## RE
|  | Zdroj | Kabel ID | Popis 1 | Propojen s | Typ kabelu a označení |  |  |  | L [m] | Fáze | N | PE | dU | Přetížení | Zkrat | Nepřímý kontakt
1 | RE | 1 | WC0.1 | Hlavní Objektové Vedení |  | XLPE | Vícežilový | LLL | - | 15 | 1x120 Cu |  |  | Ano | Ano | - | -
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PEN |  | 15 |  |  | 1x120 Cu | Ano | Ano | - | -
2 | RE | 3 | WC0.1.2 | vývod RH - | [RH] 1 | XLPE | Vícežilový | LLL | - | 5 | 1x120 Cu |  |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PEN |  | 5 |  |  | 1x120 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano

## RH
|  | Zdroj | Kabel ID | Popis 1 | Propojen s | Typ kabelu a označení |  |  |  | L [m] | Fáze | N | PE | dU | Přetížení | Zkrat | Nepřímý kontakt
1 | RH | 5 | WC1.2.2 | RP.03 ROZVÁDĚČ 3.PP -3.02 | [RP.03] 1 | XLPE | Vícežilový | LLLN PE | - | 30 | 1x10 Cu | 1x10 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x10 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
2 | RH | 6 | WC1.2.3 | RP.02 ROZVÁDĚČ 2.PP a 3.PP -2.03 | [RP.02] 1 | XLPE | Vícežilový | LLLN PE | - | 50 | 1x35 Cu | 1x35 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x35 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
3 | RH | 7 | WC1.2.4 | RP.01 ROZVÁDĚČ 1.PP 1.PP | [RP.01] 1 | XLPE | Vícežilový | LLLN PE | - | 45 | 1x35 Cu | 1x35 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 45 |  |  | 1x35 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
4 | RH | 8 | WC1.2.5 | RP.1 ROZVÁDĚČ 1.NP 1.NP | [RP.1] 1 | XLPE | Vícežilový | LLLN PE | - | 25 | 1x35 Cu | 1x35 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x35 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
5 | RH | 9 | WC1.2.6 | RP.2 ROZVÁDĚČ 2.NP 2.NP | [RP.2] 1 | XLPE | Vícežilový | LLLN PE | - | 30 | 1x35 Cu | 1x35 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x35 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
6 | RH | 10 | WC1.2.7 | RP.3 ROZVÁDĚČ 3.NP 3.NP | [RP.3] 1 | XLPE | Vícežilový | LLLN PE | - | 35 | 1x35 Cu | 1x35 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 35 |  |  | 1x35 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
7 | RH | 11 | WC1.2.8 | RP.4 ROZVÁDĚČ 4.NP 4.NP | [RP.4] 1 | XLPE | Vícežilový | LLLN PE | - | 45 | 1x35 Cu | 1x35 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 45 |  |  | 1x35 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
8 | RH | 12 | WC1.2.9 | RP.5 ROZVÁDĚČ 5.NP 5.NP | [RP.5] 1 | XLPE | Vícežilový | LLLN PE | - | 60 | 1x35 Cu | 1x35 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[5 empty] | [RP.5] 1 | XLPE | Izolovaný | PE |  | 60 |  |  | 1x35 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
9 | RH | 13 | WC1.2.10 | RP.6 ROZVÁDĚČ 6.NP 6.NP | [RP.6] 1 | XLPE | Vícežilový | LLLN PE | - | 70 | 1x50 Cu | 1x50 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 70 |  |  | 1x50 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
10 | RH | 14 | WC1.2.11 | RPG ROZVÁDĚČ GASTRO 1.22 | [RPG] 1 | XLPE | Vícežilový | LLLN PE | - | 25 | 1x10 Cu | 1x10 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x10 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
11 | RH | 15 | WC1.2.12 | CBS NOZOVÉ OSVĚTLENÍ 1.17 | 1.17 | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 10 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 10 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
12 | RH | 16 | WC1.2.13 | XV.PZTS ÚSTŘEDNA PZTS 1.17 | 1.17 | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
13 | RH | 17 | WC1.2.14 | RMR3 ROZVÁDĚČ MaR 1.17 | 1.17 | XLPE | Vícežilový | LLLN PE | - | 15 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
14 | RH | 39 | WC1.3.14 | RP1.1 ROZVÁDĚČ 1.29 | [RP1.1] 1 | XLPE | Vícežilový | LLLN PE | - | 15 | 1x10 Cu | 1x10 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x10 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
15 | RH | 41 | WC1.1.4 | PO.UPS ROZVÁDĚČ 2.PP -2.03 | [PO.UPS] 1 | XLPE | Vícežilový | LLLN PE | - | 40 | 1x16 Cu | 1x16 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x16 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
16 | RH | 42 | WC1.1.5 | PO.UPS - BYPASS ROZVÁDĚČ 2.PP -2.03 | [PO.UPS] 1 | XLPE | Vícežilový | LLLN PE | - | 40 | 1x16 Cu | 1x16 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x16 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano

## RHP
|  | Zdroj | Kabel ID | Popis 1 | Propojen s | Typ kabelu a označení |  |  |  | L [m] | Fáze | N | PE | dU | Přetížení | Zkrat | Nepřímý kontakt
1 | RHP | 19 | WC1.3.1 | XZ1.6 ZÁSUVKY 1.17 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
2 | RHP | 20 | WC1.3.2 | XZ1.7 ZÁSUVKY 1.17 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
3 | RHP | 21 | WC1.3.3 | XZ1.8 ZÁSUVKY ÚKLID |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
4 | RHP | 22 | WC1.3.4 | XZ1.12 ZÁSUVKY ÚKLID |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
5 | RHP | 23 | WC1.3.5 | XZ1.13 OSOUŠEČ RUKOU 1.19 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
6 | RHP | 24 | WC1.3.6 | XZ1.14 OSOUŠEČ RUKOU 1.19 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
7 | RHP | 25 | WC1.3.7 | XZ1.23 ZÁSUVKY MTF ZAŘÍZENÍ |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
8 | RHP | 27 | WC1.3.9 | KNX - RP.2 NAPÁJENÍ DOTYKOVÝ PANEL 1x |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
9 | RHP | 28 | WC1.3.10 | XS1.6 OSVĚTLENÍ DALI, 1.13/14/7 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
10 | RHP | 30 | WC1.4.1 | XS1.7.1 OSVĚTLENÍ 1.3.23.1 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
11 | RHP | 31 | WC1.4.2 | XS1.7.2 OSVĚTLENÍ 1.3.23.2 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
12 | RHP | 32 | WC1.4.3 | XEV.116 VENTILACE 1.3.23.3 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
13 | RHP | 34 | WC1.4.4 | XH117.1 TER.HLAVICE 1.3.24.1 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
14 | RHP | 35 | WC1.4.5 | XH118.1 TER.HLAVICE 1.3.24.2 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
15 | RHP | 36 | WC1.4.6 | XH118.2 TER.HLAVICE 1.3.24.3 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
16 | RHP | 37 | WC1.4.7 | XH114.1 TER.HLAVICE 1.3.24.4 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
17 | RHP | 38 | WC1.3.13 | ZM VO-BT1.1 PŘIVOLÁNÍ POMOCI 1.17 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
18 | RHP | 39 | WC1.3.14 | RP1.1 ROZVÁDĚČ 1.29 | [RP1.1] 1 | XLPE | Vícežilový | LLLN PE | - | 15 | 1x10 Cu | 1x10 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x10 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano

## RP.03
|  | Zdroj | Kabel ID | Popis 1 | Propojen s | Typ kabelu a označení |  |  |  | L [m] | Fáze | N | PE | dU | Přetížení | Zkrat | Nepřímý kontakt
1 | RP.03 | 3 | WC2.1.2 | XZ03.1 ZÁSUVKY -3.01 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
2 | RP.03 | 4 | WC2.1.3 | XZ03.2 ZÁSUVKY ÚKLID |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
3 | RP.03 | 5 | WC2.1.4 | XZ03.3 VYSOUŠEČ RUKOU -3.09 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
4 | RP.03 | 6 | WC2.1.5 | XZ03.4 VYSOUŠEČ RUKOU -3.10 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
5 | RP.03 | 7 | WC2.1.6 | XV03.4 PŘEČ. KAN. -3.10 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
6 | RP.03 | 10 | WC2.2.1 | XS03.1.1 OSVĚTLENÍ 1.1.28.1 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
7 | RP.03 | 11 | WC2.2.2 | XS03.1.2 OSVĚTLENÍ 1.1.28.2 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
8 | RP.03 | 12 | WC2.2.3 | XS03.1.3 OSVĚTLENÍ 1.1.28.3 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
9 | RP.03 | 13 | WC2.2.4 | XS03.1.4 OSVĚTLENÍ 1.1.28.4 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
10 | RP.03 | 14 | WC2.2.5 | XS03.1.5 OSVĚTLENÍ 1.1.28.5 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
11 | RP.03 | 15 | WC2.2.6 | XS03.1.6 OSVĚTLENÍ 1.1.28.6 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
12 | RP.03 | 16 | WC2.2.7 | XS03.1. - 1.1.28.7 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
13 | RP.03 | 17 | WC2.2.8 | XS03.1. - 1.1.28.8 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
14 | RP.03 | 19 | WC2.2.9 | XS03.2.1 OSVĚTLENÍ 1.1.28.9 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
15 | RP.03 | 20 | WC2.2.10 | XS03.2.2 OSVĚTLENÍ 1.1.28.10 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
16 | RP.03 | 21 | WC2.2.11 | XS03.2.3 OSVĚTLENÍ 1.1.28.11 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
17 | RP.03 | 22 | WC2.2.12 | XS03.2. - 1.1.28.12 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
18 | RP.03 | 23 | WC2.1.10 | XS03.3 OSVĚTLENÍ 3.PP |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
19 | RP.03 | 25 | WC2.2.13 | XH-305.1 TER.HLAVICE 1.1.29.1 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 30 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
20 | RP.03 | 26 | WC2.2.14 | XH-303.1 TER.HLAVICE 1.1.29.2 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 30 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
21 | RP.03 | 27 | WC2.2.15 | XH-302.1 TER.HLAVICE 1.1.29.3 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 30 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
22 | RP.03 | 28 | WC2.2.16 | XH-302.2 TER.HLAVICE 1.1.29.4 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 30 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
23 | RP.03 | 29 | WC2.2.17 | XH-310.1 TER.HLAVICE 1.1.30.1 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 30 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
24 | RP.03 | 30 | WC2.2.18 | XH-309.1 TER.HLAVICE 1.1.30.2 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 30 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
25 | RP.03 | 31 | WC2.2.19 | XH-304.1 TER.HLAVICE 1.1.30.3 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 30 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
26 | RP.03 | 32 | WC2.2.20 | XH-3015.1 TER.HLAVICE 1.1.31.1 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 30 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
27 | RP.03 | 33 | WC2.2.21 | XH-301.2 TER.HLAVICE 1.1.31.2 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 30 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
28 | RP.03 | 34 | WC2.1.12 | REZERVA - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
29 | RP.03 | 35 | WC2.1.13 | REZERVA - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
30 | RP.03 | 36 | WC2.1.14 | REZERVA - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano

## RP.02
|  | Zdroj | Kabel ID | Popis 1 | Propojen s | Typ kabelu a označení |  |  |  | L [m] | Fáze | N | PE | dU | Přetížení | Zkrat | Nepřímý kontakt
1 | RP.02 | 3 | WC3.1.2 | XZ02.1 ZÁSUVKY ÚKLID |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
2 | RP.02 | 4 | WC3.1.3 | XV02.2 WC, ČERPADLO -2.15 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
3 | RP.02 | 5 | WC3.1.4 | XV02.3 WC, ČERPADLO -2.14 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
4 | RP.02 | 6 | WC3.1.5 | XV02.4 WC, ČERPADLO -2.13 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
5 | RP.02 | 7 | WC3.1.6 | XZ02.5 OSOUŠEČ RUKOU -2.16 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
6 | RP.02 | 8 | WC3.1.7 | XZ02.6 OSOUŠEČ RUKOU -2.13 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
7 | RP.02 | 9 | WC3.1.8 | XZ02.7 ZÁSUVKY NÁBYTEK -2.01 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
8 | RP.02 | 10 | WC3.1.9 | XZ02.8 ZÁSUVKY NÁBYTEK -2.01 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
9 | RP.02 | 11 | WC3.1.10 | XZ02.9 ZÁSUVKY NÁBYTEK -2.01 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
10 | RP.02 | 12 | WC3.1.11 | XZ02.10 ZÁSUVKY NÁBYTEK -2.01 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
11 | RP.02 | 13 | WC3.1.12 | XZ02.11 ZÁSUVKY ÚKLID |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
12 | RP.02 | 14 | WC3.1.13 | XV02.12 ČERPADLO, JÍMKA -2.05 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
13 | RP.02 | 15 | WC3.1.14 | XV.EZ.02.1 ZDROJ PZTS -2.03 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
14 | RP.02 | 17 | WC3.1.16 | XS02.1 OSVĚTLENÍ DALI, -2.01 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
15 | RP.02 | 18 | WC3.1.17 | XS02.2 OSVĚTLENÍ DALI, -2.01 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
16 | RP.02 | 19 | WC3.1.18 | XS02.3 OSVĚTLENÍ DALI, -2.01 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
17 | RP.02 | 21 | WC3.2.1 | XS02.4.1 OSVĚTLENÍ 1.1.1.1 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 45 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 45 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
18 | RP.02 | 22 | WC3.2.2 | XS02.4.2 OSVĚTLENÍ 1.1.1.2 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 45 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 45 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
19 | RP.02 | 23 | WC3.2.3 | XS02.4.3 OSVĚTLENÍ 1.1.1.3 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 45 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 45 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
20 | RP.02 | 24 | WC3.2.4 | XS02.4.4 OSVĚTLENÍ 1.1.1.4 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 45 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 45 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
21 | RP.02 | 25 | WC3.2.5 | XS02.4.5 OSVĚTLENÍ 1.1.1.5 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 45 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 45 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
22 | RP.02 | 26 | WC3.2.6 | XS02.4.6 OSVĚTLENÍ 1.1.1.6 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 45 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 45 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
23 | RP.02 | 28 | WC3.2.7 | XS02.5.1 OSVĚTLENÍ 1.1.1.13 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 45 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 45 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
24 | RP.02 | 29 | WC3.2.8 | XS02.5.2 OSVĚTLENÍ 1.1.1.14 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 45 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 45 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
25 | RP.02 | 31 | WC3.2.9 | XEV.-211 VENTILACE WC 1.1.2.1 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
26 | RP.02 | 32 | WC3.2.10 | XEV.-213 VENTILACE WC 1.1.2.2 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
27 | RP.02 | 33 | WC3.2.11 | XEV.-214 VENTILACE WC 1.1.2.3 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
28 | RP.02 | 34 | WC3.2.12 | XEV.-215 VENTILACE WC 1.1.2.4 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
29 | RP.02 | 35 | WC3.2.13 | XEV.-216 VENTILACE WC 1.1.2.5 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
30 | RP.02 | 36 | WC3.2.14 | REZERVA - 1.1.2.6 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
31 | RP.02 | 37 | WC3.2.15 | REZERVA - 1.1.2.7 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
32 | RP.02 | 38 | WC3.2.16 | REZERVA - 1.1.2.8 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
33 | RP.02 | 40 | WC3.2.17 | XH-211.1 TER.HLAVICE 1.1.4.1 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 30 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
34 | RP.02 | 41 | WC3.2.18 | XH-210.1 TER.HLAVICE 1.1.4.2 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 30 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
35 | RP.02 | 42 | WC3.2.19 | XH-213.1 TER.HLAVICE 1.1.4.3 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 30 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
36 | RP.02 | 43 | WC3.2.20 | XH-215.1 TER.HLAVICE 1.1.4.4 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 30 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
37 | RP.02 | 44 | WC3.2.21 | XH-209.1 TER.HLAVICE 1.1.5.1 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 30 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
38 | RP.02 | 45 | WC3.2.22 | XH-207.1 TER.HLAVICE 1.1.5.2 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 30 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
39 | RP.02 | 46 | WC3.2.23 | XH-204.1 TER.HLAVICE 1.1.5.3 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 30 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
40 | RP.02 | 47 | WC3.2.24 | XH-2 TER.HLAVICE 1.1.5.4 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 30 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
41 | RP.02 | 48 | WC3.1.23 | REZERVA - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
42 | RP.02 | 49 | WC3.1.24 | REZERVA - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
43 | RP.02 | 50 | WC3.1.25 | REZERVA - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
44 | RP.02 | 51 | WC3.1.26 | REZERVA - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
45 | RP.02 | 52 | WC3.1.27 | REZERVA - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
46 | RP.02 | 53 | WC3.1.28 | REZERVA - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
47 | RP.02 | 54 | WC3.1.29 | RMR1 ROZVÁDĚČ -2.05 |  | XLPE | Vícežilový | LLLN PE | - | 15 | 1x6 Cu | 1x6 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x6 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
48 | RP.02 | 55 | WC3.1.30 | RMR2 ROZVÁDĚČ -2.04 |  | XLPE | Vícežilový | LLLN PE | - | 15 | 1x6 Cu | 1x6 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x6 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
49 | RP.02 | 56 | WC3.1.31 | VZT.6 PŘESNÍ KLIMATIZACE -2.02 |  | XLPE | Vícežilový | LLLN PE | - | 15 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano

## RP0.01
|  | Zdroj | Kabel ID | Popis 1 | Propojen s | Typ kabelu a označení |  |  |  | L [m] | Fáze | N | PE | dU | Přetížení | Zkrat | Nepřímý kontakt
1 | PO.UPS | 3 | WC13.1.1 | PŘÍVOD RH-BAYPASS - | [RPO.01] 1 | XLPE | Vícežilový | LLLN PE | - | 10 | 1x6 Cu | 1x6 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 10 |  |  | 1x6 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
2 | RPO.01 | 3 | WC14.1.2 | VZT.7 VENTILÁTOR CHUC B 6.19 |  | XLPE | Vícežilový | LLL PE | - | 100 | 1x6 Cu |  |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 100 |  |  | 1x6 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
3 | RPO.01 | 4 | WC14.1.3 | VZT.8 VENTILÁTOR CHUC A 6.01 |  | XLPE | Vícežilový | LLL PE | - | 70 | 1x6 Cu |  |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 70 |  |  | 1x6 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
4 | RPO.01 | 5 | WC14.1.4 | KLAPKY VZT.7 CHUC B - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 100 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 100 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
5 | RPO.01 | 6 | WC14.1.5 | KLAPKA VZT 8 CHUC A - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 70 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 70 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
6 | RPO.01 | 7 | WC14.1.6 | POŽÁRNÍ KLAPKY OBJEKT - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 100 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 100 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
7 | RPO.01 | 8 | WC14.1.7 | EPS ÚSTŘEDNA 1.17 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
8 | RPO.01 | 9 | WC14.1.8 | ZDP ÚSTŘEDNA 1.17 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
9 | RPO.01 | 10 | WC14.1.9 | TOTAL STOP |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 2x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
10 | RPO.01 | 11 | WC14.1.10 | CENTRAL STOP |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 2x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano

## RP.01
|  | Zdroj | Kabel ID | Popis 1 | Propojen s | Typ kabelu a označení |  |  |  | L [m] | Fáze | N | PE | dU | Přetížení | Zkrat | Nepřímý kontakt
1 | RP.01 | 3 | WC4.1.2 | XZ01.1 ZÁSUVKY -1.08 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
2 | RP.01 | 4 | WC4.1.3 | XZ01.2 ZÁSUVKY -1.08 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
3 | RP.01 | 5 | WC4.1.4 | XZ01.3 ZÁSUVKY -1.08 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
4 | RP.01 | 6 | WC4.1.5 | XZ01.4 RKS 01/01 -1.08 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
5 | RP.01 | 7 | WC4.1.6 | XZ01.5 ZÁSUVKY -1.08 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
6 | RP.01 | 8 | WC4.1.7 | XV01.6 VÝVOD, DET. RÁM -1.08 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
7 | RP.01 | 9 | WC4.1.8 | XZ01.7 VYSOUŠEČ RUKOU -1.14 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
8 | RP.01 | 10 | WC4.1.9 | XZ01.8 VYSOUŠEČ RUKOU -1.10 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
9 | RP.01 | 11 | WC4.1.10 | XZ01.9 ÚKLID 1.PP |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
10 | RP.01 | 12 | WC4.1.11 | XZ01.10 ZÁSUVKY NÁBYTEK -1.16 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
11 | RP.01 | 13 | WC4.1.12 | XZ01.11 ZÁSUVKY NÁBYTEK -1.16 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
12 | RP.01 | 14 | WC4.1.13 | XZ01.12 ZÁSUVKY NÁBYTEK -1.01 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
13 | RP.01 | 15 | WC4.1.14 | XZ01.13 ZÁSUVKY NÁBYTEK -1.01 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
14 | RP.01 | 16 | WC4.1.15 | REZERVA - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
15 | RP.01 | 17 | WC4.1.16 | XV01.14 ZDVIHACÍ PLOŠINA -1.01 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
16 | RP.01 | 18 | WC4.1.17 | XZ01.15 ZÁSUVKY -1.08 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
17 | RP.01 | 19 | WC4.1.18 | XZ01.16 ZÁSUVKY -1.08 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
18 | RP.01 | 20 | WC4.1.19 | XZ01.17 ZÁSUVKY -1.08 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
19 | RP.01 | 21 | WC4.1.20 | XZ01.18 ZÁSUVKY -1.08 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
20 | RP.01 | 22 | WC4.1.21 | XZ01.19 ZÁSUVKY -1.08 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
21 | RP.01 | 23 | WC4.1.22 | XZ01.20 ZÁSUVKY -1.08 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
22 | RP.01 | 25 | WC4.1.24 | XS01.1 OSVĚTLENÍ DALI, -1.01/08-09 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
23 | RP.01 | 26 | WC4.1.25 | XS01.2 OSVĚTLENÍ DALI, -1.01-02-05 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
24 | RP.01 | 28 | WC4.2.1 | XS01.3.1 OSVĚTLENÍ 1.2.1.1 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
25 | RP.01 | 29 | WC4.2.2 | XS01.3.2 OSVĚTLENÍ 1.2.1.2 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
26 | RP.01 | 30 | WC4.2.3 | XS01.3.3 OSVĚTLENÍ 1.2.1.3 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
27 | RP.01 | 31 | WC4.2.4 | XS01.3.4 OSVĚTLENÍ 1.2.1.4 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
28 | RP.01 | 32 | WC4.2.5 | XS01.3.5 OSVĚTLENÍ 1.2.1.5 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
29 | RP.01 | 33 | WC4.2.6 | - - 1.2.1.6 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
30 | RP.01 | 35 | WC4.2.7 | XS01.4.1 OSVĚTLENÍ 1.2.2.1 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
31 | RP.01 | 36 | WC4.2.8 | XS01.4.2 OSVĚTLENÍ 1.2.2.2 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
32 | RP.01 | 37 | WC4.2.9 | XS01.4.3 OSVĚTLENÍ 1.2.2.3 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
33 | RP.01 | 38 | WC4.2.10 | XS01.4.4 OSVĚTLENÍ 1.2.2.4 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
34 | RP.01 | 39 | WC4.2.11 | XS01.4.5 OSVĚTLENÍ 1.2.2.5 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
35 | RP.01 | 40 | WC4.2.12 | - - 1.2.2.6 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
36 | RP.01 | 42 | WC4.2.13 | XEV.-1 VENTILACE WC |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
37 | RP.01 | 43 | WC4.2.14 | XEV.-1 VENTILACE WC |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
38 | RP.01 | 44 | WC4.2.15 | XEV.-1 VENTILACE WC |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
39 | RP.01 | 45 | WC4.2.16 | XEV.-1 VENTILACE WC |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
40 | RP.01 | 47 | WC4.2.17 | XH-103.1 TER.HLAVICE 1.2.4.1 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 30 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
41 | RP.01 | 48 | WC4.2.18 | XH-103.2 TER.HLAVICE 1.2.4.2 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 30 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
42 | RP.01 | 49 | WC4.2.19 | XH-103.3 TER.HLAVICE 1.2.4.3 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 30 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
43 | RP.01 | 50 | WC4.2.20 | - - 1.2.4.4 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 30 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
44 | RP.01 | 51 | WC4.2.21 | XH-109.1 TER.HLAVICE 1.2.5.1 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 30 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
45 | RP.01 | 52 | WC4.2.22 | XH-109.2 TER.HLAVICE 1.2.5.2 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 30 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
46 | RP.01 | 53 | WC4.2.23 | XH-110.1 TER.HLAVICE 1.2.5.3 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 30 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
47 | RP.01 | 54 | WC4.2.24 | XH-110.2 TER.HLAVICE 1.2.5.4 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 30 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
48 | RP.01 | 55 | WC4.1.30 | REZERVA - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
49 | RP.01 | 56 | WC4.1.31 | REZERVA - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
50 | RP.01 | 57 | WC4.1.32 | REZERVA - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
51 | RP.01 | 58 | WC4.1.33 | REZERVA - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
52 | RP.01 | 59 | WC4.1.34 | REZERVA - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
53 | RP.01 | 60 | WC4.1.35 | REZERVA - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
54 | RP.01 | 61 | WC4.1.36 | REZERVA - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
55 | RP.01 | 62 | WC4.1.37 | REZERVA - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
56 | RP.01 | 63 | WC4.1.38 | REZERVA - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano

## RP.1
|  | Zdroj | Kabel ID | Popis 1 | Propojen s | Typ kabelu a označení |  |  |  | L [m] | Fáze | N | PE | dU | Přetížení | Zkrat | Nepřímý kontakt
1 | RP.1 | 3 | WC5.1.2 | XZ1.1 ZÁSUVKY 1.09 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
2 | RP.1 | 4 | WC5.1.3 | XZ1.2 ZÁSUVKY 1.09 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
3 | RP.1 | 5 | WC5.1.4 | XZ1.3 ZÁSUVKY 1.10 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
4 | RP.1 | 6 | WC5.1.5 | XZ1.4 ZÁSUVKY 1.10 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
5 | RP.1 | 7 | WC5.1.6 | XZ1.9 ZÁSUVKY ÚKLID |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
6 | RP.1 | 8 | WC5.1.7 | XZ1.10 ZÁSUVKY 1.03 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
7 | RP.1 | 9 | WC5.1.8 | XZ1.11 VYSOUŠEČ RUKOU 1.05 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
8 | RP.1 | 10 | WC5.1.9 | XZ1.15 ZÁSUVKY 1.03 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
9 | RP.1 | 11 | WC5.1.10 | XZ1.16 ZÁSUVKY 1.03 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
10 | RP.1 | 12 | WC5.1.11 | XZ1.22 RKS 1/01 1.09 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
11 | RP.1 | 13 | WC5.1.12 | XV.EZ.1.1 ZDROJ EKV 1.09 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
12 | RP.1 | 14 | WC5.1.13 | REZERVA - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
13 | RP.1 | 15 | WC5.1.14 | REZERVA - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
14 | RP.1 | 16 | WC5.1.15 | REZERVA - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
15 | RP.1 | 17 | WC5.1.16 | REZERVA - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
16 | RP.1 | 18 | WC5.1.17 | REZERVA - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
17 | RP.1 | 20 | WC5.1.19 | XS1.1 OSVĚTLENÍ DALI, 1.02-3 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
18 | RP.1 | 21 | WC5.1.20 | XS1.2 OSVĚTLENÍ DALI, 1.09-10 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
19 | RP.1 | 23 | WC5.2.1 | XS1.3.1 OSVĚTLENÍ 1.3.1.1 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
20 | RP.1 | 24 | WC5.2.2 | XS1.3.2 OSVĚTLENÍ 1.3.1.2 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
21 | RP.1 | 25 | WC5.2.3 | XS1.3.3 OSVĚTLENÍ 1.3.1.3 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
22 | RP.1 | 26 | WC5.2.4 | XS1.3.4 OSVĚTLENÍ 1.3.1.4 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
23 | RP.1 | 27 | WC5.2.5 | XS1.3.5 OSVĚTLENÍ 1.3.1.5 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
24 | RP.1 | 29 | WC5.2.6 | XS1.4.1 OSVĚTLENÍ 1.3.1.10 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
25 | RP.1 | 30 | WC5.2.7 | XS1.4.2 OSVĚTLENÍ 1.3.1.11 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
26 | RP.1 | 31 | WC5.2.8 | XS1.4.3 OSVĚTLENÍ 1.3.1.12 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
27 | RP.1 | 32 | WC5.2.9 | XS1.4.4 OSVĚTLENÍ 1.3.1.13 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
28 | RP.1 | 33 | WC5.2.10 | XS1.4.5 OSVĚTLENÍ 1.3.1.14 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
29 | RP.1 | 35 | WC5.2.11 | XEV.104 VENTILACE 1.3.1.6 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
30 | RP.1 | 36 | WC5.2.12 | XEV.105 VENTILACE 1.3.1.7 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
31 | RP.1 | 37 | WC5.2.13 | XEV.106 VENTILACE 1.3.1.8 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
32 | RP.1 | 38 | WC5.2.14 | XEV.107 VENTILACE 1.3.1.9 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
33 | RP.1 | 39 | WC5.2.15 | XEV.108 VENTILACE 1.3.1.16 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
34 | RP.1 | 41 | WC5.2.16 | XS1.5.1 OSVĚTLENÍ 1.3.1.20 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
35 | RP.1 | 42 | WC5.2.17 | - OSVĚTLENÍ 1.3.1.21 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
36 | RP.1 | 43 | WC5.2.18 | - OSVĚTLENÍ 1.3.1.22 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
37 | RP.1 | 45 | WC5.2.19 | XVS110.1 STÍNĚNÍ-NAHORU 1.3.1.23 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 15 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
38 | RP.1 | 46 | WC5.2.20 | XVS110.1 STÍNĚNÍ-DOLU 1.3.1.24 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 15 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
39 | RP.1 | 48 | WC5.2.21 | XH 103.1 TER.HLAVICE 1.3.2.1 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 15 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
40 | RP.1 | 49 | WC5.2.22 | XH 103.2 TER.HLAVICE 1.3.2.2 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 15 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
41 | RP.1 | 50 | WC5.2.23 | XH 103.3 TER.HLAVICE 1.3.2.3 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 15 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
42 | RP.1 | 51 | WC5.2.24 | - - 1.3.2.4 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 15 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
43 | RP.1 | 52 | WC5.2.25 | XH 109.1 TER.HLAVICE 1.3.3.1 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 15 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
44 | RP.1 | 53 | WC5.2.26 | XH 109.2 TER.HLAVICE 1.3.3.2 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 15 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
45 | RP.1 | 54 | WC5.2.27 | XH 110.1 TER.HLAVICE 1.3.3.3 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 15 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
46 | RP.1 | 55 | WC5.2.28 | XH 112.1 TER.HLAVICE 1.3.3.4 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 15 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
47 | RP.1 | 56 | WC5.1.27 | XCHL.5 VÝVOD/DVŮR 1.30 |  | XLPE | Vícežilový | LLLN PE | - | 15 | 1x6 Cu | 1x6 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x6 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
48 | RP.1 | 57 | WC5.1.28 | TČ1.2.1 TEPELNÉ ČERPADLO 1.30 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
49 | RP.1 | 58 | WC5.1.29 | TČ1.2.2 TEPELNÉ ČERPADLO 1.30 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
50 | RP.1 | 59 | WC5.1.30 | TČ2.2 TEPELNÉ ČERPADLO 1.30 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano

## RP.1.1
|  | Zdroj | Kabel ID | Popis 1 | Propojen s | Typ kabelu a označení |  |  |  | L [m] | Fáze | N | PE | dU | Přetížení | Zkrat | Nepřímý kontakt
1 | RP1.1 | 2 | WC6.1.1 | XZ1.17 ZÁSUVKA ÚKLID |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
2 | RP1.1 | 3 | WC6.1.2 | XZ1.18 ZÁSUVKY 1.29 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
3 | RP1.1 | 4 | WC6.1.3 | XZ1.19 ZÁSUVKY 1.29 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
4 | RP1.1 | 5 | WC6.1.4 | XZ1.20 LEDNICE 1.29 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
5 | RP1.1 | 6 | WC6.1.5 | XZ1.21 ZÁSUVKY 1.29 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
6 | RP1.1 | 8 | WC6.1.7 | XS1.9 OSVĚTLENÍ DALI, 1.29 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
7 | RP1.1 | 10 | WC6.2.1 | XS1.8.1 OSVĚTLENÍ 1.3.46.1 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
8 | RP1.1 | 11 | WC6.2.2 | XS1.8.1 OSVĚTLENÍ 1.3.46.2 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
9 | RP1.1 | 12 | WC6.2.3 | XS1.8.1 LED PÁSEK 1.3.46.3 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
10 | RP1.1 | 14 | WC6.2.4 | XH129.1 TER.HLAVICE 1.3.45.1 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 15 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
11 | RP1.1 | 15 | WC6.2.5 | XH129.2 TER.HLAVICE 1.3.45.2 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 15 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
12 | RP1.1 | 16 | WC6.1.10 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 15 | 3x1,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
13 | RP1.1 | 17 | WC6.1.11 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 15 | 3x1,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
14 | RP1.1 | 18 | WC6.1.12 | XCHL.1 VÝVOD 1.27/STŘECHA |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
15 | RP1.1 | 19 | WC6.1.13 | XCHL.2 VÝVOD 1.29/STŘECHA |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
16 | RP1.1 | 20 | WC6.1.14 | XCHL.3 VÝVOD 1.29/STŘECHA |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano

## RPG
|  | Zdroj | Kabel ID | Popis 1 | Propojen s | Typ kabelu a označení |  |  |  | L [m] | Fáze | N | PE | dU | Přetížení | Zkrat | Nepřímý kontakt
1 | RPG | 3 | WC12.1.2 | XGV1 VÝVOD FRITÉZA |  | XLPE | Vícežilový | LLLN PE | - | 15 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
2 | RPG | 4 | WC12.1.3 | XGV2 VÝVOD SPORÁK |  | XLPE | Vícežilový | LLLN PE | - | 15 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
3 | RPG | 5 | WC12.1.4 | XGV3 VÝVOD KÁVOVAR |  | XLPE | Vícežilový | LLLN PE | - | 15 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
4 | RPG | 6 | WC12.1.5 | XGV4 VÝVOD 1 PULT |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
5 | RPG | 7 | WC12.1.6 | XGV5 VÝVOD 2 PULT |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
6 | RPG | 8 | WC12.1.7 | XGV6 VÝVOD 3 PULT |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
7 | RPG | 9 | WC12.1.8 | XGV7 VÝVOD 4 PULT |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
8 | RPG | 10 | WC12.1.9 | XG10 VÝVOD SVĚTLO DIGESTOŘ |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
9 | RPG | 11 | WC12.1.10 | XG1 ZÁSUVKY LEDNICE |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
10 | RPG | 12 | WC12.1.11 | XG2 ZÁSUVKY MRAZÁKY |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
11 | RPG | 13 | WC12.1.12 | XG3 ZÁSUVKY GASTRO |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
12 | RPG | 14 | WC12.1.13 | XG4 ZÁSUVKY CHL. SKŘÍŇ |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
13 | RPG | 15 | WC12.1.14 | XG5 ZÁSUVKY GASTRO |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
14 | RPG | 16 | WC12.1.15 | XG6 ZÁSUVKY CHL. SKŘÍŇ |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
15 | RPG | 17 | WC12.1.16 | XG7 ZÁSUVKY GASTRO |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
16 | RPG | 18 | WC12.1.17 | XG8 ZÁSUVKY GASTRO |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
17 | RPG | 19 | WC12.1.18 | XG9 ZÁSUVKY GASTRO |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
18 | RPG | 20 | WC12.1.19 | XG.REZ REZ GASTRO |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
19 | RPG | 21 | WC12.1.20 | XG.REZ REZ GASTRO |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
20 | RPG | 22 | WC12.1.21 | XG.REZ REZ GASTRO |  | XLPE | Vícežilový | LLLN PE | - | 15 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
21 | RPG | 25 | WC12.2.1 | XS1G.1.1 OSVĚTLENÍ 1.3.29.1 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
22 | RPG | 26 | WC12.2.2 | XS1G.1.2 OSVĚTLENÍ 1.3.29.2 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
23 | RPG | 27 | WC12.2.3 | XS1G.1.3 OSVĚTLENÍ 1.3.29.3 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
24 | RPG | 28 | WC12.2.4 | XS1G.1.4 OSVĚTLENÍ 1.3.29.4 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
25 | RPG | 29 | WC12.2.5 | XS1G.1.5 OSVĚTLENÍ 1.3.29.5 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
26 | RPG | 30 | WC12.2.6 | XS1G.1.6 OSVĚTLENÍ 1.3.29.6 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
27 | RPG | 31 | WC12.2.7 | XS1G.1.7 OSVĚTLENÍ 1.3.29.7 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
28 | RPG | 32 | WC12.2.8 | XS1G.1.8 OSVĚTLENÍ 1.3.29.8 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
29 | RPG | 34 | WC12.2.9 | XS1G.2.1 OSVĚTLENÍ 1.3.29.9 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
30 | RPG | 35 | WC12.2.10 | XS1G.2.2 OSVĚTLENÍ 1.3.29.10 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
31 | RPG | 36 | WC12.2.11 | XS1G.2.3 OSVĚTLENÍ 1.3.29.11 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
32 | RPG | 37 | WC12.2.12 | XS1G.2.4 OSVĚTLENÍ 1.3.29.12 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
33 | RPG | 38 | WC12.2.13 | XS1G.2.5 OSVĚTLENÍ 1.3.29.13 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
34 | RPG | 40 | WC12.2.14 | XS1G.3.1 OSVĚTLENÍ 1.3.29.15 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
35 | RPG | 41 | WC12.2.15 | XS1G.3.2 OSVĚTLENÍ 1.3.29.16 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
36 | RPG | 42 | WC12.2.16 | XS1G.3.3 OSVĚTLENÍ 1.3.29.17 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
37 | RPG | 43 | WC12.2.17 | XS1G.3.4 OSVĚTLENÍ 1.3.29.18 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
38 | RPG | 44 | WC12.2.18 | XS1G.3.5 OSVĚTLENÍ 1.3.29.19 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
39 | RPG | 46 | WC12.2.19 | XS1G.4.1 OSVĚTLENÍ 1.3.28.1 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
40 | RPG | 47 | WC12.2.20 | XS1G.4.2 OSVĚTLENÍ 1.3.28.2 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
41 | RPG | 48 | WC12.2.21 | XS1G.4.3 OSVĚTLENÍ 1.3.28.3 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
42 | RPG | 49 | WC12.2.22 | XS1G.4.4 OSVĚTLENÍ 1.3.28.4 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
43 | RPG | 50 | WC12.2.23 | XS1G.4.5 OSVĚTLENÍ 1.3.28.5 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
44 | RPG | 51 | WC12.2.24 | XS1G.4.6 OSVĚTLENÍ 1.3.28.6 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
45 | RPG | 52 | WC12.2.25 | XS1G.4.7 OSVĚTLENÍ 1.3.28.7 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
46 | RPG | 53 | WC12.2.26 | XS1G.4.8 OSVĚTLENÍ 1.3.28.8 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
47 | RPG | 55 | WC12.2.27 | XS1G.5.1 OSV.KUCHYŇ 1.3.28.9 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
48 | RPG | 56 | WC12.2.28 | XS1G.5.2 LED PÁSEK 1.3.28.10 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
49 | RPG | 57 | WC12.2.29 | XS1G.5.3 LED PÁSEK 1.3.28.11 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
50 | RPG | 59 | WC12.2.30 | XVE.125 VENTILACE 1.3.28.13 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
51 | RPG | 60 | WC12.2.31 | XEV.125 VENTILACE 1.3.28.14 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
52 | RPG | 61 | WC12.2.32 | XEV.123 VENTILACE 1.3.28.15 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
53 | RPG | 62 | WC12.2.33 | XEV.124 VENTILACE 1.3.28.16 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
54 | RPG | 63 | WC12.2.34 | XEV.126 VENTILACE 1.3.28.17 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
55 | RPG | 64 | WC12.2.35 | XEV.119 VENTILACE 1.3.28.18 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
56 | RPG | 65 | WC12.2.36 | XEV.120 VENTILACE 1.3.28.19 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
57 | RPG | 66 | WC12.2.37 | XEV.121 VENTILACE 1.3.28.20 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano

## RP.2
|  | Zdroj | Kabel ID | Popis 1 | Propojen s | Typ kabelu a označení |  |  |  | L [m] | Fáze | N | PE | dU | Přetížení | Zkrat | Nepřímý kontakt
1 | RP.2 | 3 | WC7.1.2 | XZ2.1 ZÁSUVKY 2.05 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
2 | RP.2 | 4 | WC7.1.3 | XZ2.2 ZÁSUVKY 2.05 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
3 | RP.2 | 5 | WC7.1.4 | XZ2.3 ZÁSUVKY 2.05 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
4 | RP.2 | 6 | WC7.1.5 | XZ2.4 ZÁSUVKY 2.05 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
5 | RP.2 | 7 | WC7.1.6 | XZ2.5 ZÁSUVKY 2.04 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
6 | RP.2 | 8 | WC7.1.7 | XZ2.6 ZÁSUVKY 2.04 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
7 | RP.2 | 9 | WC7.1.8 | XZ2.7 ZÁSUVKY 2.12 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
8 | RP.2 | 10 | WC7.1.9 | XZ2.8 ZÁSUVKY 2.12 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
9 | RP.2 | 11 | WC7.1.10 | XZ2.9 ZÁSUVKY 2.13 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
10 | RP.2 | 12 | WC7.1.11 | XZ2.10 ZÁSUVKY 2.13 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
11 | RP.2 | 13 | WC7.1.12 | XZ2.11 ZÁSUVKY ÚKLID |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
12 | RP.2 | 14 | WC7.1.13 | XZ2.12 ZÁSUVKY 2.14, 2.22 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
13 | RP.2 | 15 | WC7.1.14 | XZ2.13 ZÁSUVKY 2.23 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
14 | RP.2 | 16 | WC7.1.15 | XZ2.14 ZÁSUVKY 2.23 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
15 | RP.2 | 17 | WC7.1.16 | XZ2.15 ZÁSUVKA VYSOUŠEČ 2.18 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
16 | RP.2 | 18 | WC7.1.17 | XZ2.16 ZÁSUVKA VYSOUŠEČ 2.16 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
17 | RP.2 | 19 | WC7.1.18 | XZ2.17 ZÁSUVKA VYSOUŠEČ 2.06, 2.07 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
18 | RP.2 | 20 | WC7.1.19 | XZ2.18 ZÁSUVKY ÚKLID |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
19 | RP.2 | 21 | WC7.1.20 | XV2.19 POHON OKNO 2.01 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
20 | RP.2 | 22 | WC7.1.21 | XZ2.20 VÝVOD MKS 2.01 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
21 | RP.2 | 23 | WC7.1.22 | XZ2.21 VÝVOD PLÁTNO 2.11 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
22 | RP.2 | 24 | WC7.1.23 | XZ2.22 VÝVOD PLÁTNO 2.22 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
23 | RP.2 | 25 | WC7.1.24 | XZ2.23 ZÁSUVKY KATEDRA 2.01 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
24 | RP.2 | 26 | WC7.1.25 | XZ2.24 ZÁSUVKYM KATEDRA 2.11 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
25 | RP.2 | 27 | WC7.1.26 | XZ2.25 ZÁSUVKY KATEDRA 2.11 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
26 | RP.2 | 28 | WC7.1.27 | XZ2.26 ZÁSUVKY KATEDRA 2.22 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
27 | RP.2 | 29 | WC7.1.28 | XZ2.27 ZÁSUVKY A-V 2.01, 2.10 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
28 | RP.2 | 30 | WC7.1.29 | XV2.28 AUT. SPLACHOVÁNÍ 2.16 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
29 | RP.2 | 31 | WC7.1.30 | XV.EZ.2.1 ZDROJ EKV 2.05 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
30 | RP.2 | 33 | WC7.1.32 | KNX - RP.2 NAPÁJENÍ DOTYKOVÝ PANEL 3x |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
31 | RP.2 | 34 | WC7.1.33 | XS2.1 OSVĚTLENÍ DALI,2.04/5/12/13/14 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
32 | RP.2 | 35 | WC7.1.34 | XS2.2 OSVĚTLENÍ DALI, 2.01 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
33 | RP.2 | 36 | WC7.1.35 | XS2.3 OSVĚTLENÍ DALI, 2.11 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
34 | RP.2 | 37 | WC7.1.36 | XS2.4 OSVĚTLENÍ DALI, 2.22 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
35 | RP.2 | 38 | WC7.1.37 | XS2.5 OSVĚTLENÍ DALI, 2.15, 2.08/23 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
36 | RP.2 | 40 | WC7.2.1 | XS2.6.1 OSVĚTLENÍ 1.4.1.1 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
37 | RP.2 | 41 | WC7.2.2 | XS2.6.2 OSVĚTLENÍ 1.4.1.2 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
38 | RP.2 | 42 | WC7.2.3 | XS2.6.3 OSVĚTLENÍ 1.4.1.3 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
39 | RP.2 | 43 | WC7.2.4 | XS2.6.4 OSVĚTLENÍ 1.4.1.4 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
40 | RP.2 | 44 | WC7.2.5 | XS2.6.5 OSVĚTLENÍ 1.4.1.5 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
41 | RP.2 | 45 | WC7.2.6 | XS2.6.6 OSVĚTLENÍ 1.4.1.6 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
42 | RP.2 | 46 | WC7.2.7 | XS2.6.7 OSVĚTLENÍ 1.4.1.7 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
43 | RP.2 | 47 | WC7.2.8 | XS2.6.8 OSVĚTLENÍ 1.4.1.8 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
44 | RP.2 | 48 | WC7.2.9 | XS2.6.9 OSVĚTLENÍ 1.4.1.9 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
45 | RP.2 | 49 | WC7.2.10 | XS2.6.10 OSVĚTLENÍ 1.4.1.10 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
46 | RP.2 | 50 | WC7.2.11 | XS2.6.11 OSVĚTLENÍ 1.4.1.11 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
47 | RP.2 | 51 | WC7.2.12 | XS2.6.12 OSVĚTLENÍ 1.4.1.12 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
48 | RP.2 | 52 | WC7.2.13 | XS2.6.13 OSVĚTLENÍ 1.4.1.13 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
49 | RP.2 | 54 | WC7.2.14 | XEV.206 VENTILACE 1.4.49.1 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
50 | RP.2 | 55 | WC7.2.15 | XEV.207 VENTILACE 1.4.49.2 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
51 | RP.2 | 56 | WC7.2.16 | XEV.208 VENTILACE 1.4.49.3 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
52 | RP.2 | 57 | WC7.2.17 | XEV.209 VENTILACE 1.4.49.4 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
53 | RP.2 | 58 | WC7.2.18 | XEV.216.1+2 VENTILACE 1.4.49.5 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
54 | RP.2 | 59 | WC7.2.19 | XEV.217 VENTILACE 1.4.49.6 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
55 | RP.2 | 60 | WC7.2.20 | XEV.218.1+2 VENTILACE 1.4.49.7 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
56 | RP.2 | 61 | WC7.2.21 | XEV.219 VENTILACE 1.4.49.8 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
57 | RP.2 | 62 | WC7.2.22 | XEV.220 VENTILACE 1.4.49.9 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
58 | RP.2 | 63 | WC7.2.23 | XEV.221 VENTILACE 1.4.49.10 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
59 | RP.2 | 65 | WC7.2.24 | XVS.202.1 STÍNĚNÍ 1.4.2.1 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 20 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
60 | RP.2 | 66 | WC7.2.25 | XVS.202.2 STÍNĚNÍ 1.4.2.2 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 20 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
61 | RP.2 | 67 | WC7.2.26 | XVS.202.3 STÍNĚNÍ 1.4.2.3 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 20 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
62 | RP.2 | 68 | WC7.2.27 | XVS.202.4 STÍNĚNÍ 1.4.2.4 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 20 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
63 | RP.2 | 69 | WC7.2.28 | XVS.211.1 STÍNĚNÍ 1.4.3.1 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 20 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
64 | RP.2 | 70 | WC7.2.29 | XVS.211.2 STÍNĚNÍ 1.4.3.2 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 20 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
65 | RP.2 | 71 | WC7.2.30 | XVS.211.3 STÍNĚNÍ 1.4.3.3 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 20 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
66 | RP.2 | 72 | WC7.2.31 | XVS.222.1 STÍNĚNÍ 1.4.3.4 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 20 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
67 | RP.2 | 73 | WC7.2.32 | XVS.222.2 STÍNĚNÍ 1.4.3.5 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
68 | RP.2 | 74 | WC7.2.33 | XVS.222.3 STÍNĚNÍ 1.4.3.6 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 20 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
69 | RP.2 | 75 | WC7.2.34 | XVS.222.4 STÍNĚNÍ 1.4.3.7 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
70 | RP.2 | 77 | WC7.2.35 | XH205.1 TER.HLAVICE 1.4.5.1 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 20 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
71 | RP.2 | 78 | WC7.2.36 | XH205.2 TER.HLAVICE 1.4.5.2 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
72 | RP.2 | 79 | WC7.2.37 | XH204.1 TER.HLAVICE 1.4.5.3 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 20 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
73 | RP.2 | 80 | WC7.2.38 | XH212.1 TER.HLAVICE 1.4.6.1 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 20 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
74 | RP.2 | 81 | WC7.2.39 | XH213.1 TER.HLAVICE 1.4.6.2 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 20 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
75 | RP.2 | 82 | WC7.2.40 | XH215.1 TER.HLAVICE 1.4.6.3 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 20 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
76 | RP.2 | 83 | WC7.2.41 | XH215.2 TER.HLAVICE 1.4.6.4 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 20 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
77 | RP.2 | 84 | WC7.2.42 | XH201.1 TER.HLAVICE 1.4.7.1 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 20 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
78 | RP.2 | 85 | WC7.2.43 | XH201.2 TER.HLAVICE 1.4.7.2 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 20 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
79 | RP.2 | 86 | WC7.2.44 | XH201.3 TER.HLAVICE 1.4.7.3 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 20 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
80 | RP.2 | 87 | WC7.2.45 | XH211.1 TER.HLAVICE 1.4.7.4 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 20 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
81 | RP.2 | 88 | WC7.2.46 | XH211.2 TER.HLAVICE 1.4.8.1 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 20 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
82 | RP.2 | 89 | WC7.2.47 | XH222.1 TER.HLAVICE 1.4.8.2 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
83 | RP.2 | 90 | WC7.2.48 | XH222.2 TER.HLAVICE 1.4.8.3 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 20 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
84 | RP.2 | 91 | WC7.2.49 | XH222.3 TER.HLAVICE 1.4.8.4 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 20 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
85 | RP.2 | 92 | WC7.1.42 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
86 | RP.2 | 93 | WC7.1.43 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
87 | RP.2 | 94 | WC7.1.44 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
88 | RP.2 | 95 | WC7.1.45 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
89 | RP.2 | 96 | WC7.1.46 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
90 | RP.2 | 97 | WC7.1.47 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
91 | RP.2 | 98 | WC7.1.48 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
92 | RP.2 | 99 | WC7.1.49 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano

## RP.3
|  | Zdroj | Kabel ID | Popis 1 | Propojen s | Typ kabelu a označení |  |  |  | L [m] | Fáze | N | PE | dU | Přetížení | Zkrat | Nepřímý kontakt
1 | RP.3 | 3 | WC8.1.2 | XZ3.1 ZÁSUVKY 3.04 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
2 | RP.3 | 4 | WC8.1.3 | XZ3.2 ZÁSUVKY 3.04 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
3 | RP.3 | 5 | WC8.1.4 | XZ3.3 ZÁSUVKY 3.20 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
4 | RP.3 | 6 | WC8.1.5 | XZ3.4 ZÁSUVKY 3.20 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
5 | RP.3 | 7 | WC8.1.6 | XZ3.5 ZÁSUVKY 3.21 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
6 | RP.3 | 8 | WC8.1.7 | XZ3.6 ZÁSUVKY 3.22 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
7 | RP.3 | 9 | WC8.1.8 | XZ3.7 ZÁSUVKY 3.22 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
8 | RP.3 | 10 | WC8.1.9 | XZ3.8 ZÁSUVKY 3.19 - 23 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
9 | RP.3 | 11 | WC8.1.10 | XZ3.9 ZÁSUVKA, INTERAKTIVN 3.23 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
10 | RP.3 | 12 | WC8.1.11 | XZ3.10 ZÁSUVKY 3.23 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
11 | RP.3 | 13 | WC8.1.12 | XZ3.11 ZÁSUVKY 3.23 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
12 | RP.3 | 14 | WC8.1.13 | XZ3.12 ZÁSUVKY 3.23 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
13 | RP.3 | 15 | WC8.1.14 | XZ3.13 ZÁSUVKY 3.03 | 3.12 - 18 | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
14 | RP.3 | 16 | WC8.1.15 | XZ3.14 ZÁSUVKY 3.12 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
15 | RP.3 | 17 | WC8.1.16 | XZ3.15 ZÁSUVKY 3.12 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
16 | RP.3 | 18 | WC8.1.17 | XZ3.16 ZÁSUVKY 3.13 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
17 | RP.3 | 19 | WC8.1.18 | XZ3.17 ZÁSUVKY 3.13 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
18 | RP.3 | 20 | WC8.1.19 | XZ3.18 ZÁSUVKY 3.14 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
19 | RP.3 | 21 | WC8.1.20 | XZ3.19 ZÁSUVKY 3.14 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
20 | RP.3 | 22 | WC8.1.21 | XZ3.20 ZÁSUVKY 3.15 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
21 | RP.3 | 23 | WC8.1.22 | XZ3.21 ZÁSUVKY 3.15 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
22 | RP.3 | 24 | WC8.1.23 | XZ3.22 ZÁSUVKY 3.16 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
23 | RP.3 | 25 | WC8.1.24 | XZ3.23 ZÁSUVKY 3.16 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
24 | RP.3 | 26 | WC8.1.25 | XZ3.24 ZÁSUVKY 3.17 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
25 | RP.3 | 27 | WC8.1.26 | XZ3.25 ZÁSUVKY 3.17 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
26 | RP.3 | 28 | WC8.1.27 | XZ3.27 ZÁSUVKY 3.18 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
27 | RP.3 | 29 | WC8.1.28 | XZ3.28 ZÁSUVKY 3.18 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
28 | RP.3 | 30 | WC8.1.29 | XZ3.29 ZÁSUVKA LEDNICE 3.05 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
29 | RP.3 | 31 | WC8.1.30 | XZ3.30 ZÁSUVKY KUCH. LINKA 3.05 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
30 | RP.3 | 32 | WC8.1.31 | XZ3.31 ZÁSUVKA MYČKA 3.27 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
31 | RP.3 | 33 | WC8.1.32 | XZ3.32 ZÁSUVKY KUCH. LINKA 3.27 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 35 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 35 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
32 | RP.3 | 34 | WC8.1.33 | XZ3.33 LEDNICE, KUCH. LINKA 3.27 |  | XLPE | Jednožilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
33 | RP.3 | 35 | WC8.1.34 | XZ3.34 VYSOUŠEČ RUKOU 3.07 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
34 | RP.3 | 36 | WC8.1.35 | XZ3.35 VYSOUŠEČ RUKOU 3.24 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
35 | RP.3 | 37 | WC8.1.36 | XV3.36 AUT. SPLACHOVÁNÍ 3.25 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
36 | RP.3 | 38 | WC8.1.37 | XZ3.37 RKS 3/01, DATA 3.05 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
37 | RP.3 | 39 | WC8.1.38 | XV.EZ.3.1 ZDROJ EKV 3.05 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
38 | RP.3 | 40 | WC8.1.39 | XV.EZ.3.2 ZDROJ PZTS 3.05 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
39 | RP.3 | 41 | WC8.1.40 | XZ3.39 ZÁSUVKY 3.22 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
40 | RP.3 | 42 | WC8.1.41 | X.PM.3.23.1 PM 3.23-1 3.23 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
41 | RP.3 | 43 | WC8.1.42 | X.ND3.23 ND 3.23 3.23 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
42 | RP.3 | 44 | WC8.1.43 | X.PM.3.23.2 PM 3.23-2 3.23 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
43 | RP.3 | 46 | WC8.1.45 | KNX - RP.3 NAPÁJENÍ DOTYKOVÝ PANEL 1x |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
44 | RP.3 | 47 | WC8.1.46 | XS3.1 OSVĚTLENÍ DALI,3.01-03/19/23 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
45 | RP.3 | 48 | WC8.1.47 | XS3.2 OSVĚTLENÍ DALI,3.04-05/12-14 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
46 | RP.3 | 49 | WC8.1.48 | XS3.3 OSVĚTLENÍ DALI, 3.15-18 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
47 | RP.3 | 50 | WC8.1.49 | XS3.4 OSVĚTLENÍ DALI, 3.20-22 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
48 | RP.3 | 52 | WC8.2.1 | XS3.5.5 OSVĚTLENÍ 1.5.1.21 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
49 | RP.3 | 53 | WC8.2.2 | XS3.5.11 OSVĚTLENÍ 1.5.1.22 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
50 | RP.3 | 54 | WC8.2.3 | XEV.310 VENTILACE 1.5.1.23 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
51 | RP.3 | 55 | WC8.2.4 | XEV.328 VENTILACE 1.5.1.24 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
52 | RP.3 | 57 | WC8.2.5 | XS3.5.1 OSVĚTLENÍ 1.5.1.1 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
53 | RP.3 | 58 | WC8.2.6 | XS3.5.2 OSVĚTLENÍ 1.5.1.2 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
54 | RP.3 | 59 | WC8.2.7 | XS3.5.3 OSVĚTLENÍ 1.5.1.3 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
55 | RP.3 | 60 | WC8.2.8 | XS3.5.4 OSVĚTLENÍ 1.5.1.4 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
56 | RP.3 | 61 | WC8.2.9 | XS3.5.6 OSVĚTLENÍ 1.5.1.5 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
57 | RP.3 | 62 | WC8.2.10 | XS3.5.7 OSVĚTLENÍ 1.5.1.6 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
58 | RP.3 | 63 | WC8.2.11 | XS3.5.8 OSVĚTLENÍ 1.5.1.7 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
59 | RP.3 | 64 | WC8.2.12 | XS3.5.9 OSVĚTLENÍ 1.5.1.8 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
60 | RP.3 | 65 | WC8.2.13 | XS3.5.10 OSVĚTLENÍ 1.5.1.9 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
61 | RP.3 | 66 | WC8.2.14 | XS3.5.12 OSVĚTLENÍ 1.5.1.10 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
62 | RP.3 | 67 | WC8.2.15 | XS3.5.13 OSVĚTLENÍ 1.5.1.11 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
63 | RP.3 | 69 | WC8.2.16 | XEV.307 VENTILACE 1.5.1.13 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
64 | RP.3 | 70 | WC8.2.17 | XEV.308 VENTILACE 1.5.1.14 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
65 | RP.3 | 71 | WC8.2.18 | XEV.309 VENTILACE 1.5.1.15 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
66 | RP.3 | 72 | WC8.2.19 | XEV.311 VENTILACE 1.5.1.16 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
67 | RP.3 | 73 | WC8.2.20 | XEV.324 VENTILACE 1.5.48.1 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
68 | RP.3 | 74 | WC8.2.21 | XEV.325 VENTILACE 1.5.48.2 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
69 | RP.3 | 75 | WC8.2.22 | XEV.326 VENTILACE 1.5.48.3 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
70 | RP.3 | 76 | WC8.2.23 | XEV.327 VENTILACE 1.5.48.4 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
71 | RP.3 | 77 | WC8.2.24 | XEV.329 VENTILACE 1.5.48.5 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
72 | RP.3 | 78 | WC8.2.25 | XEV.330 VENTILACE 1.5.48.6 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
73 | RP.3 | 80 | WC8.2.26 | XVS323.1 STÍNĚNÍ 1.5.3.1 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 15 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
74 | RP.3 | 81 | WC8.2.27 | XVS323.2 STÍNĚNÍ 1.5.3.2 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 15 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
75 | RP.3 | 82 | WC8.2.28 | XV.PL.323 PLÁTNO 2.32 1.5.3.3 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 15 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
76 | RP.3 | 84 | WC8.2.29 | XH305.1 TER.HLAVICE 1.5.4.1 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
77 | RP.3 | 85 | WC8.2.30 | XH305.2 TER.HLAVICE 1.5.4.2 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
78 | RP.3 | 86 | WC8.2.31 | XH304.1 TER.HLAVICE 1.5.4.3 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
79 | RP.3 | 87 | WC8.2.32 | XH323.2 TER.HLAVICE 1.5.4.4 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
80 | RP.3 | 88 | WC8.2.33 | XH320.1 TER.HLAVICE 1.5.5.1 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
81 | RP.3 | 89 | WC8.2.34 | XH321.1 TER.HLAVICE 1.5.5.2 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
82 | RP.3 | 90 | WC8.2.35 | XH322.1 TER.HLAVICE 1.5.5.3 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
83 | RP.3 | 91 | WC8.2.36 | XH323.1 TER.HLAVICE 1.5.5.4 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
84 | RP.3 | 92 | WC8.2.37 | XH312.1 TER.HLAVICE 1.5.6.1 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
85 | RP.3 | 93 | WC8.2.38 | XH313.1 TER.HLAVICE 1.5.6.2 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
86 | RP.3 | 94 | WC8.2.39 | XH314.1 TER.HLAVICE 1.5.6.3 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
87 | RP.3 | 95 | WC8.2.40 | XH315.1 TER.HLAVICE 1.5.6.4 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
88 | RP.3 | 96 | WC8.2.41 | XH316.1 TER.HLAVICE 1.5.7.1 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
89 | RP.3 | 97 | WC8.2.42 | XH317.1 TER.HLAVICE 1.5.7.2 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
90 | RP.3 | 98 | WC8.2.43 | XH318.1 TER.HLAVICE 1.5.7.3 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
91 | RP.3 | 99 | WC8.2.44 | XH318.2 TER.HLAVICE 1.5.7.4 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
92 | RP.3 | 100 | WC8.1.55 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
93 | RP.3 | 101 | WC8.1.56 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
94 | RP.3 | 102 | WC8.1.57 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
95 | RP.3 | 103 | WC8.1.58 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
96 | RP.3 | 104 | WC8.1.59 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
97 | RP.3 | 105 | WC8.1.60 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
98 | RP.3 | 106 | WC8.1.61 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
99 | RP.3 | 107 | WC8.1.62 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
100 | RP.3 | 108 | WC8.1.63 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano

## RP.4
|  | Zdroj | Kabel ID | Popis 1 | Propojen s | Typ kabelu a označení |  |  |  | L [m] | Fáze | N | PE | dU | Přetížení | Zkrat | Nepřímý kontakt
1 | RP.4 | 3 | WC9.1.2 | XZ4.1 ZÁSUVKY 4.06 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
2 | RP.4 | 4 | WC9.1.3 | XZ4.2 ZÁSUVKY 4.06 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
3 | RP.4 | 5 | WC9.1.4 | XZ4.3 ZÁSUVKY 4.06 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
4 | RP.4 | 6 | WC9.1.5 | XZ4.4 ZÁSUVKY 4.03 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
5 | RP.4 | 7 | WC9.1.6 | XZ4.5 ZÁSUVKY 4.03 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
6 | RP.4 | 8 | WC9.1.7 | XZ4.6 ZÁSUVKY 4.10 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
7 | RP.4 | 9 | WC9.1.8 | XZ4.7 ZÁSUVKY 4.10 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
8 | RP.4 | 10 | WC9.1.9 | XZ4.8 ZÁSUVKA PROJEKTOR 4.10 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
9 | RP.4 | 11 | WC9.1.10 | XZ4.9 ZÁSUVKY 4.11 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
10 | RP.4 | 12 | WC9.1.11 | XZ4.10 ZÁSUVKY ÚKLID |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
11 | RP.4 | 13 | WC9.1.12 | XZ4.11 ZÁSUVKA VYSOUŠEČ 4.12 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
12 | RP.4 | 14 | WC9.1.13 | XZ4.12 ZÁSUVKA VYSOUŠEČ 4.13 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
13 | RP.4 | 15 | WC9.1.14 | XV4.13 AUT.SPLACHOVÁNÍ 4.13 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
14 | RP.4 | 16 | WC9.1.15 | XZ4.14 ZÁSUVKY 4.08 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
15 | RP.4 | 17 | WC9.1.16 | XZ4.15 ZÁSUVKY 4.08 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
16 | RP.4 | 18 | WC9.1.17 | XZ4.16 ZÁSUVKA VYSOUŠEČ 4.05 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
17 | RP.4 | 19 | WC9.1.18 | XZ4.17 RKS 4/1 4.06 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
18 | RP.4 | 20 | WC9.1.19 | XV.EZ.4.1 ZDROJ EKV 4.06 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
19 | RP.4 | 21 | WC9.1.20 | XV.EZ.4.2 ZDROJ PZTS 4.06 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
20 | RP.4 | 22 | WC9.1.21 | XZ4.18 ZÁSUVKA PROJEKTOR 4.11 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
21 | RP.4 | 23 | WC9.1.22 | XZ4.19 ZÁSUVKY 4.11 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
22 | RP.4 | 24 | WC9.1.23 | XZ4.20 ZÁSUVKY 4.14 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
23 | RP.4 | 25 | WC9.1.24 | XZ4.21 ZÁSUVKY 4.09 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
24 | RP.4 | 26 | WC9.1.25 | XZ4.22 ZÁSUVKY 4.09 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
25 | RP.4 | 27 | WC9.1.26 | XZ.23 ZÁSUVKY 4.14 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
26 | RP.4 | 28 | WC9.1.27 | XZ.24 ZÁSUVKY 4.14 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
27 | RP.4 | 29 | WC9.1.28 | XZ.25 ZÁSUVKY 4.14 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 40 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 40 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
28 | RP.4 | 31 | WC9.1.30 | KNX - RP.4 NAPÁJENÍ DOTYKOVÝ PANEL 3x |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
29 | RP.4 | 32 | WC9.1.31 | XS4.1 OSVĚTLENÍ DALI,4.01/02/04/09 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
30 | RP.4 | 33 | WC9.1.32 | XS4.2 OSVĚTLENÍ DALI,4.03/06/08 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
31 | RP.4 | 34 | WC9.1.33 | XS4.3 OSVĚTLENÍ DALI, 4.14 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
32 | RP.4 | 35 | WC9.1.34 | XS4.4 OSVĚTLENÍ DALI, 4.10, 4.11 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
33 | RP.4 | 37 | WC9.2.1 | XS4.5.1 OSVĚTLENÍ 1.6.1.1 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
34 | RP.4 | 38 | WC9.2.2 | XS4.5.2 OSVĚTLENÍ 1.6.1.2 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
35 | RP.4 | 39 | WC9.2.3 | XS4.5.3 OSVĚTLENÍ 1.6.2.1 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
36 | RP.4 | 40 | WC9.2.4 | XS4.5.4 OSVĚTLENÍ 1.6.2.2 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
37 | RP.4 | 41 | WC9.2.5 | XS4.5.5 OSVĚTLENÍ 1.6.2.3 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
38 | RP.4 | 42 | WC9.2.6 | XS4.5.6 OSVĚTLENÍ 1.6.2.4 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
39 | RP.4 | 43 | WC9.2.7 | XS4.5.7 OSVĚTLENÍ 1.6.2.5 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
40 | RP.4 | 44 | WC9.2.8 | XS4.5.8 OSVĚTLENÍ 1.6.2.6 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
41 | RP.4 | 45 | WC9.2.9 | XS4.5.9 OSVĚTLENÍ 1.6.2.7 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
42 | RP.4 | 47 | WC9.2.10 | XEV.405 VENTILACE 1.6.1.5 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
43 | RP.4 | 48 | WC9.2.11 | XEV.405 VENTILACE 1.6.1.6 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
44 | RP.4 | 49 | WC9.2.12 | XEV.412.1 VENTILACE 1.6.2.9 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
45 | RP.4 | 50 | WC9.2.13 | XEV.412.2 VENTILACE 1.6.2.10 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
46 | RP.4 | 51 | WC9.2.14 | XEV.412.3 VENTILACE 1.6.2.11 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
47 | RP.4 | 52 | WC9.2.15 | XEV.413.1 VENTILACE 1.6.2.12 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
48 | RP.4 | 53 | WC9.2.16 | XEV.413.2 VENTILACE 1.6.2.13 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
49 | RP.4 | 54 | WC9.2.17 | XEV.413.3 VENTILACE 1.6.2.14 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
50 | RP.4 | 55 | WC9.2.18 | XEV.413.4 VENTILACE 1.6.2.15 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
51 | RP.4 | 57 | WC9.2.19 | XVS410.1 STÍNĚNÍ 1.6.3.1 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
52 | RP.4 | 58 | WC9.2.20 | XVS410.2 STÍNĚNÍ 1.6.3.2 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
53 | RP.4 | 59 | WC9.2.21 | XVS410.3 STÍNĚNÍ 1.6.3.3 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
54 | RP.4 | 60 | WC9.2.22 | XVS411.1 STÍNĚNÍ 1.6.3.4 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
55 | RP.4 | 61 | WC9.2.23 | XVS411.2 STÍNĚNÍ 1.6.3.5 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
56 | RP.4 | 62 | WC9.2.24 | XVS408.1 STÍNĚNÍ 1.6.3.6 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
57 | RP.4 | 63 | WC9.2.25 | XVS408.2 STÍNĚNÍ 1.6.3.7 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
58 | RP.4 | 64 | WC9.2.26 | XVS408.3 STÍNĚNÍ 1.6.3.8 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
59 | RP.4 | 66 | WC9.2.27 | XH406.1 TER.HLAVICE 1.6.4.1 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
60 | RP.4 | 67 | WC9.2.28 | XH406.2 TER.HLAVICE 1.6.4.2 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
61 | RP.4 | 68 | WC9.2.29 | XH403.1 TER.HLAVICE 1.6.4.3 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
62 | RP.4 | 69 | WC9.2.30 | XH410.1 TER.HLAVICE 1.6.4.4 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
63 | RP.4 | 70 | WC9.2.31 | XH410.2 TER.HLAVICE 1.6.5.1 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
64 | RP.4 | 71 | WC9.2.32 | XH410.3 TER.HLAVICE 1.6.5.2 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
65 | RP.4 | 72 | WC9.2.33 | XH411.1 TER.HLAVICE 1.6.5.3 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
66 | RP.4 | 73 | WC9.2.34 | XH411.2 TER.HLAVICE 1.6.5.4 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
67 | RP.4 | 74 | WC9.2.35 | XH408.1 TER.HLAVICE 1.6.6.1 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
68 | RP.4 | 75 | WC9.2.36 | XH408.2 TER.HLAVICE 1.6.6.2 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
69 | RP.4 | 76 | WC9.2.37 | XH408.3 TER.HLAVICE 1.6.6.3 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
70 | RP.4 | 77 | WC9.2.38 | XH409.1 TER.HLAVICE 1.6.6.4 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
71 | RP.4 | 78 | WC9.2.39 | XH409.2 TER.HLAVICE 1.6.7.1 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
72 | RP.4 | 79 | WC9.2.40 | XH414.1 TER.HLAVICE 1.6.7.2 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
73 | RP.4 | 80 | WC9.2.41 | XH414.2 TER.HLAVICE 1.6.7.3 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
74 | RP.4 | 81 | WC9.2.42 | XH414.3 TER.HLAVICE 1.6.7.4 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
75 | RP.4 | 82 | WC9.1.39 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
76 | RP.4 | 83 | WC9.1.40 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
77 | RP.4 | 84 | WC9.1.41 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
78 | RP.4 | 85 | WC9.1.42 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
79 | RP.4 | 86 | WC9.1.43 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
79 | RP.4 | 87 | WC9.1.44 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
80 | RP.4 | 88 | WC9.1.45 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
81 | RP.4 | 89 | WC9.1.46 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano

## RP.5
|  | Zdroj | Kabel ID | Popis 1 | Propojen s | Typ kabelu a označení |  |  |  | L [m] | Fáze | N | PE | dU | Přetížení | Zkrat | Nepřímý kontakt
1 | RP.5 | 3 | WC10.1.2 | XZ5.1 ZÁSUVKY 5.04 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
2 | RP.5 | 4 | WC10.1.3 | XZ5.2 ZÁSUVKY 5.04 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
3 | RP.5 | 5 | WC10.1.4 | XZ5.3 ZÁSUVKY 5.19 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
4 | RP.5 | 6 | WC10.1.5 | XZ5.4 ZÁSUVKY 5.19 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
5 | RP.5 | 7 | WC10.1.6 | XZ5.5 ZÁSUVKY 5.19 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
6 | RP.5 | 8 | WC10.1.7 | XZ5.6 ZÁSUVKY 5.20 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
7 | RP.5 | 9 | WC10.1.8 | XZ5.7 ZÁSUVKY 5.20 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
8 | RP.5 | 10 | WC10.1.9 | XZ5.8 ZÁSUVKY 5.21 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
9 | RP.5 | 11 | WC10.1.10 | XZ5.9 ZÁSUVKY 5.21 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
10 | RP.5 | 12 | WC10.1.11 | XZ5.10 ZÁSUVKY 5.22 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
11 | RP.5 | 13 | WC10.1.12 | XZ5.11 ZÁSUVKY 5.22 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
12 | RP.5 | 14 | WC10.1.13 | XZ5.12 ZÁSUVKY 5.23 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
13 | RP.5 | 15 | WC10.1.14 | XZ5.13 ZÁSUVKY 5.23 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
14 | RP.5 | 16 | WC10.1.15 | XZ5.14 ZÁSUVKY 5.18 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
15 | RP.5 | 17 | WC10.1.16 | XZ5.15 ZÁSUVKY 5.18 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
16 | RP.5 | 18 | WC10.1.17 | XZ5.16 ZÁSUVKY 5.17 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
17 | RP.5 | 19 | WC10.1.18 | XZ5.17 ZÁSUVKY 5.17 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
18 | RP.5 | 20 | WC10.1.19 | XZ5.18 ZÁSUVKY 5.16 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
19 | RP.5 | 21 | WC10.1.20 | XZ5.19 ZÁSUVKY 5.16 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
20 | RP.5 | 22 | WC10.1.21 | XZ5.20 ZÁSUVKY 5.15 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
21 | RP.5 | 23 | WC10.1.22 | XZ5.21 ZÁSUVKY 5.15 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
22 | RP.5 | 24 | WC10.1.23 | XZ5.22 ZÁSUVKY 5.14 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
23 | RP.5 | 25 | WC10.1.24 | XZ5.23 ZÁSUVKY 5.14 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
24 | RP.5 | 26 | WC10.1.25 | XZ5.24 ZÁSUVKY 5.13 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
25 | RP.5 | 27 | WC10.1.26 | XZ5.25 ZÁSUVKY 5.13 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
26 | RP.5 | 28 | WC10.1.27 | XZ5.26 ZÁSUVKY 5.13 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
27 | RP.5 | 29 | WC10.1.28 | XZ5.27 RSK 5/101 5.04 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
28 | RP.5 | 30 | WC10.1.29 | XV.EZ.5.1 ZDROJ EKV 5.04 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
29 | RP.5 | 31 | WC10.1.30 | XZ5.28 ZÁSUVKY ÚKLID |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
30 | RP.5 | 32 | WC10.1.31 | XZ5.29 ZÁSUVKY ÚKLID |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
31 | RP.5 | 33 | WC10.1.32 | XZ5.30 ZÁSUVKY 5.13 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
32 | RP.5 | 34 | WC10.1.33 | XZ5.31 ZÁSUVKA VYSOUŠEČ 5.24 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
33 | RP.5 | 35 | WC10.1.34 | XZ5.32 ZÁSUVKA VYSOUŠEČ 5.26 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
34 | RP.5 | 36 | WC10.1.35 | XV5.33 AUT. SPLACHOVÁNÍ 5.27 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
35 | RP.5 | 37 | WC10.1.36 | XZ5.34 ZÁSUVKY K. LINKA 5.05 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
36 | RP.5 | 38 | WC10.1.37 | XZ5.35 LEDNICE 5.05 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
37 | RP.5 | 39 | WC10.1.38 | XZ5.36 ZÁSUVKY 5.04 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
38 | RP.5 | 41 | WC10.1.40 | KNX - RP.5 NAPÁJENÍ DOTYKOVÝ PANEL 1x |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
39 | RP.5 | 42 | WC10.1.41 | XS5.1 OSVĚTLENÍ DALI, 5.01/02/03/12 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
40 | RP.5 | 43 | WC10.1.42 | XS5.2 OSVĚTLENÍ DALI, 5.04, 5.13 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
41 | RP.5 | 44 | WC10.1.43 | XS5.3 OSVĚTLENÍ DALI, 5.14 - 5.18 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
42 | RP.5 | 45 | WC10.1.44 | XS5.4 OSVĚTLENÍ DALI, 5.19 - 5.23 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
43 | RP.5 | 47 | WC10.2.1 | XS5.5.5 OSVĚTLENÍ 1.7.1.23 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
44 | RP.5 | 48 | WC10.2.2 | XEV.509 VENTILACE 1.7.1.24 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
45 | RP.5 | 50 | WC10.2.3 | XS5.5.1 OSVĚTLENÍ 1.7.1.1 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
46 | RP.5 | 51 | WC10.2.4 | XS5.5.2 OSVĚTLENÍ 1.7.1.2 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
47 | RP.5 | 52 | WC10.2.5 | XS5.5.3 OSVĚTLENÍ 1.7.1.3 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
48 | RP.5 | 53 | WC10.2.6 | XS5.5.4 OSVĚTLENÍ 1.7.1.4 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
49 | RP.5 | 54 | WC10.2.7 | XS5.5.6 OSVĚTLENÍ 1.7.1.5 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
50 | RP.5 | 55 | WC10.2.8 | XS5.5.7 OSVĚTLENÍ 1.7.1.6 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
51 | RP.5 | 56 | WC10.2.9 | XS5.5.8 OSVĚTLENÍ 1.7.54.1 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
52 | RP.5 | 57 | WC10.2.10 | XS5.5.9 OSVĚTLENÍ 1.7.54.2 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
53 | RP.5 | 58 | WC10.2.11 | XS5.5.10 OSVĚTLENÍ 1.7.54.3 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
54 | RP.5 | 59 | WC10.2.12 | XS5.5.11 OSVĚTLENÍ 1.7.54.4 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
55 | RP.5 | 60 | WC10.2.13 | XS5.5.12 OSVĚTLENÍ 1.7.54.5 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
56 | RP.5 | 62 | WC10.2.14 | XEV.505 VENTILACE 1.7.1.7 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
57 | RP.5 | 63 | WC10.2.15 | XEV.506 VENTILACE 1.7.1.8 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
58 | RP.5 | 64 | WC10.2.16 | XEV.507 VENTILACE 1.7.1.9 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
59 | RP.5 | 65 | WC10.2.17 | XEV.508 VENTILACE 1.7.1.10 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
60 | RP.5 | 66 | WC10.2.18 | XEV.510 VENTILACE 1.7.1.11 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
61 | RP.5 | 67 | WC10.2.19 | XEV.511 VENTILACE 1.7.1.12 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
62 | RP.5 | 68 | WC10.2.20 | XEV.525 VENTILACE 1.7.54.7 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
63 | RP.5 | 69 | WC10.2.21 | XEV.526 VENTILACE 1.7.54.8 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
64 | RP.5 | 70 | WC10.2.22 | XEV.527 VENTILACE 1.7.54.9 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
65 | RP.5 | 71 | WC10.2.23 | XEV.528 VENTILACE 1.7.54.10 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
66 | RP.5 | 73 | WC10.2.24 | XVZ504.1 STÍNĚNÍ 1.7.2.1 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
67 | RP.5 | 74 | WC10.2.25 | XVZ504.2 STÍNĚNÍ 1.7.2.2 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
68 | RP.5 | 75 | WC10.2.26 | XVZ504.3 STÍNĚNÍ 1.7.2.3 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
69 | RP.5 | 77 | WC10.2.27 | XVZ519.1 STÍNĚNÍ 1.7.2.4 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
70 | RP.5 | 78 | WC10.2.28 | XVZ520.1 STÍNĚNÍ 1.7.2.5 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
71 | RP.5 | 79 | WC10.2.29 | XVZ521.1 STÍNĚNÍ 1.7.2.6 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
72 | RP.5 | 81 | WC10.2.30 | XVZ522.1 STÍNĚNÍ 1.7.2.7 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
73 | RP.5 | 82 | WC10.2.31 | XVZ523.1 STÍNĚNÍ 1.7.2.8 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
74 | RP.5 | 84 | WC10.2.32 | XVZ513.1 STÍNĚNÍ 1.7.3.1 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
75 | RP.5 | 85 | WC10.2.33 | XVZ513.2 STÍNĚNÍ 1.7.3.2 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
76 | RP.5 | 86 | WC10.2.34 | XVZ514.1 STÍNĚNÍ 1.7.3.3 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
77 | RP.5 | 88 | WC10.2.35 | XVZ515.1 STÍNĚNÍ 1.7.3.4 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
78 | RP.5 | 89 | WC10.2.36 | XVZ516.2 STÍNĚNÍ 1.7.3.5 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
79 | RP.5 | 90 | WC10.2.37 | XVZ517.1 STÍNĚNÍ 1.7.3.6 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
80 | RP.5 | 92 | WC10.2.38 | XVZ518.1 STÍNĚNÍ 1.7.3.7 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
81 | RP.5 | 93 | WC10.2.39 | XVZ518.2 STÍNĚNÍ 1.7.3.8 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
82 | RP.5 | 95 | WC10.2.40 | XH504.1 TER.HLAVICE 1.7.4.1 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
83 | RP.5 | 96 | WC10.2.41 | XH504.2 TER.HLAVICE 1.7.4.2 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
84 | RP.5 | 97 | WC10.2.42 | XH504.3 TER.HLAVICE 1.7.4.3 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
85 | RP.5 | 98 | WC10.2.43 | XH519.1 TER.HLAVICE 1.7.4.4 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
86 | RP.5 | 99 | WC10.2.44 | XH520.1 TER.HLAVICE 1.7.5.1 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
87 | RP.5 | 100 | WC10.2.45 | XH521.1 TER.HLAVICE 1.7.5.2 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
88 | RP.5 | 101 | WC10.2.46 | XH522.1 TER.HLAVICE 1.7.5.3 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
89 | RP.5 | 102 | WC10.2.47 | XH523.1 TER.HLAVICE 1.7.5.4 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
90 | RP.5 | 103 | WC10.2.48 | XH513.1 TER.HLAVICE 1.7.6.1 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
91 | RP.5 | 104 | WC10.2.49 | XH513.2 TER.HLAVICE 1.7.6.2 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
92 | RP.5 | 105 | WC10.2.50 | XH514.1 TER.HLAVICE 1.7.6.3 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
93 | RP.5 | 106 | WC10.2.51 | XH515.1 TER.HLAVICE 1.7.6.4 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
94 | RP.5 | 107 | WC10.2.52 | XH516.1 TER.HLAVICE 1.7.7.1 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
95 | RP.5 | 108 | WC10.2.53 | XH517.1 TER.HLAVICE 1.7.7.2 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
96 | RP.5 | 109 | WC10.2.54 | XH518.1 TER.HLAVICE 1.7.7.3 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
97 | RP.5 | 110 | WC10.2.55 | XH518.2 TER.HLAVICE 1.7.7.4 |  | XLPE | Vícežilový | LLN PE | - | 25 | 3x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
98 | RP.5 | 111 | WC10.1.55 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
99 | RP.5 | 112 | WC10.1.56 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
100 | RP.5 | 113 | WC10.1.57 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
101 | RP.5 | 114 | WC10.1.58 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
102 | RP.5 | 115 | WC10.1.59 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
103 | RP.5 | 116 | WC10.1.60 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
104 | RP.5 | 117 | WC10.1.61 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
105 | RP.5 | 118 | WC10.1.62 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
106 | RP.5 | 119 | WC10.1.63 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano

## RP.6
|  | Zdroj | Kabel ID | Popis 1 | Propojen s | Typ kabelu a označení |  |  |  | L [m] | Fáze | N | PE | dU | Přetížení | Zkrat | Nepřímý kontakt
1 | RP.6 | 3 | WC11.1.2 | XZ6.1 ZÁSUVKY 6.15 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 45 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
2 | RP.6 | 4 | WC11.1.3 | XZ6.2 ZÁSUVKY 6.15 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
3 | RP.6 | 5 | WC11.1.4 | XZ6.3 ZÁSUVKY 6.16 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
4 | RP.6 | 6 | WC11.1.5 | XZ6.4 ZÁSUVKY 6.16 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
5 | RP.6 | 7 | WC11.1.6 | XZ6.5 ZÁSUVKY 6.17 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
6 | RP.6 | 8 | WC11.1.7 | XZ6.6 ZÁSUVKY 6.17 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
7 | RP.6 | 9 | WC11.1.8 | XZ6.7 ZÁSUVKY 6.18 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
8 | RP.6 | 10 | WC11.1.9 | XZ6.8 ZÁSUVKY 6.18 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
9 | RP.6 | 11 | WC11.1.10 | XZ6.9 ZÁSUVKY 6.13 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
10 | RP.6 | 12 | WC11.1.11 | XZ6.10 ZÁSUVKY 6.13 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
11 | RP.6 | 13 | WC11.1.12 | XZ6.11 ZÁSUVKY 6.13 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
12 | RP.6 | 14 | WC11.1.13 | XZ6.12 ZÁSUVKY 6.13 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
13 | RP.6 | 15 | WC11.1.14 | XZ6.13 ZÁSUVKY 6.12 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
14 | RP.6 | 16 | WC11.1.15 | XZ6.14 ZÁSUVKY 6.12 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
15 | RP.6 | 17 | WC11.1.16 | XZ6.15 ZÁSUVKY 6.11 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
16 | RP.6 | 18 | WC11.1.17 | XZ6.16 ZÁSUVKY 6.11 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
17 | RP.6 | 19 | WC11.1.18 | XZ6.17 ZÁSUVKY 6.10 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
18 | RP.6 | 20 | WC11.1.19 | XZ6.18 ZÁSUVKY 6.10 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
19 | RP.6 | 21 | WC11.1.20 | XZ6.19 ZÁSUVKY 6.09 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
20 | RP.6 | 22 | WC11.1.21 | XZ6.20 ZÁSUVKY 6.09 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
21 | RP.6 | 23 | WC11.1.22 | XZ6.21 ZÁSUVKY 6.08 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
22 | RP.6 | 24 | WC11.1.23 | XZ6.22 ZÁSUVKY 6.08 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
23 | RP.6 | 25 | WC11.1.24 | XZ6.23 ZÁSUVKY 6.08 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
24 | RP.6 | 26 | WC11.1.25 | XZ6.24 ZÁSUVKY 6.07 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
25 | RP.6 | 27 | WC11.1.26 | XZ6.25 ZÁSUVKY 6.07 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
26 | RP.6 | 28 | WC11.1.27 | XZ6.26 ZÁSUVKY 6.07 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
27 | RP.6 | 29 | WC11.1.28 | XZ6.27 ZÁSUVKY ÚKLID |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
28 | RP.6 | 30 | WC11.1.29 | XZ6.28 ZÁSUVKY ÚKLID |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
29 | RP.6 | 31 | WC11.1.30 | XZ6.29 ZÁSUVKA VYSOUŠEČ 6.05 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
30 | RP.6 | 32 | WC11.1.31 | XV6.30 AUT. SPLACHOVÁNÍ 6.05 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
31 | RP.6 | 33 | WC11.1.32 | XZ6.31 ZÁSUVKA VYSOUŠEČ 6.20 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
32 | RP.6 | 34 | WC11.1.33 | XZ6.32 ZÁSUVKY K. LINKA 6.03 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
33 | RP.6 | 35 | WC11.1.34 | XZ6.33 LEDNICE 6.03 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
34 | RP.6 | 36 | WC11.1.35 | XZ6.34 ZÁSUVKY 6.03 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
|  |  |  | XZ6.34 ZÁSUVKY 6.03 |  | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
35 | RP.6 | 37 | WC11.1.36 | XZ6.35 ZÁSUVKA VR. DESKA 6.03 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
36 | RP.6 | 38 | WC11.1.37 | XZ6.36 ZÁSUVKY DATA 6.04 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
37 | RP.6 | 39 | WC11.1.38 | XZ6.37 ZÁSUVKA PBÚ 6.04 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
38 | RP.6 | 40 | WC11.1.39 | XZ6.38 ZÁSUVKY 6.04 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
39 | RP.6 | 41 | WC11.1.40 | XV.EZ.6.1 ZDROJ EKV 6.04 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
40 | RP.6 | 42 | WC11.1.41 | XV.EZ.6.2 ZDROJ PZTS 6.04 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
41 | RP.6 | 43 | WC11.1.42 | XZ6.39 ZÁSUVKY 6. |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
42 | RP.6 | 44 | WC11.1.43 | XVZT.4 VENTILÁTOR STŘECHA |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
43 | RP.6 | 45 | WC11.1.44 | XVZT.5 VENTILÁTOR STŘECHA |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 50 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 50 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
44 | RP.6 | 46 | WC11.1.45 | XCHL.6 VÝVOD 6.14 |  | XLPE | Vícežilový | LLLN PE | - | 20 | 1x10 Cu | 1x10 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x10 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
45 | RP.6 | 47 | WC11.1.46 | XCHL.7 VÝVOD 6.14 |  | XLPE | Vícežilový | LLLN PE | - | 20 | 1x10 Cu | 1x10 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x10 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
46 | RP.6 | 48 | WC11.1.47 | XCHL.8 VÝVOD 6.04/VENKU |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 15 | 1x4 Cu | 1x4 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x4 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
47 | RP.6 | 49 | WC11.1.48 | XVT6.42 ROZVÁDĚČ VÝTAH 6.02 |  | XLPE | Vícežilový | LLL PE | - | 15 | 1x6 Cu |  |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x6 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
48 | RP.6 | 50 | WC11.1.49 | RMR4 ROZVÁDĚČ MaR 6.14 |  | XLPE | Vícežilový | LLLN PE | - | 15 | 1x2,5 Cu | 1x2,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 15 |  |  | 1x2,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
49 | RP.6 | 52 | WC11.1.51 | KNX - RP.6 NAPÁJENÍ METEO STANICE |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 20 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 20 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
50 | RP.6 | 53 | WC11.1.52 | XS6.1 OSVĚTLENÍ DALI, 6.01/02/03 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
51 | RP.6 | 54 | WC11.1.53 | XS6.2 OSVĚTLENÍ DALI, 6.15/16/17/18 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
52 | RP.6 | 55 | WC11.1.54 | XS6.3 OSVĚTLENÍ DALI, 6.07/08/09/10 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
53 | RP.6 | 56 | WC11.1.55 | XS6.4 OSVĚTLENÍ DALI, 6.11/12/13 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
54 | RP.6 | 58 | WC11.2.1 | XS6.5.1 OSVĚTLENÍ 1.8.1.1 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 35 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 35 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
55 | RP.6 | 59 | WC11.2.2 | XS6.5.2 OSVĚTLENÍ 1.8.1.2 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 35 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 35 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
56 | RP.6 | 60 | WC11.2.3 | XS6.5.3 OSVĚTLENÍ 1.8.1.3 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 35 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 35 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
57 | RP.6 | 61 | WC11.2.4 | XS6.5.4 OSVĚTLENÍ 1.8.1.4 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 35 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 35 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
58 | RP.6 | 62 | WC11.2.5 | XS6.5.5 OSVĚTLENÍ 1.8.1.5 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 35 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 35 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
59 | RP.6 | 63 | WC11.2.6 | XS6.5.6 OSVĚTLENÍ 1.8.1.6 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 35 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 35 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
60 | RP.6 | 64 | WC11.2.7 | XS6.5.7 OSVĚTLENÍ 1.8.1.7 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 35 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 35 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
61 | RP.6 | 66 | WC11.2.8 | XEV.605.1 VENTILACE 1.8.1.9 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 35 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 35 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
62 | RP.6 | 67 | WC11.2.9 | XEV.605.2 VENTILACE 1.8.1.10 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 35 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 35 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
63 | RP.6 | 68 | WC11.2.10 | XEV.605.3 VENTILACE 1.8.1.11 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 35 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 35 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
64 | RP.6 | 69 | WC11.2.11 | XEV.620.1 VENTILACE 1.8.1.12 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 35 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 35 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
65 | RP.6 | 70 | WC11.2.12 | XEV.620.2 VENTILACE 1.8.1.13 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 35 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 35 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
66 | RP.6 | 71 | WC11.2.13 | XEV.620.3 VENTILACE 1.8.1.14 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 35 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 35 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
67 | RP.6 | 73 | WC11.2.14 | XS6.6.1 OSVĚTLENÍ 1.8.1.23 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
68 | RP.6 | 74 | WC11.2.15 | XEV.606 VENTILACE 1.8.1.24 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 25 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 25 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
69 | RP.6 | 76 | WC11.2.16 | XVZ603.1 STÍNĚNÍ 1.8.2.1 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
70 | RP.6 | 77 | WC11.2.17 | XVZ603.2 STÍNĚNÍ 1.8.2.2 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
71 | RP.6 | 78 | WC11.2.18 | XVZ615.1 STÍNĚNÍ 1.8.2.3 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
72 | RP.6 | 80 | WC11.2.19 | XVZ616.1 STÍNĚNÍ 1.8.2.4 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
73 | RP.6 | 81 | WC11.2.20 | XVZ617.1 STÍNĚNÍ 1.8.2.5 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
74 | RP.6 | 82 | WC11.2.21 | XVZ618.1 STÍNĚNÍ 1.8.2.6 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
75 | RP.6 | 84 | WC11.2.22 | XVZ607.1 STÍNĚNÍ 1.8.3.1 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
76 | RP.6 | 85 | WC11.2.23 | XVZ608.1 STÍNĚNÍ 1.8.3.2 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
77 | RP.6 | 86 | WC11.2.24 | XVZ609.1 STÍNĚNÍ 1.8.3.3 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
78 | RP.6 | 88 | WC11.2.25 | XVZ610.1 STÍNĚNÍ 1.8.3.4 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
79 | RP.6 | 89 | WC11.2.26 | XVZ611.1 STÍNĚNÍ 1.8.3.5 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
80 | RP.6 | 90 | WC11.2.27 | XVZ612.1 STÍNĚNÍ 1.8.3.6 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
81 | RP.6 | 92 | WC11.2.28 | XVZ613.1 STÍNĚNÍ 1.8.3.7 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
82 | RP.6 | 93 | WC11.2.29 | XVZ613.2 STÍNĚNÍ 1.8.3.8 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano*
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano*
83 | RP.6 | 95 | WC11.2.30 | XH603.1 TER.HLAVICE 1.8.4.1 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
84 | RP.6 | 96 | WC11.2.31 | XH603.2 TER.HLAVICE 1.8.4.2 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
85 | RP.6 | 97 | WC11.2.32 | XH601.1 TER.HLAVICE 1.8.4.3 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
86 | RP.6 | 98 | WC11.2.33 | XH620.1 TER.HLAVICE 1.8.4.4 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
87 | RP.6 | 99 | WC11.2.34 | XH615.1 TER.HLAVICE 1.8.5.1 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
88 | RP.6 | 100 | WC11.2.35 | XH616.1 TER.HLAVICE 1.8.5.2 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
89 | RP.6 | 101 | WC11.2.36 | XH617.1 TER.HLAVICE 1.8.5.3 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
90 | RP.6 | 102 | WC11.2.37 | XH618.1 TER.HLAVICE 1.8.5.4 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
91 | RP.6 | 103 | WC11.2.38 | XH607.1 TER.HLAVICE 1.8.6.1 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
92 | RP.6 | 104 | WC11.2.39 | XH608.1 TER.HLAVICE 1.8.6.2 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
93 | RP.6 | 105 | WC11.2.40 | XH609.1 TER.HLAVICE 1.8.6.3 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
94 | RP.6 | 106 | WC11.2.41 | XH610.1 TER.HLAVICE 1.8.6.4 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
95 | RP.6 | 107 | WC11.2.42 | XH611.1 TER.HLAVICE 1.8.7.1 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
96 | RP.6 | 108 | WC11.2.43 | XH612.1 TER.HLAVICE 1.8.7.2 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
97 | RP.6 | 109 | WC11.2.44 | XH613.1 TER.HLAVICE 1.8.7.3 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
98 | RP.6 | 110 | WC11.2.45 | XH613.2 TER.HLAVICE 1.8.7.4 |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 30 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 30 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
99 | RP.6 | 111 | WC11.1.65 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
100 | RP.6 | 112 | WC11.1.66 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
101 | RP.6 | 113 | WC11.1.67 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
102 | RP.6 | 114 | WC11.1.68 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
103 | RP.6 | 115 | WC11.1.69 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
104 | RP.6 | 116 | WC11.1.70 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
105 | RP.6 | 117 | WC11.1.71 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano
106 | RP.6 | 118 | WC11.1.72 | REZ - - |  | XLPE | Vícežilový | LN PE | - | 1 | 1x1,5 Cu | 1x1,5 Cu |  | Ano | Ano | Ano | Ano
[6 empty] | XLPE | Izolovaný | PE |  | 1 |  |  | 1x1,5 Cu | Ano | Ano | Ano | Ano