## UT_CH
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK
710-104 - D.1.4.3 - VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ
Pokud se kdekoliv v technických požadavcích na předmět veřejného díla objevuje jakýkoliv odkaz, zejména formou nákresu, fotografie nebo textového označení, například konkrétní výrobek, je použit zejména proto, aby byla technická specifikace dostatečně srozumitelná a definovala požadovaný standard. Pro každý prvek platí, že dodavatelé nohou nabídnout i jiné řešení, bude-li s uvedeným příkladem kvalitativně srovnatelné. Toto řešení bude předloženo v rámci vzorkování. Všechny prvky byly navrženy v souladu s celkovým projektem interiéru, proto budou všechny výrobky vyvzorkovány, finální vzorek musí být odsouhlasen autorem projektu, objednatelem a TDS dle smlouvy o dílo. Kompletní vzorkování koncových pohledových prvků bude zahrnuto v cenové nabídce. V nabízených cenách bude taktéž zahrnuta likvidace obalů. Nabídková cena musí obsahovat prodlouženou záruku 60 měsíců na všechny dodávané komponenty, zařízení a systémy, viz příslušná ustanovení smlouvy. Nabídková cena musí zahrnovat v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy bezplatný záruční servis a pravidelné revize dle požadavků výrobce komponentů, zařízení a systémů, příslušných právních předpisů a dalších norem pro uznání prodloužené záruky dodavatelem a výrobcem.
Poř. |  | Popis | MJ | množství | jednotková cena - dodávka | jednotková cena - montáž | Cena celkem
|  | Celkem cena za VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ |  |  |  |  | 0
1 |  | Zdroj tepla |  |  |  |  | 0
1 | H.0 | Stacionární plynový kotel, dvoukotlová kaskáda; výměník z ušlechtilé oceli; jmenovitý tepelný výkon 48-400 kW (50/30°C) / 44-368 kW (80/60°C); rozměry: 1500x1500x980 mm (ŠxVxH); objem kotlové vody: 290 l; hmotnost: 680 kg; tlaková odolnost 6 bar; spotřeba plynu 4,8 - 39,9 m3/h; vč. příslušenství: - protihlukové nastavitelné nohy, neutralizační zařízení, hydraulické systémové potrubí pro spojení dvou kotlů, společný sběrač odvodu spalin DN250 (připojení kotle DN200), kaskádová regulace; komunikačni modul. | kpl | 1 |  |  | 0
2 | H.0 | Rozšiřující sada regulace (vstup 0-10V) | ks | 1 |  |  | 0
3 | H.0 | Neutralizační set | ks | 1 |  |  | 0
2 |  | Spalinová cesta |  |  |  |  | 0
1 |  | Tlumič 25dB; délka 1970 mm | ks | 1 |  |  | 0
2 |  | Přímy kus, délka 1000 mm | ks | 30 |  |  | 0
3 |  | Koleno 90° s čistícím otvorem | ks | 1 |  |  | 0
4 |  | Koleno pevné 87° | ks | 1 |  |  | 0
5 |  | Přechodka ew-dweco | ks | 1 |  |  | 0
6 |  | Vnitřní těsnění EPDM do 120° | ks | 36 |  |  | 0
7 |  | Čistící prvek | ks | 1 |  |  | 0
8 |  | Základová deska pro mezivzpěry | ks | 1 |  |  | 0
9 |  | Stěnová vzpěra typ II, d = 500mm, vč. prícníku | ks | 1 |  |  | 0
10 |  | Uzávěr vedení (T200 / P1) | ks | 1 |  |  | 0
11 |  | Lůžko nastavitelné 50 - 150mm | ks | 7 |  |  | 0
12 |  | Stropní úchyt pro záv. Tyč | ks | 2 |  |  | 0
13 |  | Límec / Rozeta | ks | 1 |  |  | 0
14 |  | Závitová tyč M8 | ks | 5 |  |  | 0
15 |  | Stropní úchyt pro závitovou tyč | ks | 2 |  |  | 0
3 |  | Zdroj chladu |  |  |  |  | 0
1 | C.01a | Vzduchem chlazená chladicí jednotka, venkovní jednotka - 3x scroll kompresor, chladivo R410a - 9,6 kg; chladicí výkon A35/W7: 31,8 kW; EER 2,5; ESEER 4,1; rozměry: 1680x1240x765 mm (VxŠxH); hmotnost 316 kg; provozní tlak 3 bar; akustický výkon 80 dB(A); 3~400V/50Hz - příkon: 12,7 kW, I=37 A (start: 91 A) | ks | 1 |  |  | 0
2 | C.01b | Vnitřní jednotka - hydromodul; výkon: 31,8 kW (7/12°C); rozměry: 1573x766x396 mm (VxŠxH); hmotnost: 105,0 kg; akustický výkon: 63 dB(A) | ks | 1 |  |  | 0
3 | C.01 | Měděné potrubí 12,7 mm | m | 13 |  |  | 0
4 | C.01 | Měděné potrubí 28,6 mm | m | 13 |  |  | 0
5 | C.06 | Splitová venkovní jednotka; chladivo R32 - 3,75 kg; chladicí výkon: 12,1 kW; SEER: 8,22; hladina akustického výkonu: 69 dB(A); 3~400V/50Hz - příkon: 3,45 kW; rozměry: 1430x940x320 mm (VxŠxH); hmotnost: 92 kg Splitová podstropní vnitřní jednotka; chladicí výkon: 12,1 kW; objemový průtok vzduchu: 1380-1860 m3/h; hladina akustického výkonu: 62 dB(A); rozměry: 235x1590x690 mm (VxŠxH); hmotnost: 38 kg | kpl | 1 |  |  | 0
6 | C.05a,b | Splitová venkovní jednotka; chladivo R32 - 3,75 kg; chladicí výkon: 13,4 kW; SEER: 6,42; hladina akustického výkonu: 70 dB(A); 3~400V/50Hz - příkon: 3,8 kW; rozměry: 1430x940x320 mm (VxŠxH); hmotnost: 92 kg Splitová podstropní vnitřní jednotka; chladicí výkon: 13,4 kW; objemový průtok vzduchu: 1440-2040 m3/h; hladina akustického výkonu: 64 dB(A); rozměry: 235x1590x690 mm (VxŠxH); hmotnost: 38 kg | kpl | 2 |  |  | 0
7 | C.05; C.06 | Předizolované měděné potrubí 9,5/15,9 mm v soubehu s napajecim a regulacnim kabelem | m | 260 |  |  | 0
8 | C.04 | Kompaktní VRV jednotka; chladivo R410a - 3,7 kg; chladicí/topný výkon: 14,0/9,7 kW; SEER: 7,70; hladina akustického výkonu: 69 dB(A); 1~230V/50Hz - příkon: 4,26 kW; rozměry: 823x940x460 mm (VxŠxH); hmotnost: 89 kg | ks | 1 |  |  | 0
9 | C.04 | Vnitřní nástěnná VRV ednotka; chladivo R410a; chladicí/topný výkon: 1,7/1,9 kW; hladina akustického výkonu: 51 dB(A); 1~230V/50Hz; rozměry: 290x795x266 mm (VxŠxH); hmotnost: 12 kg | ks | 2 |  |  | 0
10 | C.04 | Vnitřní nástěnná VRV ednotka; chladivo R410a; chladicí/topný výkon: 2,2/2,5 kW; hladina akustického výkonu: 52 dB(A); 1~230V/50Hz; rozměry: 290x795x266 mm (VxŠxH); hmotnost: 12 kg | ks | 1 |  |  | 0
11 | C.04 | Vnitřní nástěnná VRV ednotka; chladivo R410a; chladicí/topný výkon: 3,6/4,0 kW; hladina akustického výkonu: 55 dB(A); 1~230V/50Hz; rozměry: 290x795x266 mm (VxŠxH); hmotnost: 12 kg | ks | 3 |  |  | 0
12 | C.04 | Převodník pro KNX pro VRV jednotky | ks | 6 |  |  | 0
13 | C.04 | Čerpadlo kondenzátu; výkon čerpadla: 5 l/h, sací výška 2 m, výtlak 5 m. Spotřeba při 230V je 70 mA. Rozměry čerpadla: 150x37x40 (DxŠxV); rozměry nádržky: 90x35x40 (DxŠxV); | ks | 6 |  |  | 0
14 | C.04 | Měděné potrubí 6,4 mm | m | 35 |  |  | 0
15 | C.04 | Měděné potrubí 9,5 mm | m | 65 |  |  | 0
16 | C.04 | Měděné potrubí 12,7 mm | m | 35 |  |  | 0
17 | C.04 | Měděné potrubí 15,9 mm | m | 65 |  |  | 0
18 | C.04 | Refnet 9,5/15,9 - 6,4/12,7 mm | ks | 5 |  |  | 0
19 | C.03a | VRV jednotka, provedění pro chlazení VZT jednotek; chladivo R410a - 6,0 kg; chladicí výkon: 28,0 kW; SEER: 6,80; hladina akustického výkonu: 79 dB(A); 3~400V/50Hz - příkon: 7,3 kW, I=10,2 A; rozměry: 1685x930x765 mm (VxŠxH); hmotnost: 198 kg | ks | 1 |  |  | 0
20 | C.03b | VRV jednotka, provedění pro chlazení VZT jednotek; chladivo R410a - 6,3 kg; chladicí výkon: 33,5 kW; SEER: 6,80; hladina akustického výkonu: 83 dB(A); 3~400V/50Hz - příkon: 9,0 kW, I=12,7 A; rozměry: 1685x930x765 mm (VxŠxH); hmotnost: 198 kg | ks | 1 |  |  | 0
21 | C.02 | VRV jednotka, provedění pro chlazení VZT jednotek; chladivo R410a - 10,4 kg; chladicí výkon: 45,0 kW; SEER: 6,00; hladina akustického výkonu: 84 dB(A); 3~400V/50Hz - příkon: 13,0 kW, I=20,8 A; rozměry: 1685x1240x765 mm (VxŠxH); hmotnost: 275 kg | ks | 1 |  |  | 0
22 | C.02; C.03a,b | Sada s expanzním ventilem pro vzduchotechniku; max. chladicí výkon 12,3 kW; hladina akustického tlaku: 45 dB(A); 1~230V/50Hz; rozměry: 401x215x78 mm (VxŠxH); hmotnost: 2,9 kg | ks | 3 |  |  | 0
23 | C.02; C.03a,b | Sada s expanzním ventilem pro vzduchotechniku; max. chladicí výkon 49,5 kW; hladina akustického tlaku: 45 dB(A); 1~230V/50Hz; rozměry: 401x215x78 mm (VxŠxH); hmotnost: 2,9 kg | ks | 2 |  |  | 0
24 | C.02; C.03a,b | Propojení dvou modulu venkovních VRV jednotek | ks | 1 |  |  | 0
25 | C.02; C.03a,b | Refnet 15,9/28,6 - 12,7/28,6 mm | ks | 2 |  |  | 0
26 | C.02; C.03a,b | Refnet 9,5/22,2 - 9,5/15,9 mm | ks | 1 |  |  | 0
27 | C.02; C.03a,b | Kabelový ovladač | ks | 5 |  |  | 0
28 | C.02; C.03a,b | Řídící skříňka VRV | ks | 5 |  |  | 0
29 | C.02; C.03a,b | Adaptér pro univerzální externí řízení | ks | 5 |  |  | 0
30 | C.02; C.03a,b | Měděné potrubí 9,5 mm | m | 20 |  |  | 0
31 | C.02; C.03a,b | Měděné potrubí 12,7 mm | m | 21 |  |  | 0
32 | C.02; C.03a,b | Měděné potrubí 15,9 mm | m | 70 |  |  | 0
33 | C.02; C.03a,b | Měděné potrubí 22,2 mm | m | 3 |  |  | 0
34 | C.02; C.03a,b | Měděné potrubí 28,6 mm | m | 74 |  |  | 0
4 |  | Čerpadla |  |  |  |  | 0
1 |  | Oběhové čerpadlo; max. průtok 2,35 m3/h při 10 kPa; výtlačná výška 40 kPa při 0 l/s; elektronicky řízené; dimenze DN25; závitové připojení; tlaková odolnost PN10; EEI<0,23; P=0,02 kW; U=230V; I=0,2A | ks | 9 |  |  | 0
2 |  | Oběhové čerpadlo; max. průtok 2,90 m3/h při 10 kPa; výtlačná výška 50 kPa při 0 l/s; elektronicky řízené; dimenze DN25; závitové připojení; tlaková odolnost PN10; EEI<0,23; P=0,03 kW; U=230V; I=0,3A | ks | 1 |  |  | 0
3 |  | Oběhové čerpadlo; max. průtok 8,50 m3/h při 20 kPa; výtlačná výška 80 kPa při 0 l/s - konstantní dif. tlak; elektronicky řízené; dimenze DN25; závitové připojení; tlaková odolnost PN10; EEI<0,20; P=0,12 kW; U=230V; I=1,00A; možnost napojení na BMS | ks | 1 |  |  | 0
4 |  | Oběhové čerpadlo; max. průtok 9,50 m3/h při 20 kPa; výtlačná výška 80 kPa při 0 l/s - konstantní dif. tlak; elektronicky řízené; dimenze DN32; závitové připojení; tlaková odolnost PN10; EEI<0,18; P=0,14 kW; U=230V; I=1,20A; možnost napojení na BMS | ks | 1 |  |  | 0
5 |  | Oběhové čerpadlo; max. průtok 10,80 m3/h při 20 kPa; výtlačná výška 100 kPa při 0 l/s - konstantní dif. tlak; elektronicky řízené; dimenze DN32; závitové připojení; tlaková odolnost PN10; EEI<0,18; P=0,17 kW; U=230V; I=1,50A; možnost napojení na BMS | ks | 1 |  |  | 0
6 |  | Oběhové čerpadlo; max. průtok 22,00 m3/h při 20 kPa; výtlačná výška 100 kPa při 0 l/s - konstantní dif. tlak; dimenze DN40; přírubové připojení; tlaková odolnost PN10; EEI<0,18; P=0,36 kW; U=230V; I=1,66A; možnost napojení na BMS | ks | 1 |  |  | 0
7 |  | Oběhové čerpadlo; max. průtok 32,50 m3/h při 20 kPa; výtlačná výška 120 kPa při 0 l/s - konstantní dif. tlak; elektronicky řízené; dimenze DN50; přírubové připojení; tlaková odolnost PN10; EEI<0,18; P=0,50 kW; U=230V; I=2,30A; možnost napojení na BMS | ks | 1 |  |  | 0
5 |  | Rozdělovače/sběrače |  |  |  |  | 0
1 |  | Rozdělovač vytápění DN150 - připojení na zdroj: 1x DN100 - počet topných okruhů: 5 (1xDN80, 3xG2"(DN50), 1xG5/4"(DN32)) - tlaková odolnost PN6 - návarky a jímky pro čidla, stavitelný stojan, PUR izolace; podrobnosti viz výkres zapojení zdroje - rozměry: 2300x150 (Dxø) mm | ks | 2 |  |  | 0
2 |  | Rozdělovač chlazení DN100 - připojení na zdroj: 1x DN65 - počet topných okruhů: 3 (1xDN65, 2xG6/4"(DN40)) - tlaková odolnost PN6 - návarky a jímky pro čidla, stavitelný stojan, kaučuková izolace 30 mm (parotěsná); podrobnosti viz výkres zapojení zdroje - rozměry: 1500x100 (Dxø) mm | ks | 2 |  |  | 0
6 |  | Zásobníky |  |  |  |  | 0
1 |  | Vyrovnávací zásobník chladu - objem 500 l - připojení 4x DN40 - tlaková odolnost PN3 - návarky pro jímkové teploměry; kontrolní otvor - parotěsná tepelná izolace 40 mm (faktor difúzního odporu μ min. 7000 (-)) - rozměry: 777x1950 (∅ vč. IZxH) mm - hmotnost: 72 kg | ks | 1 |  |  | 0
2 |  | Nepřímotopný ohřívač TV smaltovaný - objem 380 l - tepelná izolace 100 mm (snímatelná) - plocha trubkového výměníku: 5,00 m2 - připojení UT 2xG 1 1/4", výstup TV G 1" - tlaková odolnost zásobníku 10 bar, výměník 16 bar - návarky pro jímkové teploměry; kontrolní otvor - rozměry: 750x1651 (∅ s IZ x H) mm - hmotnost: 170 kg | ks | 1 |  |  | 0
7 |  | Ostatní zařízení |  |  |  |  | 0
1 |  | Magnetický odlučovač kalu; dimenze DN65; přírubové připojení; včetně vypouštěcího ventilu, odvzdušnění, tepelné izolace; rozměry: 132x350x502 (∅xLxH) mm | ks | 1 |  |  | 0
2 |  | Magnetický odlučovač kalu; dimenze DN100; přírubové připojení; včetně vypouštěcího ventilu, odvzdušnění, tepelné izolace; rozměry: 206x470x617 (∅xLxH) mm | ks | 1 |  |  | 0
3 |  | Dávkovací soupravy chemických přísad, objem 6 l, rozměry: 200x225x670 (∅xLxH) mm; hmotnost: 5,9 kg; dimenze 3/4" | ks | 1 |  |  | 0
8 |  | Úprava a doplňování |  |  |  |  | 0
1 |  | Automatické doplňování otopné vody, vestavěný oddělovač dle ČSN EN 1717 a tlakový senzor, omezovač doby doplňování | ks | 1 |  |  | 0
2 |  | Externí čidlo pro automatické doplňování vody | ks | 1 |  |  | 0
3 |  | Filtr pro změkčení doplňované vody; 1 patrona | ks | 1 |  |  | 0
4 |  | Patrona pro změkčovací filtr | ks | 1 |  |  | 0
5 |  | Směšovač změkčené a nezměkčené doplňovací vody - s možností nastavení výstupní trvdosti vody | ks | 1 |  |  | 0
6 |  | Vodoměr pro měření objemu doplňované vody | ks | 1 |  |  | 0
9 |  | Regulační armatury |  |  |  |  | 0
1 |  | Dvoucestný vyvažovací ventil DN15 (kvs 2,56 m3/h); PN25; s měřícími vsuvkami a vypouštěním; tepelná izolace | ks | 8 |  |  | 0
2 |  | Dvoucestný vyvažovací ventil DN20 (kvs 5,39 m3/h); PN25; s měřícími vsuvkami a vypouštěním; tepelná izolace | ks | 1 |  |  | 0
3 |  | Dvoucestný vyvažovací ventil DN25 (kvs 8,59 m3/h); PN25; s měřícími vsuvkami a vypouštěním; tepelná izolace | ks | 1 |  |  | 0
4 |  | Dvoucestný vyvažovací ventil DN32 (kvs 14,2 m3/h); PN25; s měřícími vsuvkami a vypouštěním; tepelná izolace | ks | 1 |  |  | 0
5 |  | Dvoucestný vyvažovací ventil DN50 (kvs 32,3 m3/h); PN25; s měřícími vsuvkami a vypouštěním; tepelná izolace | ks | 2 |  |  | 0
6 |  | Tlakově nezávislý regulační ventil DN15; rozsah 92-480 l/h; zdvih 4,0 mm; pohon M30x1,5; měřicí vsuvky; charakteristika ekviprocentní modifikovaná; tepelná izolace | ks | 6 |  |  | 0
7 |  | Tlakově nezávislý regulační ventil DN20; rozsah 200-675 l/h; zdvih 4,0 mm; pohon M30x1,5; měřicí vsuvky; charakteristika ekviprocentní modifikovaná; tepelná izolace | ks | 5 |  |  | 0
8 |  | Tlakově nezávislý regulační ventil DN25; rozsah 340-1750 l/h; zdvih 6,5 mm; pohon M30x1,5; měřicí vsuvky; charakteristika ekviprocentní modifikovaná; tepelná izolace | ks | 1 |  |  | 0
9 |  | Tlakově nezávislý regulační ventil DN32; rozsah 720-3600 l/h; zdvih 6,5 mm; pohon M30x1,5; měřicí vsuvky; charakteristika ekviprocentní modifikovaná; tepelná izolace | ks | 1 |  |  | 0
10 |  | Trojcestný regulační ventil DN32; hodnota kvs 16,00 m3/h; závitový; zdvih 14 mm; PN16; charakteristika A-AB ekviprocentní, B-AB lineární | ks | 1 |  |  | 0
11 |  | Trojcestný regulační ventil DN40; hodnota kvs 20,00 m3/h; závitový; zdvih 14 mm; PN16; charakteristika A-AB ekviprocentní, B-AB lineární | ks | 1 |  |  | 0
12 |  | Trojcestný regulační ventil DN50; hodnota kvs 40,00 m3/h; závitový; zdvih 14 mm; PN16; charakteristika A-AB ekviprocentní, B-AB lineární | ks | 1 |  |  | 0
13 |  | Mezipřírubová uzavírací klapka s diskem z nerezové oceli DN65 pro osazení rozačního servopohonu; pohon 20 Nm | ks | 2 |  |  | 0
14 |  | Mezipřírubová uzavírací klapka s diskem z nerezové oceli DN80 pro osazení rozačního servopohonu; pohon 20 Nm | ks | 2 |  |  | 0
15 |  | Elektrický proporcionální pohon; napájení 24V; ovládání 0-10V; pro ventily se zdvihem do 15 mm (uzavírací síla 160 N) | ks | 13 |  |  | 0
16 |  | Elektrický proporcionální pohon; napájení 24V; ovládání 0-10V; pro ventily se zdvihem do 20 mm (uzavírací síla 750 N) | ks | 3 |  |  | 0
17 |  | Pohon rotačních ventilů; napájení 24V; tříbodové ovládání; pomocný spínač; moment 20 Nm | ks | 4 |  |  | 0
10 |  | Armatury |  |  |  |  | 0
1 |  | Uzavírací kulový kohout plnoprůtokový 1/2" | ks | 3 |  |  | 0
2 |  | Uzavírací kulový kohout plnoprůtokový 3/4" | ks | 5 |  |  | 0
3 |  | Uzavírací kulový kohout plnoprůtokový 1" | ks | 5 |  |  | 0
4 |  | Uzavírací kulový kohout plnoprůtokový 5/4" | ks | 5 |  |  | 0
5 |  | Uzavírací kulový kohout plnoprůtokový 6/4" | ks | 2 |  |  | 0
6 |  | Uzavírací kulový kohout plnoprůtokový 2" | ks | 4 |  |  | 0
7 |  | Uzavírací kulový kohout plnoprůtokový s vypouštěním 1" včetně vypouštěcí armatury | ks | 6 |  |  | 0
8 |  | Uzavírací kulový kohout plnoprůtokový s vypouštěním 5/4" včetně vypouštěcí armatury | ks | 4 |  |  | 0
9 |  | Uzavírací kulový kohout plnoprůtokový s vypouštěním 6/4" včetně vypouštěcí armatury | ks | 6 |  |  | 0
10 |  | Uzavírací kulový kohout plnoprůtokový s vypouštěním 2" včetně vypouštěcí armatury | ks | 6 |  |  | 0
11 |  | Uzavírací kulový kohout s integrovanou zpětnou klapkou 3/4" | ks | 5 |  |  | 0
12 |  | Uzavírací kulový kohout s integrovanou zpětnou klapkou 1" | ks | 3 |  |  | 0
13 |  | Uzavírací kulový kohout s integrovanou zpětnou klapkou 5/4" | ks | 1 |  |  | 0
14 |  | Mezipřírubová uzavírací klapka s diskem z litiny DN65 | ks | 12 |  |  | 0
15 |  | Mezipřírubová uzavírací klapka s diskem z litiny DN80 | ks | 2 |  |  | 0
16 |  | Mezipřírubová uzavírací klapka s diskem z litiny DN100 | ks | 4 |  |  | 0
17 |  | Filtr závitový 5/4"; kvs 15,00 m3/h | ks | 2 |  |  | 0
18 |  | Filtr závitový 6/4"; kvs 21,00 m3/h | ks | 1 |  |  | 0
19 |  | Filtr závitový 2"; kvs 34,00 m3/h | ks | 2 |  |  | 0
20 |  | Filtr přírubový DN65; litina; jemné síto; kvs 81,1 m3/h | ks | 1 |  |  | 0
21 |  | Filtr přírubový DN80; litina; jemné síto; kvs 119,0 m3/h | ks | 1 |  |  | 0
22 |  | Zpětný ventil 3/4"; kvs 5,00 m3/h | ks | 5 |  |  | 0
23 |  | Zpětný ventil 1"; kvs 10,40 m3/h | ks | 3 |  |  | 0
24 |  | Zpětný ventil 5/4"; kvs 21,00 m3/h | ks | 2 |  |  | 0
25 |  | Zpětný ventil 6/4"; kvs 26,00 m3/h | ks | 1 |  |  | 0
26 |  | Zpětný ventil 2"; kvs 38,00 m3/h | ks | 2 |  |  | 0
27 |  | Mezipřírubová zpětná klapka; motýlová; DN65; kvs 67,00 m3/h | ks | 1 |  |  | 0
28 |  | Mezipřírubová zpětná klapka; motýlová; DN80; kvs 118,00 m3/h | ks | 1 |  |  | 0
29 |  | Pryžový kompenzátor závitový 5/4" | ks | 2 |  |  | 0
30 |  | Pryžový kompenzátor závitový 6/4" | ks | 2 |  |  | 0
31 |  | Pryžový kompenzátor závitový 2" | ks | 4 |  |  | 0
32 |  | Pryžový kompenzátor přírubový DN65 | ks | 2 |  |  | 0
33 |  | Pryžový kompenzátor přírubový DN80 | ks | 2 |  |  | 0
34 |  | Pancéřové plnoprůtočné hadice DN20; délka 500mm | ks | 10 |  |  | 0
35 |  | Pancéřové plnoprůtočné hadice DN25; délka 500mm | ks | 12 |  |  | 0
36 |  | Pancéřové plnoprůtočné hadice DN32; délka 500mm | ks | 2 |  |  | 0
37 |  | Pancéřové plnoprůtočné hadice DN40; délka 500mm | ks | 2 |  |  | 0
38 |  | Vypouštěcí kulový kohout DN15 s uzavírací páčkou; včetně zátky a hadicové vývodky (pozn. doplnit dle reálné situace) | ks | 20 |  |  | 0
39 |  | Automatický odvzdušňovací ventil 1" s uzavíráním (pozn. doplnit dle reálné situace) | ks | 18 |  |  | 0
11 |  | Měření |  |  |  |  | 0
1 |  | Teploměr do jímky, 0 až 60 °C; včetně jímky | ks | 6 |  |  | 0
2 |  | Teploměr do jímky, 0 až 120 °C; včetně jímky | ks | 10 |  |  | 0
3 |  | Manometr 0-1,0 Mpa včetně manometrické smyčky a uzavíracího kulového kohoutu | ks | 2 |  |  | 0
4 |  | Teploměrová jímka | ks | 16 |  |  | 0
12 |  | Pojistná a expanzní zařízení |  |  |  |  | 0
1 |  | Pojistný ventil 1" x 1 1/4"; otevírací přetlak 6,0 bar; A=380 mm2; αw=0,684 | ks | 2 |  |  | 0
2 |  | Expanzní čerpadlový automat s integrovaným dopouštěním a odplyňování soustavy, včetně řidicí jednotky s připojením RS 485; jednočerpadlový; provozní tlak do 4,8 bar; rozměry 920x470x730 mm (VxŠxH) | ks | 1 |  |  | 0
3 |  | Základní nádoba čerpadlového expanzního automatu o objemu 200 l; beztlaká; 634x1060 mm (∅xH); připojení 1" | ks | 1 |  |  | 0
4 |  | Připojovací souprava pro napojení expanzního automatu a základní nádoby s uzavíracími ventily | ks | 1 |  |  | 0
5 |  | Expanzní nádoba; membránová; objem 80 l; PN6; připojení 1"; rozměry: 480x565 (∅xH) mm; hmotnost: 9,2 kg | ks | 2 |  |  | 0
6 |  | Uzávěr se zajištěním pro expanzní nádoby s integrovaným vypouštěním 1" | ks | 2 |  |  | 0
13 |  | Otopné plochy |  |  |  |  | 0
1 |  | Ocelové článkové otopné těleso s bočním připojením; 430x110x1200 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 1078 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 2 |  |  | 0
2 |  | Ocelové článkové otopné těleso s bočním připojením; 430x110x1800 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 1617 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 1 |  |  | 0
3 |  | Ocelové článkové otopné těleso s bočním připojením; 580x70x360 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 318 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 1 |  |  | 0
4 |  | Ocelové článkové otopné těleso s bočním připojením; 580x160x360 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 564 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 10 |  |  | 0
5 |  | Ocelové článkové otopné těleso s bočním připojením; 680x160x900 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 1625 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 2 |  |  | 0
6 |  | Ocelové článkové otopné těleso s spodním připojením; 430x160x840 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 980 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 1 |  |  | 0
7 |  | Ocelové článkové otopné těleso s spodním připojením; 430x160x900 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 1050 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 1 |  |  | 0
8 |  | Ocelové článkové otopné těleso s spodním připojením; 580x70x180 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 159 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 1 |  |  | 0
9 |  | Ocelové článkové otopné těleso s spodním připojením; 580x70x300 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 265 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 5 |  |  | 0
10 |  | Ocelové článkové otopné těleso s spodním připojením; 580x70x360 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 318 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 5 |  |  | 0
11 |  | Ocelové článkové otopné těleso s spodním připojením; 580x70x480 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 424 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 1 |  |  | 0
12 |  | Ocelové článkové otopné těleso s spodním připojením; 580x70x540 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 477 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 4 |  |  | 0
13 |  | Ocelové článkové otopné těleso s spodním připojením; 580x70x600 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 530 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 10 |  |  | 0
14 |  | Ocelové článkové otopné těleso s spodním připojením; 580x70x660 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 583 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 2 |  |  | 0
15 |  | Ocelové článkové otopné těleso s spodním připojením; 580x70x720 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 636 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 1 |  |  | 0
16 |  | Ocelové článkové otopné těleso s spodním připojením; 580x70x780 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 689 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 7 |  |  | 0
17 |  | Ocelové článkové otopné těleso s spodním připojením; 580x70x840 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 742 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 4 |  |  | 0
18 |  | Ocelové článkové otopné těleso s spodním připojením; 580x70x900 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 795 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 2 |  |  | 0
19 |  | Ocelové článkové otopné těleso s spodním připojením; 580x70x960 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 848 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 3 |  |  | 0
20 |  | Ocelové článkové otopné těleso s spodním připojením; 580x70x1020 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 901 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 1 |  |  | 0
21 |  | Ocelové článkové otopné těleso s spodním připojením; 580x110x480 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 584 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 1 |  |  | 0
22 |  | Ocelové článkové otopné těleso s spodním připojením; 580x110x600 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 730 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 3 |  |  | 0
23 |  | Ocelové článkové otopné těleso s spodním připojením; 580x110x660 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 803 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 1 |  |  | 0
24 |  | Ocelové článkové otopné těleso s spodním připojením; 580x110x780 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 949 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 1 |  |  | 0
25 |  | Ocelové článkové otopné těleso s spodním připojením; 580x110x840 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 1022 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 2 |  |  | 0
26 |  | Ocelové článkové otopné těleso s spodním připojením; 580x110x900 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 1095 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 1 |  |  | 0
27 |  | Ocelové článkové otopné těleso s spodním připojením; 580x110x1020 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 1241 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 3 |  |  | 0
28 |  | Ocelové článkové otopné těleso s spodním připojením; 580x110x1320 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 1606 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 2 |  |  | 0
29 |  | Ocelové článkové otopné těleso s spodním připojením; 580x160x1140 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 1786 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 1 |  |  | 0
30 |  | Ocelové článkové otopné těleso s spodním připojením; 680x110x600 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 850 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 3 |  |  | 0
31 |  | Ocelové článkové otopné těleso s spodním připojením; 680x110x660 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 935 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 1 |  |  | 0
32 |  | Ocelové článkové otopné těleso s spodním připojením; 680x110x780 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 1105 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 2 |  |  | 0
33 |  | Ocelové článkové otopné těleso s spodním připojením; 680x160x300 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 575 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 2 |  |  | 0
34 |  | Ocelové článkové otopné těleso s spodním připojením; 680x160x420 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 785 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 1 |  |  | 0
35 |  | Ocelové článkové otopné těleso s spodním připojením; 680x160x960 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 1730 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 1 |  |  | 0
36 |  | Ocelové článkové otopné těleso s spodním připojením; 680x160x1680 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 2990 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 2 |  |  | 0
37 |  | Ocelové článkové otopné těleso s spodním připojením; 980x70x240 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 356 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 1 |  |  | 0
38 |  | Ocelové článkové otopné těleso s spodním připojením; 980x70x360 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 534 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 1 |  |  | 0
39 |  | Ocelové článkové otopné těleso s spodním připojením; 980x160x240 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 608 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 1 |  |  | 0
40 |  | Ocelové článkové otopné těleso s spodním připojením; 980x160x420 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 1064 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 1 |  |  | 0
41 |  | Ocelové článkové otopné těleso s spodním připojením; 980x160x560 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 1368 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 3 |  |  | 0
42 |  | Ocelové článkové otopné těleso s spodním připojením; 980x160x1500 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 3800 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016). | ks | 1 |  |  | 0
43 |  | Konzola otopných těles 12 x 200mm; B<110; barva: antracit (RAL7016) | ks | 294 |  |  | 0
44 |  | Konzola otopných těles 12 x 230mm; B>110,barva: antracit (RAL7016) | ks | 111 |  |  | 0
45 |  | Deskové otopné těleso typu VK, pravé připojení; 33-1100x300 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 1517 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: antracit (RAL7016). | ks | 1 |  |  | 0
46 |  | Deskové otopné těleso typu VK, pravé připojení; 33-1100x400 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 1912 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: antracit (RAL7016). | ks | 2 |  |  | 0
47 |  | Trubkové koupelnové těleso se středovým připojením; 800x450 (výška x šířka); nominální výkon: 249 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: chrom | ks | 1 |  |  | 0
48 |  | Trubkové koupelnové těleso se středovým připojením; 1220x450 (výška x šířka); nominální výkon: 338 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: chrom | ks | 1 |  |  | 0
49 |  | Trubkové koupelnové těleso se středovým připojením; 1820x750 (výška x šířka); nominální výkon: 802 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: chrom | ks | 1 |  |  | 0
50 |  | Otopný registr; 21-1000x50x100 (typ - délka x výška x hloubka); nominální výkon: 613 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: bez povrchové úpravy | ks | 5 |  |  | 0
51 |  | Trubkové žebrované otopné těleso; vertikální montážní poloha; počet trubek: 2; odvzdušňovací ventil v nejvyšším bodě; průměr: 32/92 mm; délka: 1500 mm; nominální výkon: 784 W (75/65/20°C); montáž na konzoly (dodávka vč. konzol); barva: antracit (RAL7016). | ks | 1 |  |  | 0
52 |  | Trubkové žebrované otopné těleso; vertikální montážní poloha; počet trubek: 2; odvzdušňovací ventil v nejvyšším bodě; průměr: 32/92 mm; délka: 2500 mm; nominální výkon: 1295 W (75/65/20°C); montáž na konzoly (dodávka vč. konzol); barva: antracit (RAL7016). | ks | 1 |  |  | 0
53 |  | Trubkové žebrované otopné těleso; provedení bez navinutého žebrování; montáž na podlahu; počet trubek: 2; odvzdušňovací ventil v nejvyšším bodě; průměr: 57 mm; délka: 900 mm; nominální výkon: 168 W (75/65/20°C) ; montáž na konzoly (dodávka vč. konzol); barva: antracit (RAL7016). | ks | 9 |  |  | 0
54 |  | Podlahový konvektor s přirozenou konvekcí; 900x140x140 mm (DxVxH); nominální výkon: 145 W (75/65/20°C); dubová krycí mřížka | ks | 2 |  |  | 0
55 |  | Podlahový konvektor s přirozenou konvekcí; 1200x190x260 mm (DxVxH); nominální výkon: 427 W (75/65/20°C); dubová krycí mřížka | ks | 2 |  |  | 0
56 |  | Podlahový konvektor s přirozenou konvekcí; 1250x140x180 mm (DxVxH); nominální výkon: 427 W (75/65/20°C); hliníková krycí mřížka | ks | 1 |  |  | 0
57 |  | Článkové trubkové otopné těleso s spodním připojením; počet članků: 8; 2500x136x368 (výška x hlubka x délka); nominální výkon: 2584 W (75/65/20°C); barva: antracit (RAL7016); provedení do oblouku (R=2990 mm). | ks | 1 |  |  | 0
58 |  | Přípojovácí sada, ventil nahoře | ks | 1 |  |  | 0
59 |  | Konzola pro člankové otopná tělesa; H>1100 mm); barva: antracit (RAL7016) | kpl | 1 |  |  | 0
14 |  | Připojení otopných ploch |  |  |  |  | 0
1 |  | Regulační a uzavírací šroubení; rohové; dimenze 1/2"; kvs = 1,310 m3/h | ks | 205 |  |  | 0
2 |  | Rohové uzavírací H-šroubení pro tělesa typu VK 1/2"; kvs 1,48 m3/h | ks | 3 |  |  | 0
3 |  | Termostatická hlavice pro termostatické ventily, barva: antracitově šedá (RAL 7024) | ks | 114 |  |  | 0
4 |  | Termostatická hlavice pro termostatické ventily, barva: bíla | ks | 10 |  |  | 0
5 |  | Redukce pro montáž termostatické hlavice na radiátorové ventily jiných výrobců | ks | 84 |  |  | 0
6 |  | Termostatický ventil s předregulací; přímý; dimenze DN15; připojení hlavice M30x1,5 | ks | 15 |  |  | 0
7 |  | Termostatický ventil s předregulací; rohový; dimenze DN15; připojení hlavice M30x1,5 | ks | 5 |  |  | 0
8 |  | Termostatický ventil s předregulací; axiální; dimenze DN15; připojení hlavice M30x1,5 | ks | 14 |  |  | 0
9 |  | Termostatický ventil s předregulací; úhlové pravé; dimenze DN15; připojení hlavice M30x1,5 | ks | 3 |  |  | 0
10 |  | Rohový designový připojovací set koupelnových těles se středovým připojením; vestavěná ventilová vložka; včetně termostatické hlavice; barva: chrom | ks | 3 |  |  | 0
15 |  | Fan-coil |  |  |  |  | 0
1 |  | Nastěnná fan-coil jednotka - 2-trubkové provedení - AC motor(otáčky 1-3) - stranové provedení dle stavby - rozměry: 1070x224x310 mm (ŠxHxV); hmotnost: 14,0 kg - chladicí výkon: 4,54/3,38 kW (celkový/citelný) - tin = 7°C, m = 483 kg/h, ti = 26,0°C, otáčky 3 - napájení: U=230 V; f=1; P=0,05 kW - akustický výkon: Lw=55,0 dB(A) | ks | 2 |  |  | 0
2 |  | Nastěnná fan-coil jednotka - 2-trubkové provedení - AC motor(otáčky 1-3) - stranové provedení dle stavby - rozměry: 1070x224x310 mm (ŠxHxV); hmotnost: 14,0 kg - chladicí výkon: 5,28/4,03 kW (celkový/citelný) - tin = 7°C, m = 576 kg/h, ti = 26,0°C, otáčky 3 - napájení: U=230 V; f=1; P=0,07 kW - akustický výkon: Lw=59,0 dB(A) | ks | 1 |  |  | 0
3 |  | Čerpadlo kondenzátu; výkon čerpadla: 5 l/h, sací výška 2 m, výtlak 5 m. Spotřeba při 230V je 70 mA. Rozměry čerpadla: 150x37x40 (DxŠxV); rozměry nádržky: 90x35x40 (DxŠxV); | ks | 3 |  |  | 0
16 |  | Podlahové vytápění |  |  |  |  | 0
1 |  | Rozdělovač/sběrač podlahového vytápění pro 2 okruhy z nerezové oceli; včetně ventilu s automatickým regulátorem průtoku; průtokoměrů, odvzdušnění, vypouštění, uchycení; délka (včetně sady 1): 355 mm | ks | 2 |  |  | 0
2 |  | Rozdělovač/sběrač podlahového vytápění pro 3 okruhy z nerezové oceli; včetně ventilu s automatickým regulátorem průtoku; průtokoměrů, odvzdušnění, vypouštění, uchycení; délka (včetně sady 1): 405 mm | ks | 4 |  |  | 0
3 |  | Rozdělovač/sběrač podlahového vytápění pro 4 okruhy z nerezové oceli; včetně ventilu s automatickým regulátorem průtoku; průtokoměrů, odvzdušnění, vypouštění, uchycení; délka (včetně sady 1): 455 mm | ks | 2 |  |  | 0
4 |  | Rozdělovač/sběrač podlahového vytápění pro 5 okruhů z nerezové oceli; včetně ventilu s automatickým regulátorem průtoku; průtokoměrů, odvzdušnění, vypouštění, uchycení; délka (včetně sady 1): 505 mm | ks | 4 |  |  | 0
5 |  | Rozdělovač/sběrač podlahového vytápění pro 6 okruhů z nerezové oceli; včetně ventilu s automatickým regulátorem průtoku; průtokoměrů, odvzdušnění, vypouštění, uchycení; délka (včetně sady 1): 555 mm | ks | 11 |  |  | 0
6 |  | Rozdělovač/sběrač podlahového vytápění pro 7 okruhů z nerezové oceli; včetně ventilu s automatickým regulátorem průtoku; průtokoměrů, odvzdušnění, vypouštění, uchycení; délka (včetně sady 1): 605 mm | ks | 1 |  |  | 0
7 |  | Rozdělovač/sběrač podlahového vytápění pro 8 okruhů z nerezové oceli; včetně ventilu s automatickým regulátorem průtoku; průtokoměrů, odvzdušnění, vypouštění, uchycení; délka (včetně sady 1): 655 mm | ks | 5 |  |  | 0
8 |  | Rozdělovač/sběrač podlahového vytápění pro 9 okruhů z nerezové oceli; včetně ventilu s automatickým regulátorem průtoku; průtokoměrů, odvzdušnění, vypouštění, uchycení; délka (včetně sady 1): 705 mm | ks | 1 |  |  | 0
9 |  | Rozdělovač/sběrač podlahového vytápění pro 10 okruhů z nerezové oceli; včetně ventilu s automatickým regulátorem průtoku; průtokoměrů, odvzdušnění, vypouštění, uchycení; délka (včetně sady 1): 755 mm | ks | 1 |  |  | 0
10 |  | Skříň rozdělovače pro montáž pod omítku; 490x710x110-150 mm (ŠxVxH) | ks | 6 |  |  | 0
11 |  | Skříň rozdělovače pro montáž pod omítku; 575x710x110-150 mm (ŠxVxH) | ks | 6 |  |  | 0
12 |  | Skříň rozdělovače pro montáž pod omítku; 725x710x110-150 mm (ŠxVxH) | ks | 17 |  |  | 0
13 |  | Skříň rozdělovače pro montáž pod omítku; 875x710x110-150 mm (ŠxVxH) | ks | 2 |  |  | 0
14 |  | Svěrné šroubení 14x2 x 3/4 EK pro rozdělovače | ks | 234 |  |  | 0
15 |  | Svěrné šroubení 17x2 x 3/4 EK pro rozdělovače | ks | 118 |  |  | 0
16 |  | Termoelektrický pohon pro R/S podlahového vytápění; napájení 230V; ovládání: on-off; bez napětí zavřeno | ks | 176 |  |  | 0
17 |  | Plastové potrubí PEX s kyslíkovou bariérou pro podlahové vytápění 14x2,0 | m | 9400 |  |  | 0
18 |  | Plastové potrubí PEX s kyslíkovou bariérou pro podlahové vytápění 17x2,0 | m | 4600 |  |  | 0
19 |  | Systémová deska suchého systému podlahového vytápění s tepelnou izolací; výška 25 mm; rozteč nopů 150, 225 nebo 300 mm; pro potrubí 14 mm | m2 | 1930 |  |  | 0
20 |  | Systémová deska mokrého systému podlahového vytápění s tepelnou izolací 30 mm; výška 50 mm; rozteč nopů 50 mm; pro potrubí 14 - 17 mm | m2 | 1120 |  |  | 0
21 |  | Teplosměnná lamela pro systémovou desku suchého systému; 1180x120 mm (doplnit dle reálné situace) | ks | 5800 |  |  | 0
22 |  | Ochranná vrapová trubka; 20 / 25 mm; pro potrubí 14x2-18x2 mm (dle polohy dilatací) | m | 1200 |  |  | 0
23 |  | Obvodový dilatační pás samolepící | m | 3360 |  |  | 0
24 |  | Fixační vodicí oblouk pro potrubí PEX 16-18 mm | ks | 352 |  |  | 0
17 |  | Stropy |  |  |  |  | 0
1 |  | Rozdělovač/sběrač podlahového vytápění pro 8 okruhů; včetně regulačních šroubení, průtokoměrů, odvzdušnění, vypouštění, teploměrů, kulových uzávěrů, uchycení | ks | 1 |  |  | 0
2 |  | Stropní chlazení - plná rohož do SDK; rozměr: 490x1250 mm; kyslíková bariéra | ks | 9 |  |  | 0
3 |  | Stropní chlazení - plná rohož do SDK; rozměr: 490x1500 mm; kyslíková bariéra | ks | 63 |  |  | 0
4 |  | Stropní chlazení - plná rohož do SDK; rozměr: 490x1750 mm; kyslíková bariéra | ks | 24 |  |  | 0
5 |  | Sběrné potrubí PE-RT 16 x 2 mm s protikyslíkovou bariérou | m | 216 |  |  | 0
6 |  | Upínací lišta pro Ø15-17 mm | m | 22 |  |  | 0
7 |  | T-přechod 16-8-8-16 mm | ks | 80 |  |  | 0
8 |  | T-přechod 16-8-8 mm | ks | 16 |  |  | 0
9 |  | Koleno Ø 16 mm | ks | 76 |  |  | 0
10 |  | Násuvná spojka Ø 16 mm | ks | 50 |  |  | 0
11 |  | Termopohon pro ovládání ventilu na rozdělovači, napájení 24V/ 3W | ks | 8 |  |  | 0
12 |  | Konvektor rosného bodu; až pro 5 čidel rosného bodu, pro montáž na DIN lištu | ks | 1 |  |  | 0
13 |  | Čidlo rosného bodu | ks | 2 |  |  | 0
14 |  | Potrubí PB 8 x 1,0 mm s protikyslíkovou bariérou | m | 24 |  |  | 0
15 |  | Spoj násuvný přímy pro 8x1 mm | ks | 9 |  |  | 0
18 |  | Potrubí |  |  |  |  | 0
1 |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé DN15 (1/2"); rozměry: 21,4x2,65 mm; včetně tvarovek, upevnění, objímek, závěsů, pěvnácj bodů a kliynzných uložení | m | 112 |  |  | 0
2 |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé DN20 (3/4"); rozměry: 26,9x2,65 mm; včetně tvarovek, upevnění, objímek, závěsů, pěvnácj bodů a kliynzných uložení | m | 140 |  |  | 0
3 |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé DN25 (1"); rozměry: 33,7x3,25 mm; včetně tvarovek, upevnění, objímek, závěsů, pěvnácj bodů a kliynzných uložení | m | 380 |  |  | 0
4 |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé DN32 (5/4"); rozměry: 42,4x3,25 mm; včetně tvarovek, upevnění, objímek, závěsů, pěvnácj bodů a kliynzných uložení | m | 525 |  |  | 0
5 |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé DN40 (6/4"); rozměry: 48,3x3,25 mm; včetně tvarovek, upevnění, objímek, závěsů, pěvnácj bodů a kliynzných uložení | m | 130 |  |  | 0
6 |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé DN50 (2"); rozměry: 60,2x3,65 mm; včetně tvarovek, upevnění, objímek, závěsů, pěvnácj bodů a kliynzných uložení | m | 250 |  |  | 0
7 |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé DN65; rozměry: 76x3,2 mm; včetně tvarovek, upevnění, objímek, závěsů, pěvnácj bodů a kliynzných uložení | m | 96 |  |  | 0
8 |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé DN80; rozměry: 89x3,6 mm; včetně tvarovek, upevnění, objímek, závěsů, pěvnácj bodů a kliynzných uložení | m | 6 |  |  | 0
9 |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé DN100; rozměry: 114x4,0 mm; včetně tvarovek, upevnění, objímek, závěsů, pěvnácj bodů a kliynzných uložení | m | 22 |  |  | 0
10 |  | Měděné potrubí 18x1,0 včetně tvarovek | m | 14 |  |  | 0
11 |  | Plastové potrubí vícevrstvé 18x2 včetně tvarovek | m | 1144 |  |  | 0
12 |  | Plastové potrubí vícevrstvé 20x2 včetně tvarovek | m | 161 |  |  | 0
13 |  | Plastové potrubí vícevrstvé 26x3 včetně tvarovek | m | 310 |  |  | 0
14 |  | Plastové potrubí vícevrstvé 32x3 včetně tvarovek | m | 165 |  |  | 0
15 |  | Plastové potrubí vícevrstvé 40x3,5 včetně tvarovek | m | 70 |  |  | 0
16 |  | Základní a 2 x finální nátěr ocelového potrubí, pod izolaci | m2 | 215 |  |  | 0
17 |  | Požární ucpávka prostupu pro ocelové potrubí DN25, provedení dle požadavků PBŘS | ks | 14 |  |  | 0
18 |  | Požární ucpávka prostupu pro ocelové potrubí DN32, provedení dle požadavků PBŘS | ks | 30 |  |  | 0
19 |  | Požární ucpávka prostupu pro ocelové potrubí DN40, provedení dle požadavků PBŘS | ks | 6 |  |  | 0
20 |  | Požární ucpávka prostupu pro ocelové potrubí DN50, provedení dle požadavků PBŘS | ks | 14 |  |  | 0
21 |  | Požární ucpávka prostupu pro ocelové potrubí DN65, provedení dle požadavků PBŘS | ks | 2 |  |  | 0
19 |  | Izolace |  |  |  |  | 0
1 |  | Tepelná izolace návleková - PU pro potrubí s vnějším průměrem 18 mm - tloušťka 13 mm | m | 1144 |  |  | 0
2 |  | Tepelná izolace návleková - PU pro potrubí s vnějším průměrem 20 mm - tloušťka 13 mm | m | 161 |  |  | 0
3 |  | Tepelná izolace návleková - PU pro potrubí s vnějším průměrem 22 mm - tloušťka 20 mm | m | 112 |  |  | 0
4 |  | Tepelná izolace návleková - PU pro potrubí s vnějším průměrem 25 mm - tloušťka 13 mm | m | 310 |  |  | 0
5 |  | Tepelná izolace návleková - PU pro potrubí s vnějším průměrem 28 mm - tloušťka 25 mm | m | 92 |  |  | 0
6 |  | Tepelná izolace návleková - PU pro potrubí s vnějším průměrem 32 mm - tloušťka 13 mm | m | 165 |  |  | 0
7 |  | Tepelná izolace návleková - PU pro potrubí s vnějším průměrem 40 mm - tloušťka 13 mm | m | 70 |  |  | 0
8 |  | Tepelná izolace z trubních pouzder z kamenné vlny s polepem hliníkovou folií pro potrubí s vnějším průměrem 35 mm - tloušťka 30 mm | m | 193 |  |  | 0
9 |  | Tepelná izolace z trubních pouzder z kamenné vlny s polepem hliníkovou folií pro potrubí s vnějším průměrem 42 mm - tloušťka 40 mm | m | 265 |  |  | 0
10 |  | Tepelná izolace z trubních pouzder z kamenné vlny s polepem hliníkovou folií pro potrubí s vnějším průměrem 48 mm - tloušťka 40 mm | m | 7 |  |  | 0
11 |  | Tepelná izolace z trubních pouzder z kamenné vlny s polepem hliníkovou folií pro potrubí s vnějším průměrem 60 mm - tloušťka 50 mm | m | 220 |  |  | 0
12 |  | Tepelná izolace z trubních pouzder z kamenné vlny s polepem hliníkovou folií pro potrubí s vnějším průměrem 76 mm - tloušťka 50 mm | m | 13 |  |  | 0
13 |  | Tepelná izolace z trubních pouzder z kamenné vlny s polepem hliníkovou folií pro potrubí s vnějším průměrem 89 mm - tloušťka 60 mm | m | 6 |  |  | 0
14 |  | Tepelná izolace z trubních pouzder z kamenné vlny s polepem hliníkovou folií pro potrubí s vnějším průměrem 108 mm - tloušťka 80 mm | m | 22 |  |  | 0
15 |  | Tepelná izolace návleková - kaučuková s parotěsnou funkcí pro potrubí s vnějším průměrem 28 mm - tloušťka 13 mm; barva: černá; faktor difúzního odporu μ min. 7000 (-) | m | 48 |  |  | 0
16 |  | Tepelná izolace návleková - kaučuková s parotěsnou funkcí pro potrubí s vnějším průměrem 35 mm - tloušťka 19 mm; barva: černá; faktor difúzního odporu μ min. 7000 (-) | m | 187 |  |  | 0
17 |  | Tepelná izolace návleková - kaučuková s parotěsnou funkcí pro potrubí s vnějším průměrem 42 mm - tloušťka 19 mm; barva: černá; faktor difúzního odporu μ min. 7000 (-) | m | 260 |  |  | 0
18 |  | Tepelná izolace návleková - kaučuková s parotěsnou funkcí pro potrubí s vnějším průměrem 48 mm - tloušťka 25 mm; barva: černá; faktor difúzního odporu μ min. 7000 (-) | m | 123 |  |  | 0
19 |  | Tepelná izolace návleková - kaučuková s parotěsnou funkcí pro potrubí s vnějším průměrem 60 mm - tloušťka 32 mm; barva: černá; faktor difúzního odporu μ min. 7000 (-) | m | 30 |  |  | 0
20 |  | Tepelná izolace návleková - kaučuková s parotěsnou funkcí pro potrubí s vnějším průměrem 76 mm - tloušťka 25 mm; barva: černá; faktor difúzního odporu μ min. 7000 (-) | m | 83 |  |  | 0
20 |  | Obecne |  |  |  |  | 0
1 |  | Proplach a napuštění (i dílčí) dle ČSN 06 0310 - paušál včetně inhibitorů koroze atd. | kpl | 1 |  |  | 0
2 |  | Tlakové zkoušky těsnosti (i dílčí) dle ČSN 06 0310 - paušál | kpl | 1 |  |  | 0
3 |  | Provozní (fukční) zkouška (i dílčí) dle ČSN 06 0310 zahrnuje zkoušky dilatační a topné - paušál | kpl | 1 |  |  | 0
4 |  | Veškeré revizní zprávy od zařízení, vč. případně požadované úřední zkoušky apod. - paušál | kpl | 1 |  |  | 0
5 |  | Zaškolení obsluhy, provozní předpisy a řády | kpl | 1 |  |  | 0
6 |  | Zaregulování systému vytápění (vyvažovací armatury) | kpl | 1 |  |  | 0
7 |  | Štítky a označení potrubí a revizních otvorů | kpl | 1 |  |  | 0
8 |  | Utěsnění požárních prostupů dle PBŘ | kpl | 1 |  |  | 0
9 |  | Utěsnění prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou apod. | kpl | 1 |  |  | 0