## VDK_vns
MEP 2- Skladby vnitřních příček
VDK |  |  | Vnitřní dělící konstrukce
Zkratka |  | Označení | Položka | Popis | Rozměr Š x V x H (tloušťka) | Materiál | Povrchová úprava (Barva) | Referenční vyobrazení, vzorek na stavbě | Odkaz na výkres / Reference to drawing | Umístění / Location | Pozn. / Comment
VDK | VNS |  | Vnitřní nenosné stěny a dělící konstrukce
VDK | VNS | SDK.01 | SDK PŘÍČKA tl. 150 mm. Standardní příčka. | Oboustranně dvojitě opláštěná SDK příčka tl. 150mm s kovovou podkonstrukcí. Opláštění příčky standardními deskami. Typické detaily napojení na ostatní konstrukce dle technické příručky výrobce. Dutina mezi kovovými profily CW100 vyplněna minerální plstí tl. 80mm. R´w = 51dB | 150 | - | - | deska KNAUF - BÍLÁ 12,5 | detail A1.2_01_02_504 | dělící interierové příčky / whole interior partitions | - | Primalex Polar
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 150
VDK | VNS | SDK.02 | SDK PŘÍČKA tl. 150 mm. Standardní příčka s požární odolností. | Oboustranně dvojitě opláštěná SDK příčka tl. 150mm s kovovou podkonstrukcí. Opláštění příčky standardními deskami. Typické detaily napojení na ostatní konstrukce dle technické příručky výrobce. Dutina mezi kovovými profily CW100 vyplněna minerální plstí tl. 80mm. R´w = 51dB. Příčka s požární odolností. | 150 | - | - | deska KNAUF - BÍLÁ 12,5 | A1.2_01_01_101_OF | dělící příčky s nárokem na voděodolnost/ whole interior partitions with humidity resistance req's | -
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 150
VDK | VNS | SDK.03 | SDK PŘÍČKA tl. 150 mm. Příčka s vysokým požadavkem na zvukový útum. | Oboustranně dvojitě opláštěná SDK příčka tl. 150mm s kovovou podkonstrukcí. Opláštění příčky akustickými deskami. Typické detaily napojení na ostatní konstrukce dle technické příručky výrobce. Dutina mezi kovovými profily CW100 vyplněna minerální plstí tl. 80mm. R´w = 58dB. | 150 | - | - | deska KNAUF - DIAMANT 12,5 | A1.2_01_01_101_OF | dělící příčky s nárokem na voděodolnost/ whole interior partitions with humidity resistance req's | -
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 150
VDK | VNS | SDK.04 | SDK PŘÍČKA tl. 150 mm. Příčka s vysokým požadavkem na zvukový útum. Příčka s požární odolností. | Oboustranně dvojitě opláštěná SDK příčka tl. 150mm s kovovou podkonstrukcí. Opláštění příčky akustickými deskami. Typické detaily napojení na ostatní konstrukce dle technické příručky výrobce. Dutina mezi kovovými profily CW100 vyplněna minerální plstí tl. 80mm. R´w = 58dB. Příčka s požární odolností. | 150 | - | - | deska KNAUF - DIAMANT 12,5 | detail A1.2_01_02_501 | dělící příčky s nárokem na požární odolnost/ interior partitions wit fire endurance | -
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 150
VDK | VNS | SDK.05 | SDK PŘÍČKA tl. 150 mm. Příčka do vlhkých prostor. | Oboustranně dvojitě opláštěná SDK příčka tl. 150mm s kovovou podkonstrukcí. Do prostoru se zvýšenou vlhkostí (toalety, koupelny, úklidové komory atd.) bude provedeno opláštění impregnovanými deskami. Dutina mezi kovovými profily CW100 vyplněna minerální plstí tl. 80mm. | 150 | - | - | deska KNAUF - GREEN 12,5 |  | dělící příčky / interior partitions | -
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 150 | [5 empty] | - | Porotherm 8 P+D
VDK | VNS | SDK.06 | SDK PŘÍČKA tl. 150 mm. Příčka do vlhkých prostor. Příčka s požární odolností. | Oboustranně dvojitě opláštěná SDK příčka tl. 150mm s kovovou podkonstrukcí. Do prostoru se zvýšenou vlhkostí (toalety, koupelny, úklidové komory atd.) bude provedeno opláštění impregnovanými deskami. Dutina mezi kovovými profily CW100 vyplněna minerální plstí tl. 80mm. Příčka s požární odolností. | 150 |  |  | deska KNAUF - GREEN 12,5
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 150
VDK | VNS | SDK.07 | SDK PŘEDSTĚNA. | Jednostranně dvojitě opláštěná SDK příčka tl. 75mm s kovovou podkonstrukcí. Opláštění příčky strandardními deskami. Typické detaily napojení na ostatní konstrukce dle technické příručky výrobce. Dutina mezi kovovými profily CW50 vyplněna minerální plstí tl. 40mm. | 75 |  |  | deska KNAUF - BÍLÁ 12,5
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 75
VDK | VNS | SDK.08 | SDK PŘEDSTĚNA. | Jednostranně dvojitě opláštěná SDK příčka tl. 100mm s kovovou podkonstrukcí. Opláštění příčky strandardními deskami. Typické detaily napojení na ostatní konstrukce dle technické příručky výrobce. Dutina mezi kovovými profily CW75 vyplněna minerální plstí tl. 60mm. | 100 |  |  | deska KNAUF - BÍLÁ 12,5
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 100
VDK | VNS | SDK.09 | SDK PŘEDSTĚNA. Předstěna do vlhkých prostor. | Jednostranně dvojitě opláštěná SDK příčka tl. 75mm s kovovou podkonstrukcí. Opláštění příčky impregnovanými deskami. Typické detaily napojení na ostatní konstrukce dle technické příručky výrobce. Dutina mezi kovovými profily CW50 vyplněna minerální plstí tl. 40mm. | 100 |  |  | deska KNAUF - GREEN 12,5
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 100
VDK | VNS | SDK.10 | SDK PŘEDSTĚNA. Opláštění instalační šachty. | Jednostranně dvojitě opláštěná SDK příčka tl. 100mm s kovovou podkonstrukcí. Opláštění příčky strandardními deskami. Typické detaily napojení na ostatní konstrukce dle technické příručky výrobce. Dutina mezi kovovými profily CW75 vyplněna minerální plstí tl. 60mm. | 100 |  |  | deska KNAUF - BÍLÁ 12,5
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 100
VDK | VNS | SDK.11 | SDK INSTALAČNÍ PŘÍČKA. (Gastro) | Oboustranně dvojitě opláštěná s instalační mezerou min. tl. 50mm. Opláštění příčky impregnovanými deskami. Typické detaily napojení na ostatní konstrukce dle technické příručky výrobce. Dutina mezi kovovými profily CW50 vyplněna minerální plstí tl. 40mm. | 200 |  |  | deska KNAUF - GREEN 12,5
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 200
VDK | VNS | SDK.12 | SDK INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA. | Instalační SDK předstěna jednostranně dvojitě opláštěná s instalační mezerou tl. 130mm. Opláštění příčky impregnovanými deskami. Typické detaily napojení na ostatní konstrkce dle technické příručky výrobce. Dutina mezi kovovými profily CW50 vyplněna minerální plstí tl. 40mm. | 205 |  |  | deska KNAUF - GREEN 12,5
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 205
VDK | VNS | SDK.13 | SDK INSTALAČNÍ PŘÍČKA S MEZEROU. | Instalační SDK příčka oboustranně dvojitě opláštěná s instalační mezerou tl. 130mm. Opláštění příčky impregnovanými deskami. Typické detaily napojení na ostatní konstrkce dle technické příručky výrobce. Dutina mezi kovovými profily CW50 vyplněna minerální plstí tl. 40mm. | 280 |  |  | deska KNAUF - GREEN 12,5
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 280
VDK | VNS | SDK.14 | SDK PŘÍČKA tl. 150 mm. Příčka s vyšším požadavkem na zvukový útum. | Oboustranně dvojitě opláštěná SDK příčka tl. 150mm s kovovou podkonstrukcí. Opláštění příčky požárními deskami. Typické detaily napojení na ostatní konstrukce dle technické příručky výrobce. Dutina mezi kovovými profily CW100 vyplněna minerální plstí tl. 80mm. R´w = 54dB | 150 |  |  | deska KNAUF - REDPIANO 12,5
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 150
VDK | VNS | SDK.15 | SDK PŘÍČKA tl. 150 mm. Příčka s vyšším požadavkem na zvukový útum. Příčka s požární odolností. | Oboustranně dvojitě opláštěná SDK příčka tl. 150mm s kovovou podkonstrukcí. Opláštění příčky požárními deskami. Typické detaily napojení na ostatní konstrukce dle technické příručky výrobce. Dutina mezi kovovými profily CW100 vyplněna minerální plstí tl. 80mm. R´w = 54dB. Příčka s požární odolností. | 150 |  |  | deska KNAUF - REDPIANO 12,5
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 150
VDK | VNS | SDK.16 | Bezpečností SDK přička RC3. | Bezpečností SDK příčka oboustranně dvojitě opláštěná vysokopevnostními deskami. Skladba příčky dle dodavatele certifikovaná v bezpečnostní třídě RC3. | 150 |  |  | deska KNAUF - DIAMANT 12,5
CELKOVÁ TLOUŠŤKA
VDK | VNS | SDK.17 | Bezpečností SDK přička RC3. Příčka s požární odolností | Bezpečností SDK příčka oboustranně svojitě opláštěná vysokopevnostními deskami. Skladba příčky dle dodavatele certifikovaná v bezpečnostní třídě RC3. Příčka s požární odolností. | 150
VDK | VNS | SDK.18 | Bezpečností SDK přička RC4. | Bezpečností SDK příčka oboustranně svojitě opláštěná vysokopevnostními deskami. Skladba příčky dle dodavatele certifikovaná v bezpečnostní třídě RC4. | 235 | - | - | SAMPLE; kompletní systém vč. dveří, klik, závěsů atd. / complete system incl. dorr, handles, hinges etc. | detail A1.2_01_02_506 | - | Standard kvality / Quality Standard - Schäfer, Amwell, Kemmlit, Meta | Schäfer SVFG40
VDK | VNS | SDK.19 | Bezpečností SDK přička RC4. Příčka s požární odolností. Příčka s požární odolností | Bezpečností SDK příčka oboustranně svojitě opláštěná vysokopevnostními deskami. Skladba příčky dle dodavatele certifikovaná v bezpečnostní třídě RC4. Příčka s požární odolností. | 235 | - | -
VDK | VNS | SDK.20 | SDK příčka bez požadavků na akustiku | Oboustranné dvojité opláštění SDK příčka tl. 100mm s kovovou podkonstrukcí. SDK opláštění příčky standarními deskami. Typické detaily napojení na ostatní konstrukce dle výrobce. Příčka bez požadavku na zvukovou neprůzvučnost. | 100
,
VDK | VNS | SDK.21 | SDK příčka faradayovy místnosti | Oboustranně dvojitě opláštěná SDK příčka "FARADAYOVY MÍSTNOSTI". Laboratoř stíněna od el. mag vlnění z vnějšíku. Uvnitř bude registrován elektrický signál v rozsahu od DC do 5 GHz (dominantně v pásmu 0.1 – 100 Hz. Registrováno bude napětí o amplitudách od 1e-7 do 1e-2 V). El. mag. rušení bude skladbou sníženo na 0.1 uV a útlum výkonu minimálně 100 dB
VDK | VNS | SDK.22 | Redukované napojení na fasádu | Oboustranně dvojité opláštění SDK příčka tl. 100mm s kovovou podkonstrukcí. SDK opláštění příčky akustickými deskami. Typické detaily napojení na ostatní konstrukce dle výrobce. Dutina mezi kovovými profily CW50 vyplněna minerální plstí tl. 40mm. | 100
VDK | VNS | SDK.25 | Obklad stěny/ŽB kce SDK deskou. Princip suché omítky | Opláštění zděnných příček a ŽB konstrucí SDK deskou na systémovém lepidle. | 25
VDK | VNS | SDK.30 | SDK předstěna. Bez požadavku na zvukovou nepůrzvučnost | Jednostranně dvojitě opláštěná SDK příčka tl. 75mm s kovovou podkonstrukcí. Opláštění příčky strandardními deskami. Povrch stěny celoploště přetmelen a přebroušen. Typické detaily napojení na ostatní konstrukce dle technické příručky výrobce. Ocelové profily CW 50. | 75
VDK | VNS | SDK.40 | SDK předstěna. Bez požadavku na zvukovou nepůrzvučnost | Jednostranně dvojitě opláštěná SDK příčka tl. 75mm s kovovou podkonstrukcí. Opláštění příčky strandardními deskami. Povrch stěny celoploště přetmelen a přebroušen. Typické detaily napojení na ostatní konstrukce dle technické příručky výrobce. Ocelové profily CW 50. | 75
VDK | VNS | SDK.50 | SDK předstěna. Bez požadavku na zvukovou nepůrzvučnost. Jakost povrchu Q4 | Jednostranně dvojitě opláštěná SDK příčka tl. 75mm s kovovou podkonstrukcí. Opláštění příčky strandardními deskami. Povrch stěny celoploště přetmelen a přebroušen. Typické detaily napojení na ostatní konstrukce dle technické příručky výrobce. Ocelové profily CW 50. | 75
VDK | VNS | SDK.51 | SDK předstěna. Bez požadavku na zvukovou nepůrzvučnost. Jakost povrchu Q4 | Jednoduché opláštění zděnných příček a ŽB konstrucí SDK deskou na systémovém lepidle. | 75
VDK | VNS | SDK.60 | Šikmý SDK požární podhled s odolností (EI 30) | Jednostranně dvojitě opláštěná SDK konstrukce tl. 75mm s dvojitou kovovou podkonstrukcí. Opláštění příčky standardními deskami tl. 12,5mm. Dutina vyplněna minerální plstí. Povrch stěny celoploště přetmelen a přebroušen. Typické detaily napojení na ostatní konstrukce dle technické příručky výrobce. Ocelové profily CD 60/27. | 85
VDK | VNS | SDK.61 | Šikmý SDK požární podhled s odolností (EI 60) | Jednostranně dvojitě opláštěná SDK konstrukce tl. 75mm s dvojitou kovovou podkonstrukcí. Opláštění příčky požárními deskami tl. 12,5mm. Dutina vyplněna minerální plstí. Povrch stěny celoploště přetmelen a přebroušen. Typické detaily napojení na ostatní konstrukce dle technické příručky výrobce. Ocelové profily CD 60/27. | 85
VDK | VNS | SDK.62 | Šikmý SDK požární podhled s odolností (EI 90) | Jednostranně trojitě opláštěná SDK konstrukce tl. 75mm s dvojitou kovovou podkonstrukcí. Opláštění příčky požárními deskami tl. 15mm. Dutina vyplněna minerální plstí. Povrch pohledu celoploště přetmelen a přebroušen. Typické detaily napojení na ostatní konstrukce dle technické příručky výrobce. Ocelové profily CD 60/27. | 105
360
F6.1 | Fasádní plášť - opláštění konstrukce ŽB zábradlí na lodžii
8
110
F6.2 | Fasádní plášť - opláštění konstrukce ŽB zábradlí na lodžii (sokl - min. 300 mm nad úroveň střešního pláště)
3
|  | -SBS modifikovaný asfaltový pás, celoplošně natavený | 5
110

## VDK_pod_1PP
MEP 2- Skladby podlah v 1.PP
VDK |  |  |  | Vnitřní dělící konstrukce
| Zkratka |  | Označení | Položka | Popis | Rozměr Š x V x H (tloušťka) mm | Materiál | Povrchová úprava (Barva) | Referenční vyobrazení, vzorek na stavbě | Odkaz na výkres | Umístění | Poznámka
VDK | POD |  |  | Podlahy
VDK | POD | 001 | 001S | Betonová stěrka | Nášlapná vrstva POD-001, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 3 | - | - | Epotec PU membrane | detail A1.2_01_02_403 | 1.PP | -
Penetrace
| POD | 101 |  |  | plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení | 97 |  |  | CEMFLOW CF306 |  | Veřejné chodby a atria
| POD | 102 |  |  | Separační folie | -
| TIZ | 006 |  |  | izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem | 120 |  |  | ISOVER EPS Grey 150
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30 |  |  | ISOVER T-N
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 250
VDK | POD |  | 002S | Betonová stěrka | Nášlapná vrstva POD-002, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 3 | - | - | Epotec PU membrane | detail A1.2_01_02_403 | 1.PP | -
Penetrace
| POD | 101 |  |  | plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení | 97 |  |  | CEMFLOW CF306 |  | WC - veřejné
| POD | 102 |  |  | Separační folie | -
| TIZ | 006 |  |  | izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem | 120 |  |  | ISOVER EPS Grey 150
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30 |  |  | ISOVER T-N
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 250
VDK | POD |  | 003.1S | Polyuretanová stěrka | Nášlapná vrstva POD-003, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 3 | - | - | Epotec PU membrane | detail A1.2_01_02_403 | 1.PP | -
[5 empty] | Penetrace | [5 empty] | Parkoviště
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 3
VDK | POD |  | 003.2S | Polyuretanová stěrka | Nášlapná vrstva POD-003, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 3 | - | - |  |  | 1.PP
[5 empty] | Penetrace | [5 empty] | Archív
| POD | 103 |  |  | samonivelační cementová hmota s vláknem | 12
| POD | 104 |  |  | drátkobeton navržený pro zatížení 12 kN/ m2 | 115
| POD | 102 |  |  | Separační folie | -
| TIZ | 006 |  |  | izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem | 120
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 250
VDK | POD |  | 004S | Polyuretová stěrka | Nášlapná vrstva POD-004, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 3 | - | - | Epotec PU membrane | detail A1.2_01_02_403 | 1.PP | -
[5 empty] | Penetrace | [5 empty] | Chodby - gastro
| POD | 103 |  |  | samonivelační cementová hmota s vláknem | 12 |  |  | Weber.floor 4320
| POD | 101 |  |  | plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení | 85 |  |  | CEMFLOW CF306
| POD | 102 |  |  | Separační folie | -
| TIZ | 006 |  |  | izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem | 120 |  |  | ISOVER EPS Grey 150
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30 |  |  | ISOVER T-N
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 250
VDK | POD |  | 005S | Epoxidová stěrka | Nášlapná vrstva POD-005 , viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 3 | - | - | Epotec PU membrane | detail A1.2_01_02_403 | 1.PP | -
[5 empty] | Penetrace | [5 empty] | Skladby, strojovny, dna šachet
| POD | 103 |  |  | samonivelační cementová hmota s vláknem | 12 |  |  | Weber.floor 4320
| POD | 101 |  |  | plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení | 85
| POD | 102 |  |  | Separační folie | -
| TIZ | 006 |  |  | izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem | 120 |  |  | ISOVER EPS Grey 150
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 250
VDK | POD |  | 006S | Akrylátová stěrka | Nášlapná vrstva POD-006, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 10 | - | - | Epotec PU Park | detail A1.2_01_02_403 | 1.PP | -
[5 empty] | Penetrace | [5 empty] | Chemický sklad, příjem těl
| POD | 103 |  |  | samonivelační cementová hmota s vláknem | 20
| POD | 101 |  |  | plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení | 70
| POD | 102 |  |  | Separační folie | -
| TIZ | 006 |  |  | izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem | 120
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 250
VDK | POD |  | 006S-B | Akrylátová stěrka | Nášlapná vrstva POD-006, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 10 |  |  |  |  | 1.PP
|  |  |  | Elektrická podlahové topení | Penetrace | [5 empty] | Laboratorní prostory,laboratorní kanceláře, vivárium
| POD | 105 |  |  | samonivelační cementová hmota pro zalití el. topné rohože | 15
| POD | 101 |  |  | plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení | 75
| POD | 102 |  |  | Separační folie | -
| TIZ | 006 |  |  | izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem | 120
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 250
VDK | POD |  | 007S | Polyuretanová cementová stěrka | Nášlapná vrstva POD-007, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 4 | - | - |  | detail A1.2_01_02_403 | 1.PP | -
[5 empty] | Penetrace | [5 empty] | Laboratoře, práce s tekutým dusíkem
| POD | 103 |  |  | samonivelační cementová hmota s vláknem | 11
| POD | 101 |  |  | plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení | 85 | - | - | Mapelastic - (MAPEY)
| POD | 102 |  |  | Separační folie | -
| TIZ | 006 |  |  | izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem | 120 |  |  | CEMFLOW CF306
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 250 |  |  | ISOVER EPS Grey 150
VDK | POD |  | 008S | Nátěr - bezprašný + pororošt | Nášlapná vrstva POD-008, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | - | - | - |  | detail A1.2_01_02_403 | rozvodny v 1.PP ve snížení | -
VDK | POD |  | 009S | Nátěr - odolný proti olejům | Nášlapná vrstva POD-009, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | - | - | - |  | detail A1.2_01_02_403 | Výtahy, úprava dojezdového prostoru | -
VDK | POD |  | 010S | Homogenní kaučuková krytina | Nášlapná vrstva POD-010, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 2 | - | - |  | detail A1.2_01_02_403 | 1.PP | -
| POD | 106 |  |  | lepidlo | 3 |  |  |  |  | Laboratorní prostory,laboratorní kanceláře, vivárium
| POD | 103 |  |  | samonivelační cementová hmota s vláknem | 15 |  |  | CEMFLOW CF306
| POD | 101 |  |  | plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení | 80 |  |  | ISOVER EPS Grey 150
| POD | 102 |  |  | Separační folie
| TIZ | 006 |  |  | izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem | 120 |  |  | ISOVER T-N
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 250
VDK | POD |  | 010S - B | Homogenní kaučuková krytina | Nášlapná vrstva POD-010, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 2 | - | - |  | detail A1.2_01_02_403 | 1.PP | -
| POD | 107 |  | Elektrické podlahové topení | lepidlo pro elektrostaticky vodivé podlahy | 3 |  |  |  |  | Laboratorní prostory,laboratorní kanceláře, vivárium
| POD | 105 |  |  | samonivelační cementová hmota pro zalití el. topné rohože | 15 |  |  | CEMFLOW CF306
| POD | 101 |  |  | plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení | 80 |  |  | ISOVER EPS Grey 150
| POD | 102 |  |  | Separační folie | -
| TIZ | 006 |  |  | izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem | 120 |  |  | ISOVER T-N
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 250
VDK | POD |  | 011S | Homogenní kaučuková krytina - elektrostaticky disipativní | Nášlapná vrstva POD-011, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 2 | - | - |  | detail A1.2_01_02_403 | 1.PP | -
| POD | 107 |  |  | lepidlo pro elektrostaticky vodivé podlahy | 3 |  |  |  |  | Laboratorní prostory,laboratorní kanceláře, vivárium
| POD | 103 |  |  | samonivelační cementová hmota s vláknem | 15 |  |  | CEMFLOW CF306
| POD | 101 |  |  | plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení | 80
| POD | 102 |  |  | Separační folie | -
| TIZ | 006 |  |  | izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem | 120 |  |  | ISOVER T-N
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 250
VDK | POD |  | 011S - B | Homogenní kaučuková krytina - elektrostaticky disipativní | Nášlapná vrstva POD-011, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 2 | - | - |  | detail A1.2_01_02_403 | 1.PP | -
| POD | 107 |  | Elektrické podlahové topení | lepidlo pro elektrostaticky vodivé podlahy | 3 |  |  |  |  | Laboratorní prostory,laboratorní kanceláře, vivárium
| POD | 105 |  |  | samonivelační cementová hmota pro zalití el. topné rohože | 15 |  |  | CEMFLOW CF306
| POD | 101 |  |  | plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení | 80
| POD | 102 |  |  | Separační folie | -
| TIZ | 006 |  |  | izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem | 120 |  |  | ISOVER T-N
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 250
VDK | POD |  | 012S | Homogenní kaučuková krytina - elektrostaticky vodivá | Nášlapná vrstva POD-012, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 2 | - | - |  | detail A1.2_01_02_403 | 1.PP | ESD Svodový odpor: ≤10 na 6 Ω
| POD | 107 |  |  | lepidlo pro elektrostaticky vodivé podlahy | 3 |  |  |  |  | Laboratorní prostory
| POD | 103 |  |  | samonivelační cementová hmota s vláknem | 15 |  |  | CEMFLOW CF306
| POD | 101 |  |  | plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení | 80 |  |  | ISOVER EPS Grey 150
| POD | 102 |  |  | Separační folie
| TIZ | 006 |  |  | izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem | 120 |  |  | ISOVER T-N
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 250
VDK | POD |  | 013S | Homogenní kaučuková krytina | Nášlapná vrstva POD-013, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 2 | - | - |  | detail A1.2_01_02_403 | 1.PP | -
| POD | 106 |  |  | lepidlo | 3 |  |  |  |  | chodby pracoviště, kuchyňky pracoviště
| POD | 103 |  |  | samonivelační cementová hmota s vláknem | 15 |  |  | CEMFLOW CF306
| POD | 101 |  |  | plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení | 80 |  |  | ISOVER EPS Grey 150
| POD | 102 |  |  | Separační folie | -
| TIZ | 006 |  |  | izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem | 120 |  |  | ISOVER T-N
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 250
VDK | POD |  | 014S | Homogenní kaučuková krytina - elektrostaticky disipativní | Nášlapná vrstva POD-014, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 2 | - | - |  | detail A1.2_01_02_403 | 1.PP | -
| POD | 107 |  |  | lepidlo pro elektrostaticky vodivé podlahy | 3 |  |  |  |  | Velín
| POD | 103 |  |  | samonivelační cementová hmota s vláknem | 15 |  |  | CEMFLOW CF306
| POD | 101 |  |  | plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení | 80 |  |  | ISOVER EPS Grey 150
| POD | 102 |  |  | Separační folie | -
| TIZ | 006 |  |  | izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem | 120 |  |  | ISOVER T-N
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 250
VDK | POD |  | 015S | Homogenní kaučuková krytina | Nášlapná vrstva POD-015, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 2 | - | - | SIKAfloor 330 + SIKA Floor 305W | detail A1.2_01_02_403 | 1.PP | -
| POD | 106 |  |  | lepidlo | 3 |  |  | Weber.floor 4320 |  | Učebny
| POD | 103 |  |  | samonivelační cementová hmota s vláknem | 15 |  |  | CEMFLOW CF306
| POD | 101 |  |  | plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení | 80 |  |  | ISOVER EPS Grey 150
| POD | 102 |  |  | Separační folie | -
| TIZ | 006 |  |  | izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem | 120 |  |  | ISOVER T-N
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 250
VDK | POD |  | 016S | Homogenní kaučuková krytina | Nášlapná vrstva POD-016, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 2 | - | - |  |  | 1.PP
| POD | 106 |  |  | lepidlo | 3
| POD | 103 |  |  | samonivelační cementová hmota s vláknem | 15
| POD | 101 |  |  | plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení | 80
| POD | 102 |  |  | Separační folie
| TIZ | 006 |  |  | izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem | 120
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 250
VDK | POD |  | 018S | Homogenní kaučuková krytina - elektrostaticky disipativní | Nášlapná vrstva POD-018, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 2 | - | - |  |  | 1.PP
| POD | 107 |  |  | lepidlo pro elektrostaticky vodivé podlahy | 3 |  |  |  |  | rozvodny
| POD | 103 |  |  | samonivelační cementová hmota s vláknem | 15
| POD | 101 |  |  | plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení | 80
| POD | 102 |  |  | Separační folie
| TIZ | 006 |  |  | izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem | 120
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 250
VDK | POD |  | 020S | Homogenní kaučuková krytina - elektrostaticky disipativní | Nášlapná vrstva POD-020, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 2 | - | - |  |  | 1.PP | ESD Svodový odpor: ≤10 na 9 Ω
| POD | 107 |  |  | lepidlo pro elektrostaticky vodivé podlahy | 3 |  |  |  |  | Anatomické muzeum
| POD | 103 |  |  | samonivelační cementová hmota s vláknem | 15
| POD | 101 |  |  | plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení | 80
| POD | 102 |  |  | Separační folie
| TIZ | 006 |  |  | izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem | 120
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 250
VDK | POD |  | 023S | Koberec - standard C | Nášlapná vrstva POD-023, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 5 | - | - |  |  | 1.PP
| POD | 107 |  |  | lepidlo | 3 |  |  |  |  | Kanceláře
| POD | 103 |  |  | samonivelační cementová hmota s vláknem | 12
| POD | 101 |  |  | plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení | 80
| POD | 102 |  |  | Separační folie
| TIZ | 006 |  |  | izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem | 120
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 250
VDK | POD |  | 026S | Keramická dlažba | Nášlapná vrstva POD-026, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 10 | - | - |  |  | 1.PP
| POD | 108, 110 |  |  | Flexibilní lepidlo a spárovačka | 3 |  |  |  |  | WC pracoviště - úklid
| POD | 109 |  |  | Pružná dvousložková cementová membrána určená k hydroizolaci | 2
| POD | 101 |  |  | plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení | 85
| POD | 102 |  |  | Separační folie
| TIZ | 006 |  |  | izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem | 120
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 250
VDK | POD |  | 027S | Keramická dlažba - protiskluzová gastro | Nášlapná vrstva POD-027, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 10 | - | - |  |  | 1.PP
| POD | 108, 110 |  |  | Flexibilní lepidlo a spárovačka | 3 |  |  |  |  | Gastro provoz, příjem, sklady
| POD | 109 |  |  | Pružná dvousložková cementová membrána určená k hydroizolaci | 2
| POD | 101 |  |  | plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení | 85
| POD | 102 |  |  | Separační folie
| TIZ | 006 |  |  | izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem | 120
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 250
VDK | POD |  | 030 | Hydroizolační nátěr - sprinklerová nádrž | Nátěr pro vodotěsnou izolaci a ochranu nádrže POD-118, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 2
| POD |  |  |  | Základní nátěr | 2
Adhezní můstek
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 4
360
F6.1 | Fasádní plášť - opláštění konstrukce ŽB zábradlí na lodžii
8
110
F6.2 | Fasádní plášť - opláštění konstrukce ŽB zábradlí na lodžii (sokl - min. 300 mm nad úroveň střešního pláště)
3
|  | -SBS modifikovaný asfaltový pás, celoplošně natavený | 5
110

## VDK_pod_NP
MEP 2- Skladby podlah v nadzemních podlažích
VDK |  |  |  | Vnitřní dělící konstrukce
Zkratka |  |  | Označení | Položka | Popis | Rozměr Š x V x H (tloušťka) mm | Materiál | Povrchová úprava (Barva) | Referenční vyobrazení, vzorek na stavbě | Odkaz na výkres | Umístění / Location | Pozn. / Comment
VDK | POD |  |  | Podlahy
VDK | POD |  | 001 | Betonová stěrka | Nášlapná vrstva POD-001, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 3
Penetrace
| POD | 103 |  |  | cementový samonivelační potěr | 77
| TIZ | 008 |  |  | izolační desky EPS150 | 40 |  |  | ISOVER EPS Grey 150; Lambda λ = 0,035
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30 |  |  | ISOVER T-N; Lambda λ = 0,036
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 150
VDK | POD |  | 001 - A | Betonová stěrka | Nášlapná vrstva POD-001, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 3
Penetrace
| POD | 111 |  | Tepolovodní podlahové vytápění | cementový samonivelační potěr pro zalití systémových desek | 81
| POD | 112 |  | Podlaha pro pojezd plošiny | systémová deska podlahového topení s výstupky. Deska odolná proti působení vysokého zatížení | 50 |  |  | ISOVER EPS Grey 150; Lambda λ = 0,035
| TIZ | 009 |  |  | kročejová izolace EPS pro vysoké zatížení, včetně okrajových pásků | 16 |  |  | Getzner CM ER 0725
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 150
VDK | POD |  | 001 - C | Betonová stěrka | Nášlapná vrstva POD-001, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 3
Penetrace
| POD | 103 |  | Podlaha pro pojezd plošiny | cementový samonivelační potěr | 91
| TIZ | 006 |  |  | izolační desky EPS200 | 40
| TIZ | 009 |  |  | kročejová izolace EPS pro vysoké zatížení, včetně okrajových pásků | 16 |  |  | Getzner CM ER 0725
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 150
|  |  | 001 - C | Betonová stěrka | Nášlapná vrstva POD-001, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 3
Penetrace
| POD | 103 |  | Podesta schodišťového ramene | cementový samonivelační potěr | 47
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 80
|  |  | 001 - D | Betonová stěrka | Nášlapná vrstva POD-001, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 3
Penetrace
| POD | 103 |  | Podesta schodišťového ramene | cementový samonivelační potěr | 47
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 10
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 60
VDK | POD |  | 002 | Betonová stěrka | Nášlapná vrstva POD-002, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 3
Penetrace
| POD | 103 |  |  | cementový samonivelační potěr | 12
| POD | 101 |  |  | plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení | 65
| TIZ | 006 |  |  | izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem | 40 |  |  | ISOVER EPS Grey 150; Lambda λ = 0,035
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30 |  |  | ISOVER T-N; Lambda λ = 0,036
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 150
VDK | POD |  | 003 | Polyuretanová stěrka | Nášlapná vrstva POD-003, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 3
Penetrace
| POD | 103 |  |  | cementový samonivelační potěr | 10
| POD | 109,110 |  |  | pružná dvousložková cementová membrána určená k hydroizolaci | 2
| POD | 101 |  |  | plovoucí litý cementový potěr uzpůsobený pro položení na pružné podloží bez vyztužení | 65
| TIZ | 006 |  |  | izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem | 40 |  |  | ISOVER EPS Grey 150; Lambda λ = 0,035
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30 |  |  | ISOVER T-N; Lambda λ = 0,036
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 150
VDK | POD |  | 004 | Polyuretová stěrka | Nášlapná vrstva POD-004, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 3
Penetrace
| POD | 103 |  |  | cementový samonivelační potěr | 77 |  |  | CEMFLOW CF306
| TIZ | 006 |  |  | izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem | 40 |  |  | ISOVER EPS Grey 150; Lambda λ = 0,035
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30 |  |  | ISOVER T-N; Lambda λ = 0,036
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 150
VDK | POD |  | 005 | Epoxidová stěrka | Nášlapná vrstva POD-005, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 3
Penetrace
| POD | 103 |  |  | cementový samonivelační potěr | 22
| POD | 104 |  |  | drátkobeton navržený pro zatížení 12 kN/ m2 | 85 |  |  | CEMFLOW CF306
| TIZ | 006 |  |  | izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem | 40 |  |  | ISOVER EPS Grey 150; Lambda λ = 0,035
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30 |  |  | ISOVER T-N; Lambda λ = 0,036
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 150
VDK | POD |  | 006 | Akrylátová stěrka | Nášlapná vrstva POD-006, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 10
Penetrace
| POD | 103 |  |  | cementový samonivelační potěr | 10
| POD | 104 |  |  | drátkobeton navržený pro zatížení 12 kN/ m2 | 60
| TIZ | 006 |  |  | izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem | 40 |  |  | ISOVER EPS Grey 150; Lambda λ = 0,035
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30 |  |  | ISOVER T-N; Lambda λ = 0,036
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 150
VDK | POD |  | 007 | Polyuretanová cementová stěrka | Nášlapná vrstva POD-007, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 4
Penetrace
| POD | 103 |  |  | cementový samonivelační potěr | 11
| POD | 104 |  |  | drátkobeton navržený pro zatížení 12 kN/ m2 | 65
| TIZ | 006 |  |  | izolační desky EPS200- grafitové desky se zvýšeným izolačním účinkem | 40 |  |  | ISOVER EPS Grey 150; Lambda λ = 0,035
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30 |  |  | ISOVER T-N; Lambda λ = 0,036
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 150
VDK | POD |  | 008 | Nátěr - bezprašný + pororošt | Nášlapná vrstva POD-008 pro rozvodny v 1.PP ve snížení | -
VDK | POD |  | 009 | Nátěr - odolný proti olejům | Nášlapná vrstva POD-009. Výtahy, úprava dojezdového prostoru | -
VDK | POD |  | 010 | Homogenní kaučuková krytina | Nášlapná vrstva POD-010, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 2
| POD | 106 |  |  | lepidlo | 3
Penetrace
| POD | 103 |  |  | cementový samonivelační potěr | 75 |  |  | CEMFLOW CF306
| TIZ | 008 |  |  | izolační desky EPS150 | 40 |  |  | ISOVER EPS Grey 150; Lambda λ = 0,035
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30 |  |  | ISOVER T-N; Lambda λ = 0,036
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 150
VDK | POD |  | 011 | Homogenní kaučuková krytina - elektrostaticky disipativní | Nášlapná vrstva POD-011, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 2
| POD | 107 |  |  | lepidlo pro elektrostaticky vodivé podlahy | 3
Penetrace
| POD | 103 |  |  | cementový samonivelační potěr | 75 |  |  | CEMFLOW CF306
| TIZ | 008 |  |  | izolační desky EPS150 | 40 |  |  | ISOVER EPS Grey 150; Lambda λ = 0,035
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30 |  |  | ISOVER T-N; Lambda λ = 0,036
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 150
VDK | POD |  | 012 | Homogenní kaučuková krytina - elektrostaticky vodivá | Nášlapná vrstva POD-012, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 2
| POD | 107 |  |  | lepidlo pro elektrostaticky vodivé podlahy | 3
Penetrace
| POD | 103 |  |  | cementový samonivelační potěr | 75 |  |  | CEMFLOW CF306
| TIZ | 008 |  |  | izolační desky EPS150 | 40 |  |  | ISOVER EPS Grey 150; Lambda λ = 0,035 |  |  | -
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30 |  |  | ISOVER T-N; Lambda λ = 0,036
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 150
VDK | POD |  | 013 | Homogenní kaučuková krytina | Nášlapná vrstva POD-013, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 2
| POD | 106 |  |  | lepidlo | 3
Penetrace
| POD | 103 |  |  | cementový samonivelační potěr | 75 |  |  | CEMFLOW CF306
| TIZ | 008 |  |  | izolační desky EPS150 | 40 |  |  | ISOVER EPS Grey 150; Lambda λ = 0,035 |  |  | -
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30 |  |  | ISOVER T-N; Lambda λ = 0,036
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 150
VDK | POD |  | 014 | Homogenní kaučuková krytina - elektrostaticky disipativní | Nášlapná vrstva POD-014, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 2
| POD | 107 |  |  | lepidlo pro elektrostaticky vodivé podlahy | 3
Penetrace
| POD | 103 |  |  | cementový samonivelační potěr | 75 |  |  | CEMFLOW CF306
| TIZ | 008 |  |  | izolační desky EPS150 | 40 |  |  | ISOVER EPS Grey 150; Lambda λ = 0,035 |  |  | -
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30 |  |  | ISOVER T-N; Lambda λ = 0,036
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 150
VDK | POD |  | 015 | Homogenní kaučuková krytina | Nášlapná vrstva POD-015, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 2
| POD | 106 |  |  | lepidlo | 3
Penetrace
| POD | 103 |  |  | cementový samonivelační potěr | 75 |  |  | CEMFLOW CF306
| TIZ | 008 |  |  | izolační desky EPS150 | 40 |  |  | ISOVER EPS Grey 150; Lambda λ = 0,035 |  |  | -
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30 |  |  | ISOVER T-N; Lambda λ = 0,036
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 150
VDK | POD |  | 015 - D | Homogenní kaučuková krytina | Nášlapná vrstva POD-015, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 2
| POD | 106 |  | Podlaha v posluchárnách. Krytinou obloženy také podstupnice a schodiště | lepidlo | 3
Penetrace
| POD | 103 |  |  | Cementový samonivelační potěr | 20 |  |  | Chemos elastic 45
[5 empty] | Penetrace |  |  |  | Penetrace Chemos
| TIZ | 110 |  |  | Sádrovláknitá podlahová deska | 20 |  |  | Spáry vyplnit tmelem CHEMOS OT 101
| POD | 113 |  |  | Dřevěný hranol | 120
| TIZ | 011 |  |  | Kročejová izolace v konstrukci včetně okrajových pásků | 2
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 167
VDK | POD |  | 016 | Homogenní kaučuková krytina | Nášlapná vrstva POD-016, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 2
| POD | 106 |  |  | lepidlo | 3
Penetrace
| POD | 103 |  |  | cementový samonivelační potěr | 75 |  |  | CEMFLOW CF306
| TIZ | 008 |  |  | izolační desky EPS150 | 40 |  |  | ISOVER EPS Grey 150; Lambda λ = 0,035 |  |  | -
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30 |  |  | ISOVER T-N; Lambda λ = 0,036
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 150
VDK | POD |  | 017 | Homogenní kaučuková krytina | Nášlapná vrstva POD-017, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 2
| POD | 106 |  |  | lepidlo | 3
Penetrace
| POD | 103 |  |  | cementový samonivelační potěr | 75 |  |  | CEMFLOW CF306
| TIZ | 008 |  |  | izolační desky EPS150 | 40 |  |  | ISOVER EPS Grey 150; Lambda λ = 0,035
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30 |  |  | ISOVER T-N; Lambda λ = 0,036
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 150
VDK | POD |  | 018 | Homogenní kaučuková krytina - elektrostaticky disipativní | Nášlapná vrstva POD-018, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 2
| POD | 107 |  |  | lepidlo pro elektrostaticky vodivé podlahy | 3
Penetrace
| POD | 103 |  |  | cementový samonivelační potěr | 75 |  |  | CEMFLOW CF306
| TIZ | 008 |  |  | izolační desky EPS150 | 40 |  |  | ISOVER EPS Grey 150; Lambda λ = 0,035
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30 |  |  | ISOVER T-N; Lambda λ = 0,036
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 150
VDK | POD |  | 019 | Kaučuková krytina, čtverec. Elektrostaticky vodivá | Nášlapná vrstva POD-019, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 2
| POD | 107 |  |  | lepidlo pro elektrostaticky vodivé podlahy | 3
Penetrace
| POD | 103 |  |  | cementový samonivelační potěr | 75 |  |  | CEMFLOW CF306
| TIZ | 008 |  |  | izolační desky EPS150 | 40 |  |  | ISOVER EPS Grey 150; Lambda λ = 0,035
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30 |  |  | ISOVER T-N; Lambda λ = 0,036
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 150
VDK | POD |  | 019 - B | Kaučuková krytina, čtverec. Elektrostaticky vodivá | Nášlapná vrstva POD-019, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 2
| POD | 107 |  | Elektrické podlahové topení | lepidlo pro elektrostaticky vodivé podlahy | 3
Penetrace
| POD | 105 |  |  | samonivelační cementová hmota pro zalití el. topné rohože | 15
| POD | 103 |  |  | cementový samonivelační potěr | 60 |  |  | CEMFLOW CF306
| TIZ | 008 |  |  | izolační desky EPS150 | 40 |  |  | ISOVER EPS Grey 150; Lambda λ = 0,035
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30 |  |  | ISOVER T-N; Lambda λ = 0,036
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 150
|  |  | 019 - D | Kaučuková krytina, čtverec. Elektrostaticky vodivá | Nášlapná vrstva POD-019, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 2
| POD | 107 |  | Zdvojená podlaha | lepidlo pro elektrostaticky vodivé podlahy | 3
| POD | 114 |  |  | Zdvojená podlaha s dřevotřískovými deskami, vč. nosné spodní konstrukce Celková výška zdvojené podlahy je 400 mm nad h.h. ŽB desky. Součástí podlahy jsou integrované vyrovnávací stupně v systému zdvojené podlahy (zřetelné z půdorysů). |  |  |  | Vysoce zhutněná dřevotříska emisní třídy E1, deska rozměr 600×600 mm, tloušťky 30,5 mm, boční hrany plastová lišta
CELKOVÁ TLOUŠŤKA
VDK | POD |  | 020 | Homogenní kaučuková krytina - elektrostaticky disipativní | Nášlapná vrstva POD-020, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 2
| POD | 107 |  |  | lepidlo pro elektrostaticky vodivé podlahy | 3
Penetrace
| POD | 103 |  |  | cementový samonivelační potěr | 75 |  |  | CEMFLOW CF306
| TIZ | 008 |  |  | izolační desky EPS150 | 40 |  |  | ISOVER EPS Grey 150; Lambda λ = 0,035
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30 |  |  | ISOVER T-N; Lambda λ = 0,036
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 150
VDK | POD |  | 020 - A | Homogenní kaučuková krytina - elektrostaticky disipativní | Nášlapná vrstva POD-020, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 2
| POD | 107 |  | Teplovodní podlahové topení | lepidlo pro elektrostaticky vodivé podlahy | 3
Penetrace
| POD | 111 |  |  | cementový samonivelační potěr | 50 |  |  | CEMFLOW CF306
| POD | 115 |  |  | systémová deska podlahového topení bez izolace | 25
| TIZ | 008 |  |  | izolační desky EPS150 | 40 |  |  | ISOVER EPS Grey 150; Lambda λ = 0,035
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30 |  |  | ISOVER T-N; Lambda λ = 0,036
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 150
VDK | POD |  | 021 | Koberec - standard A | Nášlapná vrstva POD-021, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 8
| POD | 116 |  |  | lepidlo | 2
Penetrace
| POD | 103 |  |  | cementový samonivelační potěr | 70 |  |  | CEMFLOW CF306
| TIZ | 008 |  |  | izolační desky EPS150 | 40 |  |  | ISOVER EPS Grey 150; Lambda λ = 0,035
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30 |  |  | ISOVER T-N; Lambda λ = 0,036
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 150
VDK | POD |  | 022 | Koberec - standard B | Nášlapná vrstva POD-022, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 8
| POD | 116 |  |  | lepidlo | 2
Penetrace
| POD | 103 |  |  | cementový samonivelační potěr | 70
| TIZ | 008 |  |  | izolační desky EPS150 | 40
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 150
VDK | POD |  | 023 | Koberec - standard C | Nášlapná vrstva POD-023, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 8
| POD | 116 |  |  | lepidlo | 2
Penetrace
| POD | 103 |  |  | cementový samonivelační potěr | 70 |  |  | CEMFLOW CF306
| TIZ | 008 | 360 |  | izolační desky EPS150 | 40 |  |  | ISOVER EPS Grey 150; Lambda λ = 0,035
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30 |  |  | ISOVER T-N; Lambda λ = 0,036
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 150
VDK | POD |  | 024 | Koberec - knihovna | Nášlapná vrstva POD-024, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 8
| POD | 116 |  |  | lepidlo | 2
Penetrace
| POD | 103 |  |  | cementový samonivelační potěr | 70 |  |  | CEMFLOW CF306
| TIZ | 008 |  |  | izolační desky EPS150 | 40 |  |  | ISOVER EPS Grey 150; Lambda λ = 0,035
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30 |  |  | ISOVER T-N; Lambda λ = 0,036
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 150
VDK | POD |  | 025 | Koberec - knihovna | Nášlapná vrstva POD-025, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 8
| POD | 116 |  |  | lepidlo | 2
Penetrace
| POD | 103 |  |  | cementový samonivelační potěr | 70 |  |  | CEMFLOW CF306
| TIZ | 008 |  |  | izolační desky EPS150 | 40 |  |  | ISOVER EPS Grey 150; Lambda λ = 0,035
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30 |  |  | ISOVER T-N; Lambda λ = 0,036
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 150
VDK | POD |  | 026 | Keramická dlažba | Nášlapná vrstva POD-026, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 10
Penetrace
| POD | 108 |  |  | lepidlo | 5
| POD | 103 |  |  | cementový samonivelační potěr | 65 |  |  | CEMFLOW CF306
| TIZ | 008 |  |  | izolační desky EPS150 | 40 |  |  | ISOVER EPS Grey 150; Lambda λ = 0,035
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30 |  |  | ISOVER T-N; Lambda λ = 0,036
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 150
VDK | POD |  | 027 | Keramická dlažba - protiskluzová gastro | Nášlapná vrstva POD-027, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 10
| POD | 108 |  |  | lepidlo | 5
Penetrace
| POD | 103 |  |  | cementový samonivelační potěr | 65 |  |  | CEMFLOW CF306
| TIZ | 008 |  |  | izolační desky EPS150 | 40 |  |  | ISOVER EPS Grey 150; Lambda λ = 0,035
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30 |  |  | ISOVER T-N; Lambda λ = 0,036
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 150
VDK | POD |  | 028 | Podlaha z PUR panelů krytá plechem
VDK | POD |  | 029 | Dřevěná podlaha | Nášlapná vrstva POD-029, viz tabulka Specifikace D.1.1_01_999 | 14
| POD | 117 |  |  | Podložka pod podlahu | 5
Uzavírací penetrační nátěr
| POD | 103 |  |  | cementový samonivelační potěr | 61 |  |  | CEMFLOW CF306
| TIZ | 008 |  |  | izolační desky EPS150 | 40 |  |  | ISOVER EPS Grey 150; Lambda λ = 0,035
| TIZ | 007 |  |  | kročejová izolace - desky z čedičové minerální vlny, včetně okrajových pásků | 30 |  |  | ISOVER T-N; Lambda λ = 0,036
[5 empty] | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 150
F6.1 | Fasádní plášť - opláštění konstrukce ŽB zábradlí na lodžii
8
110
F6.2 | Fasádní plášť - opláštění konstrukce ŽB zábradlí na lodžii (sokl - min. 300 mm nad úroveň střešního pláště)
3
|  | -SBS modifikovaný asfaltový pás, celoplošně natavený | 5
110

## VOP_str
MEP 2- Skladby střech
VOP |  |  |  | Vnější opláštění / Envelope completion
Zkratka / Code |  |  | Označení / Item No. | Položka / Item |  | Popis / Description | Rozměr Š x V x H (tloušťka)/ Size W x H x D (thickness) | Materiál / Material | Povrchová úprava (Barva) / Finish (Colour) | Referenční vyobrazení, vzorek na stavbě / Reference picture, sampling requirements | Odkaz na výkres / Reference to drawing | Umístění / Location | Pozn. / Comment
VOP | STR |  |  | Zastřešení / Roof | Specifikační kod
Dodávka stavby musí být provedena v souladu s platnými ČSN and EN (zejména třída ČSN 73, 74) ; vyhláškami a ostatními platnými předpisy / delivery of construction must be performed according to valid rules, norms and eurocodes (exactly classes ČSN 73, 74) ; and other valid prescriptions
|  |  |  | zejména dle / especially as: |  | ČSN 73 2901 , ČSN ISO 13785-1, ČSN EN 13947, ČSN 73 0540-1-4, ČSN 73 0532, (746005) ČSN EN 949, ČSN 73 1901 (731901), ČSN P 73 06
VOP | STR | 250 | STR.01 | Střecha na BF nad 4NP - nepochůzí | STR001 | Hydroizolační folie PVC-P tl min.1,5 mm, odolná proti UV záření,odolnost dle PBŘ (BROOFT3) - mechanicky kotvená | 1,5 mm |  | - | -
[5 empty] | STR002 | Sklovláknitá textilie 120g/m2 |  |  | - | -
[5 empty] | TIZ014 | Tepelná izolace - EPS 150 (grafitový) | 180 mm |  | - | -
[5 empty] | TIZ015 | Tepelná izolace - EPS 150 GREYspádové klíny ( 2%) | min. 40mm |  | - | -
[5 empty] | STR012 | Parozábrana - modifikovaný asfaltový pás s funkcí pojistné hydroizolace při výstavbě |  |  | - | -
[5 empty] | PUP015 | Upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska, penetrační nátěr | - |  | - | -
[6 empty] | Celková tloušťka: | 250-390 mm
VOP | STR | 205 | STR.02 | Střecha na CB nad 4NP - nepochůzí | STR001 | Hydroizolační folie PVC-P tl min.1,5 mm, odolná proti UV záření,odolnost dle PBŘ (BROOFT3) - mechanicky kotvená | 1,5 mm |  | - | -
[5 empty] | STR002 | sklovláknitá textilie 120g/m2 |  |  | - | -
[5 empty] | TIZ016 | Tepelná izolace - PIR | 160 mm |  | - | -
[5 empty] | TIZ015 | Tepelná izolace - EPS 150 (grafitový) spádové klíny ( 2%) | min. 40mm |  | - | -
[5 empty] | STR012 | parozábrana - modifikovaný asfaltový pás s funkcí pojistné hydroizolace při výstavbě | 5 mm |  | - | -
[6 empty] | upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska, penetrační nátěr | - |  | - | -
[6 empty] | Celková tloušťka: | 205-390 mm
VOP | STR | 245 | STR.03 | Střecha na BF nad 4NP - zelená střecha | Skladba souvrství zelené střechy - viz část D.2.9.1 Čisté terénní úpravy
[6 empty] | předpěstovaný zelený koberec z rostlin rodu Sedum s nevytlívající vložkou | 50 mm
střešní substrát extenzivní
[6 empty] | hydrofilní minerální vlna, OH 76 kg/m3, lambda 0,037 w/mK | 25 mm
filtrační geotextílie 125 g/m2; vč. 20% překryv a vytažení na bočních stěnách; 100%PP
[6 empty] | drenážní nopová fólie | 23 mm
[6 empty] | ochranná a akumulační textílie 300g/m2, (20-30% PP + 70-80% PET); vč. 20% překryv a vytažení na - bočních stěnách |  |  | - | -
[5 empty] | STR001 | hydroizolační folie tl min.1,5 mm, odolná proti UV záření | 1.5 |  | - | -
[5 empty] | STR002 | sklovláknitá textilie 120g/m2 |  |  | - | -
[5 empty] | TIZ0014 | Tepelná izolace - EPS 150 (grafitový) | 180 mm |  | - | -
[5 empty] | TIZ0015 | Tepelná izolace - EPS 150 (grafitový) spádové klíny ( 2%) | min. 40mm |  | - | -
[5 empty] | STR012 | parozábrana - modifikovaný asfaltový pás s funkcí pojistné hydroizolace při výstavbě | 5 mm
[5 empty] | PUP015 | upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska, penetrační nátěr | -
[6 empty] | Celková tloušťka: | 245-390 mm
VOP | STR | 245 | STR.04 | Střecha na CB nad 4NP - zelená střecha skladba souvrství zelené střechy - viz sadové úpravy | Skladba souvrství zelené střechy - viz část D.2.9.1 Čisté terénní úpravy
[6 empty] | předpěstovaný zelený koberec z rostlin rodu Sedum s nevytlívající vložkou | 50 mm
střešní substrát extenzivní
hydrofilní minerální vlna, OH 76 kg/m3, lambda 0,037 w/mK
[6 empty] | nopová folie | 23 mm
separační geotextilie (20-30%PP + 70-80%PET) - 300g/m2
[5 empty] | STR001 | hydroizolační folie tl min.1,5 mm, odolná proti UV záření | 1,5 mm
[5 empty] | STR002 | sklovláknitá textilie 120g/m2
[5 empty] | TIZ0016 | Tepelná izolace - PIR | 160 mm
[5 empty] | TIZ0015 | Tepelná izolace - EPS 150 (grafitový) spádové klíny ( 2%) | min. 40mm
[5 empty] | STR012 | parozábrana - modifikovaný asfaltový pás s funkcí pojistné hydroizolace při výstavbě | 5 mm
[5 empty] | PUP015 | upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska, penetrační nátěr | -
[6 empty] | Celková tloušťka: | 245-390 mm
VOP | STR | 245 | STR.05 | Střecha nad 2NP - krček mezi CB a BF - zelená střecha | Skladba souvrství zelené střechy -- viz část D.2.9.2 Sadové a krajinářské úpravy
[6 empty] | intenzivní střešní substrát | 500 mm
filtrační textilie
[6 empty] | minerální násyp | 40 mm
[6 empty] | nopová folie | 60 mm
separační, ochranná a vodoakumulační geotextilie (20-30%PP + 70-80%PET) - 300g/m2
[5 empty] | STR001 | hydroizolační folie tl min.1,5 mm, odolná proti UV záření
[5 empty] | STR002 | sklovláknitá textilie 120g/m2 | 1,5 mm
[5 empty] | TIZ0014 | Tepelná izolace - EPS 150 (grafitový) | 180 mm
[5 empty] | TIZ0015 | Tepelná izolace - EPS 150 (grafitový) spádové klíny ( 2%) | min. 40mm
[5 empty] | STR012 | parozábrana - modifikovaný asfaltový pás s funkcí pojistné hydroizolace při výstavbě | 5 mm
[5 empty] | PUP015 | upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska, penetrační nátěr
[6 empty] | Celková tloušťka: | 245-390 mm
VOP | STR | 550 | STR.06 | Střecha nad 1.PP - zeleň (nezateplená) | Skladba souvrství zelené střechy - viz část D.2.9.1 Čisté terénní úpravy
[5 empty] | STR008 | betonová mazanina (ochrana hydroizolace) | 40 mm
[5 empty] | STR007 | separační, ochranná geotextilie - 300g/m2
2x SBS asfaltová hydroizolace proti prorůstání kořínků:
[5 empty] | STR009 | • modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou rohoží, celoplošně natavený, s ochranou proti prorůstání kořenů | 5,2 mm
[5 empty] | STR010 | • modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou rohoží, celoplošně natavený | 4 mm
[5 empty] | STR011 | betonová mazanina ve spádu ( 2%) | min. 40 - 200 mm
[5 empty] | TIZ004 | tepelná izolace XPS, pevnost v tlaku min. 500 kPa (v šíři 1 m od obvodové stěny) | 100 mm
[5 empty] | STR012 | parozábrana, modifikovaný asfaltový pás
[5 empty] | PUP015 | penetrační nátěr
upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska
[6 empty] | Celková tloušťka: | 550 mm
VOP | STR | 800 | STR.07 | Střecha nad 1.PP - zeleň (zateplení nad 1.PP) | Skladba souvrství zelené střechy - viz část D.2.9.1 Čisté terénní úpravy
[5 empty] | STR008 | betonová mazanina (ochrana hydroizolace) | 40mm
[5 empty] | STR007 | separační, ochranná geotextilie - 300g/m2
2x SBS asfaltová hydroizolace proti prorůstání kořínků:
[5 empty] | STR009 | • modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou rohoží, celoplošně natavený, s ochranou proti prorůstání kořenů | 5,2 mm
[5 empty] | STR010 | • modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou rohoží, celoplošně natavený | 4,0 mm
[5 empty] | STR011 | betonová mazanina ve spádu, vystuženo "KARI" sítí u horního líce | min. 40-200 mm
[5 empty] | TIZ004 | tepelná izolace - XPS, pevnost v tlaku min. 500 kPa | 100 mm
[5 empty] | STR012 | parozábrana, modifikovaný asfaltový pás
[5 empty] | PUP015 | penetrační nátěr
upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska
[6 empty] | Celková tloušťka: | 800 mm
VOP | STR | 800 | STR.08 | Střecha nad 1.PP - zateplená - zeleň - 800mm | Skladba souvrství zelené střechy - D.2.9.1 Čisté terénní úpravy
[6 empty] | intenzivní střešní substrát | 590 mm
filtrační textilie
[6 empty] | minerální násyp | 40 mm
[6 empty] | nopová folie | 60 mm
separační, ochranná a vodoakumulační geotextilie (20-30%PP + 70-80%PET) - 300g/m2
[5 empty] | STR008 | betonová mazanina (ochrana hydroizolace) | 40 mm
[5 empty] | STR007 | separační, ochranná geotextilie - 300g/m2
2x SBS asfaltová hydroizolace proti prorůstání kořínků:
[5 empty] | STR009 | • modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou rohoží, celoplošně natavený, s ochranou proti prorůstání kořenů | 5,2 mm
[5 empty] | STR010 | • modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou rohoží, celoplošně natavený | 4,0 mm
[5 empty] | TIZ002 | spádové dílce z polystyrenu EPS300 s nakašírovaným asf. pásem , min. tl.5mm | 40-100, min. 40 mm
[5 empty] | TIZ004 | tepelná izolace - XPS, pevnost v tlaku min. 500 kPa | 60 mm
[5 empty] | STR012 | parozábrana, modifikovaný asfaltový pás
[5 empty] | PUP015 | penetrační nátěr
upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska
[6 empty] | Celková tloušťka: | 800 mm
VOP | STR | 500 | STR.09 | Střecha nad 1.PP - zeleň - bez TI | konstrukce chodníků - betonová dlažba na stropní desce viz část D.2.6 Dopravní infrastruktura
skladba souvrství zelené střechy - viz D.2.9.1 Čisté terénní úpravy
[5 empty] | STR008 | betonová mazanina (ochrana hydroizolace) | 40 mm
[5 empty] | STR007 | separační, ochranná geotextilie - 300g/m2
2x SBS asfaltová hydroizolace proti prorůstání kořínků
[5 empty] | STR009 | • modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou rohoží, celoplošně natavený, s ochranou proti prorůstání kořenů | 5,2 mm
[5 empty] | STR010 | • modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou rohoží, celoplošně natavený | 4,0 mm
[5 empty] | STR011 | betonová mazanina ve spádu, vystuženo "KARI" sítí u horního líce | min. 40-200 mm
[5 empty] | TIZ004 | tepelná izolace - XPS, pevnost v tlaku min. 500 kPa | 100 mm
[5 empty] | STR012 | parozábrana, modifikovaný asfaltový pás
[5 empty] | PUP015 | penetrační nátěr
upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska
[6 empty] | Celková tloušťka: | 500 mm
VOP | STR | 550 | STR.10 | Zelená plocha na přejezdu nad zásobovací komunikací ( přejezd mezi M1 a M2) | skladba souvrství zelené střechy - viz D.2.9.1 Čisté terénní úpravy
[6 empty] | intenzivní střešní substrát | 300 mm
filtrační textilie
[6 empty] | minerální násyp | 40 mm
[6 empty] | nopová folie | 60 mm
[5 empty] | STR007 | separační, ochranná a vodoakumulační geotextilie (20-30%PP + 70-80%PET) - 300g/m2
[5 empty] | STR009 | 2x SBS asfaltová hydroizolace proti prorůstání kořínků
[5 empty] | STR010 | • modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou rohoží, celoplošně natavený, s ochranou proti prorůstání kořenů | 5,2 mm
[5 empty] | PUP015 | • modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou rohoží, celoplošně natavený | 4,0 mm
penetrační nátěr
upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska ve spádu
[6 empty] | Celková tloušťka: | 550 mm
VOP | STR | 245 | STR.11 | Střecha - pochozí ( terasy v nadzemních patrech, plochy nad 1PP )
[5 empty] | POD038 | mrazuvzdorná betonová dlažba | 20 mm
[6 empty] | plastové rektifikační terče pod betonovou dlažbu | proměnná
[5 empty] | STR013 | separační a ochranná geotextílie min.500g/m2
[5 empty] | STR001 | hydroizolační folie tl min.1,5 mm, odolná proti UV záření | 1,5 mm
[5 empty] | STR002 | sklovláknitá textilie 120g/m2
[5 empty] | TIZ0016 | Tepelná izolace - PIR | 160 mm
[5 empty] | TIZ0015 | Tepelná izolace - EPS 150 (grafitový) spádové klíny ( 2%) | min. 40mm
[5 empty] | STR012 | parozábrana, modifikovaný asfaltový pás s funkcí pojistné hydroizolace při výstavbě | -
[5 empty] | PUP015 | upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska, penetrační nátěr | -
[6 empty] | Celková tloušťka: | 245 - 390 mm
VOP | STR | 245 | STR.12 | Střecha nad 4NP - pochozí terasa
[5 empty] | POD038 | mrazuvzdorná betonová dlažba | 20 mm
[6 empty] | plastové rektifikační terče pod betonovou dlažbu | proměnná
[5 empty] | STR013 | separační a ochranná geotextílie 500g/m2
[5 empty] | STR001 | hydroizolační folie tl min.1,5 mm, odolná proti UV záření | 1,5 mm
[5 empty] | STR002 | sklovláknitá textilie 120g/m2
[5 empty] | TIZ0016 | Tepelná izolace - PIR | 160 mm
[5 empty] | TIZ0015 | Tepelná izolace - EPS 150 (grafitový) spádové klíny ( 2%) | min. 40mm
[5 empty] | STR012 | parozábrana, modifikovaný asfaltový pás s funkcí pojistné hydroizolace při výstavbě | -
[5 empty] | PUP015 | upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska, penetrační nátěr | -
[6 empty] | Celková tloušťka: | 245 - 390 mm
VOP | STR |  | STR.12b | Střecha nad 2NP - krček mezi CB a BF, lodžie - pochozí terasa | POD030 | Terasové palubky osazená na roštu do venkovního prostědí
[6 empty] | plastové rektifikační terče pod betonovou dlažbu | proměnná
[5 empty] | STR013 | separační a ochranná geotextílie 500g/m2
[5 empty] | STR001 | hydroizolační folie tl min.1,5 mm, odolná proti UV záření | 1,5 mm
[5 empty] | STR002 | sklovláknitá textilie 120g/m2
[5 empty] | TIZ0016 | Tepelná izolace - PIR | 160 mm
[5 empty] | TIZ0015 | Tepelná izolace - EPS 150 (grafitový) spádové klíny ( 2%) | min. 40mm
[5 empty] | STR012 | parozábrana, modifikovaný asfaltový pás s funkcí pojistné hydroizolace při výstavbě | -
[5 empty] | PUP015 | upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska, penetrační nátěr | -
[6 empty] | Celková tloušťka: | 245 - 390 mm
VOP | STR | 550 | STR.13 | Střecha nad garáží 1.PP - pochozí plochy dlažba (nezateplená) |  | Konstrukce chodníků - betonová dlažba na stropní desce viz část D.2.6 Dopravní infrastruktura
[5 empty] | STR008 | betonová mazanina (ochrana hydroizolace) | 40 mm
[5 empty] | STR007 | separační, ochranná geotextilie - 300g/m2
2x SBS asfaltová hydroizolace proti prorůstání kořínků
[5 empty] | STR009 | • modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou rohoží, celoplošně natavený, s ochranou proti prorůstání kořenů | 5,2 mm
[5 empty] | STR010 | • modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou rohoží, celoplošně natavený | 4,0 mm
[5 empty] | STR011 | betonová mazanina ve spádu, vystuženo "KARI" sítí u horního líce | min. 40-100 mm
[5 empty] | TIZ004 | tepelná izolace - XPS, pevnost v tlaku min. 500 kPa | 40 mm
[5 empty] | TIZ005 | tepelná izolace - PIR300 | 60 mm
[5 empty] | STR012 | parozábrana, modifikovaný asfaltový pás
[5 empty] | PUP015 | penetrační nátěr
upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska
[6 empty] | Celková tloušťka: | 500 mm
VOP | STR | 500 | STR.14 | Střecha nad garáží 1.PP - pochozí plochy dlažba - zateplení nad 1PP | POD039 | mrazuvzdorná betonová dlažba | 80 mm
[5 empty] | POD040 | štrěrkové lože | 50 mm
[5 empty] | STR014 | filtrační textilie 500 g/m2 | 1 mm
[5 empty] | STR008 | betonová mazanina ochranná | 40 mm
2x SBS asfaltová hydroizolace proti prorůstání kořínků
[5 empty] | STR009 | • modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou rohoží, celoplošně natavený, s ochranou proti prorůstání kořenů | 5,2 mm
[5 empty] | STR010 | • modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou rohoží, celoplošně natavený | 4,0 mm
[5 empty] | STR011 | betonová mazanina ve spádu - u horního líce vyztužená kari sítí | 100 mm
[5 empty] | STR014 | filtrační textilie 500 g/m2 | 1 mm
[5 empty] | TIZ001 | tepelná izolace - XPS300 | 60 mm
[5 empty] | TIZ002 | tepelná izolace - XPS300 spádové klíny ( 2%) | 40-100, min. 40 mm
[5 empty] | STR012 | parozábrana, modifikovaný asfaltový pás
[5 empty] | PUP015 | penetrační nátěr
upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska
[6 empty] | Celková tloušťka: | 500 mm
VOP | STR | 500 | STR.15 | Střecha nad garáží 1.PP - pochozí plochy dlažba - zateplení nad 1PP - u vpustí | POD039 | mrazuvzdorná betonová dlažba | 80 mm
[5 empty] | POD040 | štrěrkové lože | min. 50 mm
[5 empty] | STR014 | filtrační textilie 500 g/m2 | 1 mm
[5 empty] | STR015 | betonová mazanina ochranná - u horního líce vyztužená kari sítí | 100 mm
2x SBS asfaltová hydroizolace proti prorůstání kořínků
[5 empty] | STR009 | • modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou rohoží, celoplošně natavený, s ochranou proti prorůstání kořenů | 5,2 mm
[5 empty] | STR010 | • modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou rohoží, celoplošně natavený | 4,0 mm
[5 empty] | STR002 | sklovláknitá textilie 120g/m2
[5 empty] | TIZ004 | tepelná izolace - XPS, pevnost v tlaku min. 500 kPa | 40-100, min. 40
|  |  | 360 |  | TIZ005 | tepelná izolace - PIR300 | 60 mm
[5 empty] | STR012 | parozábrana, modifikovaný asfaltový pás
[5 empty] | PUP015 | penetrační nátěr
upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska
[6 empty] | Celková tloušťka: | 500 mm
VOP | STR | 500 | STR.16 | Dlažba na přejezdu nad zásobovací komunikací | POD041 | betonová dlažba | 80 mm
[5 empty] | POD040 | štěrkové lože | 50 mm
[5 empty] | STR014 | filtrační textilie 500 g/m2 | 1 mm
2x SBS asfaltová hydroizolace proti prorůstání kořínků
[5 empty] | STR009 | • modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou rohoží, celoplošně natavený, s ochranou proti prorůstání kořenů | 5,2 mm
[5 empty] | STR010 | • modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou rohoží, celoplošně natavený | 4 mm
penetrační nátěr
[5 empty] | PUP015 | upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska ve spádu
Celková tloušťka:
VOP | STR |  | STR.17 | Střecha - 4.NP - atika střechy |  | -oplechování atiky(viz klempířské prvky) | 0,6 mm
[5 empty] | STR007 | -separační geotextilie
[5 empty] | STR001 | -hydroizolační folie tl min. 1,2 mm, odolná proti UV záření, odolnost dle PBŘ není vyžadována | 1,5 mm
[5 empty] | STR016 | -OSB/3 desky tl. 24 mm (do vlhkého prostředí) - kotvené do ŽB atiky | 24 mm
[5 empty] | TIZ001 | -tepelná izolace - XPS300 - celoplošně lepená + mechanicky kotvená (dle tech. listu dodavatele) | 60 mm
[5 empty] | STR017 | -parozábrana fóliová
[5 empty] | PUP015 | -upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska, penetrace
Celková tloušťka:
VOP | STR |  | STR.18 | Střecha přejezdu výtahů a technických místností
[5 empty] | STR001 | Hydroizolační folie PVC-P tl min.1,5 mm, odolná proti UV záření,odolnost dle PBŘ (BROOFT3) - mechanicky kotvená | 1,5 mm
[5 empty] | STR002 | sklovláknitá textilie 120g/m2
[6 empty] | Tepelná izolace - EPS 150 | 60 mm
[6 empty] | Tepelná izolace - EPS 150 spádové klíny ( 2%) | min. 40 mm
[5 empty] | STR012 | parozábrana - modifikovaný asfaltový pás s funkcí pojistné hydroizolace při výstavbě | 5 mm
[5 empty] | PUP015 | -upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska, penetrace
Celková tloušťka:
F6.1 | Fasádní plášť - opláštění konstrukce ŽB zábradlí na lodžii
8
110
F6.2 | Fasádní plášť - opláštění konstrukce ŽB zábradlí na lodžii (sokl - min. 300 mm nad úroveň střešního pláště)
3
|  | -SBS modifikovaný asfaltový pás, celoplošně natavený | 5
110

## VDK_Povrchy
MEP 2- Skladby povrchů vnitřních příček
VDK |  |  | Vnitřní dělící konstrukce
Zkratka |  | Označení | Položka | Popis | Rozměr Š x V x H (tloušťka) | Materiál | Povrchová úprava (Barva) | Referenční vyobrazení, vzorek na stavbě | Odkaz na výkres / Reference to drawing | Umístění / Location | Pozn. / Comment
VDK | VNS |  | Vnitřní nenosné stěny a dělící konstrukce
|  | OBK.101 | Keramický obklad na SDK | Spárovací hmota
|  |  | WC, sprchy - zaměstanci | Keramický obklad (PST.101 - viz tabulka specifikací) | 10 |  |  | deska KNAUF - BÍLÁ 12,5 | detail A1.2_01_02_504 | dělící interierové příčky / whole interior partitions | - | Primalex Polar
|  |  |  | Flexibilní lepicí tmel | 3
|  |  |  | Hydroizolační stěrka | 2
Pevný podklad (SDK konstrukce)
pozn. - hydroizolace bude použita za vanou a sprchou do výše 2100 mm s přesahem 100 mm před zařizovací předmět. Podezdívka vany bez hydroizolace. Hydroizolace bude použita v soklu do výše 100 mm nad podlahou.
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 15
|  | OBK.102 | Keramický obklad na SDK | Spárovací hmota |  |  |  | deska KNAUF - BÍLÁ 12,5 | A1.2_01_01_101_OF | dělící příčky s nárokem na voděodolnost/ whole interior partitions with humidity resistance req's | -
|  |  | WC, sprchy - veřejné | Keramický obklad (PST.102 - viz tabulka specifikací) | 10
|  |  |  | Flexibilní lepicí tmel | 3 |  |  | deska KNAUF - DIAMANT 12,5 | A1.2_01_01_101_OF | dělící příčky s nárokem na voděodolnost/ whole interior partitions with humidity resistance req's | -
|  |  |  | Hydroizolační stěrka | 2
|  |  |  | Pevný podklad (SDK konstrukce) |  |  |  | deska KNAUF - DIAMANT 12,5 | detail A1.2_01_02_501 | dělící příčky s nárokem na požární odolnost/ interior partitions wit fire endurance | -
pozn. - hydroizolace bude použita za vanou a sprchou do výše 2100 mm s přesahem 100 mm před zařizovací předmět. Podezdívka vany bez hydroizolace. Hydroizolace bude použita v soklu do výše 100 mm nad podlahou.
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 15
|  | OBK.103 | Keramický obklad na SDK | Spárovací hmota
|  |  | Gastro | Keramický obklad (PST.103 - viz tabulka specifikací) | 10
|  |  |  | Flexibilní lepicí tmel | 3
|  |  |  | Hydroizolační stěrka | 2
|  |  |  | Pevný podklad (SDK konstrukce) |  |  |  | deska KNAUF - GREEN 12,5 |  | dělící příčky / interior partitions | -
pozn. - hydroizolace bude použita za vanou a sprchou do výše 2100 mm s přesahem 100 mm před zařizovací předmět. Podezdívka vany bez hydroizolace. Hydroizolace bude použita v soklu do výše 100 mm nad podlahou.
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 15
|  | OBK.104 | Keramický obklad na SDK | Spárovací hmota | [6 empty] | - | Porotherm 8 P+D
|  |  | WC, sprchy - dětská skupina | Keramický obklad (PST.104 - viz tabulka specifikací) | 10
|  |  |  | Flexibilní lepicí tmel | 3
|  |  |  | Hydroizolační stěrka | 2
Pevný podklad (SDK konstrukce)
pozn. - hydroizolace bude použita za vanou a sprchou do výše 2100 mm s přesahem 100 mm před zařizovací předmět. Podezdívka vany bez hydroizolace. Hydroizolace bude použita v soklu do výše 100 mm nad podlahou.
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 15
|  | OBK.105 | Omyvatelný nátěr na SDK | Omyvatelný nátěr PST.002 - viz tabulka spefifikací |  |  |  | deska KNAUF - GREEN 12,5
|  |  | Hygienické smyčky, úklidové komory | Penetrace
Pevný podklad (SDK konstrukce)
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 0
|  | OBK.106 | Keramický obklad na zdivu | Spárovací hmota
|  |  | WC, sprchy - zaměstanci | Keramický obklad (PST.101 - viz tabulka specifikací) | 10
|  |  |  | Flexibilní lepicí tmel | 3
|  |  |  | Hydroizolační stěrka | 2
|  |  |  | Vápenocementová omítka | 5
Pevný podklad (zděnná příčka, předstěna)
pozn. - hydroizolace bude použita za vanou a sprchou do výše 2100 mm s přesahem 100 mm před zařizovací předmět. Podezdívka vany bez hydroizolace. Hydroizolace bude použita v soklu do výše 100 mm nad podlahou.
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 20
|  | OBK.107 | Keramický obklad na zdivu | Spárovací hmota
|  |  | WC, sprchy - veřejné | Keramický obklad (PST.102 - viz tabulka specifikací) | 10
|  |  |  | Flexibilní lepicí tmel | 3
|  |  |  | Hydroizolační stěrka | 2
|  |  |  | Vápenocementová omítka | 5
Pevný podklad (zděnná příčka, předstěna)
pozn. - hydroizolace bude použita za vanou a sprchou do výše 2100 mm s přesahem 100 mm před zařizovací předmět. Podezdívka vany bez hydroizolace. Hydroizolace bude použita v soklu do výše 100 mm nad podlahou.
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 20
|  | OBK.108 | Keramický obklad na zdivu | Spárovací hmota
|  |  | Gastro | Keramický obklad (PST.103 - viz tabulka specifikací) | 10
|  |  |  | Flexibilní lepicí tmel | 3
|  |  |  | Hydroizolační stěrka | 2
|  |  |  | Vápenocementová omítka | 5
Pevný podklad (zděnná příčka, předstěna)
pozn. - hydroizolace bude použita za vanou a sprchou do výše 2100 mm s přesahem 100 mm před zařizovací předmět. Podezdívka vany bez hydroizolace. Hydroizolace bude použita v soklu do výše 100 mm nad podlahou.
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 20
|  | OBK.109 | Omyvatelný nátěr na zdivu | Omyvatelný nátěr PST.002 - viz tabulka spefifikací | -
|  |  | Hygienické smyčky, úklidové komory | Penetrační nátěr | -
|  |  |  | Sádrová omítka broušená | 10
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 10
Pevný podklad (ŽB konstrukce, zděnná konstrukce)
|  | STI.01 | Vápenopískové tvárnice tl. 200mm se sádrovou omítkou. Povrchová úprava dle tabulky specifikací | Malba (2x nátěr) - PUP.011, viz tabulka specifikací, (PUP.011 - viz tabulka specifikací) | -
|  |  |  | Penetrační nátěr | -
|  |  |  | Sádrová omítka broušená | 10
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 10
|  |  |  | Podklad: zděná konstrukce z vápenopískových tvárnic | 200
|  | STI.02 | Vápenopískové tvárnice tl. 175mm se sádrovou omítkou | Povrchová úprava označena PST.00X - viz tabulka specifikací. Pokud není uvadeno jinak, platí standard - bílá Malba (2x nátěr) - PUP.011, viz tabulka specifikací (PUP.011 - viz tabulka specifikací) | -
|  |  |  | Penetrační nátěr | -
|  |  |  | Sádrová omítka broušená | 10
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 10
|  |  |  | Podklad: zděná konstrukce z vápenopískových tvárnic | 175
|  | STI.03 | Vápenopískové tvárnice tl. 115mm pro niky el. rozvaděčů se sádrovou omítkou | Malba (2x nátěr) - PUP.011, viz tabulka specifikací | -
|  |  |  | Penetrační nátěr | -
|  |  |  | Sádrová omítka broušená | 10
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 10
|  |  |  | Podklad: zděná konstrukce z vápenopískových tvárnic | 115
|  | STI.04 | Vápenopískové tvárnice tl. 125mm s oboustranou sádrovou omítkou | Malba (2x nátěr) - PUP.011, viz tabulka specifikací | -
|  |  |  | Penetrační nátěr | -
|  |  |  | Sádrová omítka broušená | 10
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 10
|  |  |  | Podklad: zděná konstrukce z vápenopískových tvárnic | 125
|  | STI.05 | Keramzitové tvárnice tl. 115mm s oboustranou sádrovou omítkou | Malba (2x nátěr) - PUP.011, viz tabulka specifikací | -
|  |  |  | Penetrační nátěr | -
|  |  |  | Omítka vápenocementová | 10
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 10
|  |  |  | Podklad: zděná konstrukce z keramzitových tvárnic | 115
|  | STI.06 | Vápenopískové tvárnice tl. 300mm s jednostranou sádrovou omítkou | Malba (2x nátěr) - PUP.011, viz tabulka specifikací
Penetrační nátěr
|  |  |  | Sádrová omítka broušená | 10
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 10
|  |  |  | Zděnná konstrukce z vápenopískových tvárnic | 300
|  | STI.07 | Zdivo z pohledových tvárnic | Bezprašný transparentní nátěr (PST.106 - viz tabulka specifikací)
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 0
|  |  |  | Podklad: tvárnice pro pohledové zdivo (VNS.004 - viz tabulka specifikací) | 100
|  | STI.08 | Zdivo z pohledových tvárnic | Bezprašný transparentní nátěr (PST.106 - viz tabulka specifikací)
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 0
Zděnná konstrukce z keramzitových tvárnic (VNS.008 - viz tabulka specifikací)
|  | STI.09 | Dělicí příčka v instalačních šachtách | Bez povrchové úpravy
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 0
|  |  |  | Zděnná konstrukce z keramzitových tvárnic (VNS.008 - viz tabulka specifikací) | 175
|  | STI.09b | Dělicí příčka v instalačních šachtách | Bez povrchové úpravy
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 0
|  |  |  | Zděnná konstrukce z keramzitových tvárnic (VNS.008 - viz tabulka specifikací) | 75
|  | STI.10 | Sádrová omítka s povrchovou úpravou dle tabulky specifikací na ŽB. Stěna/sloup | Povrchová úprava označena PST.00X - viz tabulka specifikací. Pokud není uvadeno jinak, platí standard - bílá Malba (2x nátěr) - PUP.011, viz tabulka specifikací.
Penetrační nátěr
Podklad: železobetonová stěna
|  | STI.11 | Barytová omítka na zdivo/ŽB | Povrchová úprava označena PST.00X - viz tabulka specifikací. Pokud není uvadeno jinak, platí standard - bílá Malba (2x nátěr) - PUP.011, viz tabulka specifikací.
Penetrační nátěr
|  |  |  | Barytová omítka pro ruční nanášení | 30
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 30
Pevný podklad (ŽB konstrukce, zděnná konstrukce)
|  | STI.12 | Vnitřní zateplnení z porobetonových tvárnic | Malba (2x nátěr) - PUP.011, viz tabulka specifikací | -
|  |  | Garáže v 1PP | Penetrační nátěr | -
|  |  |  | Sádrová omítka broušená | 10
|  |  |  | Minerální deska určená k izolaci (TIZ.017, viz tabulka specifikací) | 100
|  |  |  | Lehká malta pro lepení izolace - dle výrobce | 15
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 125
Pevný podklad (ŽB konstrukce, zděnná konstrukce)
|  | STI.13 | Vnitřní zateplnení z desek z fenolické pěny | Silikátová omítka | 5
|  |  | Garáže v 1PP | Penetrace
Sklolaminátová mřížková tkanina vhodná pro zateplení
|  |  |  | Stěrkovací tmel | 7
|  |  |  | Desky z fenolické pěny (TIZ-012, viz tabulka specifikací) | 80
|  |  |  | Lepicí tmel | 8
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 100
Pevný podklad (ŽB konstrukce, zděnná konstrukce)
|  | STI.14 | Konstrukční beton | Bezprašný transparentní nátěr (PST.106 - viz tabulka specifikací)
|  |  | Garáže v 1PP | Ruční přebroušení povrchu
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 0
360
F6.1 | Fasádní plášť - opláštění konstrukce ŽB zábradlí na lodžii
8
110
F6.2 | Fasádní plášť - opláštění konstrukce ŽB zábradlí na lodžii (sokl - min. 300 mm nad úroveň střešního pláště)
3
|  | -SBS modifikovaný asfaltový pás, celoplošně natavený | 5
110

## VOP_fas KZS
MEP 2- Skladby KZS
Vnější opláštění / Envelope completion
Označení / Item No. | Položka / Item | Popis / Description | Rozměr Š x V x H (tloušťka)/ Size W x H x D (thickness) |  | Referenční vyobrazení, vzorek na stavbě / Reference picture, sampling requirements | Materiál / Material | Povrchová úprava (Barva) / Finish (Colour)
Fasáda a obvodové stěny / Facade and external walls
Dodávka stavby musí být provedena v souladu s platnými ČSN and EN (zejména třída ČSN 73, 74) ; vyhláškami a ostatními platnými předpisy / delivery of construction must be performed according to valid rules, norms and eurocodes (exactly classes ČSN 73, 74) ; and other valid prescriptions
| zejména dle / especially as: | ČSN 73 2901 , ČSN ISO 13785-1, ČSN EN 13947, ČSN 73 0540-1-4, ČSN 73 0532, (746005) ČSN EN 949, ČSN 7472
SKLADBY OBVODOVÝCH STĚN
VF 01A | HORNÍ STAVBA
VF01A S1 |  | DL
|  | - exteriérová tenkovrstvá systémová probarvená omítka na bázi disperzního pojiva | 1.5 | mm
- penetrační nátěr systémový
|  | - lepící malta systémová, ke stěrkování tepelné izolace (jádrová vrstva), vyztužená sklotextilní sítí, včetně rohovníků a zesílených exponovaných hran dle technolog. předpisu dodavatele | 3.5 | mm
|  | - minerální vlna, kotvící hmoždinky s talířem (počet dle dodavatelského systému) | 240 | mm
|  | - lepící malta systémová | 3 | mm
|  | CELKEM: | 248 | mm
|  | Podklad: železobeton |  | mm
VF 01A / ATIKA BF
VF01A |  | Fasádní plášť - minerální vlna - Obkladovy panel Bond barva RAL DB 703
|  | - Bondová kazeta | 50 | mm
|  | - al T profil | 67 | mm
- systémová kotva
- difuzní fólie
|  | -minerální vlna, kotvící hmoždinky s talířem (počet dle dodavatelského systému) | 240 | mm
|  | - lepící malta systémová | 3 | mm
|  | CELKEM: | 360 | mm
Podklad: železobeton
VF 01B
VF01B S1 |  | Fasádní plášť - minerální vlna - omítka barva 16295 dle vzorniku sto - KZS - TI 240 mm
|  | -exteriérová tenkovrstvá systémová probarvená omítka na bázi disperzního pojiva | 1.5 | mm
-penetrační nátěr systémový
|  | -lepící malta systémová, ke stěrkování tepelné izolace (jádrová vrstva), vyztužená sklotextilní sítí, včetně rohovníků a zesílených exponovaných hran dle technolog. předpisu dodavatele | 3.5 | mm
|  | -minerální vlna, kotvící hmoždinky s talířem (počet dle dodavatelského systému) | 240 | mm
|  | -lepící malta systémová | 3 | mm
|  | CELKEM: | 248 | mm
Podklad: železobeton
VF 02
Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.
VF 02A
Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.
VF 02B
Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.
VF 02C
Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.
VF 02D
Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.
VF 02E
Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.
VF 02F
Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.
VF 03
Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.
VF 04
VF04A S1 |  | Fasádní plášť s předsazeným prvkem květníku - minerální vlna - omítka barva dle architekta
Kvetnik
|  | -minerální vlna, kotvící hmoždinky s talířem (počet dle dodavatelského systému) | 345 | mm
|  | -lepící malta systémová | 3 | mm
|  | CELKEM: | 348 | mm
Podklad: železobeton
VF 04B
KSZ s predsazenym prvkem kvetniku
Kvetnik
|  | -minerální vlna, kotvící hmoždinky s talířem (počet dle dodavatelského systému) | 222 | mm
|  | -lepící malta systémová | 3 | mm
|  | CELKEM: | 225 | mm
Podklad: železobeton
VF 05
Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.
VF 06a
VF06A S1 |  | Fasádní plášť - minerální vlna - omítka barva 16295 dle vzorniku sto - KZS - TI 240 mm
|  | -exteriérová tenkovrstvá systémová probarvená omítka na bázi disperzního pojiva | 1.5 | mm
-penetrační nátěr systémový
|  | -lepící malta systémová, ke stěrkování tepelné izolace (jádrová vrstva), vyztužená sklotextilní sítí, včetně rohovníků a zesílených exponovaných hran dle technolog. předpisu dodavatele | 3.5 | mm
|  | -minerální vlna, kotvící hmoždinky s talířem (počet dle dodavatelského systému) | 240 | mm
|  | -lepící malta systémová | 3 | mm
|  | CELKEM: | 248 | mm
VF 06b
Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.
VF 06c
Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.
VF 06d
Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.
VF 06e
Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.
VF 06f
Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.
VF 06g
Rastrová fasáda tvořena pouze plnými vláknocementovými panely
|  | vláknocementová deska | 10 | mm
|  | skryte kotveni vlaknocementove desky | 6 | mm
|  | izolacni panel z hliníkových plechů a minerální vaty | 245 | mm
|  | CELKEM: | 261 | mm
|  | rektifikacni mezera rastrove fasady | 50 | mm
Podklad: železobeton
VF 07a
Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.
VF 07a1
Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.
VF 07a2
Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.
VF 07b |  | Fasádní plášť - minerální vlna - omítka barva 16295 dle vzorniku sto - KZS - TI 240 mm
VF07B S1 |  | -exteriérová tenkovrstvá systémová probarvená omítka na bázi disperzního pojiva | 1.5 | mm
-penetrační nátěr systémový
|  | -lepící malta systémová, ke stěrkování tepelné izolace (jádrová vrstva), vyztužená sklotextilní sítí, včetně rohovníků a zesílených exponovaných hran dle technolog. předpisu dodavatele | 3.5 | mm
|  | -minerální vlna, kotvící hmoždinky s talířem (počet dle dodavatelského systému) | 240 | mm
|  | -lepící malta systémová | 3 | mm
|  | CELKEM: | 248 | mm
Podklad: železobeton
VF07B S2 |  | Fasádní plášť - extrudovany polystyren - omítka barva 16295 dle vzorniku sto - KZS - TI 240 mm
|  | -penetrace a strukt. tenkovrstvá probarvená omítka, vysoce odolná proti znečištění, paropropustná, vodoodpudivá, skladba omítky vč. základních nátěrů dle technologického předpisu výrobce | 3 | mm
|  | -armovací stěrka s výztužnou sklotextilní síťovinou, včetně doplňkových prvků | 5 | mm
|  | -tepelná nenasákavá izolace - XPS - celoplošně lepená + mechanicky kotvená (dle tech. listu dodavatele) | 200 | mm
|  | -lepící stěrková hmota na bázi cementu pro lepení XPS | 10 | mm
|  | -hydroizolační souvrství - 3x asfaltový modifikovaný pás | 15 | mm
|  | -asfaltový penetrační nátěr | 15 | mm
|  | CELKEM: | 248 | mm
Podklad: železobeton
VF 08
Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.
VF 09
Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.
VF 10
Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.
VF 10b
Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.
VF 11a
VF11A S1 |  | Fasádní plášť - minerální vlna - omítka barva 16295 dle vzorniku sto - KZS - TI 240 mm
|  | -exteriérová tenkovrstvá systémová probarvená omítka na bázi disperzního pojiva | 1.5 | mm
-penetrační nátěr systémový
|  | -lepící malta systémová, ke stěrkování tepelné izolace (jádrová vrstva), vyztužená sklotextilní sítí, včetně rohovníků a zesílených exponovaných hran dle technolog. předpisu dodavatele | 3.5 | mm
|  | -minerální vlna, kotvící hmoždinky s talířem (počet dle dodavatelského systému) | 240 | mm
|  | -lepící malta systémová | 3 | mm
|  | CELKEM: | 248 | mm
VF 11B
Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.
VF 11B2
Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.
VF 11C
Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.
VF 11D1 |  | Fasádní plášť - minerální vlna - Obkladovy panel Bond barva RAL DB 703
|  | Bondova kazeta | 50 | mm
|  | al T profil | 67 | mm
|  | provetravana mezera | 0 | mm
spidi kotva
difuzní fólie
|  | -minerální vlna, kotvící hmoždinky s talířem (počet dle dodavatelského systému) | 240 | mm
|  | -lepící malta systémová | 3 | mm
|  | CELKEM: | 310
VF 11D2
Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.
VF 11E
Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.
VF 12
Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.
VF 12b
Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.
VF 14 |  | Fasádní plášť - minerální vlna - omítka barva 16295 dle vzorniku sto - KZS - TI 240 mm
VF14 S1 |  | -exteriérová tenkovrstvá systémová probarvená omítka na bázi disperzního pojiva | 1.5 | mm
-penetrační nátěr systémový
|  | -lepící malta systémová, ke stěrkování tepelné izolace (jádrová vrstva), vyztužená sklotextilní sítí, včetně rohovníků a zesílených exponovaných hran dle technolog. předpisu dodavatele | 3.5 | mm
|  | -minerální vlna, kotvící hmoždinky s talířem (počet dle dodavatelského systému) | 360 | mm
|  | -lepící malta systémová | 3 | mm
|  | CELKEM: | 368 | mm
VF14 S2 |  | Fasádní plášť - extrudovany polystyren - omítka barva 16295 dle vzorniku sto - KZS - TI 240 mm
|  | -penetrace a strukt. tenkovrstvá probarvená omítka, vysoce odolná proti znečištění, paropropustná, vodoodpudivá, skladba omítky vč. základních nátěrů dle technologického předpisu výrobce | 3 | mm
|  | -armovací stěrka s výztužnou sklotextilní síťovinou, včetně doplňkových prvků | 5 | mm
|  | -tepelná nenasákavá izolace - XPS - celoplošně lepená + mechanicky kotvená (dle tech. listu dodavatele) | 360 | mm
|  | -lepící stěrková hmota na bázi cementu pro lepení XPS | 10 | mm
|  | -hydroizolační souvrství - 3x asfaltový modifikovaný pás | 15 | mm
|  | -asfaltový penetrační nátěr | 15 | mm
|  | CELKEM: | 408 | mm
Podklad: železobeton
VF15
Rastrová fasáda pospaná v technické zprávě/a podrobným výkresem a detailem.
VF A1 |  | Fasádní plášť - minerální vlna - Obkladovy panel Bond barva RAL DB 703
|  | Bondova kazeta | 50 | mm
|  | al T profil | 67 | mm
|  | provetravana mezera | 0
systémová kotva
difuzní fólie
|  | -minerální vlna, kotvící hmoždinky s talířem (počet dle dodavatelského systému) | 240 | mm
|  | -lepící malta systémová | 3 | mm
CELKEM:
Podklad: železobeton
VF A2 |  | Fasádní plášť - minerální vlna - Obkladovy panel Bond barva RAL DB 703
|  | Bondova kazeta | 50 | mm
|  | al T profil | 67 | mm
|  | provetravana mezera | 0
spidi kotva
difuzní fólie
|  | -minerální vlna, kotvící hmoždinky s talířem (počet dle dodavatelského systému) | 260 | mm
|  | -lepící malta systémová | 3 | mm
CELKEM:
VF A3 |  | Fasádní plášť - minerální vlna - Obkladovy panel Bond barva RAL DB 703
|  | Bondova kazeta | 50
|  | al T profil | 67
|  | provetravana mezera | 0
spidi kotva
difuzní fólie
|  | -minerální vlna, kotvící hmoždinky s talířem (počet dle dodavatelského systému) | 260
|  | -lepící malta systémová | 3
CELKEM:
VF P1 |  | Fasádní plášť - minerální vlna - Obkladovy panel Bond barva RAL 9010
|  | Bondova kazeta | 50
|  | al T profil | 67
|  | provetravana mezera | 0
spidi kotva
difuzní fólie
|  | -minerální vlna, kotvící hmoždinky s talířem (počet dle dodavatelského systému) | 260
|  | -lepící malta systémová | 3
CELKEM:
VF P2 |  | Fasádní plášť - minerální vlna - omítka barva 16295 dle vzorniku sto - KZS - TI 240 mm
|  | omitka | x
|  | -minerální vlna, kotvící hmoždinky s talířem (počet dle dodavatelského systému) | 240
|  | -lepící malta systémová | 3
VF P3 |  | Podhled loggie - pohledovy beton
FAS.004.A | Fasádní plášť - minerální vlna - omítka barva dle architekta - KZS - TI 240 mm |  | předp. tl. |  | ref. standard
|  | -exteriérová tenkovrstvá systémová probarvená omítka na bázi disperzního pojiva | 1.5 | mm | Baumit SilikonTop 1,5K + FillTop 0,5mm odstín 0019 | - | -
|  | -penetrační nátěr systémový |  |  | Baumit | - | -
|  | -lepící malta systémová, ke stěrkování tepelné izolace (jádrová vrstva), vyztužená sklotextilní sítí, včetně rohovníků a zesílených exponovaných hran dle technolog. předpisu dodavatele | 3,5 | mm | Baumit | - | -
|  | -minerální vlna, kotvící hmoždinky s talířem (počet dle dodavatelského systému) | 240 | mm | Isover TF Profi | - | -
|  | -lepící malta systémová | 3 | mm | Baumit | - | -
|  | CELKEM | 248 | mm
|  | Železobetonová stěna |  | mm
-skladba povrchu interiéru
FAS.004.B | Fasádní plášť - minerální vlna - omítka barva dle architekta - KZS - TI 360 mm
|  | -exteriérová tenkovrstvá systémová probarvená omítka na bázi disperzního pojiva | 1.5 | mm | Baumit SilikonTop 1,5K + FillTop 0,5mm odstín 0019 | - | -
|  | -penetrační nátěr systémový |  |  | Baumit | - | -
|  | -lepící malta systémová, ke stěrkování tepelné izolace (jádrová vrstva), vyztužená sklotextilní sítí, včetně rohovníků a zesílených exponovaných hran dle technolog. předpisu dodavatele | 3.5 | mm | Baumit | - | -
|  | -minerální vlna, kotvící hmoždinky s talířem (počet dle dodavatelského systému) | 340 | mm | Isover TF Profi | - | -
|  | -lepící malta systémová | 3 | mm | Baumit | - | -
|  | CELKEM | 348 | mm
|  | Železobetonová stěna | 300/250 | mm
-skladba povrchu interiéru
F2 | SPODNÍ STAVBA
F2.1 | Sokl fasádního pláště - omítka , barva dle požadavku architekta - TI 200 mm ( výška min. 300 mm nad terén) |  | předp. tl. |  | ref. standard
|  | -penetrace a strukt. tenkovrstvá probarvená omítka, vysoce odolná proti znečištění, paropropustná, vodoodpudivá, skladba omítky vč. základních nátěrů dle technologického předpisu výrobce | 3 | mm | Baumit | - | -
|  | -armovací stěrka s výztužnou sklotextilní síťovinou, včetně doplňkových prvků | 5 | mm | Baumit | - | -
|  | -tepelná nenasákavá izolace - XPS - celoplošně lepená + mechanicky kotvená (dle tech. listu dodavatele) | 180 | mm | Styrodur 3000 CS | - | -
|  | -lepící stěrková hmota na bázi cementu pro lepení XPS | 3 | mm | Baumit Duo Contact | - | -
|  | -hydroizolační souvrství - 3x asfaltový modifikovaný pás | 15 | mm
-asfaltový penetrační nátěr
|  | CELKEM | 206 | mm
F3.1 | Zateplení stěn suterénu pod terénem - návaznost na skladbu F 4.2 - stěny vytápěných místností (od úrovně -1,0m - základová spára) |  | předp. tl. |  | ref. standard
|  | -nopová fólie | 20 | mm | Guttabeta | - | -
|  | -tepelná nenasákavá izolace - XPS - celoplošně lepená + mechanicky kotvená (dle tech. listu dodavatele) | 180 | mm | Styrodur 3000 CS | - | -
|  | -lepící stěrková hmota na bázi cementu pro lepení XPS | 3 | mm | Baumit Duo Contact | - | -
|  | -hydroizolační souvrství - 3x asfaltový modifikovaný pás | 15 | mm
|  | CELKEM | 218 | mm
|  | Železobetonová stěna |  | mm
-skladba povrchu interiéru
|  | CELKEM |  | mm
F3.2a | Zateplení stěn suterénu pod terénem do hloubky - 1,0m pod úroveň terénu |  | předp. tl. |  | ref. standard
|  | -nopová fólie | 20 | mm | Guttabeta | - | -
|  | -tepelná nenasákavá izolace - XPS - celoplošně lepená + mechanicky kotvená (dle tech. listu dodavatele) | 200 | mm | Styrodur 3000 CS | - | -
|  | -lepící stěrková hmota na bázi cementu pro lepení XPS | 3 | mm | Baumit Duo Contact | - | -
|  | -hydroizolační souvrství - 3x asfaltový modifikovaný pás | 15 | mm
|  | CELKEM | 238 | mm
|  | Železobetonová stěna |  | mm
-skladba povrchu interiéru
F3.2b | Zateplení stěn suterénu pod terénem do hloubky - 1,0m pod úroveň terénu |  | předp. tl.
|  | -nopová fólie | 20 | mm
|  | -tepelná nenasákavá izolace - XPS - celoplošně lepená + mechanicky kotvená (dle tech. listu dodavatele) | 310 | mm
|  | -lepící stěrková hmota na bázi cementu pro lepení XPS | 3 | mm | ref. standard
|  | -hydroizolační souvrství - 3x asfaltový modifikovaný pás | 15 | mm | Baumit | - | -
|  | CELKEM | 350 | mm | Baumit | - | -
|  | Železobetonová stěna |  | mm | Isover EPS 100F | - | -
|  | -skladba povrchu interiéru |  |  | Baumit | - | -
F4 | NÁSTAVBA NA STŘEŠE
F4.1 | Fasádní plášť - konstrukce vystupující nad úroveň střechy | Fasádní plášť - konstrukce vystupující nad úroveň střechy | předp. tl.
|  | -penetrace a strukt. tenkovrstvá probarvená omítka, vysoce odolná proti znečištění, paropropustná, vodoodpudivá, skladba omítky vč. základních nátěrů dle technologického předpisu výrobce | 3 | mm
|  | -armovací stěrka s výztužnou sklotextilní síťovinou, včetně doplňkových prvků | 5 | mm | ref. standard
|  | -tepelná izolace - EPS - celoplošně lepená + mechanicky kotvená (dle tech. listu dodavatele) | 200 | mm | Fatrafol | - | -
|  | -lepící malta systémová | 3 | mm | Filtek | - | -
|  | CELKEM | 110 | mm | Styrodur 3000 CS | - | -
|  | Zděná stěna inst. šachty (Železobetonová stěna výtahové šachty ) | 115/200 | mm | Glastek 40 Special Mineral | - | -
|  | -skladba povrchu interiéru |  |  | Dekprimer | - | -
|  | CELKEM | 215/300 | mm
F4.2 | Vnitřní stěna atiky - střecha - TI 100 mm (nad střešním pláštěm) |  | předp. tl.
|  | -hydroizolační folie tl 1,5 mm, požární odolnost není vyžadována, odolná proti UV záření | 1.5 | mm | ref. standard
|  | -separační geotextilie |  |  | Baumit | - | -
|  | -tepelná izolace - XPS - celoplošně lepená + mechanicky kotvená (dle tech. listu dodavatele) | 100 | mm | Baumit | - | -
|  | -parozábrana - SBS modifikovaný asfaltový pás, celoplošně natavený | 5 | mm | Styrodur 3000 CS | - | -
|  | -upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska, penetrace | - |  | Baumit | - | -
|  | CELKEM | 100 | mm
|  | Železobetonová atika | 200 | mm
F4.3 | Fasádní plášť - sokl - konstrukce vystupující nad úroveň střechy ( sokl - min. 300 mm nad úroveň střešního pláště) |  | předp. tl.
|  | -penetrace a strukt. tenkovrstvá probarvená omítka, vysoce odolná proti znečištění, paropropustná, vodoodpudivá, skladba omítky vč. základních nátěrů dle technologického předpisu výrobce | 3 | mm
|  | -armovací stěrka s výztužnou sklotextilní síťovinou, včetně doplňkových prvků | 5 | mm | ref. standard
|  | -tepelná izolace - XPS - celoplošně lepená + mechanicky kotvená (dle tech. listu dodavatele) | 100 | mm
|  | -lepící malta systémová | 3 | mm
|  | CELKEM | 100 | mm
|  | Zděná stěna inst. šachty Železobetonová stěna výtahové šachty | 115/200 | mm
-skladba povrchu interiéru
|  | CELKEM | 215/300 | mm
F5.1 | Fasádní plášť - opláštění konstrukce instalační šachty na střeše (sokl - min. 300 mm nad úroveň střešního pláště) |  | předp. tl.
|  | CELKEM | 100 | mm
|  | Konstrukce inst. šachty (desky na ocelové nosné konstrukci, vnitřní strana OSB deska do vlhkého prostředí, mezi deskami 100 mm tepelné izolace) - sokl - podezdění z betonových tvárnic |  | mm
F6.1 | Fasádní plášť - opláštění konstrukce ŽB zábradlí na lodžii
|  | -penetrace a strukt. tenkovrstvá probarvená omítka, vysoce odolná proti znečištění, paropropustná, vodoodpudivá, skladba omítky vč. základních nátěrů dle technologického předpisu výrobce | 3 | mm
|  | -armovací stěrka s výztužnou sklotextilní síťovinou, včetně doplňkových prvků | 5 | mm
|  | -tepelná izolace - XPS - celoplošně lepená + mechanicky kotvená (dle tech. listu dodavatele) | 100 | mm
|  | -lepící malta systémová | 8 | mm
|  | CELKEM | 110 | mm
F6.2 | Fasádní plášť - opláštění konstrukce ŽB zábradlí na lodžii (sokl - min. 300 mm nad úroveň střešního pláště) |  | předp. tl.
|  | -penetrace a strukt. tenkovrstvá probarvená omítka, vysoce odolná proti znečištění, paropropustná, vodoodpudivá, skladba omítky vč. základních nátěrů dle technologického předpisu výrobce | 3 | mm
|  | -armovací stěrka s výztužnou sklotextilní síťovinou, včetně doplňkových prvků | 5 | mm
|  | -tepelná izolace - XPS - celoplošně lepená + mechanicky kotvená (dle tech. listu dodavatele) | 100 | mm
|  | -lepící malta systémová | 3
|  | -SBS modifikovaný asfaltový pás, celoplošně natavený | 5 | mm
-upravený podklad - vyrovnaná železobetonová deska, penetrace
|  | CELKEM | 110 | mm

## VOP_zem
MEP 2- Specifikace skladeb konstrukcí
VOP |  |  | Vnější opláštění
Zkratka |  | Označení | Položka | Popis | Rozměr Š x V x H (tloušťka) mm | Materiál | Povrchová úprava (Barva) | Referenční vyobrazení, vzorek na stavbě | Odkaz na výkres | Umístění / Location | Pozn. / Comment
VOP | ZEM |  | Konstrukce ve styku se zeminou
Dodávka stavby musí být provedena v souladu s platnými ČSN and EN (zejména třída ČSN 73, 74) ; vyhláškami a ostatními platnými předpisy
VOP | ZEM | 001 | SKLADBA PODLAHY POD ZÁKLADOVOU DESKOU | ochranná betonová mazanina, beton C16/20 | 50 | - | - | -
|  |  |  | separační vrstva - asf. pás typu A s naimpregnovanou nasákavou nosnou vložkou ze strojní hadrové lepenky | - | - | - | A330H
|  |  | POD119, POD120 | HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ PRO KONSTRUKCE ZATÍŽENÍ TLAKOVOU SPODNÍ VODOU-* 3x MODIFIKOVANÉHO BITUMENU S PLNOPLOŠNÝM NATAVENÍM S PŘESAHY MIN. 150 MM. S ATESTEM PROTI PRONIKÁNÍ RADONU Z PODLOŽÍ PRO STŘEDNÍ STUPĚŇ RIZIKA, KONSTRUKCE UDĚLÁNY V KATEGORII TĚSNOSTI 1 | 15 | - | - | SPODNÍ VRSTVA 1 x GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL a 2x ELASTEK 40 SPECIAL
|  |  | PUP015 | Penetrační nátěr | -
|  |  |  | vyztužený podkladní beton - DRÁTKOBETON | 150 | - | - | -
|  |  |  | ROSTLÝ TERÉN | - | - | - | -
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 215
Dodávka stavby musí být provedena v souladu s platnými ČSN and EN (zejména třída ČSN 73, 74) ; vyhláškami a ostatními platnými předpisy
VOP | ZEM | 002 | SKLADBA VRSTEV ZA SVISLOU ZÁKLADOVOU DESKOU | XPS jako tepelná izolace a ochrana hydroizolačního souvrství lepená lepidlem na styren a bitumen pásy .Součinitel tepelné vodivosti max 0,035 W/mk. | 50 | - | - | Extrudovaný polystyren FIBRAN 300-L
|  |  |  | lepidlo pro lepení zastudena pro eps. xps a bitumen | - |  | - | DenBit DISPER STYRO LT (Den Braven)
|  |  | POD119, POD120 | HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ PRO KONSTRUKCE ZATÍŽENÍ TLAKOVOU SPODNÍ VODOU-* 3x MODIFIKOVANÉHO BITUMENU S PLNOPLOŠNÝM NATAVENÍM S PŘESAHY MIN. 150 MM. S ATESTEM PROTI PRONIKÁNÍ RADONU Z PODLOŽÍ PRO STŘEDNÍ STUPĚŇ RIZIKA, KONSTRUKCE UDĚLÁNY V KATEGORII TĚSNOSTI 1 | 15 | - | - | SPODNÍ VRSTVA 1 x GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL a 2x ELASTEK 40 SPECIAL
|  |  | PUP015 | Penetrační nátěr | -
|  |  | VNS009 | Nosný plášť izolačního povlaku - tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu-profil tvarovek je uzpůsoben pro vkládání vodorovného armování a tvar bočnic prvků vytváří zámek, který urychluje samotnou realizaci a zjednodušuje její pracnost, ROZMĚR 500/200/250 (D/Š/V) | 200 | - | - | BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 10 PŘÍRODNÍ-
|  |  |  | ROSTLÝ TERÉN NEBO ZHUTĚNNÝ ZÁSYP ZEMINOU SE STEJNOU CHARAKTERISTIKOU JAKO ROSTLÝ TERÉN | - | - | - | - |  |  | -
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 265
360
F6.1 | Fasádní plášť - opláštění konstrukce ŽB zábradlí na lodžii
8
110
F6.2 | Fasádní plášť - opláštění konstrukce ŽB zábradlí na lodžii (sokl - min. 300 mm nad úroveň střešního pláště)
3
|  | -SBS modifikovaný asfaltový pás, celoplošně natavený | 5
110

## Netisk_NOS_vod
MEP 2- Specifikace skladeb konstrukcí
NOS |  |  | Nosné konstrukce
Zkratka |  | Označení | Položka | Popis | Rozměr Š x V x H (tloušťka) | Materiál | Povrchová úprava (Barva) | Referenční vyobrazení, vzorek na stavbě | Odkaz na výkres / Reference to drawing | Umístění / Location | Pozn. / Comment
NOS | VOD |  | vodorovné nosné kce
Dodávka stavby musí být provedena v souladu s platnými ČSN and EN (zejména třída ČSN 73, 74) ; vyhláškami a ostatními platnými předpisy
NOS | VOD | 001 | Betonová základová deska | Základová deska podporována velkoprůměrovými pilotami,Deska spolu s obvodovými stěnami a stěnami zlomů bude realizována jako vodostavebná konstrukce. Výztuž desky bude navržena s ohledem na maximální šířku trhlin 0,2mm na návodním líci. | 450 mm | Beton: přesná specifikace jednotlivých typů včetně zatřídění charakteristik prostředí dle ČSN EN 206 je na výkresech tvarů. Použité pevnostní třídy: C50/60, C40/50, C30/37, C25/30,Podkladní beton C12/15, Výztuž: B500B, příp. B500C, Ocel: S235, S355, táhla Macalloy | Povrchy všech konstrukcí budou provedeny v takové kvalitě, která umožní provedení povrchových úprav uvedených ve stavební části projektu. Rozsah pohledových konstrukcí včetně typů a případné rozdělení do požadovaných pohledových tříd určí architekt spolu s investorem. Doporučuji pohledové třídy určit referenčním vzorkem na některé dokončené stavbě a za účasti investora nebo architekta projektu je odsouhlasit. V ostatních prostorách se počítá s omítkami nebo obklady a podhledy. | - | detail A1.2_01_02_412 | krček - admin. a labor. / the neck - offices and labs; SO1 | na výplně v 1.NP osadit tříštivá čidla systému EZS / break-in sensors to be mounted on the panes on ground floor; systém musí odpovídat tř. bezpečnosti 3 (ČSN P ENV 1627) / system must meet the security class nr. 3 (ČSN P ENV 1627) Standard kvality / Quality Standard - Schüco, Reynaers, Sipral | Schüco FW 60 HI
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 450 mm
NOS | VOD | 002 | Stropní deska běžných podlaží | Většina stropních desek má rozpětí do 8,5m. V oblasti parkovacích stání do nich navrhujeme staticky nejefektivnější hřibové stropy. Z důvodu vyššího zatížení na parteru jsou tlusté 300mm a hlavice nad sloupem dalších 200mm. V prostorách využitých pro vnitřní dispozice nejsou hřibové stropy z dispozičních důvodů možné. Zde je deska tlustá 300mm bez zesílení. Zesílené ploché trámy jsou navrženy pouze v místech s rozpětím cca 10m. Nad obvodovými sloupy je nadpraží výšky dané velikostí okna. Suterénní vnitřní rampy budou mít tloušťku 300mm a budou prováděny dodatečně po zhotovení navazujících stěn a stropních desek. V dilatačních spárách stropních desek jsou navrženy smykové trny, v zesílených hlavicích jsou nahrazeny ozubem. Nosné trámy a stěnové nosníky jsou v místě dilatační spáry uloženy na modulární ložiska. V celé délce spáry proto všude platí, že pohyby jsou umožněny pouze ve vodorovném směru a budou maximálně +25mm/-10mm. Všechny stropní desky budou splňovat rozměrové tolerance dle normy ČSN EN 13670-1 – toleranční třída 1. Kromě toho je nutné, aby byly všude proveditelné podlahy dle stavební části. Krytí výztuže stropních desek horní stavby je stanoveno na 20mm, ve stropních deskách podzemních podlaží bude krytí 25mm. Desky budou vyztužené vázanou výztuží z oceli B500B, doplněnou při horním povrchu v poli o Kari sítě. | 300 mm | Beton: přesná specifikace jednotlivých typů včetně zatřídění charakteristik prostředí dle ČSN EN 206 je na výkresech tvarů. Použité pevnostní třídy: C50/60, C40/50, C30/37, C25/30,Podkladní beton C12/15, Výztuž: B500B, příp. B500C, Ocel: S235, S355, táhla Macalloy | Povrchy všech konstrukcí budou provedeny v takové kvalitě, která umožní provedení povrchových úprav uvedených ve stavební části projektu. Rozsah pohledových konstrukcí včetně typů a případné rozdělení do požadovaných pohledových tříd určí architekt spolu s investorem. Doporučuji pohledové třídy určit referenčním vzorkem na některé dokončené stavbě a za účasti investora nebo architekta projektu je odsouhlasit. V ostatních prostorách se počítá s omítkami nebo obklady a podhledy. | - | detail A1.2_01_02_403 | fasáda administrativní budovy a laboratoří / office and laboratories blds. facade; SO1 | -
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 300 mm
NOS | VOD | 003 | KONSTRUKCE HLAVNÍCH POSLUCHÁREN, HLEDIŠTĚ | Hlavní posluchárny mezi osou 11-14 budou v nadzemním podlaží oboustranně oddělené od navazujících konstrukcí dilatační spárou. Konstrukci hlediště bude tvořit prefabrikovaná konstrukce laviček na montované nosníky. Ty budou uloženy na monolitické stěny, případně zesílenou oblast stropu. Zastřešení poslucháren překlenuje velké rozpětí až 22m a střecha bude využívaná jako terasa a únikový prostor v případě požáru. Z několika variant zastřešení byla zvolena varianta s dodatečně předpjatými monolitickými průvlaky výšky 2000mm, mezi které se provede tenká železobetonová deska do ztraceného bednění z trapézového plechu. Předpětí bude prováděno pomocí kabelů se soudržností s aktivní kotvou na fasádě budovy, která bude skryta její neprůhlednou částí a protipožárně ochráněna. U ostatních poslucháren s terasovitě vyvýšeným hledištěm bude využit stejný systém podepření. | 100 mm | Beton: přesná specifikace jednotlivých typů včetně zatřídění charakteristik prostředí dle ČSN EN 206 je na výkresech tvarů. Použité pevnostní třídy: C50/60, C40/50, C30/37, C25/30,Podkladní beton C12/15, Výztuž: B500B, příp. B500C, Ocel: S235, S355, táhla Macalloy | Povrchy všech konstrukcí budou provedeny v takové kvalitě, která umožní provedení povrchových úprav uvedených ve stavební části projektu. Rozsah pohledových konstrukcí včetně typů a případné rozdělení do požadovaných pohledových tříd určí architekt spolu s investorem. Doporučuji pohledové třídy určit referenčním vzorkem na některé dokončené stavbě a za účasti investora nebo architekta projektu je odsouhlasit. V ostatních prostorách se počítá s omítkami nebo obklady a podhledy. | - | detail A1.2_01_02_411 | atrium; SO1 | na výplně v 1.NP osadit tříštivá čidla systému EZS / break-in sensors to be mounted on the panes on ground floor; systém musí odpovídat tř. bezpečnosti 3 (ČSN P ENV 1627) / system must meet the security class nr. 3 (ČSN P ENV 1627) Standard kvality / Quality Standard - Schüco, Reynaers, Sipral | Schüco FW 60 HI
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 100 mm
VOP | VOD | 004 | SCHODIŠTĚ | Ramena schodišť jsou navržena prefabrikovaná, osazená na ozuby hlavních podest a mezipodest s vloženými podložkami (např. Belar 0,9). Monolitické mezipodesty budou do stěn napojeny prostřednictvím lišt s vylamovací výztuží. U trojramenných schodů budou některá ramena zmonolitněna s mezipodestami a uloženy přes ozub přímo na stěnu. Tolerance provedení ramen, podest a mezipodest musí umožnit provedení povrchové úpravy dle stavební části projektové dokumentace. Zábradlí se bude kotvit dodatečně na chemické kotvy. | 120 mm | Beton: přesná specifikace jednotlivých typů včetně zatřídění charakteristik prostředí dle ČSN EN 206 je na výkresech tvarů. Použité pevnostní třídy: C50/60, C40/50, C30/37, C25/30,Podkladní beton C12/15, Výztuž: B500B, příp. B500C, Ocel: S235, S355, táhla Macalloy | Povrchy všech konstrukcí budou provedeny v takové kvalitě, která umožní provedení povrchových úprav uvedených ve stavební části projektu. Rozsah pohledových konstrukcí včetně typů a případné rozdělení do požadovaných pohledových tříd určí architekt spolu s investorem. Doporučuji pohledové třídy určit referenčním vzorkem na některé dokončené stavbě a za účasti investora nebo architekta projektu je odsouhlasit. V ostatních prostorách se počítá s omítkami nebo obklady a podhledy. | - | detail A1.2_01_02_404 | multifunkční budova / multifunctional building; SO1 | na výplně v 1.NP osadit tříštivá čidla systému EZS / break-in sensors to be mounted on the panes on ground floor; systém musí odpovídat tř. bezpečnosti 3 (ČSN P ENV 1627) / system must meet the security class nr. 3 (ČSN P ENV 1627) Standard kvality / Quality Standard - Schüco, Reynaers, Sipral | Schüco FW 60 HI
|  |  |  | CELKOVÁ TLOUŠŤKA | 120 mm