## Položky
SPECIFIKACE
STAVBA: MEPHARED 2 Hradec Králové | [5 empty] | ZPRACOVAL: | Milan Krejčí, SLK statika, s.r.o.
OBJEKT: SO 02 | [5 empty] | OBJEDNATEL: | AED project, a.s., Pod Radnicí 1235/2A, 150 00 Praha 5
ČÁST: STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
Speci-fikační kód | P.Č. | Zkrácený popis | Rozměr š * v * h (tl.) | MJ | Povrchová úprava, barva | Referenční vyobrazení, vzorek na stavbě | Technický ( doplňkový) popis položky
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | ZÁKLADY
ZLB | 1 | Beton základových desek železový C30/37 XC3 XA1 Cl 0,4 Dmax22 90d. S3 - vodostavebný - max. průsak 50mm dle ČSN EN 12390. Včetně zřízení pracovních spar. | 0 | m3 |  | 0 | Požadované charakteristiky dle ČSN EN 1992 -1 -1, modul pružnosti: Ecm = 33GPa, pevnost v tahu fctm = 2,9MPa, součinitel dotvarování odpovídající dané pevnostní třídě. Pracovní spáry bedněné s prolisem, těsněné vloženými těsnícími plechy. Velikost pracovních záběrů do 40m. Distanční tělíska betonová.
ZLB | 2 | Beton základových desek opěrných stěn železový C30/37 XC2 XA1 Cl 0,4 Dmax22 90d. S3 dle ČSN EN 12390. Včetně zřízení pracovních spar. | 0 | m3 |  | 0 | Požadované charakteristiky dle ČSN EN 1992 -1 -1, modul pružnosti: Ecm = 33GPa, pevnost v tahu fctm = 2,9MPa, součinitel dotvarování odpovídající dané pevnostní třídě. Pracovní spáry bedněné s prolisem, těsněné vloženými těsnícími plechy. Velikost pracovních záběrů do 40m. Distanční tělíska betonová.
ZLB | 3 | Zřízení a odstranění bednění základových desek | 0 | m2 |  | 0 | Vykázáno bez přesahů
ZLB | 4 | Výztuž základových desek z oceli B500B | 0 | t |  | 0 | Krytí výztuže betonem 30mm - vnitřní, 50mm - vnější.
ZLB | 5 | Strojní hlazení povrchu základových desek | 0 | m2 |  | 0 | Povrch upraven pro povrchovou úpravu - stěrku - viz stavební část
ZLB | 6 | Zvukově pohltivá podložka pod dojezd výtahové šachty | 0 | m2 |  | 0 | Prvek tloušťky 50mm, působící napětí 450kPa (charakteristická hodnota), osazení na dno
ZLB | 7 | Zřízení dilatačních spar zákl. desek ozubem | 0 | bm |  | 0 | V ložné spáře 2x asfaltový pás krytý lepenkou, rohy okované, výplň svislých spár polystyren
ZLB | 8 | Zřízení dilatačních spar stropů z prvků se smykovými trny v ZD | 0 | ks |  | 0 | Charakteristická/návrhová únosnost trnů 45kN/60kN při šířce spáry 40mm. Vodorovné posuny umožněny v obou směrech. Životnost trnů musí být totožná s životností stavby. Výplň spáry mezi trny - polystyren
ZLB | 9 | PVC pásy do navazujících dilatačních spár | 0 | bm |  | 0 | Těsnící pásy s duší umožňující vodorovný pohyb dilatační spáry v rozmezí -10mm až +20mm. Maximální výška vodního sloupce 5m. Šířka spáry při zabudování je 20mm. Vykázáno bez přesahů.
| 2 | SVISLÉ KONSTRUKCE
ZLB | 10 | Beton sloupů železový C40/50 XC3 XD1 S3 | 0 | m3 |  | 0 | Požadované charakteristiky dle ČSN EN 1992 -1 -1, modul pružnosti: Ecm = 35GPa, pevnost v tahu fctm = 3,5MPa, součinitel dotvarování a smršťování odpovídající dané pevnostní třídě. Nepoškozené systémové bednění.
ZLB | 11 | Beton sloupů železový C50/60 XC3 XD1 S3 | 0 | m3 |  | 0 | Požadované charakteristiky dle ČSN EN 1992 -1 -1, modul pružnosti: Ecm = 37GPa, pevnost v tahu fctm = 4,1MPa, součinitel dotvarování a smršťování odpovídající dané pevnostní třídě. Nepoškozené systémové bednění.
ZLB | 12 | Beton sloupů železový C40/50 XC1 S3 | 0 | m3 |  | 0 | Požadované charakteristiky dle ČSN EN 1992 -1 -1, modul pružnosti: Ecm = 35GPa, pevnost v tahu fctm = 3,5MPa, součinitel dotvarování a smršťování odpovídající dané pevnostní třídě. Nepoškozené systémové bednění.
ZLB | 13 | Beton sloupů železový C50/60 XC1 | 0 | m3 |  | 0 | Požadované charakteristiky dle ČSN EN 1992 -1 -1, modul pružnosti: Ecm = 37GPa, pevnost v tahu fctm = 4,1MPa, součinitel dotvarování a smršťování odpovídající dané pevnostní třídě. Nepoškozené systémové bednění.
ZLB | 14 | Výztuž sloupů z oceli B500B | 0 | t |  | 0 | Krytí výztuže betonem 30mm, distanční tělíska betonová
ZLB | 15 | Zřízení a odstranění bednění sloupů průřezu čtyřúhelníku nebo oválných se vzepřením na jakoukoliv výšku. | 0 | m2 |  | 0 | Systémové bednění. Vykázáno bez přesahů.
ZLB | 16 | Beton železový obvodových stěn, stěn nádrží a opěrných stěn C30/37 XC3 XD1 XA2 Cl 0,4 Dmax22 90d. S3 - vodostavebný - max. průsak 50mm dle ČSN EN 12390. | 0 | m3 |  | 0 | Požadované charakteristiky dle ČSN EN 1992 -1 -1, modul pružnosti: Ecm = 33GPa, pevnost v tahu fctm = 2,9MPa, součinitel dotvarování odpovídající dané pevnostní třídě. Pracovní spáry bedněné s prolisem, těsněné vloženými těsnícími plechy. Velikost pracovních záběrů do 12m. Distanční tělíska betonová.
ZLB | 17 | Beton vnitřních stěn železový C30/37 - XC3 XD1 - S3, včetně zřízení pracovních spár | 0 | m3 |  | 0 | Požadované charakteristiky dle ČSN EN 1992 -1 -1, modul pružnosti: Ecm = 33GPa, pevnost v tahu fctm = 2,9MPa, součinitele dotvarování a smršťování odpovídající dané pevnostní třídě. Pracovní spáry provedeny s prolisem.Maximální délka betonovaná v jednom záběru 15m.Uvažovat s prostupy pro vedení instalací. Plastová distanční tělíska.
ZLB | 18 | Beton stěn železový C30/37 - XC1 - S3, včetně zřízení pracovních spár | 0 | m3 |  | 0 | Požadované charakteristiky dle ČSN EN 1992 -1 -1, modul pružnosti: Ecm = 33GPa, pevnost v tahu fctm = 2,9MPa, součinitele dotvarování a smršťování odpovídající dané pevnostní třídě. Pracovní spáry s prolisem nebo B-systém.Maximální délka betonovaná v jednom záběru 15m.Uvažovat s prostupy pro vedení instalací. Plastová distanční tělíska.
ZLB | 19 | Zřízení a odstranění oboustranného bednění stěn a atik, se vzepřením na jakoukoliv výšku. | 0 | m2 |  | 0 | Systémové bednění. Vykázáno bez přesahů.
ZLB | 20 | Výztuž stěn z oceli B500B | 0 | t |  | 0 | Krytí výztuže betonem 25mm. Vykázáno včetně konstrukční výztuže.
ZLB | 21 | Zřízení pracovních spar stěn mezi stěnou a mezipodestou prvky s vylamovací betonářskou výztuží z oceli B500B | 0 | m |  | 0 | Spáry vytvořit vložením boxů z ocelových plechů jejichž součástí jsou pruty z betonářské výztuže B500B - profil 10 po 150mm.
ZLB | 22 | Osazení odhlučňovacích kapes (tronsolí) pro uložení mezipodest studentských schodišť.
ZLB | 23 | Zdivo z tvárnic ztraceného bednění (ZTB)- tl. zdiva 200 mm, výplň betonem C25/30 | 0 | m2 |  | 0 | Vyzdívky ve snížených oblastech zákl. desky, pro uložení desky na recyklátu. Podezdívka vjezdové rampy. Podezdívka podesty schodiště SCH.B_300.
ZLB | 24 | Výztuž stěn z tvárnic ztraceného bednění z oceli B500B | 0 | t |  | 0 | Krytí výztuže betonem 25mm. Vykázáno včetně konstrukční výztuže.
ZLB | 25 | PVC pásy do dilatačních spár | 0 | m |  | 0 | Těsnící pásy s duší umožňující vodorovný pohyb dilatační spáry v rozmezí -10mm až +20mm. Maximální výška vodního sloupce 5m. Šířka spáry při zabudování je 20mm. Vykázáno bez přesahů.
ZLB | 26 | Prvek pro přerušení tepelného mostu ve zhlaví sloupu v ose 6, 1NP- 2ks | 0 | ks |  | 0 | Pevnost v tlaku min. 300MPa
| 3 | VODOROVNÉ KONSTRUKCE |  |  |  | 0
ZLB | 27 | Beton stropů deskových a stropních trámů železový C30/37 XC3 XD1 S3, včetně zřízení pracovních spar. | 0 | m3 |  | 0 | Požadované charakteristiky dle ČSN EN 1992 -1 -1, modul pružnosti: Ecm = 33GPa, pevnost v tahu fctm = 2,9MPa, součinitele dotvarování a smršťování odpovídající dané pevnostní třídě. Pracovní spáry prolisem nebo B-systém. Uvažovat s prostupy pro vedení instalací. Velikost pracovních záběrů max. 40m. Plastová distanční tělíska.
ZLB | 28 | Beton stropů deskových a stropních trámů železový C30/37 XC1 S3, včetně zřízení pracovních spar. | 0 | m3 |  | 0 | Požadované charakteristiky dle ČSN EN 1992 -1 -1, modul pružnosti: Ecm = 33GPa, pevnost v tahu fctm = 2,9MPa, součinitele dotvarování a smršťování odpovídající dané pevnostní třídě. Pracovní spáry prolisem nebo B-systém. Uvažovat s prostupy pro vedení instalací. Velikost pracovních záběrů max. 40m. Plastová distanční tělíska.
ZLB | 29 | Zřízení a odstranění bednění stropů deskových se vzepřením na jakoukoliv výšku, zřízení a odstranění podpěrné konstrukce | 0 | m2 |  | 0 | Bednění z nepoškozené překližky. Vykázáno bez přesahů.
ZLB | 30 | Zřízení a odstranění bednění nosníků a trámů se vzepřením na jakoukoliv výšku, zřízení a odstranění podpěrné konstrukce | 0 | m2 |  | 0 | Bednění z nepoškozené překližky. Vykázáno bez přesahů.
ZLB | 31 | Výztuž stropních desek včetně trámů a průvlaků z oceli B500B | 0 | t |  | 0 | Včetně výztuže zlomů na rozhraní budovy a parteru. Krytí výztuže betonem 25mm
ZLB | 32 | Předpínací výztuž stropních trámů a průvlaků z oceli B500B, průměr lana 15,7mm | 0 | t |  | 0 | MATERIÁL : Y1860S7. Počet lan v kabelu: 12. Včetně aktivních a pasivních kotev, ocelových kanálků, injektáže a montáže.
ZLB | 33 | Výztuž stropních desek ze sítí KARI z oceli Bst 500M (A) | 0 | t |  | 0 | Krytí výztuže betonem 25mm
ZLB | 34 | Přerušovače tepelných mostů - ohybové | 0 | m |  | 0 | Prvky s nerezovými pruty procházejícími tepelnou izolací umožňující přenos ohybových a smykových sil. Požární odolnost podle projektu PBŘ.
ZLB | 35 | Přerušovače tepelných mostů - smykové | 0 | ks |  | 0 | Prvky s nerezovými pruty procházejícími tepelnou izolací umožňující přenos smykových sil. Požární odolnost podle projektu PBŘ.
ZLB | 36 | Zřízení dilatačních spar stropů z prvků se smykovými trny v 1PP | 0 | ks |  | 0 | Charakteristická/návrhová únosnost trnů 45kN/60kN při šířce spáry 40mm. Vodorovné posuny umožněny v obou směrech. Životnost trnů musí být totožná s životností stavby. Výplň spáry mezi trny - polystyren
ZLB | 37 | Zřízení dilatačních spar stropů z prvků se smykovými trny v NP | 0 | ks |  | 0 | Charakteristická/návrhová únosnost trnů 30kN/40kN při šířce spáry 40mm. Vodorovné posuny umožněny v obou směrech. Životnost trnů musí být totožná s životností stavby. Výplň spáry mezi trny - polystyren
ZLB | 38 | Zřízení dilatačních spar stropů ozubem | 0 | bm |  | 0 | V ložné spáře 2x asfaltový pás krytý lepenkou, rohy okované, výplň svislých spár polystyren
ZLB | 39 | Zvukově pohltivá podložka oddělující výtahovou šachtu od okolní konstrukce | 0 | m2 |  | 0 | Svislá spára - Prvky tloušťky 50mm,působící napětí 100kPa (charakteristická hodnota) osazení na bocích dojezdu a v úrovni stropu nad 1PP až 5NP.
ZLB | 40 | Beton mezipodest schodišť železový C30/37 XC1 S3, včetně provedení ozubu pro napojení schodišťových ramen. | 0 | m3 |  | 0 | Požadované charakteristiky dle ČSN EN 1992 -1 -1, modul pružnosti: Ecm = 33GPa, pevnost v tahu fctm = 2,9MPa, součinitele dotvarování a smršťování odpovídající dané pevnostní třídě. Pracovní spáry prolisem nebo B-systém. Uvažovat s prostupy pro vedení instalací. Velikost pracovních záběrů max. 40m. Plastová distanční tělíska.
ZLB | 41 | Zřízení a odstranění bednění mezipodest schodiště se vzepřením na jakoukoliv výšku, zřízení a odstranění podpěrné konstrukce | 0 | m2 |  | 0 | Bednění z nepoškozené překližky. Včetně provedení ozubu. Vykázáno bez přesahů.
ZLB | 42 | Výztuž mezipodest z oceli B500B | 0 | t |  | 0 | Krytí výztuže betonem 25mm
ZLB | 43 | Ocelové doplňky z oceli S 235 | 0 | t |  | 0 | Okování hrany desky, resp. stropní hlavice v ozubu dilatační spáry, kotevní desky u objektové dilatace apod.
ZLB | 44 | Zastropení inastalačních kanálů - Předpjatý betonový dutinový panel tl.150mm |  | t |  |  | Statický výpočet uvažuje s Panely SPIROLL SPH 15097.
ZLB | 45 | Zastropení inastalačních kanálů - prefa stropní deska typu PZD |  | t
| 4 | PREFABRIKÁTY SCHODIŠTĚ |  |  |  | 0
PRF | 1 | Montáž schodišťových ramen do 5 t | 0 | kus |  | 0 | Jednotková cena zahrnuje kromě jiného: naložení, dopravu, složení, skladování konstrukce tak, aby během těchto činností nebyla poškozena; montáž veškeré konstrukce včetně vyrovnávacích podložek, provizorního montážního zavětrování na jakémkoliv místě, v jakékoliv výšce, všechny montážní prostředky; dodávku a montáž všech kotevních profilů ,opravu všech poškození, které vznikly při přepravě, skladování a montáži.
PRF | 2 | Montáž schodišťových ramen nad 5 t | 0 | kus |  | 0 | Jednotková cena zahrnuje kromě jiného: naložení, dopravu, složení, skladování konstrukce tak, aby během těchto činností nebyla poškozena; montáž veškeré konstrukce včetně vyrovnávacích podložek, provizorního montážního zavětrování na jakémkoliv místě, v jakékoliv výšce, všechny montážní prostředky; dodávku a montáž všech kotevních profilů ,opravu všech poškození, které vznikly při přepravě, skladování a montáži.
PRF | 3 | Akustické podložky v ozubech mezipodest a stropů v uložení schodišťových ramen | 0 | m2 |  | 0 | Podložky výšky 10mm s atestem pro akustický útlum.
PRF | 4 | Beton konstrukcí schodišťových ramen železový C25/30 XC1 S3 - prefabrikovaná konstrukce | 0 | m3 |  | 0 | Požadované charakteristiky dle ČSN EN 1992 -1 -1, modul pružnosti: Ecm = 31GPa, pevnost v tahu fctm = 2,6MPa, součinitele dotvarování a smršťování odpovídající dané pevnostní třídě. Plastová distanční tělíska. Vyztuženost 120kg/m3
| 5 | PREFABRIKÁTY POSLUCHÁREN - ELEVACE |  |  |  | 0
PRF | 5 | Montáž nosníků, laviček a stupňů do 5 t | 0 | kus |  | 0 | Jednotková cena zahrnuje kromě jiného: naložení, dopravu, složení, skladování konstrukce tak, aby během těchto činností nebyla poškozena; montáž veškeré konstrukce včetně vyrovnávacích podložek, provizorního montážního zavětrování na jakémkoliv místě, v jakékoliv výšce, všechny montážní prostředky; dodávku a montáž všech kotevních profilů ,opravu všech poškození, které vznikly při přepravě, skladování a montáži.
PRF | 6 | Akustické podložky v ozubech nosníků a v uložení na stěny | 0 | m2 |  | 0 | Podložky výšky 10mm s atestem pro akustický útlum
PRF | 7 | Beton konstrukcí nosníků, laviček a stupňů železový C30/37 XC1 - prefabrikovaná konstrukce | 0 | m3 |  | 0 | Požadované charakteristiky dle ČSN EN 1992 -1 -1, modul pružnosti: Ecm = 33GPa, pevnost v tahu fctm = 2,9MPa, součinitele dotvarování a smršťování odpovídající dané pevnostní třídě. Plastová distanční tělíska. Vyztuženost 120kg/m3
| 6 | MONOLITICKÁ SCHOĎIŠŤOVÁ RAMENA |  |  |  | 0
ZLB | 46 | Beton konstrukcí schodišťových ramen železový C25/30 XC1 S3 - monolitická konstrukce | 0 | kus |  | 0 | Požadované charakteristiky dle ČSN EN 1992 -1 -1, modul pružnosti: Ecm = 31GPa, pevnost v tahu fctm = 2,6MPa, součinitele dotvarování a smršťování odpovídající dané pevnostní třídě. Pracovní spáry provedeny s prolisem.Maximální délka betonovaná v jednom záběru 15m.Uvažovat s prostupy pro vedení instalací. Plastová distanční tělíska.
ZLB | 47 | Beton konstrukcí schodišťových ramen železový C30/37 XC4 S3 - monolitická konstrukce | 0 | kus |  | 0 | Požadované charakteristiky dle ČSN EN 1992 -1 -1, modul pružnosti: Ecm = 33GPa, pevnost v tahu fctm = 2,9MPa, součinitele dotvarování a smršťování odpovídající dané pevnostní třídě. Pracovní spáry provedeny s prolisem.Maximální délka betonovaná v jednom záběru 15m.Uvažovat s prostupy pro vedení instalací. Distanční tělíska betonová.
ZLB | 48 | Akustické podložky v ozubech nosníků a v uložení na stěny | 0 | m2 |  | 0 | Podložky výšky 10mm s atestem pro akustický útlum.
ZLB | 49 | Ocelové doplňky z oceli S 235 | 0 | t |  | 0 | Kotevní desky.
ZLB | 50 | Zřízení a odstranění bednění ramen se vzepřením na jakoukoliv výšku, zřízení a odstranění podpěrné konstrukce | 0 | m2 |  | 0 | Bednění z nepoškozené překližky. Vykázáno bez přesahů.
| 7 | OCELOVÉ KONSTRUKCE |  |  |  | 0
OCK | 1 | Nosníky a prvky z oceli S235 J2, Povrchová úprava - nátěrový systém pro prostředí C2 | 0 | t |  | 0 | Jednotková cena zahrnuje kromě jiného: naložení, dopravu, složení, skladování konstrukce tak, aby během těchto činností nebyla poškozena; montáž veškeré konstrukce včetně vyrovnávacích podložek, provizorního montážního zavětrování na jakémkoliv místě, v jakékoliv výšce, všechny montážní prostředky; dodávku a montáž všech kotevních profilů a kotev ,opravu všech poškození, které vznikly při přepravě, skladování a montáži.
OCK | 2 | Nosníky a prvky z oceli S355 J2, Povrchová úprava - nátěrový systém pro prostředí C2 | 0 | t |  | 0 | Jednotková cena zahrnuje kromě jiného: naložení, dopravu, složení, skladování konstrukce tak, aby během těchto činností nebyla poškozena; montáž veškeré konstrukce včetně vyrovnávacích podložek, provizorního montážního zavětrování na jakémkoliv místě, v jakékoliv výšce, všechny montážní prostředky; dodávku a montáž všech kotevních profilů a kotev ,opravu všech poškození, které vznikly při přepravě, skladování a montáži.