SeZNAM PŘÍLOH

Příl.č.      Název                                       počet A4

1	    Technická zpráva                         	8

2	    Půdorys 1.PP			6

3	    Půdorys 1.NP			12

4	    Půdorys 2.NP			12

5	    Půdorys 3.NP			8

6	    Půdorys 4.NP-pravá část		12

7	    Půdorys 4.NP-levá část		16

8	    Půdorys střechy			18

9	    Specifikace zařízení		5

##### Celkem:    85  A4

technická   zpráva

Obsah:		1. Úvod

2. Technický popis

3. Celkový přehled výkonů a energií

4. Požadavky na stavbu a navazující profese

5. Hygienická a bezpečnostní opatření

1.  ÚVOD

Chladící zařízení pro rekonstrukci prostor „Studničkova 2039/4, Praha 2“, zajišťuje chlazení vybraných prostor v 1.PP-4.NP.

Chladící zařízení jsou navržena tak, aby byly splněny požadavky investora, ČSN a české hygienické a bezpečnostní předpisy  a to zejména:

- ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením

- Nařízení vlády 361/2007– Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

- Nařízení vlády 68/2010– Podmínky ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády 217/2016 – o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Vyhláška 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Tento projekt je vypracován v úrovni dokumentace pro výběr zhotovitele.

Podkladem pro vypracování PD bylo:

- výkresy stavebního řešení (půdorysy podlaží M 1:100)

- platné normy VZT výrobků

Investor: Ústav patologie

Dodavatel:          není znám

2.   Technický   popis

## 2.1 Návrh zařízení

V souvislosti s rekonstrukcí objektu je navrženo nové chladící zařízení dle stávající stavební dispozice.

V řešeném prostoru jsou v současné době prostory využívány jako pracovny a laboratoře. Tyto prostory jsou větrány okny.

Nové řešení chlazení v objektu vychází ze stavební dispozice a je navrženo v nezbytně nutném rozsahu a dle požadavků investora. Teplota v letním období bude udržována cirkulačními klimatizačními jednotkami napojenými na venkovní kondenzační jednotku (VRF systém). Konkrétní popis VZT bude podrobně rozepsán níže dle jednotlivých specifických prostor objektu.

  - Přehled navržených zařízení

VZT je rozdělena do následujících funkčních celků-zařízení:

zař.č.   název větraných prostorů                                 počet         funkce     podlaží

1     Chlazení 1PP až 6.NP	5           	PV      	1.pp-6.np

## Legenda:     	KL  . . . . . 	klimatizace

## PV  . . . . . 	podtlakové větrání

## PřV  . . . . . 	přetlakové větrání

## CH  . . . . . 	chlazení

## NV  . . . . . 	nucené větrání

Výpočtové parametry

## Výpočtové parametry venkovního vzduchu:

## zima:     tEZ  = -15C,  EZ  =  95%

léto:     tEL = +32C,  h EL =  58 kJ/kg

## hluk ve venkovním prostoru	40 + 2 dB(A) v noci před nejbližší fasádou

Zadání na chlazení prostor:

| č.m. | odhad vnitřní tepelé zátěže (W) | navrhovaný celkový chladící výkon (kW) | poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.PP |  |  |  |
| 0073 | 1200 | 2,8 | chlazení |
| 0074 | 1200 | 2,8 | chlazení |
| 0075 | 1200 | 2,8 | chlazení |
| Suma |  | 8,4 |  |
| 1.NP |  |  |  |
| 1020 | 1030 | 2,8 | chlazení |
| 1022 | 1000 | 11,2 | chlazení |
| 1024 | 750 | 4,5 | chlazení |
| 1038 |  | 2,8 | chlazení |
| 1050 |  | 2,8 | chlazení |
| 1051 |  | 2,8 | chlazení |
| 1052 |  | 2,8 | chlazení |
| 1053 |  | 2,8 | chlazení |
| 1054 |  | 6 | chlazení + úprava VZT |
| 1055 |  |  |  |
| 1056 |  |  |  |
| 1057 |  |  |  |
| 1058 |  |  |  |
| 1060 |  | 2,8 | chlazení + VZT |
| 1061 |  | 2,8 | chlazení + VZT |
| 1064 |  | 2,8 | chlazení |
| Suma |  | 46,9 |  |
| 2.NP |  |  |  |
| 2038 |  | 3,6 | chlazení |
| 2041 |  | 4,5 | chlazení |
| 2045 |  | 2,8 | chlazení |
| 2046 |  | 2,8 | chlazení |
| 2047 |  | 4,5 | chlazení |
| 2048 | 2300 | 5,6 | chlazení |
| 2049 | 600 | 3,6 | chlazení |
| 2050 | 800 | 4,5 | chlazení |
| 2051 | 800 | 5,6 | chlazení |
| 2053 | 500 | 3,6 | chlazení |
| 2054 | 600 | 4,5 | chlazení |
| Suma |  | 45,6 |  |
| 3.NP |  |  |  |
| 3036 | 600 | 3,6 | chlazení |
| 3037 | 400 | 3,6 | chlazení |
| 3038 | 400 | 5,6 | chlazení |
| 3039 | 600 | 7,1 | chlazení |
| 3040 |  | 2,8 | chlazení |
| 3041 |  | 5,6 | chlazení |
| 3043 | 400 | 5,6 | chlazení |
| Suma |  | 33,9 |  |
| 4.NP |  |  |  |
| 4001 | 1300 | 4,5 | chlazení |
| 4002 | 800 | 4,5 | chlazení |
| 4003 | 800 | 4,5 | chlazení |
| 4004 | 800 | 4,5 | chlazení |
| 4005 | 800 | 4,5 | chlazení |
| 4008 | 800 | 4,5 | chlazení |
| 4010 | 1300 | 5,6 | chlazení |
| 4011 | 1100 | 5,6 | chlazení |
| 4012 | 800 | 4,5 | chlazení |
| 4015 | 800 | 3,6 | chlazení |
| 4016 | 1300 | 4,5 | chlazení |
| 4017 | 800 | 3,6 | chlazení |
| 4018 | 1300 | 4,5 | chlazení |
| 4034 |  | 7,1 | chlazení |
| 4035 | 1000 | 5,6 | chlazení |
| 4036 | 600 | 4,5 | chlazení |
| 4037 |  | 4,5 | chlazení |
| 4038 | 1500 | 5,6 | chlazení |
| 4040 | 1100 | 7,1 | chlazení |
| 4041 | 600 | 4,5 | chlazení |
| Suma |  | 97,8 |  |

2.3 Popis a dimenzování jednotlivých zařízení

###### ZAŘÍZENÍ č.1 – Chlazení 1.PP až 4NP

Chladící zařízení zajišťuje klimatizaci tak, aby při výpočtových parametrech venkovního vzduchu byly dodrženy parametry mikroklima místností uvedené v odstavci dimenzování.

Dimenzování:

Tepelné zisky budou vypočteny dle ČSN 730548 z následujících vstupních údajů: Vnitřní teplota ti - léto   = 24C, tolerance 2C  zima = 20C, tolerance 2C – úprava vlhkosti vzduchu není investorem požadována.

Vytápění na konečnou teplotu zajišťuje profese vytápění.

### Popis

Pro chlazení je navržena chladicí klimatizační jednotka VRF systém (dále KJ), systém se skládá z  vnitřních dílů, umístěných v 1PP až 4.NP, napojených pomocí Cu potrubí na centrální venkovní kompresorové díly KJ umístěné na střeše. KJ pracuje pouze s  cirkulačním vzduchem.

Vzduch z místnosti je nasáván přes odtahovou mřížku a filtr KJ a upravený vzduch(chlazený) je do prostoru vyfukován pomocí nastavitelných žaluzií.

## Ovládání a regulace chladící jednotky

- Součástí KJ – provoz pouze v pracovní době

3.   přehled   výkonů   a   energií

VZT zařízení jsou napojena na následující media:

- elektro         230/400V, 50Hz

-chlazení        chladivo R410a

4. požadavky   na   stavbu   a   navazující   profese

Stavba:

Provedení všech stavebních úprav pro VZT zařízení zejména:

- provedení konstrukce pod chladící jednotky

- zakrytí horizontálního potrubí podhledy, zajištění přístupu k zařízení nad podhledy

- demontáž a zpětná montáž podhledů (zhotovení montážních otvorů)

- prostupy pro potrubí ve stěnách a v podhledech vč. začištění

- výmalba

- v případě potřeby, zhotovení akustické a optické zástěny venkovních jednotek.

Elektro:

- připojení  všech VZT zařízení na el.síť 230/400V, 50Hz vč.ovládání s vazbou na M+R

- osazení vypínačů k motorům, které nejsou ve stejném místě jako rozvaděč

ZTI:

- odvod kondenzátu od klimajednotek

M+R:

- kompletní regulace a ovládání všech VZT zařízení dle popisu v kap.č. 2.3 .

- pro systém bude osazen centrální ovladač pro ovládání klimatizace pomocí PC z jednoho pracoviště

- položkový Soupis prací pro MaR nebyl zpracován, protože systém MaR bude součástí dodávky od konkrétního výrobce a dodá jej vybraný dodavatel (zhotovitel). Náklady na MaR jsou uvedeny jako komplet v pol. 68 Soupisu prací „MaR – klimatizace“.

5.   hygienická   a   bezpečnostní   opatření

Rychlost proudění vzduchu v pracovní oblasti nepřevýší hodnotu 0,20 ms-1.

Hlučnost VZT zařízení ve všech nuceně větraných místnostech nepřevýší hodnoty požadované investorem a nařízením vlády  217/2016. Do venkovního prostoru hlučnost od VZT zařízení nepřevýší hodnotu dle nařízením vlády  217/2016.

Na hranicích jednotlivých požárních úseků budou instalovány požární ucpávky.

Strojní elementy VZT zařízení jsou umístěny mimo dosah nepovolaných osob a jejich točivé části jsou zakrytovány.

Zacvičení pracovníků uživatele v obsluhování KLZ provede dodavatel. Před uvedením zař. do trvalého provozu vypracuje investor provozní řád s nímž budou zaměstnanci seznámeni.

Parametry zařízení "hluk, příkon" jsou dány jako maximální a nepřekročítelné. Parametry zařízení "topný a chladící výkon" jsou dány jako minimální a nepodkročítelné.

V Praze dne 7.7. 2020                                                                                               Vypracoval:  	Ing. D. Němec