## Specifikace
Položka | Název, zkrácený popis | MJ | Počet
1 | Větrání prostoru piteven
1.1a,b,c,d | VZT jednotka s kapalinovou rekuperací , Vp=6500 m3/h, dp=400 Pa,Vo=6600 m3/h, dp=1000 Pa , Qch=90kW(30% ETG, spád 6/12°C), Ohřev 27 kW(voda, spád 80/60°C) vč.frekvenčních měničů, sifonu, pružných manžet , Přívodní část určena pro vnitřní prostředí a v atypickém pravoúhlém provedení: pružná manžeta; klapka; filtr F5 (vč. diferenčního manometru); glykolový okruh s min. účinností 68 % dle regulace Ecodesign (vč. nerezové vany + sifón); rohová volná komora; přívodní ventilátor Ne = 3.0 kW, max příkon 2,9 kW, učinnost min. 75 %, frekvenční měnič (vč. hlavního vypínače, bezpečnostního vypínače, dveřního kontaktu – vše prokabelováno); filtr F9 (vč. diferenčního manometru); pružná manžeta. Max. rozměry dle výkresové dokumentace; max. průřezová rychlost 1,7 m/s.1.Odvodní část: glykolový rekuperační okruh (vč. nerezové vany + sifon) v celonerezovém provedení, Max. rozměry dle výkresové dokumentace; max. průřezová rychlost 1,7 m/s., 2. Odvodní část určena do venkovního prostředí, vnitřek v nerezovém provedení: pružná manžeta; odvodní ventilátor Ne = 4.0 kW, max příkon 3,2 kW, učinnost min. 70 %, frekvenční měnič (vč. hlavního vypínače, bezpečnostního vypínače, dveřního kontaktu – vše prokabelováno); klapka; pružná manžeta, Společné pro všechny části jednotky: akustický výkon na povrchu zař. max. 55 dB(A), tloušťka opláštění 60mm(minerální vata), ekodesign, eurovent, konstrukce pod VZT jednotku | ks | 1
1.2a | Oběhové čerpadlo vytápění, voda, 1,17m3/h, 15kPa, řízení na proporcionální nebo konstatntní tlak, regulace otáček, vč. armatur, teploměru, tlakoměru, pojišťovací ventil, trojcestný regulační ventil vč. servopohonu, 2x uzavírací ventil (směšovací okruh VZT jednotky) | ks | 1
1.2b | Oběhové čerpadlo chlazení,30% ETG, 14,18m3/h, 150kPa, řízení na proporcionální nebo konstatntní tlak, regulace otáček, vč. armatur, teploměru, tlakoměru, pojišťovací ventil, trojcestný regulační ventil vč. servopohonu, expanzní nádoby 50l, 2x uzavírací ventil (směšovací okruh VZT jednotky) | ks | 1
1.2c | Oběhové čerpadlo ZZT, glykol, 2,15m3/h, 550kPa, řízení na proporcionální nebo konstatntní tlak, regulace otáček, vč. expanzní nádoby 50l, armatur, teploměru, tlakoměru, pojišťovací ventil, 4x uzavírací ventil | ks | 1
1.3 | Neobsazeno
1.4 | Nerezové potrubí lisované pro glykolový okruh d35x1,2, vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, kaučukové izolace, ve vnitřním prostoru v nerezové chráničce, vč. náplně 35% ethylenglykol | bm | 80
1.5 | Vyústka přívodní nerezová dvouřadá s nastavitelnými lamelami, vč. regulace, montáčního mat.
| 600x150 | ks | 9
| 425x425 | ks | 4
1.6 | Hranaté potrubí , pozink.plech, vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček, síta z tahokovu, třída těsnosti C | m2 | 22
1.7 | Kruhové potrubí SPIRO , pozink.plech , vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček, třída těsnosti C
| DN 125 | bm | 6
1.8 | Tepelná izolace, minerální vata tl.4cm a pozink. oplechováním, rozsah celé přívodní potrubí od fasády po přívodní jednotku | m2 | 25
1.9 | Tlumič hluku kulisový v hygienickém provedení
| 1260x797-3000 | ks | 1
| 1260x797-2000 | ks | 1
| 1260x797-1500 | ks | 1
1.10 | Protidešťová žaluzie vč. síta 610x1355 | ks | 1
1.11 | Hranaté nerezové potrubí vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček, třída těsnosti C | m2 | 95
1.12 | Kruhové potrubí , nerez.plech , vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček, třída těsnosti C
| DN 315 | bm | 12
| DN 250 | bm | 36
1.13 | Regulátor průtoku elektronický nerezový, d(mm), pro průtoky:(m3/h), vč. tlumiče hluku L=…….mm, chemická zátěž: H2O2, formaldehyd
| d315, 0-2600 m3/h, tlumič L=600mm | ks | 2
| d250, 0-1300 m3/h, tlumič L=600mm | ks | 6
1.14 | Pružná hadice Semiflex DN 125 | bm | 5
1.15 | Taliřový ventil kovový d125 | ks | 1
1.16 | Tepelná izolace, minerální vata tl.4cm a nerezové oplechováním, rozsah od glykolového výměníku po fasádu | m2 | 4
Zařízení č. 1A – Rozvody chladu
1A.1 | Trojcestný regulační ventil (chlzení 6/12°C, 30%ETG; 74kW; DN 50 včetně servopohonu | kpl | 1
1A.2 | Mezi přírubová klapka DN 50 | ks | 4
1A.3 | Přírubový filtr DN50 | ks | 1
1A.4 | Vyvažovací ventil DN 50 | ks | 2
1A.5 | Odvzdušňovací ventily | kpl | 4
1A.6 | Vypouštěcí ventily | kpl | 4
1A.7 | Potrubí do DN50 včetně tvarovek, ocelové bezešvé závitové | m | 30
1A.8 | Izolace ocelolvého potrubí s chladící vodou tl.25mm kaučuk s parozábranou | m | 80
1A.9 | Kompenzátor DN 50 | ks | 4
1A.10 | Manometr | ks | 2
1A.11 | Teploměr | ks | 2
1A.12 | Glykol | m3 | 1
1A.13 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál | kg | 60