Technická zpráva

a) Účel a rozsah projektu:

Projektová dokumentace obsahuje elektroinstalaci a návrh rozvodu, společně s datovými rozvody.

b) Podklady

Podkladem ke zpracování PD byla stavební dokumentace dotčených prostor.

c) Základní technické údaje

Provozní soustava :	TN-C, 3+PEN, 230/400V 50Hz

TN-S, 3+N+PE, 230/400V 50Hz

Určení vnějších vlivů je dle ČSN 33 2000-3, v prostorech domu normální vnější vlivy.

Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí -

- Živé části  - izolací s krytím

- Neživé části - ochrana samočinným odpojením od zdroje

Energetická bilance:

Příkon:

Společné prostory

- Instalovaný	Osvětlení		  	  1,0 kW

Zásuvky 			  4,0 kW

Elektronika (PC, Serve, Tisk	  5,0 kW

---------------------------------------------

Součet		           	              10,0 kW

Soudob. příkon (0,7)		    7,0 kW

Napojení:

Je provedeno pomocí kabelu CYKY 4Bx10mm2 ze stávajícího rozvaděče na podlaží. Kabel bude uložen pod omítkou.

Rozvodnice R-128:

Jedná se o plastovou rozvodnici pro 48 el. modulů osazenou v místnosti 128A Výzbroj rozvodnic je složena z hlavního vypínače, svodiče přepětí a jističi v kombinaci s proudovými chrániči. Vývody i přívod je přes svorky horem. Zapojení rozvaděče je na výkrese.

# Elektroinstalace

Elektroinstalace v místnostech je provedena v soustavě TN-S to znamená s oddělenými vodiči PE a N. Kabely jsou uloženy pod omítkou, případně ve stropě či podlaze.

Rozvod pro osvětlení je proveden pod omítkou případně v podhledu kabely CYKY 3Cx1,3 až CYKY 5Cx1,5. Pro jednopólové vypínače je použit kabel CYKY 2Ax1,5. Vypínače jsou osazeny ve výšce 1,2m nad podlahou.

Rozvod pro zásuvky 230V/16A je tažen kabelem CYKY 3Cx2,5 pod omítkou. Osazení zásuvek je ve výšce 20 cm nad podlahou.  Zásuvky označené Px jsou určeny pro PC a proto budou hnědé barvy, ostatní zásuvky označené Zx jsou určeny pro běžné spotřebiče a budou bílé barvy.

Přesné umístění zásuvek, vývodů v kuchyňské lince je nutno konzultovat a upřesnit s dodavateli nábytku, investorem i pracovníky ostatních dotčených profesí.

Slaboproudé rozvody (trubkování):

Datový rozvod je proveden z místnosti 128A,  z místa kde je osazen sever,. Rozvod je proveden kabelem kategorie 7 (např. S/FTP Pimf Cat. 7 4x2xAWG23). Kabel je uložen v ochranné trubce PVC pr. 23mm pod omítkou případně v podlaze. Ukončení kabelu je v datových zásuvkách 2x RJ45 ve výšce 20cm nad podlahou označených písmenem D.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím se provede podle podmínek ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-54.

U živých částí je základní ochrana v prostorách normálních zajištěna izolací a krytím. U neživých částí je ochrana zajištěna samočinným odpojením od zdroje.

# Závěr

Instalace musí svým provedením a použitým materiálem odpovídat normám ČSN. Jsou to zejména normy ČSN 33 2130, 33 2000-7-701, 33 2310, 34 1050, 73 6005 a 34 1390.

Ochrana před úrazem el. proudem ČSN 33 2000-4-41, 33 2000-4-54.

Dimenzování vodičů ČSN 33 2000-4-43, 33 2000-5-523.

Při práci na el. zařízeních musí být respektována ČSN 33 1500 a vyhláška ČUBP 50/1978 Sb.

Po skončení montáží musí být provedena výchozí revize.