## List1
č. položky ve VV
| 3 | ROZVADĚČE
28 | 3.1 | Rozváděč RH1 - hlavní rozvaděč elektroinstalace oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.7x800, v.2100, hl.800 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=3200A zkratová odolnost: Ik≤53,4kA, Ikm≤113,2kA napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-C-S přívodspodem a vývody provedeny spodem a horem materiál přípojnic: měď kompenzace 6 stupňová, hrazená, 200kVAr, pojistkový odpínač 1600A/400V, 7%, 3.harmonická, rezerva pro dekompenzaci do 50kVAr, bude určeno po dokončení stavby na základě měření přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 3x jistič 3200A vč digitální spouště, cívky, motorový pohon, Modbus, výsuvné provedení s elektroměrem 1x jistič 1250A vč digitální spouště, motorový pohon, Modbus s elektroměrem 3x jistič 1000A vč digitální spouště, motorový pohon, Modbus s elektroměrem 3x jistič 630A vč digitální spouště, motorový pohon, Modbus s elektroměrem 4x jistič 400A vč digitální spouště, motorový pohon,Modbus s elektroměrem 3x jistič 250A vč digitální spouště, motorový pohon,Modbus s elektroměrem 10x jistič 160A vč digitální spouště, motorový pohon,Modbus s elektroměrem 10x jistič 25A/B 1x analyzátor sítě 7x měřící trafa proudu 3200/5A kombinovaný svodič přepětí třídy B a C včetně předjištění a dálkové signalizace kontrolky, přípojnice, montážní materiál (talčítka, kontrolky, relé, svorky,vývodky, popisky atd.) dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107), | ks | 1
29 | 3.2 | Rozváděč RH2 - hlavní rozvaděč elektroinstalace oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.7x800, v.2100, hl.800 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=3200A zkratová odolnost: Ik≤53,4kA, Ikm≤113,2kA napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-C-S přívodspodem a vývody provedeny spodem a horem materiál přípojnic: měď kompenzace 6 stupňová, hrazená, 200kVAr, pojistkový odpínač 1600A/400V, 7%, 3.harmonická, rezerva pro dekompenzaci do 50kVAr, bude určeno po dokončení stavby na základě měření přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 3x jistič 3200A vč digitální spouště, cívky, motorový pohon, Modbus, výsuvné provedení s elektroměrem 1x jistič 1250A vč digitální spouště, motorový pohon, Modbus s elektroměrem 5x jistič 1000A vč digitální spouště, motorový pohon, Modbus s elektroměrem 3x jistič 630A vč digitální spouště, motorový pohon, Modbus s elektroměrem 4x jistič 400A vč digitální spouště, motorový pohon,Modbus s elektroměrem 3x jistič 250A vč digitální spouště, motorový pohon,Modbus s elektroměrem 10x jistič 160A vč digitální spouště, motorový pohon,Modbus s elektroměrem 5x jistič 80A/B 5x jistič 63A/B 8x jistič 50A/B 10x jistič 40A/C 8x jistič 32A/B 8x jistič 25A/B | ks | 1
1x analyzátor sítě 7x měřící trafa proudu 3200/5A kombinovaný svodič přepětí třídy B a C včetně předjištění a dálkové signalizace kontrolky, přípojnice, montážní materiál (talčítka, kontrolky, relé, svorky,vývodky, popisky atd.) dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107),
30 | 3.3 | Rozváděč RH3 - hlavní rozvaděč elektroinstalace oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.7x800, v.2100, hl.800 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=3200A zkratová odolnost: Ik≤53,4kA, Ikm≤113,2kA napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-C-S přívodspodem a vývody provedeny spodem a horem materiál přípojnic: měď kompenzace 6 stupňová, hrazená, 200kVAr, pojistkový odpínač 1600A/400V, 7%, 3.harmonická, rezerva pro dekompenzaci do 50kVAr, bude určeno po dokončení stavby na základě měření přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 2x jistič 3200A vč digitální spouště, cívky, motorový pohon, Modbus, výsuvné provedení s elektroměrem 3x jistič 1000A vč digitální spouště, motorový pohon, Modbus s elektroměrem 6x jistič 630A vč digitální spouště, motorový pohon, Modbus s elektroměrem 2x jistič 400A vč digitální spouště, motorový pohon,Modbus s elektroměrem 3x jistič 250A vč digitální spouště, motorový pohon,Modbus s elektroměrem 12x jistič 160A vč digitální spouště, Modbus s elektroměrem 5x jistič 80A/B 5x jistič 63A/B 8x jistič 50A/B 10x jistič 40A/C 8x jistič 32A/B 10x jistič 25A/B 1x analyzátor sítě 10x elektroměr M-BUS vč. měřícících traf | ks | 1
1x analyzátor sítě 4x měřící trafa proudu 3200/5A kombinovaný svodič přepětí třídy B a C včetně předjištění a dálkové signalizace kontrolky, přípojnice, montážní materiál (talčítka, kontrolky, relé, svorky,vývodky, popisky atd.) dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107),
31 | 3.4 | Rozváděč RH4 - hlavní rozvaděč elektroinstalace oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.7x800, v.2100, hl.800 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=3200A zkratová odolnost: Ik≤53,4kA, Ikm≤113,2kA napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-C-S přívodspodem a vývody provedeny spodem a horem materiál přípojnic: měď kompenzace 6 stupňová, hrazená, 200kVAr, pojistkový odpínač 1600A/400V, 7%, 3.harmonická, rezerva pro dekompenzaci do 50kVAr, bude určeno po dokončení stavby na základě měření přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 2x jistič 3200A vč digitální spouště, cívky, motorový pohon, Modbus, výsuvné provedení s elektroměrem 3x jistič 1000A vč digitální spouště, motorový pohon, Modbus s elektroměrem 2x jistič 630A vč digitální spouště, motorový pohon, Modbus s elektroměrem 2x jistič 400A vč digitální spouště, motorový pohon,Modbus s elektroměrem 2x jistič 250A vč digitální spouště, motorový pohon,Modbus s elektroměrem 20x jistič 160A vč digitální spouště, Modbus s elektroměrem 5x jistič 80A/B 5x jistič 63A/B 8x jistič 50A/B 10x jistič 40A/C 8x jistič 32A/B 10x jistič 25A/B 1x analyzátor sítě 10x elektroměr M-BUS vč. měřícících traf 4x měřící trafa proudu 3200/5A | ks | 1
1x analyzátor sítě kombinovaný svodič přepětí třídy B a C včetně předjištění a dálkové signalizace kontrolky, přípojnice, montážní materiál (talčítka, kontrolky, relé, svorky,vývodky, popisky atd.) dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107),
32 | 3.5 | Rozváděč RH5 - hlavní rozvaděč elektroinstalace oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.7x800, v.2100, hl.800 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=3200A zkratová odolnost: Ik≤53,4kA, Ikm≤113,2kA napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-C-S přívodspodem a vývody provedeny spodem a horem materiál přípojnic: měď kompenzace 6 stupňová, hrazená, 200kVAr, pojistkový odpínač 1600A/400V, 7%, 3.harmonická, rezerva pro dekompenzaci do 50kVAr, bude určeno po dokončení stavby na základě měření přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 2x jistič 3200A vč digitální spouště, cívky, motorový pohon, Modbus, výsuvné provedení s elektroměrem 3x jistič 1000A vč digitální spouště, motorový pohon, Modbus s elektroměrem 2x jistič 630A vč digitální spouště, motorový pohon, Modbus s elektroměrem 4x jistič 400A vč digitální spouště, motorový pohon,Modbus s elektroměrem 5x jistič 250A vč digitální spouště, motorový pohon,Modbus s elektroměrem 10x jistič 160A vč digitální spouště, Modbus s elektroměrem 5x jistič 80A/B 5x jistič 63A/B 8x jistič 50A/B 10x jistič 40A/C 8x jistič 32A/B 10x jistič 25A/B 1x analyzátor sítě 10x elektroměr M-BUS vč. měřícících traf 4x měřící trafa proudu 3200/5A | ks | 1
4x měřící trafa proudu 3200/5A 1x analyzátor sítě kombinovaný svodič přepětí třídy B a C včetně předjištění a dálkové signalizace kontrolky, přípojnice, montážní materiál (talčítka, kontrolky, relé, svorky,vývodky, popisky atd.) dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107),
33 | 3.6 | Rozváděč RHD - hlavní rozvaděč DA oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.7x800, v.2100, hl.800 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=3200A zkratová odolnost: Ik≤53,4kA, Ikm≤113,2kA napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívodspodem a vývody provedeny spodem a horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 5x jistič 3200A vč digitální spouště, cívky, motorový pohon, Modbus, výsuvné provedení s elektroměrem 2x jistič 630A vč digitální spouště, motorový pohon, Modbus s elektroměrem 4x jistič 400A vč digitální spouště, motorový pohon,Modbus s elektroměrem 5x jistič 250A vč digitální spouště, motorový pohon,Modbus s elektroměrem 10x jistič 160A vč digitální spouště, Modbus s elektroměrem 10x jistič 25A/B 1x analyzátor sítě 6x měřící trafa proudu 3200/5A kontrolky, přípojnice, montážní materiál (talčítka, kontrolky, relé, svorky,vývodky, popisky atd. dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107), | ks | 1
34 | 3.7 | Rozváděč RSA rozvaděč řízení rozvoden oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x800, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=63A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 4x jistič 40A/B + stykač 40A vč, pomocných kontaktů jistič i stykač 10x jistič 1x16A/B 2 x jistič 1x40A/C 10 x jistič 1x10A/B 10 x jistič 1x6A/B 2x čtyřpolohový přepínač (4 patra) 16A 2x pětipolohový přepínač (5 pater) 16A 1x transformátor 230V/24V, 100W 1x přepínač síť/UPS 63A 1x svodič přepětí tř. C kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
35 | 3.8 | Rozváděč R-UPS - rozvaděč zálohované sítě UPS oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x800, v.2100, hl.800 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=400A zkratová odolnost: Ik``≤ 44,5kA napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-C-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem, uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 3x jistič 400A vč digitální spouště,cívky 20x jistič 3x63A/B 20x jistič 1x16A/B 20x jistič 3x25A/B svodič přepětí tř. C kontrolky, přípojnice, relátka, montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107), | ks | 1
36 | 3.9 | Rozváděč RPO - hlavní požární rozvaděč elektroinstalace oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.1x1000+3x800, v.2100, hl.800 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=630A zkratová odolnost: Ik``≤ 44,5kA napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-C-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem, uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 2x jistič 630A vč digitální spouště,cívky, motorový pohon, Modbus 1x jistič 400A vč digitální spouště 5x jistič 160A vč digitální spouště 10x jistič 3x25A/C + stykač 63A 20x jistič 1x16A/B 20x jistič 3x25A/B 25x jistič 1x16A/B + stykač 25A 2x pojistkový odpínač do 250A 6x pojistkový odpínač do125A 1x analyzátor sítě 2x elektroměr M-BUS svodič přepětí tř. C 1x automatický záskokový automat, 3x měřící trafa proudu 630/5A 2x transformátor 230/24V, 100VA kontrolky, přípojnice, relátka, montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107), | ks | 1
37 | 3.10 | Rozváděč RPO1 - podružný požární rozvaděč elektroinstalace rozváděč s požární odolností EI90 krytí IP66/IP20 š.545x1228x320 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=125A zkratová odolnost: Ik``≤ 10kA napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 160A vč digitální spouště 10x jistič 3x25A/C + stykač 63A 20x jistič 1x16A/B 20x jistič 3x25A/B 25x jistič 1x16A/B + stykač 25A 20x jistič 1x32A/B + stykač 63A 2x pojistkový odpínač do 250A 6x pojistkový odpínač do125A svodič přepětí tř. C 2x transformátor 230/24V, 100VA kontrolky, přípojnice, relátka, montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107), | ks | 1
38 | 3.11 | Rozváděč RPO2 - podružný požární rozvaděč elektroinstalace rozváděč s požární odolností EI90 krytí IP66/IP20 š.545x1228x320 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=125A zkratová odolnost: Ik``≤ 10kA napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 160A vč digitální spouště 10x jistič 3x25A/C + stykač 63A 20x jistič 1x16A/B 20x jistič 3x25A/B 25x jistič 1x16A/B + stykač 25A 20x jistič 1x32A/B + stykač 63A 2x pojistkový odpínač do 250A 6x pojistkový odpínač do125A svodič přepětí tř. C 2x transformátor 230/24V, 100VA kontrolky, přípojnice, relátka, montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107), | ks | 1
39 | 3.12 | Rozváděč RM02.1 - rozvaděč technologie síť oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x800, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=800A zkratová odolnost: Ik``≤ 44,5kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 800A vč vypínací cívky 8x jistič 3x125A/B 10x jistič 3x50A/B 10x jistič 3x16A/B kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
40 | 3.13 | Rozváděč RM02.1 - rozvaděč technologie DA oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x800, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=800A zkratová odolnost: Ik``≤ 44,5kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 800A vč vypínací cívky 2x jistič 3x125A/B 20x jistič 3x50A/B 30x jistič 3x16A/B kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
41 | 3.14 | Rozváděč RM6.1 - rozvaděč technologie síť oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.1x800, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=250A zkratová odolnost: Ik``≤ 44,5kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 250A vč vypínací cívky 10x jistič 3x50A/B 10x jistič 3x16A/B kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
42 | 3.15 | Rozváděč RM6.2 - rozvaděč technologie síť oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x800, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=630A zkratová odolnost: Ik``≤ 44,5kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 630A vč vypínací cívky 5x jistič 3x80A/B 10x jistič 3x50A/B 10x jistič 3x16A/B kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
43 | 3.16 | Rozváděč RM6.3 - rozvaděč technologie síť oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x800, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=400A zkratová odolnost: Ik``≤ 44,5kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 400A vč vypínací cívky 5x jistič 3x80A/B 10x jistič 3x50A/B 10x jistič 3x16A/B kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
44 | 3.17 | Rozváděč RM6.3 - rozvaděč technologie DA oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.1x800, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=80A zkratová odolnost: Ik``≤ 44,5kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 80A vč vypínací cívky 10x jistič 3x50A/B 10x jistič 3x16A/B kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
45 | 3.18 | Rozváděč RM6.4 - rozvaděč technologie síť oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x800, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=250A zkratová odolnost: Ik``≤ 44,5kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 250A vč vypínací cívky 5x jistič 3x80A/B 10x jistič 3x50A/B 10x jistič 3x16A/B kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
46 | 3.19 | Rozváděč 03RP1.1 - podružný rozvaděč 3PP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x600, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=80A/63A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-C-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 80A/B vč vypínací cívky 1x jistič 63A/B vč vypínací cívky 10x jistič 10A/C 10x jističochránič 1x16A/B 10 x jistič 1x16A/B 5 x jistič 1x10A/B 10x jistič 3x16A/B 5x jistič 3x25A/B 8x proudový chránič 4x40A kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
47 | 3.20 | Rozváděč 02RP1.1 - podružný rozvaděč 2PP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x800, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=250A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 250A/B vč vypínací cívky 5x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 30x jističochránič 1x16A/B 20x chránič 4x40A/30mA 30 x jistič 1x16A/B 5 x jistič 1x10A/B 20x jistič 3x16A/B 3x jistič 3x40A/B 2x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
48 | 3.21 | Rozváděč 02RP2.1 - podružný rozvaděč 2PP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x800, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=250A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 250A/B vč vypínací cívky 5x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 60x jističochránič 1x16A/B 5x chránič 4x40A/30mA 30 x jistič 1x16A/B 5 x jistič 1x10A/B 100x jistič 3x16A/B 3x jistič 3x40A/B 3x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
49 | 3.22 | Rozváděč 02RP101.1 - podružný rozvaděč 2PP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x600, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=125A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 125A/B vč vypínací cívky 5x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 40 x jistič 1x16A/B 10 x jistič 1x10A/B 2x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
50 | 3.23 | Rozváděč 02RP102.1 - podružný rozvaděč 2PP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x600, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=125A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 125A/B vč vypínací cívky 2x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 40 x jistič 1x16A/B 10 x jistič 1x10A/B 3x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
51 | 3.24 | Rozváděč 02RP2.1 - podružný rozvaděč 2PP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x800, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=250A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 250A/B vč vypínací cívky 10x jistič do 3x63A/B 20x jistič 10A/C 30x jističochránič 1x16A/B 20x chránič 4x40A/30mA 30 x jistič 1x16A/B 5 x jistič 1x10A/B 20x jistič 3x16A/B 3x jistič 3x40A/B 2x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
52 | 3.25 | Rozváděč 02RP102.1 - podružný rozvaděč 2PP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x600, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=125A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 125A/B vč vypínací cívky 8x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 40 x jistič 1x16A/B 10 x jistič 1x10A/B 2x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
53 | 3.26 | Rozváděč 01RP1.1 - podružný rozvaděč 1PP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x800, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=250A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 250A/B vč vypínací cívky 5x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 40x jističochránič 1x16A/B 20x chránič 4x40A/30mA 30 x jistič 1x16A/B 5 x jistič 1x10A/B 20x jistič 3x16A/B 3x jistič 3x40A/B 2x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
54 | 3.27 | Rozváděč 01RP2.1 - podružný rozvaděč 1PP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x800, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=250A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 250A/B vč vypínací cívky 5x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 60x jističochránič 1x16A/B 5x chránič 4x40A/30mA 30 x jistič 1x16A/B 5 x jistič 1x10A/B 100x jistič 3x16A/B 3x jistič 3x40A/B 3x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
55 | 3.28 | Rozváděč 01RP101.1 - podružný rozvaděč 1PP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x600, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=125A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 125A/B vč vypínací cívky 5x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 40 x jistič 1x16A/B 10 x jistič 1x10A/B 2x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
56 | 3.29 | Rozváděč 01RP102.1 - podružný rozvaděč 1PP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x600, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=125A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 125A/B vč vypínací cívky 2x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 40 x jistič 1x16A/B 10 x jistič 1x10A/B 3x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
57 | 3.30 | Rozváděč 01RP2.1 - podružný rozvaděč 1PP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.800, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=125A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 125A/B vč vypínací cívky 10x jistič 10A/C 30x jističochránič 1x16A/B 5x chránič 4x40A/30mA 30 x jistič 1x16A/B 5 x jistič 1x10A/B 10x jistič 3x16A/B 3x jistič 3x40A/B 1x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
58 | 3.31 | Rozváděč 01RP102.1 - podružný rozvaděč 1PP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.600, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=125A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 125A/B vč vypínací cívky 10x jistič 10A/C 20 x jistič 1x16A/B 10 x jistič 1x10A/B 1x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
59 | 3.32 | Rozváděč 1RP1.1 - podružný rozvaděč 1NP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x800, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=250A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 250A/B vč vypínací cívky 15x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 40x jističochránič 1x16A/B 3x chránič 4x40A/30mA 30 x jistič 1x16A/B 5 x jistič 1x10A/B 6x jistič 3x16A/B 3x jistič 3x40A/B 2x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
60 | 3.33 | Rozváděč 1RP101.1 - podružný rozvaděč 1NP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x600, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=125A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 125A/B vč vypínací cívky 15x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 30 x jistič 1x16A/B 10 x jistič 1x10A/B 1x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
61 | 3.34 | Rozváděč 1RP1.2 - podružný rozvaděč 1NP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.800, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=125A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 125A/B vč vypínací cívky 10x jistič 10A/C 30x jističochránič 1x16A/B 5x chránič 4x40A/30mA 30 x jistič 1x16A/B 5 x jistič 1x10A/B 10x jistič 3x16A/B 10x jistič 3x40A/B 1x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
62 | 3.35 | Rozváděč 1RP101.2 - podružný rozvaděč 1NP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.600, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=125A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 125A/B vč vypínací cívky 10x jistič 10A/C 20 x jistič 1x16A/B 10 x jistič 1x10A/B 1x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
63 | 3.36 | Rozváděč 1RP2.1 - podružný rozvaděč 1NP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.800, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=125A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 125A/B vč vypínací cívky 10x jistič 10A/C 10x jistič 10A/C + stykač 25A 30x jističochránič 1x16A/B 5x chránič 4x40A/30mA 30 x jistič 1x16A/B 5 x jistič 1x10A/B 3x jistič 3x16A/B 1x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
64 | 3.37 | Rozváděč 1RP102.1 - podružný rozvaděč 1NP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.600, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=125A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 125A/B vč vypínací cívky 10x jistič 10A/C 20 x jistič 1x16A/B 10 x jistič 1x10A/B 1x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
65 | 3.38 | Rozváděč 1RP2.2 - podružný rozvaděč 1NP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.800, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=125A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 125A/B vč vypínací cívky 10x jistič 10A/C 10x jistič 10A/C + stykač 25A 30x jističochránič 1x16A/B 5x chránič 4x40A/30mA 30 x jistič 1x16A/B 5 x jistič 3x25A/B 5x jistič 3x16A/B 1x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
66 | 3.39 | Rozváděč 2RP1.1 - podružný rozvaděč 2NP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x800, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=250A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 250A/B vč vypínací cívky 15x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 40x jističochránič 1x16A/B 3x chránič 4x40A/30mA 30 x jistič 1x16A/B 5 x jistič 1x10A/B 6x jistič 3x16A/B 3x jistič 3x40A/B 2x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
67 | 3.40 | Rozváděč 2RP1.2 - podružný rozvaděč 2NP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x800, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=250A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 250A/B vč vypínací cívky 15x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 40x jističochránič 1x16A/B 3x chránič 4x40A/30mA 30 x jistič 1x16A/B 5 x jistič 1x10A/B 6x jistič 3x16A/B 3x jistič 3x40A/B 2x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
68 | 3.41 | Rozváděč 2RP101.1 - podružný rozvaděč 2NP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x600, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=125A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 125A/B vč vypínací cívky 15x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 30 x jistič 1x16A/B 10 x jistič 1x10A/B 1x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
69 | 3.42 | Rozváděč 2RP101.2 - podružný rozvaděč 2NP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x600, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=125A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 125A/B vč vypínací cívky 15x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 30 x jistič 1x16A/B 10 x jistič 1x10A/B 1x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
70 | 3.43 | Rozváděč 2RP2.1 - podružný rozvaděč 2NP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x800, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=250A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 250A/B vč vypínací cívky 15x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 40x jističochránič 1x16A/B 3x chránič 4x40A/30mA 30 x jistič 1x16A/B 5 x jistič 1x10A/B 6x jistič 3x16A/B 3x jistič 3x40A/B 2x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
71 | 3.44 | Rozváděč 2RP2.2 - podružný rozvaděč 2NP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x800, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=250A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 250A/B vč vypínací cívky 15x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 40x jističochránič 1x16A/B 3x chránič 4x40A/30mA 30 x jistič 1x16A/B 5 x jistič 1x10A/B 6x jistič 3x16A/B 3x jistič 3x40A/B 2x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
72 | 3.45 | Rozváděč 2RP102.1 - podružný rozvaděč 2NP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x600, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=125A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 125A/B vč vypínací cívky 15x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 30 x jistič 1x16A/B 10 x jistič 1x10A/B 1x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
73 | 3.46 | Rozváděč 2RP10122 - podružný rozvaděč 2NP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x600, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=125A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 125A/B vč vypínací cívky 15x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 30 x jistič 1x16A/B 10 x jistič 1x10A/B 1x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
74 | 3.47 | Rozváděč 3RP1.1 - podružný rozvaděč 3NP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x800, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=250A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 250A/B vč vypínací cívky 15x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 40x jističochránič 1x16A/B 3x chránič 4x40A/30mA 30 x jistič 1x16A/B 5 x jistič 1x10A/B 6x jistič 3x16A/B 3x jistič 3x40A/B 2x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
75 | 3.48 | Rozváděč 3RP1.2 - podružný rozvaděč 3NP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x800, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=250A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 250A/B vč vypínací cívky 15x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 40x jističochránič 1x16A/B 3x chránič 4x40A/30mA 30 x jistič 1x16A/B 5 x jistič 1x10A/B 6x jistič 3x16A/B 3x jistič 3x40A/B 2x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
76 | 3.49 | Rozváděč 3RP101.1 - podružný rozvaděč 3NP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x600, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=125A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 125A/B vč vypínací cívky 15x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 30 x jistič 1x16A/B 10 x jistič 1x10A/B 1x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
77 | 3.50 | Rozváděč 3RP101.2 - podružný rozvaděč 3NP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x600, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=125A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 125A/B vč vypínací cívky 15x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 30 x jistič 1x16A/B 10 x jistič 1x10A/B 1x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
78 | 3.51 | Rozváděč 3RP2.1 - podružný rozvaděč 3NP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x800, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=250A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 250A/B vč vypínací cívky 15x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 40x jističochránič 1x16A/B 3x chránič 4x40A/30mA 30 x jistič 1x16A/B 5 x jistič 1x10A/B 6x jistič 3x16A/B 3x jistič 3x40A/B 2x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
79 | 3.52 | Rozváděč 3RP2.2 - podružný rozvaděč 3NP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x800, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=250A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 250A/B vč vypínací cívky 15x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 40x jističochránič 1x16A/B 3x chránič 4x40A/30mA 30 x jistič 1x16A/B 5 x jistič 1x10A/B 6x jistič 3x16A/B 3x jistič 3x40A/B 2x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
80 | 3.53 | Rozváděč 3RP102.1 - podružný rozvaděč 3NP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x600, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=125A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 125A/B vč vypínací cívky 15x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 30 x jistič 1x16A/B 10 x jistič 1x10A/B 1x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
81 | 3.54 | Rozváděč 3RP10122 - podružný rozvaděč 3NP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x600, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=125A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 125A/B vč vypínací cívky 15x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 30 x jistič 1x16A/B 10 x jistič 1x10A/B 1x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
82 | 3.55 | Rozváděč 4RP1.1 - podružný rozvaděč 4NP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x800, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=250A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 250A/B vč vypínací cívky 15x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 40x jističochránič 1x16A/B 3x chránič 4x40A/30mA 30 x jistič 1x16A/B 5 x jistič 1x10A/B 6x jistič 3x16A/B 3x jistič 3x40A/B 2x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
83 | 3.56 | Rozváděč 4RP1.2 - podružný rozvaděč 4NP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x800, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=250A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 250A/B vč vypínací cívky 15x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 40x jističochránič 1x16A/B 3x chránič 4x40A/30mA 30 x jistič 1x16A/B 5 x jistič 1x10A/B 6x jistič 3x16A/B 3x jistič 3x40A/B 2x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
84 | 3.57 | Rozváděč 4RP101.1 - podružný rozvaděč 4NP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x600, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=125A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 125A/B vč vypínací cívky 15x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 30 x jistič 1x16A/B 10 x jistič 1x10A/B 1x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
85 | 3.58 | Rozváděč 4RP101.2 - podružný rozvaděč 4NP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x600, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=125A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 125A/B vč vypínací cívky 15x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 30 x jistič 1x16A/B 10 x jistič 1x10A/B 1x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
86 | 3.59 | Rozváděč 4RP2.1 - podružný rozvaděč 4NP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x800, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=250A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 250A/B vč vypínací cívky 15x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 40x jističochránič 1x16A/B 3x chránič 4x40A/30mA 30 x jistič 1x16A/B 5 x jistič 1x10A/B 6x jistič 3x16A/B 3x jistič 3x40A/B 2x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
87 | 3.60 | Rozváděč 4RP2.2 - podružný rozvaděč 4NP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x800, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=250A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 250A/B vč vypínací cívky 15x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 40x jističochránič 1x16A/B 3x chránič 4x40A/30mA 30 x jistič 1x16A/B 5 x jistič 1x10A/B 6x jistič 3x16A/B 3x jistič 3x40A/B 2x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
88 | 3.61 | Rozváděč 4RP102.1 - podružný rozvaděč 3NP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x600, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=125A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 125A/B vč vypínací cívky 15x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 30 x jistič 1x16A/B 10 x jistič 1x10A/B 1x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
89 | 3.62 | Rozváděč 4RP10122 - podružný rozvaděč 4NP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x600, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=125A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 125A/B vč vypínací cívky 15x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 30 x jistič 1x16A/B 10 x jistič 1x10A/B 1x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
90 | 3.63 | Rozváděč 5RP1.1 - podružný rozvaděč 5NP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x800, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=250A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 250A/B vč vypínací cívky 15x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 40x jističochránič 1x16A/B 3x chránič 4x40A/30mA 30 x jistič 1x16A/B 5 x jistič 1x10A/B 6x jistič 3x16A/B 3x jistič 3x40A/B 2x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
91 | 3.64 | Rozváděč 5RP1.2 - podružný rozvaděč 5NP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x800, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=250A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 250A/B vč vypínací cívky 15x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 40x jističochránič 1x16A/B 3x chránič 4x40A/30mA 30 x jistič 1x16A/B 5 x jistič 1x10A/B 6x jistič 3x16A/B 3x jistič 3x40A/B 2x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
92 | 3.65 | Rozváděč 5RP101.1 - podružný rozvaděč 5NP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x600, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=125A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 125A/B vč vypínací cívky 15x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 30 x jistič 1x16A/B 10 x jistič 1x10A/B 1x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
93 | 3.66 | Rozváděč 5RP101.2 - podružný rozvaděč 5NP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x600, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=125A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 125A/B vč vypínací cívky 15x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 30 x jistič 1x16A/B 10 x jistič 1x10A/B 1x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
94 | 3.67 | Rozváděč 5RP2.1 - podružný rozvaděč 5NP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x800, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=250A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 250A/B vč vypínací cívky 15x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 40x jističochránič 1x16A/B 3x chránič 4x40A/30mA 30 x jistič 1x16A/B 5 x jistič 1x10A/B 6x jistič 3x16A/B 3x jistič 3x40A/B 2x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
95 | 3.68 | Rozváděč 5RP2.2 - podružný rozvaděč 5NP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x800, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=250A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 250A/B vč vypínací cívky 15x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 40x jističochránič 1x16A/B 3x chránič 4x40A/30mA 30 x jistič 1x16A/B 5 x jistič 1x10A/B 6x jistič 3x16A/B 3x jistič 3x40A/B 2x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
96 | 3.69 | Rozváděč 5RP102.1 - podružný rozvaděč 5NP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x600, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=125A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 125A/B vč vypínací cívky 15x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 30 x jistič 1x16A/B 10 x jistič 1x10A/B 1x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
97 | 3.70 | Rozváděč 5RP1012.2 - podružný rozvaděč 5NP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x600, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=125A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 125A/B vč vypínací cívky 15x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 30 x jistič 1x16A/B 10 x jistič 1x10A/B 1x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
98 | 3.71 | Rozváděč 6RP1.1 - podružný rozvaděč 6NP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x800, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=250A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 250A/B vč vypínací cívky 15x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 40x jističochránič 1x16A/B 3x chránič 4x40A/30mA 30 x jistič 1x16A/B 5 x jistič 1x10A/B 6x jistič 3x16A/B 3x jistič 3x40A/B 2x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
99 | 3.72 | Rozváděč 6RP101.1 - podružný rozvaděč 6NP oceloplechový rozváděč skříňový, krytí IP40/IP20 š.2x600, v.2100, hl.300 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=125A zkratová odolnost: Ik``≤ 15,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 1x jistič 125A/B vč vypínací cívky 15x jistič do 3x63A/B 10x jistič 10A/C 30 x jistič 1x16A/B 10 x jistič 1x10A/B 1x elektroměr M-BUS kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 1
100 | 3.73 | Rozváděč laboratoře vestavný rozváděč krytí IP40/IP20 2x (š.465mm, v.880mm, hl.120mm) jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=63A/32A zkratová odolnost: Ik``≤ 10,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč Přístrojová náplň: 2x jistič 63A/B vč vypínací cívky 6x jistič 10A/C 10x jističochránič 1x16A/B 5x chránič 4x35A/30mA 8 x jistič 1x16A/B kontrolky, přípojnice, relátka, drobný montážní materiál dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107) | ks | 160