## List1
| 2222029 |  |  | 1
Místnost - proudový okruh | Jištění A | Vedení | R-iso MΩ | Zs Ω
Režijní rozvaděč R-kO/r : 1 patro
typ "P", výr. č. EO101-/877-1, IP30/20 In 40A STAVOKONSTRUKCE PRAHA, umístěn v m.č. 121
Hl.vypínač tahový 400V | 40
1.Rezerva | IJV6
2.Osvětlení soc.1 | IJV6
3.Osvětlení soc. 2. | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.65
4.Rezerva | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.67
5.Rezerva | IJV10
6.Rezerva | IJV6
7.Rezerva | IJV6
8.Rezerva | IJV6 | -
9.Rezerva | IJV6 | -
10.Rezerva | IJV10 | -
11.Osvětlení chodba | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.44
12.Osvětlení chodba | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.58
13.Osvětlení chodba | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.72
14.Osvětlení schodiště | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.44
15.Osvětlení schodiště | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.52
16.Osvětlení schodiště | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.34
17.Ovládání | E27 6 | CYKY 3B x 1,5 |  | -
18.Rozvaděč WC Hager | 3/B20 | CYKY 5J x 6 | 200 | 0.36
Rozvaděč WC:
Typ LUCA, 1.řada, 8 modulů na povrchu umístěn v m.č. 121
1.Osoušeč | B16 | CYKY 3J x 2,5 | 200 | 0.46
2.Osoušeč | B16 | CYKY 3J x 2,5 | 200 | 0.55
3.Osvětlení WC | B10 | CYKY 3J x 1,5 |  | 0.41
4.Zásuvky WC - proud.chránič 0,03A | 2/16/003 | CYKY 3J x 2,5 | 200 | 24,5/08
2
Místnost - proudový okruh | Jištění A | Vedení | R-iso MΩ | Zs Ω
Režijní rozvaděč R-kO/r: 2 patro
typ "P", výr. č. EO101-/877-1, IP30/20 In 40A STAVOKONSTRUKCE PRAHA, umístěn v m.č. 222
Hl.vypínač tahový 400V | 40
1.Rezerva | IJV6 | -
2.Osvětlení soc. 1 | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 | 200 | 0.68
3.Rezerva | IJV6 | -
4.Rezerva | IJV6 | -
5.Rezerva | IJV10 | -
6.Rezerva | IJV10 | -
7.Rezerva | IJV10 | -
8.Rezerva | IJV6 | -
9.Rezerva | IJV6 | -
10.Rezerva | IJV6 | -
11.Osvětlení schodiště | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.77
12.Osvětlení schodiště | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.68
13.Osvětlení schodiště | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.7
14.Osvětlení chodba | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.69
15.Osvětlení chodba | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.74
16.Osvětlení chodba | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.65
17.Ovládání | E27 6 | CYKY 2B x 1,5 | 200
18.Rozvaděč WC Hager | 3/B20 | CYKY 5J x 6 | 200 | 0.36
Rozvaděč WC - úklidová místnost:
Typ LUCA, 1. řada, 8 modulů na povrchu umístěn v m.č. 222
1.Osoušeč | B16 | CYKY 3J x 2,5 | 200 | 0.52
2.Osoušeč | B16 | CYKY 3J x 2,5 | 200 | 0.49
3.Osvětlení WC | B10 | CYKY 3J x 2,5 |  | 0.62
4.Zásuvky WC - proud.chránič 0,03A | 2/16/003 | CYKY 3J x 2,5 | 200 | 24/08
3
Místnost - proudový okruh | Jištění A | Vedení | R-iso MΩ | Zs Ω
Režijní rozvaděč R-kO/r - 3. patro:
typ "P", výr. č. EO101-877-1, IP 30/20 In 40A STAVOKONSTRUKCE Praha, umístěn v m.č. 231
Hl. vypínač tahový 400V | 40
1.Rezerva | IJV6
2.Osvětlení soc.1 | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.74
3.Rezerva | IJV6
4.Rezerva | IJV6
5.Rezerva | IJV6
6.Rezerva | IJV10
7.Rezerva | IJV10
8.Rezerva | IJV10
9.Rezerva | IJV6
10.Rezerva | IJV6
11.Osvětlení schodiště | IJV10 | CYKY 2B x 1.5 | 200 | 0.78
12.Osvětlení schodiště | IJV6 | CYKY 2B x 1.5 | 200 | 0.66
13.Osvětlení schodiště | IJV6 | CYKY 2B x 1.5 | 200 | 0.52
14.Osvětlení chodba | IJV6 | CYKY 2B x 1.5 | 200 | 0.44
15.Osvětlení chodba | IJV6 | CYKY 2B x 1.5 | 200 | 0.65
16.Osvětlení chodba | IJV6 | CYKY 2B x 1.5 | 200 | 0.71
17. Ovládání | E27 6 | CYKY 2B x 1.5 | 200 | -
18.Rozváděč WC | 3B/20 | CYKY 5J x 6 | 200 | 0.38
Rozvaděč WC:
Typ LUCA, 1. řada, 8 modulů na povrchu umístěn v m.č. 321
1.Osoušeč | B16 | CYKY 3J x 2,5 | 200 | 0.49
2.Osoušeč | B16 | CYKY 3J x 2,5 | 200 | 0.52
3.Osvětlení WC | B10 | CYKY 3J x 1,5 | 200 | 0.55
4.Zásuvky WC - proud.chránič 0,03A | 16/2/003 | CYKY 3J x 2,5 | 200 | 24/10
4
Místnost - proudový okruh | Jištění A | Vedení | R-iso MΩ | Zs Ω
Režijní rozvaděč R-kO/r - 4. patro
typ "P", výr. č. EO101-877-1, IP 30/20 In 40A STAVOKONSTRUKCE PRAHA, umístěn v m.č. 422
Hl.vypínač tahový 400V | 40
1.Osvětlení soc. | IJV6 | CYKY 2Bx1,5 | 200 | 0.56
2.Osvětlení soc. | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 | 200 | 0.68
3.Rezerva | IJV6
4.Rezerva | IJV10
Zásuvk soc. | IJV10 | CYKY 2Bx2,5 | 200 | 0.65
6.Rezerva | IJV10
7.Rezerva | IJV10
8.Rezerva | IJV10
9.Rezerva | IJV6
10.Rezerva | IJV10
11.Osvětlení schodiště | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.58
12.Osvětlení schodiště | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.56
13.Osvětlení chodba | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.66
14.Osvětlení chodba | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.54
15.Ovládání | E 27 6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.71
16.Rozvaděč WC | 3/B20 | CYKY 5J x 6 | 200 | 0.38
Rozvaděč WC:
Typ LUCA, 1. řada, 8 mldulů na povrchu umístěn v m.č. 422
1.Osoušeč | B16 | CYKY 3J x 2,5 |  | 0.48
2.Osoušeč | B16 | CYKY 3J x 2,5 |  | 0.51
3.Osvětlení WC | B10 | CYKY 3J x 2,5 | 200 | 0.42
4.Zásuvky WC - proud. Chránič 0,03A | 16/2/003 | CYKY 3J x 2,5 | 200 | 22,5/12
5
Místnost - proudový okruh | Jištění A | Vedení | R-iso MΩ | Zs Ω
Režijní rozvaděč R-kO/r: 5 patro
typ "P", výr. č.EO101-877-1, IP 30/20 In 40A STAVOKONSTRUKCE PRAHA, umístěn v m.č. 521
Hl.vypínač tahový 400V | 40 |  | 200
1.Rezerva | IJV6 | -
2.Osvětlení soc. | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.72
3. Rezerva | IJV6 | -
4. Rezerva | IJV6 | -
5. Zásuvky pod rozvaděč | IJV10 | CYKY 3J x 2,5 | 200 | 0.66
6.Rezerva | IJV10 | -
7.Rezerva | IJV10 | -
8.Rezerva | IJV10 | -
9.Rezerva | IJV6 | -
10.Rezerva | IJV10 | -
11.Osvětlení schodiště | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.68
12.Osvětlení schodiště | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.52
13.Osvětlení schodiště | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.66
14.Osvětlení chodba | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.75
15.Osvětlení chodba | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.62
16.Osvětlení chodba | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.54
17.Ovládání | E 27 6 | CYKY 2B x 1,5 | 200
18.Zásuvky 400V | 3/D16 | CYKY 5J x 2,5 | 200 | 0.59
19.Rozvaděč WC | 3/B20 | CYKY 5J x 6 | 200 | 0.68
Rozvaděč WC:
Typ LUCA, 1.řada, 8 modulů na povrchu umístěn v m.č. 521
1.Osoušeč | B16 | CYKY 3J x 2,5 | 200 | 0.38
2.Osoušeč | B16 | CYKY 3J x 2,5 | 200 | 0.44
3.Osvětlení WC | B10 | CYKY 3J x 1,5 |  | 0.52
4.Zásuvky WC - proud.chránič 0,03A Rozvaděč | 16/2/0,03 | CYKY 3J x 2,5 | 200 | 25/10
6
Místnost - proudový okruh | Jištění A | Vedení | R-iso MΩ | Zs Ω
Režijní rozvaděč R-kO/r: 6 patro
typ "P", IP 30/20 In 40A / 40A, umístěn míst.č. 622
Hl.vypínač tahový 400V | 40
1.Rezerva | IJV6 | -
2.Osvětlení soc. | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.68
3.Rezerva | IJV6
4.Rezerva | IJV6
5.Rezerva | IJV10
6.Rezerva | IJV10
7.Rezerva | IJV10
8.Rezerva | IJV10
9.Rezerva | IJV6
10.Rezerva | IJV10
11.Osvětlení schodiště | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.48
12.Osvětlení schodiště | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.48
13.Osvětlení schodiště | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.52
14.Osvětlení chodba | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.55
15.Osvětlení chodba | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.46
16.Osvětlení chodba | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.73
17.Ovládání | E27 6 | CYKY 3B x 1,5 | 200
18.Rozvaděč WC | 3/B20 | CYKY 5J x 6 | 200 | 0.31
Rozvaděč WC:
Typ LUCA, 1. řada, 8 modulů na povrchu umístěn v m.č. A622
1.Osoušeč | B16 | CYKY 3J x 2,5 | 200 | 0.53
2.Osoušeč | B16 | CYKY 3J x 2,5 | 200 | 0.5
3.Osvětlení | B10 | CYKY 3J x 1,5 |  | 0.55
4.Zásuvky WC - proud.chránič 0,03A Rozvaděč | 16/2/0,03 | CYKY 3J x 2,5 | 200 | 24/09
7
Místnost - proudový okruh | Jištění A | Vedení | R-iso MΩ | Zs Ω
Režijní rozvaděč R-kO/r: 7 patro
typ "P", IP 30/20 In 40A / 400V , umístěn míst.č. 721
Hl.vypínač tahový 400V | 40
1.Rezerva | IJV6
2.Osvětlení soc. | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.7
3.Rezerva | IJV6 | -
4.Rezerva | IJV6 | -
5.Zásuvky | IJV10 | CYKY 2B x 2,5 | 200 | 0.64
6.Rezerva | IJV10 | -
7.Rezerva | IJV10 | -
8.Rezerva | IJV6 | -
9.Rezerva | IJV6 | -
10.Rezerva | IJV10 | -
11.Osvětlení schodiště | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.42
12.Osvětlení schodiště | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.58
13.Osvětlení schodiště | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.71
14.Osvětlení chodba | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.67
15.Osvětlení chodba | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.54
16.Osvětlení chodba | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.72
17.Ovládání | E27 6 | CYKY 3B x 1,5 |  | 0.46
18.Rozvaděč WC | 3/B20 | CYKY 5J x 6 | 200 | 0.38
Rozvaděč WC:
Typ Luca, 1.řada, 8 modulů na povrchu umístěn v m.č. A721 - úklid
1.Osoušeč | B16 | CYKY 3J x 2,5 | 200 | 0.48
2.Osoušeč | B16 | CYKY 3J x 2,5 | 200 | 0.52
3.Osvětlení WC | B10 | CYKY 3J x 2,5 |  | 0.62
4.Zásuvky WC - proud.chránič | 16/2/003 | CYKY 3J x 2,5 | 200 | 25/11
8
Místnost - proudový okruh | Jištění A | Vedení | R-iso MΩ | Zs Ω
Režijní rozvaděč R-KO/r: 8 patro
typ "P", IP 30/20 In 40A / 400V, umístěn míst.č. 822
Hl.vypínač tahový 400V | 40
1.Rezerva | IJV6
2.Osvětlení soc. | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 | 200 | 0.7
3.Rezerva | IJV6
4.Rezerva | IJV6
5.Rezerva | IJV10
6.Rezerva | IJV10
7.Rezerva | IJV10
8.Rezerva | IJV6
9.Rezerva | IJV6
10.Rezerva | IJV10
11.Osvětlení schodiště | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 | 200 | 0.68
12.Osvětlení schodiště | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 | 200 | 0.66
13.Osvětlení schodiště | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 | 200 | 0.46
14.Osvětlení chodba | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 | 200 | 0.65
15.Osvětlení chodba | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 | 200 | 0.58
16.Osvětlení chodba | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 | 200 | 0.55
17.Ovládání | E 27 6 | CYKY 3B x 1,5 | 200
18.Rozvaděč WC | 3/B20 | CYKY 4B x 6 | 200 | 0.39
Rozvaděč WC
Typ LUCA, 1 řada, 8 modulů na povrchu umístěn v místnosti úklidu, m.č. 822
1.Osoušeč | B16 | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0.47
2.Osoušeč | B16 | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0.51
3.Osvětlení WC | B10 | CYKY 3C x 1,5 | 200 | 0.48
4.Zásuvky WC - proud chránič | 16/2/003 | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 24/10
9
Místnost - proudový okruh | Jištění A | Vedení | R-iso MΩ | Zs Ω
Režijní rozvaděč R-kO/r: 9 patro
typ "P", IP 30/20 In 40A / 400V, umístěn míst.č. 921
Hl.vypínač tahový 400V | 40
1.Rezerva | IJV6 | -
2.Osvětlení soc. | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 | 200 | 0.71
3.Rezerva | IJV6
4.Rezerva | IJV6
5.Rezerva | IJV10
6.Rezerva | IJV10
7.Rezerva | IJV10
8.Rezerva | IJV6
9.Rezerva | IJV6
10.Rezerva | IJV10 | CYKY 2B x 1,5 | 200
11.Osvětlení schodiště | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 | 200 | 0.61
12.Osvětlení schodiště | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 | 200 | 0.64
13.Osvětlení schodiště | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 | 200 | 0.45
14.Osvětlení chodba | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 | 200 | 0.66
15.Osvětlení chodba | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 | 200 | 0.72
16.Osvětlení chodba | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 | 200 | 0.55
17.Ovládání | E 27 6 | CYKY 3B x 1,5 | 200
18.Rozvaděč WC | 3/B20 | CYKY 5J x 6 | 200 | 0.43
Rozvaděč WC
Typ LUCA, 1. 5ada, 8 modulů na povrchu umístěn v m.č. 921 úklid
1.Osoušeč | B16 | CYKY 3J x 2,5 | 200 | 0.41
2.Osoušeč | B16 | CYKY 3J x 2,5 | 200 | 0.44
3.Osvětlení WC | B10 | CYKY 3J x 1,5 | 200 | 0.46
4.Zásuvky WC - proud.chránič | 16/2/003 | CYKY 3J x 2,5 | 200 | 24/11
10
Místnost - proudový okruh | Jištění A | Vedení | R-iso MΩ | Zs Ω
Režijní rozvaděč R-kO/r: 10 patro
typ "P", IP 30/20 In 40A / 400V, umístěn míst.č. 1022
Hl.vypínač tahový 400V | 40
1.Rezerva | IJV6
2.Osvětlení soc. | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 | 200 | 0.69
3.Rezerva | IJV6
4.Rezerva | IJV6
5.Rezerva | IJV6
6.Rezerva | IJV10
7.Rezerva | IJV10
8.Rezerva | IJV10
9.Rezerva | IJV10
10.Rezerva | IJV6
11.Osvětlení schodiště | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 | 200 | 0.52
12.Osvětlení schodiště | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 | 200 | 0.69
13.Osvětlení schodiště | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 | 200 | 0.44
14.Osvětlení chodba | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 | 200 | 0.66
15.Osvětlení chodba | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 | 200 | 0.69
16.Osvětlení chodba | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 | 200 | 0.62
17.Ovládání | E 27 6 | CYKY 3B x 1,5 | 200
18.Rozvaděč WC | 3/B20 | CYKY 5J x 6 | 200 | 0.41
Rozvaděč WC
Typ LUCA, 1. řada, 8 modulů na povrchu umístěn v m.č. 1022 úklid
1.Osoušeč | B16 | CYKY 3J x 2,5 | 200 | 0.51
2.Osoušeč | B16 | CYKY 3J x 2,5 | 200 | 0.48
3.Osvětlení WC | B10 | CYKY 3J x 1,5 |  | 0.44
4.Zásuvky WC - proud.chránič | 16/2/003 | CYKY 3J x 2,5 | 200 | 25/10
11
Místnost - proudový okruh | Jištění A | Vedení | R-iso MΩ | Zs Ω
Režijní rozvaděč R-kO/r: 11 patro
typ "P", IP 30/20 In 40A / 400V, umístěn míst.č. 1121
Hl.vypínač tahový 400V | 40
1.Rezerva | IJV6 | -
2.Rezerva | IJV6 | -
3.Osvětlení soc. | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.67
4.Rezerva | IJV6
5.Rezerva | IJV10
6.Rezerva | IJV10
7.Rezerva | IJV10
8.Rezerva | IJV6
9.Rezerva | IJV6
10.Rezerva | IJV10
11.Osvětlení schodiště | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.54
12.Osvětlení schodiště | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.63
13.Osvětlení schodiště | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.66
14.Osvětlení chodba | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.52
15.Osvětlení chodba | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.68
16.Osvětlení chodba | IJV6 | CYKY 2B x 1,5 |  | 0.48
17.Ovládání světel | E27 10 | CYKY 3B x 1,5 | 200 | 0.59
18.Rozvaděč WC Hager | 3/B20 | CYKY 5J x 4 | 200 | 0.43
Rozvaděč WC
Typ Luca, 1 řada, 8 modulů na povrchu umístěn v m.č. 1122 úklid
1.Osoušeč | B16 | CYKY 3J x 2,5 | 200 | 0.42
2.Osoušeč | B16 | CYKY 3J x 2,5 | 200 | 0.52
3.Osvětlení WC | B10 | CYKY 3J x 2,5 |  | 0.68
4.Zásuvky WC - proud.chránič | 16/2/003 | CYKY 3J x 2,5 | 200 | 24/09