## Sheet1
| jištění | typ | směr | vedení | R-iso | Zs
Rozvaděč R 1.6: přízemí |  |  | Elektro REIMONT r.v.2003.v.č.1013/03
1 | Hlavní vypínač
2 | Svodič přepětí SPO15N
3 | Tl.zap. Stykače zásuvek
4 | jistič | B10 | Osvětlení m.č. 023 (103) | C3 x 1,5 |  | 0.62
5 | jistič | B10 | Osvětlení m.č. 020 (102) | C3 x 1,5 |  | 0.58
6 | jistič | B10 | Osvětlení m.č. 022 (117) | C3 x 1,5 |  | 0.49
7 | jistič | B10 | Osvětlení chodba | C3 x 1,5 |  | 0.51
8 |  | B10 | Relé osvětlení chodba | C3 x 1,5 |  | 0.46
9 | jistič | B16 | Zásuvky m.č. 020 (102) | C3 x 2,5 | 200 | 0.42
10 | jistič | B16 | Zásuvky PC m.č. 020 (102) | C3 x 2,5 | 200 | 0.47
11 | jistič | B16 | Zásuvky 400v m.č. 023 | C3 x 2,5 | 200 | 0.44
12 | proud. chránič | 16/2/003 | Zásuvky m.č. 023 | C3 x 2,5 | 200 | 0.53
13 | jistič | B16 | Zásuvky PC m.č. 023 | C3 x 2,5 | 200 | 0.48
14 | proud. chránič | 16/2/003 | Zásuvky m.č. 022 | C3 x 2,5 | 200 | 0.44
15 | proud. chránič | 16/2/003 | Zásuvky m.č. 022 | C3 x 2,5 | 200 | 0.48
16 | jistič | B16 | Rezerva
17 | proud. chránič | 16/2/003 | Zásuvky chodba 014 | C3 x 2,5 | 200 | 24/10
18 | proud. chránič | 25/4/003 | Zásuvky 400V 022 | C5 x 4 | 200 | 24,5/08
19 | proud. chránič | 25/4/003 | Zásuvky 400V 022 | C5 x 4 | 200 | 22,5/10
20 |  |  | Stykač pro zásuvky 400V
21 |  |  | Stykač pro zásuvky 400V
22 | jistič | B25/3 | Zásuvky 400V m.č. 022 | C5 x 4 | 200 | 0.48
23 | proud. chránič | 25/4/003 | Zásuvky 400V m.č. 022 | C5 x 4 | 200 | 0.56
24 | jistič | B6 | Ovládání stykačů
25 |  |  | Stykač pro zásuvky
26 | proud. chránič | 16/2/003 | proud.chránič pro obv.27-31
27 | jistič | B10 | Kamera | C3 x 1,5 | 200 | 0.62
28 | jistič | B10 | Osvětlení 1 | C3 x 1,5 |  | 0.42
29 | jistič | B10 | Osvětlení 2 | C3 x 1,5 |  | 0.56
30 | jistič | B10 | Rezerva
31 | jistič | B10 | El.zámek | C3 x 1,5 | 200 | 0.44
Rozvaděč R 1.5: přízemí |  |  |  | Elektro REIMONT r.v.2003.v.č.1012/03
1 | Hlavní vypínač | 40/3
2 | Svodič přepětí SP 015N
3 | Tlač.zap.stykače zás.
4 | jistič | B10 | Osvětlení m.č. 030 (105) | C3 x 1,5 |  | 0.42
5 | jistič | B10 | Osv m.č. 025 +ventilátor | C3 x 1,5 |  | 0.54
6 | jistič | B10 | Osvětlení m.č. 024 (116) | C3 x 1,5 |  | 0.52
7 | jistič | B10 | Osvětlení m.č. 024 (116) | C3 x 1,5 |  | 0.48
8 | jistič | B10 | Zásuvky m.č. 025 (104) | C3 x 1,5 | 200 | 0.62
9 | jistič | B16 | Zásuvky m.č. 025 PC (104) | C3 x 2,5 | 200 | 0.45
10 | jistič | B16 | Zásuvky m.č. 030 (105) | C3 x 2,5 | 200 | 0.52
11 | jistič | B16 | Zásuvky m.č. 030 PC (105) | C3 x 2,5 | 200 | 0.46
12 | jistič | B16 | Rolety m.č. 024 (116) | C3 x 2,5 | 200 | 0.48
13 | proud. chránič | 16/2/003 | zás. m.č. 024 (116) | C3 x 2,5 | 200 | 25/08
14 | proud. chránič | 16/2/003 | zás. m.č. 024 PC (116) | C3 x 2,5 | 200 | 25/10
| jištění | typ | směr | vedení | R-iso | Zs
Rozvaděč R 1.5: přízemí
15 | proud. chránič | 16/2/003 | zás. m.č. 024 (116) | C3 x 2,5 | 200 | 24/09
16 | proud. chránič | 16/2/003 | zás. m.č. 024 (116) | C3 x 2,5 | 200 | 25/10
17 | proud. chránič | 16/2/003 | zás. m.č. PC 024 (116) | C3 x 2,5 | 200 | 24/11
18 | proud. chránič | 16/2/003 | zás. m.č. 024 (116) | C3 x 2,5 | 200 | 24/10
19 | proud. chránič | 16/2/003 | zás. chodba | C3 x 2,5 | 200 | 25/09
20 | proud. chránič | 16/2/003 | Zás. 400V m.č. 024 (116) | C3 x 2,5 | 200 | 0.44
21 | proud. chránič | B16 | zás.400V m.č. 024 (116) | C5 x 4 | 200 | 24/10
22 |  |  | Stykač pro zás. 400V | C5 x 4 | 200 | 0.57
23 | jistič | B20 | Zás. 400V m.č. 024 (116) |  | 200 | 0.45
24 | proud. chránič | 25/4/003 | Zásuvky 400V m.č. 024 | C5 x 4 | 200 | 24/11
25 |  |  | Ovládání stykačů
Rozvaděč R 1.4: přízemí |  |  | DTTO 1.6.vč.1011/03
1 | Hlavní vypínač | 40/3
2 | Svodič přepětí SP 015N
3 | Tlač.zap.stykače zás.
4 | jistič | C10 | Osvětlení m.č. 034 (107) | C3 x 1,5 |  | 0.45
5 | jistič | C10 | Osv m.č. 031 + ventilátor | C3 x 1,5 |  | 0.42
6 | jistič | C10 | Osvětlení m.č. 032 (115) | C3 x 1,5 |  | 0.52
7 | jistič | C10 | Osvětlení m.č. 032 (115) | C3 x 1,5 |  | 0.62
8 | jistič | C10 | Rolety m.č. 032 (115) | C3 x 1,5 | 200 | 0.44
9 | jistič | B16 | Zásuvky m.č. 031 (106) | C3 x 2,5 | 200 | 0.64
10 | jistič | B16 | Zásuvky m.č. 031 PC (106) | C3 x 2,5 | 200 | 0.52
11 | jistič | B16 | Zásuvky m.č. 034 (106) | C3 x 2,5 | 200 | 0.46
12 | jistič | B16 | Zásuvky m.č. 034 PC (106) | C3 x 2,5 | 200 | 0.41
13 | jistič | C10 | Zásuvka rek | C3 x 2,5 | 200 | 25/08
14 | proud. chránič | 16/2/003 | zás. m.č. 032 (115) | C3 x 2,5 | 200 | 25/10
15 | proud. chránič | 16/2/003 | zás. m.č. 032 PC (115) | C3 x 2,5 | 200 | 24/11
16 | proud. chránič | 16/2/003 | zás. m.č. 032 (115) | C3 x 2,5 | 200 | 25/10
17 | proud. chránič | 16/2/003 | zás. m.č. 032 (115) | C3 x 2,5 | 200 | 24/11
18 | proud. chránič | 16/2/003 | zás. m.č. 032 PC (115) | C3 x 2,5 | 200 | 24/10
19 | proud. chránič | 16/2/003 | zás. chodba | C3 x 2,5 | 200 | 25/09
20 | proud. chránič | 16/2/003 | zás. 220V m.č. 032 (115) | C3 x 2,5 | 200 | 0.44
21 | jistič | B16 | Zás.400V m.č. 032 (115) | C5 x 4 | 200 | 24/10
22 | proud. chránič | 25/4/003 | zás.400V m.č. 032 (115) | C5 x 4 | 200 | 0.57
23 |  |  | Stykač pro zásuvky 400V |  |  | 0.61
24 | jistič | B20 | Zás. 400V m.č. 032 (115) | C5 x 4 | 200
25 | proud. chránič | 25/4/003 | zás.400V m.č. 032 (115) | C5 x 4 | 200 | 25/12
26 |  |  | Ovlád.stykačů
27 |  |  | Stykač pro zás. 400V
28 |  |  | Stykač pro zás. 400V
| jištění | typ | směr | vedení | R-iso | Zs
Rozvaděč R 1.3: přízemí |  |  | DTTO 1.6.v.č.1010/03
1 | Hlavní vypínač | 40/3
2 | Svodič přepětí SP 015N
3 | Tlačítko zap. Stykače zás.
4 | jistič | C10 | Osv. m.č. 035 + ventilátor | C3 x 1,5 |  | 0.54
5 | jistič | C10 | Osvětlení m.č. 036 (109) | C3 x 1,5 |  | 0.48
6 | jistič | C10 | Osvětlení m.č. 033 (114) | C3 x 1,5 |  | 0.44
7 | jistič | C10 | Osvětlení m.č. 033 (114) | C3 x 1,5 |  | 0.66
8 | jistič | C10 | Rezerva
9 | jistič | B16 | Zásuvky m.č. 035 (108) | C3 x 2,5 | 200 | 0.58
10 | jistič | B16 | Zásuvky m.č. 035 (108) | C3 x 2,5 | 200 | 0.54
11 | jistič | B16 | Zásuvky m.č. 036 (109) | C3 x 2,5 | 200 | 0.46
12 | jistič | B16 | Zásuvky m.č. 036 (109) | C3 x 2,5 | 200 | 0.55
13 | proud. chránič | 16/2/003 | zás. m.č. 033 (114) | C3 x 2,5 | 200 | 24/08
14 | proud. chránič | 16/2/003 | zás. m.č. 033 PC (114) | C3 x 2,5 | 200 | 25/10
15 | proud. chránič | 16/2/003 | zás. m.č. 033 (114) | C3 x 2,5 | 200 | 24/10
16 | proud. chránič | 16/2/003 | zás. m.č. 033 (114) | C3 x 2,5 | 200 | 24,5/10
17 | proud. chránič | 16/2/003 | zás. m.č. 033 PC (114) | C3 x 2,5 | 200 | 24/11
18 | proud. chránič | 16/2/003 | zás. m.č. 033 (114) | C3 x 2,5 | 200 | 24/10
19 | proud. chránič | 16/2/003 | zás. chodba | C3 x 2,5 | 200 | 25/11
20 | jistič | B20/3 | Zás.400V m.č. 033 (114) | C5 x 4 | 200 | 0.44
21 | proud. chránič |  | zás. 400V m.č. 033 (114) | C5 x 4 | 200 | 24/10
22 |  |  | Stykač pro zásuvky 400V | C3 x 2,5 | 200 | 0.57
23 | jistič | B20/3 | Zás.400V m.č. 033 (114) | C5 x 4 | 200 | 0.61
24 | proud. chránič | 25/4/003 | zás.400V m.č. 033 (114) | C5 x 4 | 200 | 25/10
25 |  |  | Ovlad.stykačů
26 |  |  | Stykač pro zás.400V
27 |  |  | Stykač pro zás.400V
Rozvaděč R 1.2: přízemí |  |  | DTTO 1.6.v.č.1009/03
1 | Hlavní vypínač
2 | Svodič přepětí SP 015N
3 | Tlač.zap.stykače zásuvek
4 | jistič | C10 | Osvětlení m.č. 043 (110) | C3 x 1,5 |  | 0.62
5 | jistič | C10 | Osvětlení m.č. 045 (111A) | C3 x 1,5 |  | 0.57
6 | jistič | C10 | Osvětlení m.č. 041 (113) | C3 x 1,5 |  | 0.61
7 | jistič | C10 | Osvětlení m.č. 041 (113) | C3 x 1,5 |  | 0.46
8 | jistič | B16 | Rolety m.č. 045 (111A) | C3 x 1,5 | 200 | 0.56
9 | jistič | B16 | Zásuvky m.č. 043 (110) | C3 x 2,5 | 200 | 0.51
10 | jistič | B16 | Zásuvky m.č. 043 (110) | C3 x 2,5 | 200 | 0.58
11 | jistič | B16 | Zásuvky m.č. 043 (110) | C3 x 2,5 | 200 | 0.44
12 | jistič | B16 | Zásuvky m.č. 045 PC (111A) | C3 x 2,5 | 200
13 | jistič | B16 | Zásuvky m.č. 045 (111A) | C3 x 2,5 | 200 | 0.47
14 | jistič | B16 | Zásuvky m.č. 045 (111A) | C3 x 2,5 | 200 | 0.52
15 | proud. chránič | 16/2/003 | zás.m.č. 041 (113) | C3 x 2,5 | 200 | 22/10
16 | proud. chránič | 16/2/003 | zás. m.č. 041 PC (113) | C3 x 2,5 | 200 | 24/11
17 | proud. chránič | 16/2/003 | zás. m.č. 041 (113) | C3 x 2,5 | 200 | 25/10
| jištění | typ | směr | vedení | R-iso | Zs
Rozvaděč R 1.2: přízemí
18 | proud. chránič | 16/2/003 | zás. chodba | C3 x 2,5 | 200 | 25/11
19 | proud. chránič | 16/2/003 | zás. m.č. 041 (113) | C3 x 2,5 | 200 | 24/10
20 | proud. chránič | 16/2/003 | zás. m.č. 041 PC (113) | C3 x 2,5 | 200 | 24/10
21 | proud. chránič | 16/2/003 | zás. m.č. 041 (113) | C3 x 2,5 | 200 | 25/09
22 | jistič | B16/3 | Zás.400V m.č. 041 (113) | C5x4 | 200 | 0.54
23 | proud. chránič | 16/2/003 | zás. m.č. 041 (113) | C3 x 2,5 | 200 | 24/10
24 |  |  | Stykač pro zásuvky 400V |  |  | 0.27
25 | jistič |  | Zás.400V m.č. 041 (113) | C5x4 | 200
26 | proud. chránič | 25/4/003 | zás. 400V m.č. 041 (113) | C5x4 | 200 | 25/10
27 | jistič | B6 | Ovlad.stykačů |  |  | 0.28
28 |  |  | Stykač pro zás. 400V
29 |  |  | Stykač pro zás. 400V
Rozvaděč R 1.1: přízemí |  |  | DTTO 1.6.v.č.1008/03
1 | Hlavní vypínač | 40 |  | 4x CY 35 | 200 | 0.27
2 | Svodič přepětí SP 015N |  |  | 3x CY 35
3 | jistič | C10 | Osv. m.č. 044 + ventilátor | C3 x 1,5 |  | 0.44
4 | jistič | C10 | Osvětlení m.č. 042 (112) | C3 x 1,5 |  | 0.56
5 | jistič | C10 | Osvětlení m.č. 042 (112) | C3 x 1,5 |  | 0.57
6 | jistič | C10 | Rolety m.č. 042 (112) | C3 x 1,5 | 200 | 0.61
7 | jistič | B16 | Zásuvky m.č. 044, 042 PC | C3 x 2,5 | 200 | 0.36
8 | jistič | B16 | Zásuvky m.č. 044, 042 PC | C3 x 2,5 | 200
9 | jistič | B16 | Zásuvky m.č. 042 (112) | C3 x 2,5 | 200 | 0.47
10 | jistič | B16 | Zásuvky m.č. 042 PC (112) | C3 x 2,5 | 200 | 0.52
11 | jistič | B16 | Zásuvky m.č. 042 PC (112) | C3 x 2,5 | 200 | 0.53
12 | jistič | B16 | Zásuvky 220V chodba | C3 x 2,5 | 200 | 0.55
13 | pr. chránič | 16/2/003 | zás.pro obv.14,15,16 | C3 x 2,5 | 200 | 24,5/10
14 | jistič | B6 | 14.Kamera | C3 x 2,5 | 200 | 0.47
15 | jistič | B10 | 15.Osvětlení | C3 x 1,5 |  | 0.49
16 | jistič | B10 | 16.Osvětlení | C3 x 1,5 |  | 0.51
1. patro
rozvodnice RP VI/I
rozvodnice Eletis s. r. o., v .č. 62, In=63A, IP 40/20,r.v.2015
chodba 1. patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3. třída T 2, T 3
3 | jistič ETN B | 10A | světlo kuchyně | SY 1,5 |  | 0,55
4 | jistič ETN B | 16A | zásuvky kuchyně | SY 2,5 | 200 | 0,48
5 | jistič ETN B | 16A | zásuvka myčka | SY 2,5 | 200 | 0,40
6 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 146 | SY 2,5 | 200 | 0,45
7 | jistič ETN B | 16A | zásuvka vařič | SY 2,5 | 200 | 0,50
8 | jistič ETN B | 20A | zásuvková skříň ZS 20 | SY 4 | 200 | 0,46
9 | jistič ETN B | 20A | zásuvková skříň ZS 19 | SY 4 | 200 | 0,48
10 | jistič ETN B | 20A | zásuvková skříň ZS 16 | SY 4 | 200 | 0,48
11 | jistič ETN B | 20A | zásuvková skříň ZS 17 | SY 4 | 200 | 0,51
12 | jistič ETN B | 16/3A | zásuvka 400V | SY 2,5 | 200 | 0,40
| jištění | typ | směr | vedení | R-iso | Zs
rozvodnice RP VI/I
13 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 15 | SY 6 | 200 | 0,56
14 | jistič ETN B | 6A | světlo 145 | SY 1,5 |  | 0,48
15 | jistič ETN B | 6A | světlo 145 | SY 1,5 |  | 0,44
16 | jistič ETN B | 6A | světlo 143 | SY 1,5 |  | 0,48
17 | jistič ETN B | 6A | světlo 1 | SY 1,5 |  | 0,37
18 | jistič ETN B | 6A | světlo 2 | SY 1,5 |  | 0,62
19 | jistič ETN B | 6A | světlo 142 | SY 1,5 |  | 0,58
20 | jistič ETN B | 6A | vývod FS | SY 1,5 | 200 | 0,39
21 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 3 | SY 2,5 | 200 | 0,52
22 | jistič ETN B | 10A | digestoř | SY 1,5 | 200 | 0,44
rozvodnice RP V/1 |  | 1 patro
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č. 53, In = 63A, IP 40/20
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3. třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 11 | SY 4 | 200 | 0,38
4 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 14 | SY 4 | 200 | 0,42
5 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 12 | SY 4 | 200 | 0,46
6 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 21 | SY 4 | 200 | 0,50
7 | jistič ETN B | 6A | světlo 141 | SY 1,5 |  | 0,40
8 | jistič ETN B | 6A | světlo 141 | SY 1,5 |  | 0,52
9 | jistič ETN B | 6A | světlo 135 | SY 1,5 |  | 0,58
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 135 | SY 1,5 |  | 0,40
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 133 | SY 1,5 |  | 0,51
12 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 1 | SY 2,5 | 200 | 0,44
13 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 2 | SY 2,5 | 200 | 0,42
14 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 135 | SY 2,5 | 200 | 0,48
15 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 13 | SY 6 | 200 | 0,55
rozvodnice RP IV/1 |  | 1 patro
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č. 44, In = 63A, IP 40/20 r.v. 2015
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3. třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 20/3A | zásuvková skříň ZS 23 | SY 4 | 200 | 0,42
4 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 9 | SY 6 | 200 | 0,54
5 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 10 | SY 6 | 200 | 0,48
6 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 22 | SY 6 | 200 | 0,60
7 | jistič ETN B | 6A | světlo 146 | SY 1,5 |  | 0.44
8 | jistič ETN B | 6A | světlo 146 | SY 1,5 |  | 0.49
9 | jistič ETN B | 6A | světlo 134 | SY 1,5 |  | 0.45
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 134 | SY 1,5 |  | 0,40
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 133 | SY 1,5 |  | 0.51
12 | jistič ETN B | 6A | světlo 133 | SY 1,5 |  | 0.54
13 | jistič ETN B | 6A | světlo fotokomora | SY 1,5 |  | 0.46
14 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 133,134 | SY 1,5 | 200 | 0,44
15 | jistič ETN B | 10A | zásuvky laboratoř skříň |  | 200 | 0,40
| jištění | typ | směr | vedení | R-iso | Zs
rozvodnice RP III/1
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č. 35, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 1. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 20/3A | zásuvková skříň ZS 24 | SY 4 | 200 | 0.59
4 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 25 | SY 6 | 200 | 0.62
5 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 7 | SY 6 | 200 | 0.55
6 | jistič ETN B | 6A | světlo 132 | SY 1,5 |  | 0.64
7 | jistič ETN B | 6A | světlo 132 | SY 1,5 |  | 0.49
8 | jistič ETN B | 6A | světlo 131 | SY 1,5 |  | 0.44
9 | jistič ETN B | 6A | světlo 131 | SY 1,5 |  | 0.42
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 130 | SY 1,5 |  | 0.45
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 130 | SY 1,5 |  | 0.49
12 | jistič ETN B | 6A | světlo fotokomora | SY 1,5 |  | 0.51
13 | jistič ETN B | 10A | vývod RACK | SY 1,5 | 200 | 0.71
14 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 3 | SY 1,5 | 200 | 0.65
15 | jistič ETN C | 16A | zásuvky 132 | SY 2,5 | 200 | 0.55
16 | jistič ETN C | 16A | zásuvky 123 | SY 2,5 | 200 | 0.46
17 | jistič ETN B | 10A | světlo chodba | SY 1,5 | 200 | 0.48
rozvodnice RP II/1
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č. 26, In = 63A, IP 40/20,r-v-2015
chodba 1. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 5 | SY 6 | 200 | 0.63
4 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 3 | SY 6 | 200 | 0.57
5 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 6 | SY 6 | 200 | 0.46
6 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 4 | SY 6 | 200 | 0.62
7 | jistič ETN B | 6A | světlo 126 | SY 1,5 |  | 0.58
8 | jistič ETN B | 6A | světlo 126 | SY 1,5 |  | 0.55
9 | jistič ETN B | 6A | světlo 125 | SY 1,5 |  | 0.51
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 125 | SY 1,5 |  | 0.44
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 124 | SY 1,5 |  | 0.57
12 | jistič ETN B | 6A | světlo 124 | SY 1,5 |  | 0.52
13 | jistič ETN B | 6A | vývod FS | SY 1,5 | 200 | 0.48
14 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 2 | SY 1,5 | 200 | 0.56
15 | jistič ETN B | 20/3A | zásuvková skříň ZS 26 | SY 4 | 200 | 0.46
| jištění | typ | směr | vedení | R-iso | Zs
rozvodnice RP I/1
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č. 17, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 1. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič Moeller C | 32A | klima-venkovní jednotka | SY 6 | 200 | 0.68
4 | jisič Moeller C | 32A | klima vnitřní jednotka | SY 2,5 | 200 | 0.64
5 | jisič Moeller C | 16A | klima-jednotka | SY 4 | 200 | 0.56
6 | jisič Moeller C | 40/3A | zásuvková skříň ZS X1 | SY 6 | 200 | 0.66
7 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS X2 | SY 6 | 200 | 0.73
8 | jistič ETN B | 6A | světlo 123 | SY 1,5 |  | 0.65
9 | jistič ETN B | 6A | světlo 123 | SY 1,5 |  | 0.66
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 122 | SY 1,5 |  | 0.52
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 122 | SY 1,5 |  | 0.65
12 | jistič ETN B | 6A | světlo 120 | SY 1,5 |  | 0.62
13 | jistič ETN B | 6A | světlo 120 | SY 1,5 |  | 0.57
14 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 1 | SY 1,5 | 200 | 0.55
15 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 2 | SY 1,5 | 200 | 0.57
16 | jistič ETN B | 16/3A | zásuvková skříň ZS 27,28,29 | SY 2,5 | 200 | 0.44
2. patro
rozvodnice RP VI/2
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č. 63, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 2. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 16A | zásuvky kuchyně 1 | SY 2,5 | 200 | 0.44
4 | jistič ETN B | 16A | zásuvky kuchyně 2 | SY 2,5 | 200 | 0.56
5 | jistič ETN B | 20A | zásuvky 14 | SY 4 | 200 | 0.48
6 | jistič ETN B | 20A | zásuvky 15 | SY 4 | 200 | 0.55
7 | jistič ETN B | 16/3A | zásuvková skříň ZS 13 | SY 2,5 | 200 | 0.47
8 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 16 | SY 6 | 200 | 0.66
9 | jistič ETN B | 6A | světlo 246 | SY 1,5 | 200 | 0.62
10 | jistič ETN B | 6A | ventilátor 243 | SY 1,5 | 200 | 0.48
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 245 | SY 1,5 |  | 0.63
12 | jistič ETN B | 6A | světlo 245 | SY 1,5 |  | 0.45
13 | jistič ETN B | 6A | světlo 248 | SY 1,5 |  | 0.69
14 | jistič ETN B | 6A | světlo 243 | SY 1,5 |  | 0.42
15 | jistič ETN B | 6A | světlo 1 | SY 1,5 |  | 0.48
16 | jistič ETN B | 6A | světlo 245 | SY 1,5 |  | 0.63
17 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 3 | SY 1,5 | 200 | 0.52
18 | jistič ETN B | 10A | zásuvky lednice | SY 1,5 | 200 | 0.69
19 | jistič ETN B | 10A | světlo plátno+ventilátor 245 | SY 1,5 | 200 | 0.55
| jištění | typ | směr | vedení | R-iso | Zs
rozvodnice RP V/2
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č. 54, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 2. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepěží Kiwa PO II 3. třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 17 | SY 6 | 200 | 0.44
4 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 20 | SY 6 | 200 | 0.56
5 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 12 | SY 6 | 200 | 0.48
6 | jistič ETN B | 6A | světlo 241 | SY 1,5 | 200 | 0.42
7 | jistič ETN B | 6A | světlo 241 | SY 1,5 | 200 | 0.46
8 | jistič ETN B | 6A | ventilátor 236 | SY 1,5 | 200 | 0.55
9 | jistič ETN B | 6A | světlo 236 | SY 1,5 | 200 | 0.62
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 236 | SY 1,5 | 200 | 0.48
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 242 | SY 1,5 |  | 0.63
12 | jistič ETN B | 10A | zásuvky kopírka | SY 1,5 | 200 | 0.55
13 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 225 | SY 1,5 | 200 | 0.72
14 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 3 | SY 1,5 | 200 | 0.42
15 | jistič ETN B | 10A | zásuvková skříň ZS 19 | SY 1,5 | 200 | 0.48
16 | jistič ETN B | 10A | zásuvková skříň ZS 18 | SY 1,5 | 200 | 0.54
rozvodnice RP IV/2
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č. 45, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 2. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 20/3A | zásuvková skříň ZS 11 | SY 4 | 200 | 0.48
4 | jistič ETN B | 20/3A | zásuvková skříň ZS 10 | SY 4 | 200 | 0.52
5 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 21 | SY 6 | 200 | 0.54
6 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 23 | SY 6 | 200 | 0.42
7 | jistič ETN B | 6A | světlo 1 | SY 1,5 |  | 0.48
8 | jistič ETN B | 6A | ventilátor 233 | SY 1,5 | 200 | 0.58
9 | jistič ETN B | 6A | světlo 233 | SY 1,5 |  | 0.44
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 233 | SY 1,5 |  | 0.48
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 235 | SY 1,5 |  | 0.62
12 | jistič ETN B | 6A | světlo 235 | SY 1,5 |  | 0.55
13 | jistič ETN B | 6A | světlo 234+VZT 235 | SY 1,5 |  | 0.58
14 | jistič ETN B | 10A | světlo 234+VZT 235 | SY 1,5 |  | 0.42
15 | jistič ETN B | 10A | zásuvková skříň ZS 22 | SY 1,5 | 200 | 0.48
16 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 3 | SY 1,5 | 200 | 0.46
17 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 4 | SY 1,5 | 200 | 0.52
| jištění | typ | směr | vedení | R-iso | Zs
rozvodnice RP III/2
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č. 36, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 2. Patro
1 | hlavní vypínač | 10A | světlo chodba
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3. třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 16/3A | zásuvková skříň ZS 9 | SY 2,5 | 200 | 0.68
4 | jistič ETN B | 16/3A | zásuvková skříň ZS 8 | SY 2,5 | 200 | 0.64
5 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 24 | SY 6 | 200 | 0.44
6 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 25 | SY 6 | 200 | 0.66
7 | jistič ETN B | 6A | světlo 1 | SY 1,5 |  | 0.73
8 | jistič ETN B | 6A | ventilátor 231,232 | SY 1,5 | 200 | 0.52
9 | jistič ETN B | 6A | světlo 230 | SY 1,5 |  | 0.59
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 230 | SY 1,5 |  | 0.62
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 232 | SY 1,5 |  | 0.57
12 | jistič ETN B | 6A | světlo 232 | SY 1,6 |  | 0.55
13 | jistič ETN B | 6A | světlo 231 | SY 1,7 |  | 0.46
14 | jistič ETN B | 6A | světlo 231 | SY 1,8 |  | 0.58
15 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 3 | SY 1,9 | 200 | 0.42
16 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 4 | SY 1,10 | 200 | 0.52
rozvodnice RP II/2
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č. 27, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 2. Patro
| hlavní vypínač | 63A
svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
1ks | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 28 | SY 6 | 200 | 0.44
1ks | jistič ETN B | 16/3A | zásuvková skříň ZS 7 | SY 2,5 | 200 | 0.57
1ks | jistič ETN B | 16/3A | zásuvková skříň ZS 6 | SY 2,6 | 200 | 0.52
1ks | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 26 | SY 6 | 200 | 0.46
1ks | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 27 | SY 6 | 200 | 0.58
1ks | jistič ETN B | 6A | světlo 228 | SY 1,5 |  | 0.54
1ks | jistič ETN B | 6A | světlo 228 | SY 1,5 |  | 0.44
1ks | jistič ETN B | 6A | světlo 227 | SY 1,5 |  | 0.66
1ks | jistič ETN B | 6A | světlo 227 | SY 1,5 |  | 0.73
1ks | jistič ETN B | 6A | světlo 226 | SY 1,5 |  | 0.52
1ks | jistič ETN B | 6A | světlo 226 | SY 1,5 |  | 0.59
1ks | jistič ETN B | 6A | ventilátor 226, 227 | SY 1,5 | 200 | 0.62
1ks | jistič ETN B | 10A | zásuvky 1 | SY 1,5 | 200 | 0.57
1ks | jistič ETN B | 10A | zásuvky 4 | SY 1,5 | 200 | 0.55
1ks | jistič ETN B | 10A | žaluzie 228 | SY 1,5 | 200 | 0.46
1ks | jistič ETN B | 10A | digestoř | SY 1,5 | 200 | 0.58
1ks | jistič ETN B | 10A | zásuvková skříň ZS 5 | SY 1,5 | 200 | 0.42
| jištění | typ | směr | vedení | R-iso | Zs
rozvodnice RP I/2
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č. 18, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 2. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 33 | SY 6 | 200 | 0.41
4 | jistič ETN B | 16/3A | klima servovna | SY 2,5 | 200 | 0.38
5 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 29 | SY 6 | 200 | 0.54
6 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 30 | SY 6 | 200 | 0.47
7 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 31 | SY 6 | 200 | 0.48
8 | jistič ETN B | 6A | světlo 225 | SY 1,5 |  | 0.65
9 | jistič ETN B | 6A | světlo 224 | SY 1,5 |  | 0.55
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 223 | SY 1,5 |  | 0.57
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 223 | SY 1,5 |  | 0.62
12 | jistič ETN B | 6A | světlo 220 | SY 1,5 |  | 0.52
13 | jistič ETN B | 6A | světlo 221 | SY 1,5 |  | 0.42
14 | jistič ETN B |  | ventilátor 221,220,223 | SY 1,5 | 200 | 0.62
15 | jistič ETN B |  | zásuvky 225 | SY 1,5 | 200 | 0.47
16 | jistič ETN B |  | telefax | SY 1,5 | 200 | 0.52
17 | jistič ETN B |  | zásuvky 5.1,5.2,5.3,5.4 | SY 2,5 | 200 | 0.45
3. patro
rozvodnice RP VI/3
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č. 64, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 3. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 15 | SY 6 | 200 | 0.41
4 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 16 | SY 6 | 200 | 0.54
5 | jistič ETN B | 10A | digestoř | SY 1,5 | 200 | 0.52
6 | jistič ETN B | 16A | klima | SY 2,5 | 200 | 0.48
7 | jistič ETN B | 16/3A | zásuvková skříň ZS 17 | SY 2,5 | 200 | 0.45
8 | jistič ETN B | 20/3A | zásuvková skříň ZS 18 | SY 4 | 200 | 0.4
9 | jistič ETN B | 20/3A | zásuvková skříň ZS 19 | SY 4 | 200 | 0.74
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 346 | SY 1,5 |  | 0.66
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 346 | SY 1,5 |  | 0.45
12 | jistič ETN B | 6A | světlo 343 | SY 1,5 |  | 0.65
13 | jistič ETN B | 6A | světlo 345 | SY 1,5 |  | 0.73
14 | jistič ETN B | 6A | světlo 345 | SY 1,5 |  | 0.68
15 | jistič ETN B | 6A | světlo 344 | SY 1,5 |  | 0.45
16 | jistič ETN B | 6A | světlo 344 | SY 1,5 |  | 0.57
17 | jistič ETN B | 6A | ventilátor | SY 1,5 | 200 | 0.48
18 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 346 | SY 1,5 | 200 | 0.57
19 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 343 | SY 1,5 | 200 | 0.61
20 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 343,344 | SY 1,5 | 200 | 0.57
21 | jistič ETN B | 10A | světlo chodba | SY 1,5 | 200 | 0.44
| jištění | typ | směr | vedení | R-iso | Zs
rozvodnice RP V/3
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č. 55, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 3. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 13 | SY 6 | 200 | 0.44
4 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 12 | SY 6 | 200 | 0.68
5 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 11 | SY 6 | 200 | 0.52
6 | jistič ETN B | 6A | světlo 341 | SY 1,5 | 200 | 0.41
7 | jistič ETN B | 6A | světlo 341 | SY 1,5 | 200 | 0.66
8 | jistič ETN B | 6A | světlo 337 | SY 1,5 | 200 | 0.45
9 | jistič ETN B | 6A | světlo 337 | SY 1,5 | 200 | 0.48
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 342 | SY 1,5 |  | 0.62
11 | jistič ETN B | 6A | ventilátor | SY 1,5 | 200 | 0.59
12 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 341 | SY 1,5 | 200 | 0.62
13 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 337 | SY 1,5 | 200 | 0.56
14 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 337 podlaha | SY 1,5 | 200 | 0.58
15 | jistič ETN B | 10A | zásuvky kopírka | SY 1,5 | 200 | 0.55
16 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 335,336 | SY 2,5 | 200 | 0.54
rozvodnice RP IV/3
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č. 46, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 3. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 40/3 A | zásuvková skříň ZS 8 | SY 6 | 200 | 0.59
4 | jistič ETN B | 40/3 A | zásuvková skříň ZS 7 | SY 6 | 200 | 0.66
5 | jistič ETN B | 20/3 A | zásuvková skříň ZS 19 | SY 4 | 200 | 0.54
6 | jistič ETN B | 16/3 A | zásuvková skříň ZS 20 | SY 2.5 | 200 | 0.68
7 | jistič ETN B | 40/3 A | zásuvková skříň ZS 10 | SY 6 | 200 | 0.54
8 | jistič ETN B | 40/3 A | zásuvková skříň ZS 9 | SY 6 | 200 | 0.65
9 | jistič ETN B | 6A | světlo 333 | SY 1,5 |  | 0.69
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 333 | SY 1,5 |  | 0.41
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 334 | SY 1,5 |  | 0.63
12 | jistič ETN B | 6A | ventilátor | SY 1,5 |  | 0.58
13 | jistič ETN B | 6A | světlo 336 | SY 1,5 |  | 0.62
14 | jistič ETN B | 6A | světlo 336 | SY 1,5 |  | 0.57
15 | jistič ETN B | 6A | světlo 335 | SY 1,5 |  | 0.59
16 | jistič ETN B | 6A | světlo 335 | SY 1,5 |  | 0.48
17 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 333 | SY 1,5 | 200 | 0.42
18 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 334 stěna | SY 1,5 | 200 | 0.52
19 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 335,336 | SY 1,5 | 200 | 0.44
| jištění | typ | směr | vedení | R-iso | Zs
rozvodnice RP III/3
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č. 37, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 3. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 6 | SY 6 | 200 | 0.54
4 | jistič ETN B | 10A | zásuvky fotokomora | SY 1,5 | 200 | 0.62
5 | jistič ETN B | 10A | světlo chodba | SY 1,5 |  | 0.65
6 | jistič ETN B | 20/3A | zásuvková skříň ZS 21 | SY 4 | 200 | 0.48
7 | jistič ETN B | 20/3A | zásuvková skříň ZS 22 | SY 4 | 200 | 0.66
8 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 5 | SY 6 | 200 | 0.54
9 | jistič ETN B | 6A | světlo 332 | SY 1,5 |  | 0.48
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 332 | SY 1,5 |  | 0.38
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 331+VZT | SY 1,5 |  | 0.57
12 | jistič ETN B | 6A | světlo 331+VZT | SY 1,5 |  | 0.54
13 | jistič ETN B | 6A | světlo 330 | SY 1,5 |  | 0.58
14 | jistič ETN B | 6A | světlo 330 | SY 1,5 |  | 0.52
15 | jistič ETN B | 6A | světlo fotokomora | SY 1,5 |  | 0.68
16 | jistič ETN B | 6A | zásuvky stěna | SY 1,5 | 200 | 0.42
17 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 332 | SY 1,5 | 200 | 0.54
18 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 330,331 | SY 1,5 | 200 | 0.64
19 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 333,332 | SY 1,5 | 200 | 0.52
20 | jistič ETN B | 10A | zásuvky digestoř | SY 1,5 | 200 | 0.54
rozvodnice RP II/3
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č. 28, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 3. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 4 | SY 6 | 200 | 0.63
4 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 3 | SY 6 | 200 | 0.56
5 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 23 | SY 6 | 200 | 0.48
6 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 24 | SY 6 | 200 | 0.64
7 | jistič ETN B | 6A | světlo 337 | SY 1,5 |  | 0.66
8 | jistič ETN B | 6A | světlo 327 | SY 1,5 |  | 0.49
9 | jistič ETN B | 6A | světlo 326 | SY 1,5 |  | 0.68
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 326 | SY 1,5 |  | 0.44
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 325 | SY 1,5 |  | 0.58
12 | jistič ETN B | 6A | světlo 325 | SY 1,5 |  | 0.58
13 | jistič ETN B | 6A | ventilátor | SY 1,5 | 200 | 0.63
14 | jistič ETN B | 10A | zásuvky stěna | SY 1,5 | 200 | 0.46
15 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 327 | SY 1,5 | 200 | 0.55
16 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 325,326 | SY 1,5 | 200 | 0.52
17 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 327 | SY 1,5 | 200 | 0.65
18 | jistič ETN B | 10A | zásuvky RACK | SY 1,5 | 200 | 0.48
| jištění | typ | směr | vedení | R-iso | Zs
rozvodnice RP I/3
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č. 19, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 3. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 3 | SY 6 | 200 | 0.44
4 | jistič ETN B | 16/3A | zásuvková skříň ZS 25 | SY 2,5 | 200 | 0.58
5 | jistič ETN B | 16/3A | klima 3.2.4 | SY 2,5 | 200 | 0.54
6 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 1 | SY 2,5 | 200 | 0.66
7 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 25,27,28 | SY 6 | 200 | 0.42
8 | jistič ETN B | 6A | světlo 324 | SY 1,5 |  | 0.55
9 | jistič ETN B | 6A | světlo 324 | SY 1,5 |  | 0.46
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 323+VZT | SY 1,5 |  | 0.56
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 323+VZT | SY 1,5 |  | 0.57
12 | jistič ETN B | 6A | světlo 322 | SY 1,5 |  | 0.56
13 | jistič ETN B | 6A | světlo 322 | SY 1,5 |  | 0.42
14 | jistič ETN B | 6A | světlo 320 | SY 1,5 |  | 0.52
15 | jistič ETN B | 6A | světlo 320 | SY 1,5 |  | 0.44
16 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 324 | SY 1,5 | 200 | 0.56
17 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 320,323,322 | SY 1,5 | 200 | 0.64
18 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 320,323,322 | SY 1,5 | 200 | 0.56
19 | jistič ETN B | 10A | zásuvky projektor | SY 1,5 | 200 | 0.57
20 | jistič ETN B | 10A | zásuvky RACK | SY 1,5 | 200 | 0.44
4. patro
rozvodnice RP VI/4
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č. 65, In = 63A, IP 40/20 r.v 2015
chodba 4. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 20/3A | zásuvková skříň ZS 20 | SY 4 | 200 | 0.55
4 | jistič ETN B | 20/3A | zásuvková skříň ZS 19 | SY 4 | 200 | 0.69
5 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 17 | SY 6 | 200 | 0.42
6 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 18 | SY 6 | 200 | 0.64
7 | jistič ETN B | 6A | světlo 444 | SY 1,5 |  | 0.66
8 | jistič ETN B | 6A | světlo 444 | SY 1,5 |  | 0.62
9 | jistič ETN B | 6A | světlo 433 | SY 1,5 |  | 0.55
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 433+VZT | SY 1,5 |  | 0.68
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 432 | SY 1,5 |  | 0.48
12 | jistič ETN B | 6A | světlo 432 | SY 1,5 |  | 0.58
13 | jistič ETN B | 6A | světlo fotokomora | SY 1,5 | 200 | 0.55
14 | jistič ETN B | 6A | zásuvky fotokomora | SY 1,5 | 200 | 0.56
15 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 442 | SY 1,5 | 200 | 0.45
16 | jistič ETN B | 16/3A | zásuvky myčka, kuchyň.linka | SY 2,5 | 200 | 0.42
| jištění | typ | směr | vedení | R-iso | Zs
rozvodnice RP VI/4
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č. 56, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 4. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 16/3A | zásuvková skříň ZS 22 | SY 2,5 | 200 | 0.67
4 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 16 | SY 6 | 200 | 0.55
5 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 13 | SY 6 | 200 | 0.45
6 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 21 | SY 6 | 200 | 0.66
7 | jistič ETN B | 6A | světlo 441 | SY 1,5 |  | 0.74
8 | jistič ETN B | 6A | světlo 441 | SY 1,5 |  | 0.52
9 | jistič ETN B | 6A | světlo 437 | SY 1,5 |  | 0.66
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 437+ventilátor | SY 1,5 |  | 0.55
11 | jistič ETN B | 6A | světlo fotokomora | SY 1,5 |  | 0.48
12 | jistič ETN B | 6A | zásuvky fotokomora | SY 1,5 |  | 0.56
13 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 441 | SY 1,5 | 200 | 0.52
14 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 437 | SY 1,5 | 200 | 0.59
15 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 442 | SY 1,5 | 200 | 0.44
16 | jistič ETN B | 10A | žaluzie | SY 1,5 | 200 | 0.58
rozvodnice RP IV/4
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č. 47, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 4. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 11 | SY 6 | 200 | 0.71
4 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 12 | SY 2,5 | 200 | 0.66
5 | jistič ETN B | 16/3A | zásuvková skříň ZS 13 | SY 4 | 200 | 0.54
6 | jistič ETN B | 20/3A | zásuvková skříň ZS 23,24 | SY 4 | 200 | 0.68
7 | jistič ETN B | 20/3A | zásuvková skříň ZS 25,26 | SY 6 | 200 | 0.65
8 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 14 | SY 1,5 | 200 | 0.67
9 | jistič ETN B | 6A | světlo 436 | SY 1,5 |  | 0.42
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 436 | SY 1,5 |  | 0.58
11 | jistič ETN B | 6A | světlo + VZT 435 | SY 1,5 |  | 0.54
12 | jistič ETN B | 6A | světlo 435 | SY 1,5 |  | 0.54
13 | jistič ETN B | 6A | světlo 434 | SY 1,5 |  | 0.59
14 | jistič ETN B | 6A | světlo 434 | SY 1,5 |  | 0.62
15 | jistič ETN B | 6A | světlo fotokomora | SY 1,5 |  | 0.46
16 | jistič ETN B | 6A | zásuvky fotokomora | SY 1,5 | 200 | 0.59
17 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 436 | SY 1,5 | 200 | 0.63
18 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 434, 435 | SY 1,5 | 200 | 0.44
| jištění | typ | směr | vedení | R-iso | Zs
rozvodnice RP III/4
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č. 38, In = 63A, IP 40/20
chodba 4. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 7 | SY 6 | 200 | 0.49
4 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 8 | SY 6 | 200 | 0.64
5 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 9 | SY 6 | 200 | 0.58
6 | jistič ETN B | 20/3A | zásuvková skříň ZS 27,28 | SY 4 | 200 | 0.55
7 | jistič ETN B | 20/3A | zásuvková skříň ZS 29,30 | SY 4 | 200 | 0.68
8 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 10 | SY 6 | 200 | 0.66
9 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 6 | SY 6 | 200 | 0.44
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 432 | SY 1,5 |  | 0.68
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 432 | SY 1,5 |  | 0.55
12 | jistič ETN B | 6A | světlo + VZT | SY 1,5 |  | 0.59
13 | jistič ETN B | 6A | světlo 431 | SY 1,5 |  | 0.52
14 | jistič ETN B | 6A | světlo 430 | SY 1,5 |  | 0.62
15 | jistič ETN B | 6A | světlo 430 | SY 1,5 |  | 0.57
16 | jistič ETN B | 6A | světlo 433 | SY 1,5 |  | 0.63
17 | jistič ETN B | 6A | světlo 433 | SY 1,5 |  | 0.46
18 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 432 | SY 1,5 | 200 | 0.68
19 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 430,431 | SY 1,5 | 200 | 0.52
20 | jistič ETN B | 10A | světlo chodba | SY 1,5
rozvodnice RP II/4
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č. 29, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 4. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 40/3A | vývod 400 V - ZS 5 | SY 6 | 200 | 0.51
4 | jistič ETN B | 20/3A | zásuvková skříň ZS 31,32 | SY 4 | 200 | 0.44
5 | jistič ETN B | 20/3A | zásuvková skříň ZS 33,34 | SY 4 | 200 | 0.56
6 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 4 | SY 6 | 200 | 0.66
7 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň ZS 3 | SY 6 | 200 | 0.45
8 | jistič ETN B | 6A | světlo 425 | SY 1,5 |  | 0.67
9 | jistič ETN B | 6A | světlo 425 | SY 1,5 |  | 0.48
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 426 | SY 1,5 |  | 0.56
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 426 | SY 1,5 |  | 0.55
12 | jistič ETN B | 6A | světlo 425 | SY 1,5 |  | 0.42
13 | jistič ETN B | 6A | světlo 435 | SY 1,5 |  | 0.58
14 | jistič ETN B | 6A | světlo fotokomora | SY 1,5 |  | 0.54
15 | jistič ETN B | 6A | zásuvky fotokomora | SY 1,5 |  | 0.52
16 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 427 | SY 1,5 | 200 | 0.48
17 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 425,426 | SY 1,5 | 200 | 0.55
18 | jistič ETN B | 10A | vývod RACK | SY 1,5 | 200 | 0.42
19 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 427 | SY 1,5 | 200 | 0.58
| jištění | typ | směr | vedení | R-iso | Zs
rozvodnice RP I/4
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č. 20, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 4. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 40/3A | vývod 400V - ZS 1 | SY 6 | 200 | 0.43
4 | jistič ETN B | 40/3A | vývod 400V - ZS 2 | SY 6 | 200 | 0.45
5 | jistič ETN B | 16/3A | zásuvka 1 4000V - 423 | SY 2,5 | 200 | 0.55
6 | jistič ETN B | 16/3A | zásuvková skříň ZS 35,36,37 | SY 2,5 | 200 | 0.66
7 | jistič ETN B | 16/3A | zásuvka 2, 400V - 423 | SY 2,5 | 200 | 0.45
8 | jistič ETN B | 16/3A | zásuvka 3, 400V - 423 | SY 2,5 | 200 | 0.67
9 | jistič ETN B | 6A | světlo 424 | SY 1,5 |  | 0.58
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 424 | SY 1,5 |  | 0.56
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 423 | SY 1,5 |  | 0.62
12 | jistič ETN B | 6A | světlo 423 | SY 1,5 |  | 0.42
13 | jistič ETN B | 6A | světlo 420 | SY 1,5 |  | 0.58
14 | jistič ETN B | 6A | světlo 421 | SY 1,5 |  | 0.54
15 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 424 | SY 1,5 | 200 | 0.51
16 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 420,423 | SY 1,5 | 200 | 0.48
5. patro
rozvodnice RP VI/5
rozvodnice Eletis s. r. o., In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 5. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 20/3A | vývod 400 V 1 | SY 4 | 200 | 0.71
4 | jistič ETN B | 20/3A | vývod 400 V 2 | SY 4 | 200 | 0.66
5 | jistič ETN B | 40/3A | vývod 400 V A1 | SY 6 | 200 | 0.44
6 | jistič ETN B | 40/3A | vývod 400 V A2 | SY 6 | 200 | 0.67
7 | jistič ETN B | 6A | světlo 1 | SY 1,5 |  | 0.66
8 | jistič ETN B | 6A | světlo 2 | SY 1,5 |  | 0.54
9 | jistič ETN B | 6A | světlo 3 | SY 1,5 |  | 0.65
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 4 | SY 1,5 |  | 0.42
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 5 | SY 1,5 |  | 0.55
12 | jistič ETN B | 6A | světlo 6 | SY 1,5 |  | 0.62
13 | jistič ETN B | 6A | světlo 7 | SY 1,5 |  | 0.58
14 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 3 | SY 1,5 | 200 | 0.56
15 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 1 | SY 1,5 | 200 | 0.42
16 | jistič ETN B | 10A | zásuvky digestoř | SY 1,5 | 200 | 0.55
17 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 544 | SY 1,5 | 200 | 0.54
18 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 2 | SY 1,5 | 200 | 0.52
| jištění | typ | směr | vedení | R-iso | Zs
rozvodnice RP V/5
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č. 57, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 5. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 40/3A | vývod 400 V A1 | SY 6 | 200 | 0.44
4 | jistič ETN B | 40/3A | vývod 400 V A3 | SY 6 | 200 | 0.62
5 | jistič ETN B | 40/3A | vývod 400 V A4 | SY 6 | 200 | 0.55
6 | jistič ETN B | 40/3A | vývod 400 V A6 | SY 6 | 200 | 0.68
7 | jistič ETN B | 6A | světlo 541 | SY 1,5 |  | 0.46
8 | jistič ETN B | 6A | světlo 541 | SY 1,5 |  | 0.44
9 | jistič ETN B | 6A | světlo 536 | SY 1,5 |  | 0.64
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 536 | SY 1,5 |  | 0.56
11 | jistič ETN B | 6A | rezerva |  |  | 0.66
12 | jistič ETN B | 6A | vývod FS | SY 1,5 | 200 | 0.57
13 | jistič ETN B | 6A | vývod FZ | SY 1,5 | 200 | 0.52
14 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 541 | SY 1,5 | 200 | 0.62
15 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 536 | SY 1,5 | 200 | 0.56
16 | jistič ETN B | 20/3A | vývod 400 V B7 | SY 4 | 200 | 0.48
rozvodnice RP IV/5
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č. 48, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 5. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 40/3A | vývod 400 V A1 | SY 6 | 200 | 0.45
4 | jistič ETN B | 40/3A | vývod 400 V A3 | SY 6 | 200 | 0.62
5 | jistič ETN B | 40/3A | vývod 400 V A4 | SY 6 | 200 | 0.47
6 | jistič ETN B | 40/3A | vývod 400 V A6 | SY 6 | 200 | 0.67
7 | jistič ETN B | 20/3A | vývod 400 V - 533 stůl | SY 4 | 200 | 0.52
8 | jistič ETN B | 20/3A | vývod 400 V - 533 stůl | SY 4 | 200 | 0.48
9 | jistič ETN B | 20/3A | vývod 400 V B7 | SY 4 | 200 | 0.58
10 | jistič ETN B | 20/3A | vývod 400 V B8 | SY 4 | 200 | 0.46
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 526 | SY 1,5 |  | 0.62
12 | jistič ETN B | 6A | světlo 526 | SY 1,5 |  | 0.54
13 | jistič ETN B | 6A | světlo 534 | SY 1,5 |  | 0.46
14 | jistič ETN B | 6A | světlo 534 | SY 1,5 |  | 0.58
15 | jistič ETN B | 6A | světlo 533 | SY 1,5 |  | 0.54
16 | jistič ETN B | 6A | světlo 533 | SY 1,5 |  | 0.58
17 | jistič ETN B | 6A | světlo fotokomora | SY 1,5 |  | 0.54
18 | jistič ETN B | 6A | zásuvky fotokomora | SY 1,5 | 200 | 0.44
19 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 535 | SY 1,5 | 200 | 0.54
20 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 533,534 | SY 1,5 | 200 | 0.52
| jištění | typ | směr | vedení | R-iso | Zs
rozvodnice RP III/5
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č.39, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 5. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 40/3A | vývod 400 V A3 | SY 6 | 200 | 0.56
4 | jistič ETN B | 40/3A | vývod 400 V A4 | SY 6 | 200 | 0.68
5 | jistič ETN B | 20/3A | vývod 400 V 1 | SY 4 | 200 | 0.42
6 | jistič ETN B | 20/3A | vývod 400 V B8 | SY 4 | 200 | 0.63
7 | jistič ETN B | 40/3A | vývod 400 V A1 | SY 6 | 200 | 0.65
8 | jistič ETN B | 40/3A | vývod 400 V A2 | SY 6 | 200 | 0.62
9 | jistič ETN B | 6A | světlo 532 | SY 1,5 |  | 0.55
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 532 | SY 1,5 |  | 0.68
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 531 | SY 1,5 |  | 0.48
12 | jistič ETN B | 6A | světlo 531 | SY 1,5 |  | 0.58
13 | jistič ETN B | 6A | světlo 530 | SY 1,5 |  | 0.55
14 | jistič ETN B | 6A | světlo 530 | SY 1,5 |  | 0.56
15 | jistič ETN B | 6A | světlo fotokomora | SY 1,5 |  | 0.45
16 | jistič ETN B | 6A | zásuvky fotokomora | SY 1,5 |  | 0.42
17 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 532 | SY 1,5 | 200 | 0.44
18 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 530,531 | SY 1,5 | 200 | 0.48
19 | jistič ETN B | 10A | světlo chodba | SY 1,5 | 200 | 0.51
rozvodnice RP II/5
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č.30, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 5. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 40/3A | zásuvková skříň 7 | SY 6 | 200 | 0.67
4 | jistič ETN B | 40/3A | vývod 400 V1 | SY 6 | 200 | 0.44
5 | jistič ETN B | 40/3A | vývod 400 V2 | SY 6 | 200 | 0.65
6 | jistič ETN B | 40/3A | vývod 400 V3 | SY 6 | 200 | 0.66
7 | jistič ETN B | 40/3A | vývod 400 V4 | SY 6 | 200 | 0.51
8 | jistič ETN B | 6A | světlo 526 | SY 1,5 |  | 0.68
9 | jistič ETN B | 6A | světlo 526 | SY 1,5 |  | 0.44
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 525 | SY 1,5 |  | 0.69
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 525 | SY 1,5 |  | 0.46
12 | jistič ETN B | 6A | světlo 523 | SY 1,5 |  | 0.58
13 | jistič ETN B | 6A | světlo 523 | SY 1,5 |  | 0.62
14 | jistič ETN B | 6A | zásuvky fotokomora | SY 1,5 | 200 | 0.54
15 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 1 | SY 1,5 | 200 | 0.57
16 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 523,525 | SY 1,5 | 200 | 0.44
17 | jistič ETN B | 20/3A | zásuvková skříň ZS 5,6 | SY 4 | 200 | 0.53
| jištění | typ | směr | vedení | R-iso | Zs
rozvodnice RP I/5
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č.21, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 5. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A | zásuvky skříň č. 3
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 16A | vývod 230V č. 4. | SY 2,5 | 200 | 0.51
4 | jistič ETN B | 40/3A | vývod 400 V A1 | SY 6 | 200 | 0.44
5 | jistič ETN B | 40/3A | vývod 400 V A2 | SY 6 | 200 | 0.45
6 | jistič ETN B | 6A | světlo 524 | SY 1,5 |  | 0.63
7 | jistič ETN B | 6A | světlo 524 | SY 1,5 |  | 0.52
8 | jistič ETN B | 6A | světlo 522 | SY 1,5 |  | 0.68
9 | jistič ETN B | 6A | světlo 522 | SY 1,5 |  | 0.44
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 1 | SY 1,5 |  | 0.55
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 520 | SY 1,5 |  | 0.46
12 | jistič ETN B | 6A | světlo 520 | SY 1,5 |  | 0.58
13 | jistič ETN B | 6A | světlo 520 | SY 1,5 |  | 0.62
14 | jistič ETN B | 10A | světlo chodba | SY 1,5 |  | 0.54
15 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 3 | SY 2,5 | 200 | 0.48
16 | jistič ETN B | 16A | zásuvky skříň č. 1 | SY 2,5 | 200 | 0.44
17 | jistič ETN B | 16A | zásuvky skříň č. 2 | SY 2,5 | 200 | 0.53
6. patro
rozvodnice RP VI/6
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č.67, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 6. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 40/3A | vývod 400 V A3 | SY 6 | 200 | 0.57
4 | jistič ETN B | 40/3A | vývod 400 V A6 | SY 6 | 200 | 0.44
5 | jistič ETN B | 20/3A | vývod 400 V A43 | SY 4 | 200 | 0.56
6 | jistič ETN B | 20/3A | vývod 400 V A43 | SY 4 | 200 | 0.62
7 | jistič ETN B | 6A | světlo 644 | SY 1,5 |  | 0.52
8 | jistič ETN B | 6A | světlo 644 | SY 1,5 |  | 0.48
9 | jistič ETN B | 6A | světlo 643 | SY 1,5 |  | 0.44
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 643 | SY 1,5 |  | 0.55
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 642 | SY 1,5 |  | 0.46
12 | jistič ETN B | 6A | světlo 642 | SY 1,5 |  | 0.58
13 | jistič ETN B | 6A | světlo fotokomora 644 | SY 1,5 |  | 0.62
14 | jistič ETN B | 6A | zásuvky fotokomora 644 | SY 1,5 | 200 | 0.54
15 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 642,643 | SY 1,5 | 200 | 0.47
| jištění | typ | směr | vedení | R-iso | Zs
rozvodnice RP V/6
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č.58, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 6. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 40/3A | vývod 400 V A3 | SY 6 | 200 | 0.65
4 | jistič ETN B | 40/3A | vývod 400 V A4 | SY 6 | 200 | 0.44
5 | jistič ETN B | 40/3A | vývod 400 V A6 | SY 6 | 200 | 0.62
6 | jistič ETN B | 40/3A | vývod 400 V A7 | SY 6 | 200 | 0.65
7 | jistič ETN B | 6A | světlo 641 | SY 1,5 |  | 0.63
8 | jistič ETN B | 6A | světlo 641 | SY 1,5 |  | 0.66
9 | jistič ETN B | 6A | světlo 636 | SY 1,5 |  | 0.55
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 636 | SY 1,5 |  | 0.54
11 | jistič ETN B | 6A | světlo fotokomora 643 | SY 1,5 |  | 0.57
12 | jistič ETN B | 13A | zásuvky fotokomora 643 | SY 1,5 | 200 | 0.62
13 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 636 | SY 1,5 | 200 | 0.62
14 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 641 | SY 1,5 | 200 | 0.57
15 | jistič ETN B | 10A | digestoř | SY 1,5 | 200 | 0.58
16 | jistič ETN B | 40/3A | vývod 400 V A1 | SY 6 | 200 | 0.46
Opravená část rozvodnice RP IV/6
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č.49, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 6. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 40/3A | vývod 400 V 1 | SY 6 | 200 | 0.47
4 | jistič ETN B | 40/3A | vývod 400 V A4 | SY 6 | 200 | 0.55
5 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 3 | SY 1,5 | 200 | 0.66
6 | jistič ETN B | 10A | zásuvky chodba skříň | SY 1,5 | 200 | 0.42
7 | jistič ETN C | 25/3A | vývod 400 V 1 | SY 4 | 200 | 0.68
8 | jistič ETN B | 20/3A | vývod 400 V B7 | SY 4 | 200 | 0.56
9 | jistič ETN B | 20/3A | vývod 400 V B8 | SY 4 | 200 | 0.62
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 637 | SY 1,5 |  | 0.63
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 637 | SY 1,5 |  | 0.58
12 | jistič ETN B | 6A | světlo 634 | SY 1,5 |  | 0.52
13 | jistič ETN B | 6A | světlo 634 | SY 1,5 |  | 0.45
14 | jistič ETN B | 6A | světlo 633 | SY 1,5 |  | 0.58
15 | jistič ETN B | 6A | světlo 633 | SY 1,5 |  | 0.42
16 | jistič ETN B | 6A | světlo fotokomora 635 | SY 1,5 |  | 0.68
17 | jistič ETN B | 6A | zásuvky fotokomora 635 | SY 1,5 | 200 | 0.56
18 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 635 | SY 1,5 | 200 | 0.42
| jištění | typ | směr | vedení | R-iso | Zs
rozvodnice RP III/6
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č.40, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 6. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 3 | SY 1,5 | 200 | 0.55
4 | jistič ETN B | 10A | vývod RACK | SY 1,5 | 200 | 0.68
5 | proud.chránič ETN PFL6 | 16/1N/B/0,03A | zásuvky 632 | SY 2,5 | 200 | 24,5/10
6 | jistič ETN B | 10A | světlo chodba | SY 1,5 | 200 | 0.69
7 | jistič ETN B | 20/3A | vývod 400 V B7 | SY 4 | 200 | 0.54
8 | jistič ETN B | 20/3A | vývod 400 V B8 | SY 4 | 200 | 0.68
9 | jistič ETN B | 6A | světlo 632 | SY 1,5 |  | 0.72
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 632 | SY 1,5 |  | 0.63
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 1 | SY 1,5 |  | 0.65
12 | jistič ETN B | 6A | světlo 2 | SY 1,5 |  | 0.48
13 | jistič ETN B | 6A | světlo 630 | SY 1,5 |  | 0.59
14 | jistič ETN B | 6A | světlo 630 | SY 1,5 |  | 0.62
15 | jistič ETN B | 6A | vývod FS | SY 1,5 | 200 | 0.57
16 | jistič ETN B | 6A | zásuvky fotokomora 632 | SY 1,5 | 200 | 0.54
17 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 632 | SY 1,5 | 200 | 0.52
rozvodnice RP II/6
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č.31, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 6. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 1 | SY 1,5 | 200 | 0.61
4 | jistič ETN B | 10A | zásuvky myčka 627 | SY 1,5 | 200 | 0.46
5 | jistič ETN B | 20/3A | vývod 400 V B7 | SY 4 | 200 | 0.54
6 | jistič ETN B | 20/3A | vývod 400 V 1 | SY 4 | 200 | 0.65
7 | jistič ETN B | 40/3A | vývod 400 V A4 | SY 6 | 200 | 0.68
8 | jistič ETN B | 6A | světlo 627 | SY 1,5 |  | 0.45
9 | jistič ETN B | 6A | světlo 627 | SY 1,5 |  | 0.64
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 626 | SY 1,5 |  | 0.58
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 626 | SY 1,5 |  | 0.53
12 | jistič ETN B | 6A | světlo 626 | SY 1,5 |  | 0.56
13 | jistič ETN B | 6A | světlo 1 | SY 1,5 |  | 0.58
14 | jistič ETN B | 6A | světlo fotokomora 627 | SY 1,5 |  | 0.44
15 | jistič ETN B | 6A | zásuvky fotokomora 627 | SY 1,5 | 200 | 0.55
16 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 627 | SY 1,5 | 200 | 0.58
| jištění | typ | směr | vedení | R-iso | Zs
rozvodnice RP I/6
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č.22, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 6. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 623 | SY 1,5 | 200 | 0.51
4 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 623 | SY 1,5 | 200 | 0.44
5 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 620,621 | SY 1,5 | 200 | 0.66
6 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 623 levá | SY 1,5 | 200 | 0.54
7 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 623 pravá | SY 6 | 200 | 0.46
8 | jistič ETN B | 40/3A | vývod 400 V A1 | SY 6 | 200 | 0.58
9 | jistič ETN B | 40/3A | vývod 400 V A2 | SY 1,5 | 200 | 0.48
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 624 | SY 1,5 |  | 0.42
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 624 | SY 1,5 |  | 0.55
12 | jistič ETN B | 6A | světlo 623 | SY 1,5 |  | 0.46
13 | jistič ETN B | 6A | světlo 623 | SY 1,5 |  | 0.54
14 | jistič ETN B | 6A | světlo 620 | SY 1,5 |  | 0.62
15 | jistič ETN B | 6A | světlo 620 | SY 1,5 |  | 0.52
16 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 624 | SY 1,5 | 200 | 0.44
17 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 624 | SY 1,5 | 200 | 0.62
7. patro |  | chodba
rozvodnice R KO / V
rozvodnice In = 63A, IP 40/20
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič PL6 | B10 | světlo 726 | SY 1,5 |  | 0.51
4 | jistič PL6 | B10 | světlo 726 | SY 1,5 |  | 0.44
5 | jistič PL6 | B10 | světlo 725 | SY 1,5 |  | 0.66
6 | jistič PL6 | B10 | světlo 725 | SY 1,5 |  | 0.54
7 | jistič PL6 | B10 | světlo 723 | SY 1,5 |  | 0.46
8 | jistič PL6 | B10 | světlo 723 | SY 1,5 |  | 0.58
9 | jistič PL6 | B10 | světlo 726 fotokomora | SY 1,5 |  | 0.47
10 | jistič PL6 | B10 | rezerva
řada 2
11 | jistič PL6 | B16 | rezerva
12 | jistič PL6 | B16 | rezerva
13 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 726 | SY 2,5 | 200 | 0.62
14 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 723-725 | SY 2,5 | 200 | 0.52
15 | jistič PL6 | B16 | zás. RACK |  | 200 | 0.44
16 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 725 projektor | SY 2,5 | 200 | 0.65
17 | jistič PL6 | B16 | rezerva |  | 200
18 | jistič PL6 | B16 | rezerva |  | 200
řada 3
19 | jistič PL6 | B25/3 | ZS míst. 726 | C 4x6 | 200 | 0.54
20 | jistič PL6 | B25/3 | ZS míst. 726 | C 4x6 | 200 | 0.62
21 | jistič PL6 | B25/3 | ZS míst. 726 | C 4x6 | 200 | 0.52
22 | jistič PL6 | B25/3 | ZS míst. 725 | C 4x6 | 200 | 0.44
| jištění | typ | směr | vedení | R-iso | Zs
rozvodnice R KO / IV
rozvodnice In = 63A, IP 40/20
chodba 7 patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič PL6 | B10 | světlo 732 | SY 1,5 |  | 0.66
4 | jistič PL6 | B10 | světlo 732 | SY 1,5 |  | 0.64
5 | jistič PL6 | B10 | světlo 731 | SY 1,5 |  | 0.44
6 | jistič PL6 | B10 | světlo 731 | SY 1,5 |  | 0.66
7 | jistič PL6 | B10 | světlo 730 | SY 1,5 |  | 0.73
8 | jistič PL6 | B10 | světlo 732 fotokomora | SY 1,5 |  | 0.52
9 | jistič PL6 | B10 | světlo chodba | SY 1,5 |  | 0.58
10 | jistič PL6 | B10 | rezerva |  |  | 0.62
řada 2 | [5 empty] | 0.57
11 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 730-731 | SY 2,5 | 200 | 0.55
12 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 732 fotokomora | SY 2,5 | 200 | 0.46
13 | jistič PL6 | B16 | rezerva |  | 200 | 0.58
14 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 732 | SY 2,5 | 200 | 0.42
15 | jistič PL6 | B16 | rezerva |  |  | 0.51
16 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 732 | SY 2,5 | 200
17 | jistič PL6 | B16 | rezerva
18 | jistič PL6 | B16 | rezerva
řada 3
19 | jistič PL6 | B25/3 | ZS míst. 732 | C 4x6 | 200 | 0.58
20 | jistič PL6 | B20/3 | ZS míst. 730-731 | C 4x6 | 200 | 0.54
21 | jistič PL6 | B20/3 | ZS míst. 733-734 | C 4x4 | 200 | 0.61
rozvodnice R KO / III
rozvodnice In = 63A, IP 40/20
chodba 7 patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič PL6 | B10 | světlo 735 | SY 1,5 |  | 0.45
4 | jistič PL6 | B10 | světlo 735 | SY 1,5 |  | 0.54
5 | jistič PL6 | B10 | světlo 734 | SY 1,5 |  | 0.42
6 | jistič PL6 | B10 | světlo 734 | SY 1,5 |  | 0.58
7 | jistič PL6 | B10 | světlo 733 | SY 1,5 |  | 0.46
8 | jistič PL6 | B10 | světlo 733 | SY 1,5 |  | 0.58
9 | jistič PL6 | B10 | světlo 735 | SY 1,5 |  | 0.62
10 | jistič PL6 | B10 | rezerva
řada 2
11 | jistič PL6 | B16 | zásuvky chodba | SY 2,5 | 200 | 0.55
12 | jistič PL6 | B16 | rezerva
13 | jistič PL6 | B16 | rezerva
14 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 733-734 | SY 2,5 | 200 | 0.41
15 | jistič PL6 | B16 | rezerva
16 | jistič PL6 | B16 | rezerva
| jištění | typ | směr | vedení | R-iso | Zs
rozvodnice R KO / III
17 | jistič PL6 | B16 | zásuvky strop | SY 2,5 | 200
18 | jistič PL6 | B16 | rezerva
řada 3
19 | jistič PL6 | B25/3 | ZS míst. 733-734 | C 4x6 | 200 | 0.55
20 | jistič PL6 | B25/3 | ZS míst. 735 | C 4x6 | 200 | 0.46
21 | jistič PL6 | B20/3 | ZS míst. 735 | C 4x4 | 200 | 0.58
rozvodnice R KO / II
rozvodnice In = 63A, IP 40/20
chodba 7 patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič PL6 | B10 | světlo 737 | SY 1,5 |  | 0.71
4 | jistič PL6 | B10 | světlo 741 | SY 1,5 |  | 0.66
5 | jistič PL6 | B10 | světlo 736 | SY 1,5 |  | 0.44
6 | jistič PL6 | B10 | světlo 736 | SY 1,5 |  | 0.68
7 | jistič PL6 | B10 | rezerva
8 | jistič PL6 | B10 | rezerva
9 | jistič PL6 | B10 | rezerva
10 | jistič PL6 | B10 | rezerva
řada 2
11 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 741 | SY 2,5 | 200 | 0.61
12 | jistič PL6 | B16 | rezerva
13 | jistič PL6 | B16 | rezerva
14 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 736 | SY 2,5 | 200 | 0.42
15 | jistič PL6 | B16 | rezerva
16 | jistič PL6 | B16 | rezerva
17 | jistič PL6 | B16 | rezerva
18 | jistič PL6 | B16 | rezerva
řada 3
19 | jistič PL6 | B25/3 | ZS míst. 737 | C 4x6 | 200 | 0.48
20 | jistič PL6 | B25/3 | ZS míst. 737 | C 4x6 | 200 | 0.54
21 | jistič PL6 | B20/3 | ZS míst. 741 | C 4x4 | 200 | 0.52
rozvodnice R KO / I
rozvodnice In = 63A, IP 40/20
chodba 7 patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič PL6 | B10 | světlo 745 | SY 1,5 |  | 0.66
4 | jistič PL6 | B10 | světlo 745 | SY 1,5 |  | 0.54
5 | jistič PL6 | B10 | světlo 744 | SY 1,5 |  | 0.46
6 | jistič PL6 | B10 | světlo 744 | SY 1,5 |  | 0.66
7 | jistič PL6 | B10 | světlo 742 | SY 1,5 |  | 0.58
8 | jistič PL6 | B10 | světlo 742 | SY 1,5 |  | 0.52
| jištění | typ | směr | vedení | R-iso | Zs
rozvodnice R KO / I
9 | jistič PL6 | B10 | světlo 745 | SY 1,5 |  | 0.72
10 | jistič PL6 | B10 | rezerva
řada 2
11 | jistič PL6 | B16 | rezerva
12 | jistič PL6 | B16 | rezerva
13 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 742 | SY 2,5 | 200 | 0.42
14 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 742 | SY 2,5 | 200 | 0.62
15 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 745 | SY 2,5 | 200 | 0.54
16 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 744 | SY 2,5 | 200 | 0.48
17 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 745 |  | 200 | 0.42
18 | jistič PL6 | B16 | rezerva
řada 3
19 | jistič PL6 | B16/3 | rezerva
20 | jistič PL6 | B25/3 | ZS míst. 742 | C 4x6 | 200 | 0.58
21 | jistič PL6 | B20/3 | ZS míst. 742 - 744 | C 4x4 | 200 | 0.64
8. patro
rozvodnice RP VI/8
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č.68, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 8. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 843,844 | SY 1,5 | 200 | 0.51
4 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 844 | SY 1,5 | 200 | 0.44
5 | jistič ETN B | 6A | zásuvky tel. Ústředna 843 | SY 1,5 | 200 | 0.66
6 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 845 | SY 1,5 | 200 | 0.54
7 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 843,844 | SY 2,5 | 200 | 0.46
8 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 843,844 | SY 2,5 | 200 | 0.58
9 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 842 | SY 2,5 | 200 | 0.48
10 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 842 | SY 2,5 | 200 | 0.42
11 | jistič ETN B | 20/3A | vývod 400 V 1 | SY 4 | 200 | 0.54
12 | jistič ETN B | 6A | světlo 845 | SY 1,5 |  | 0.46
13 | jistič ETN B | 6A | světlo 844 | SY 1,5 |  | 0.54
14 | jistič ETN B | 6A | světlo 844 | SY 1,5 |  | 0.62
15 | jistič ETN B | 6A | světlo 843 | SY 1,5 |  | 0.52
16 | jistič ETN B | 6A | světlo 843 | SY 1,5 |  | 0.44
17 | jistič ETN B | 6A | světlo 845 | SY 1,5 |  | 0.41
rozvodnice RP V/8
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č.68, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 8. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 837 | SY 1,5 |  | 0.58
4 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 837 | SY 1,5 |  | 0.62
5 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 841 | SY 1,5 |  | 0.51
| jištění | typ | směr | vedení | R-iso | Zs
rozvodnice RP V/8
6 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 837 | SY 2,5 | 200 | 0.44
7 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 838 | SY 2,5 | 200 | 0.52
8 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 838 | SY 2,5 | 200 | 0.48
9 | jistič ETN B | 6A | světlo 841 | SY 1,5 |  | 0.58
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 841 | SY 1,5 |  | 0.56
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 837 | SY 1,5 |  | 0.54
12 | jistič ETN B | 6A | světlo 837 | SY 1,5 |  | 0.62
13 | jistič ETN B | 6A | světlo NO | SY 1,5 |  | 0.46
14 | jistič ETN B | 6A | světlo fotokomora | SY 1,5 |  | 0.58
15 | jistič ETN B | 16A | rezerva
16 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 837 | SY 2,5 | 200 | 0.56
rozvodnice RP IV/8
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č.50, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 8. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 3 | SY 1,5 | 200 | 0.53
4 | jistič ETN B | 10A | vývod RACK | SY 1,5 | 200 | 0.45
5 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 827 | SY 2,5 | 200 | 0.62
6 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 836 | SY 2,6 | 200 | 0.42
7 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 836 | SY 2,7 | 200 | 0.45
8 | jistič ETN B | 16A | vývod RACK | SY 2,8 | 200 | 0.56
9 | jistič ETN B | 16A | rezerva
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 836 | SY 1,5 |  | 0.44
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 836 | SY 1,6 |  | 0.49
12 | jistič ETN B | 6A | světlo 835 | SY 1,7 |  | 0.45
13 | jistič ETN B | 6A | světlo 835 | SY 1,8 |  | 0.48
14 | jistič ETN B | 6A | světlo 827 | SY 1,9 |  | 0.42
15 | jistič ETN B | 6A | světlo 827 | SY 1,10 |  | 0.62
16 | jistič ETN B | 6A | světlo 836 | SY 1,11 |  | 0.45
17 | jistič ETN B | 6A | světlo fotokomora 836 | SY 1,12 |  | 0.56
18 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 836 | SY 1,13 | 200 | 0,43
rozvodnice RP III/8
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č.41, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 8. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 3 | SY 1,5 |  | 0.55
4 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 5 | SY 1,5 |  | 0.45
5 | jistič ETN B | 10A | světlo chodba | SY 1,5 |  | 0.58
6 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 831 | SY 2,5 |  | 0.68
7 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 832 | SY 2,5 |  | 0.66
8 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 833 | SY 2,5 |  | 0.72
9 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 830 | SY 2,5 |  | 0.66
| jištění | typ | směr | vedení | R-iso | Zs
rozvodnice RP III/8
10 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 830 | SY 2,5 | 200 | 0.45
11 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 833 | SY 2,5 | 200 | 0.56
12 | jistič ETN B | 16A | vývod RACK | SY 2,5 | 200 | 0.54
13 | jistič ETN B | 16A | rezerva |  |  | 0.44
14 | jistič ETN B | 6A | světlo 833 | SY 1,5 |  | 0.49
15 | jistič ETN B | 6A | světlo 833 | SY 1,5 |  | 0.45
16 | jistič ETN B | 6A | světlo 830 | SY 1,5 |  | 0.48
17 | jistič ETN B | 6A | světlo 830 | SY 1,5 |  | 0.42
18 | jistič ETN B | 6A | světlo 832 | SY 1,5 |  | 0.62
19 | jistič ETN B | 6A | světlo 832 | SY 1,5 |  | 0.54
20 | jistič ETN B | 6A | světlo 831 | SY 1,5 |  | 0.48
21 | jistič ETN B | 6A | světlo 831 | SY 1,5 |  | 0.42
22 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 833 | SY 1,5 | 200 | 0.57
rozvodnice RP II/8
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č.32, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 8. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 3 | SY 1,5 | 200 | 0.53
4 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 5 | SY 1,5 | 200 | 0.44
5 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 827 | SY 2,5 | 200 | 0.66
6 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 827 | SY 2,5 | 200 | 0.54
7 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 825 pravá | SY 2,5 | 200 | 0.46
8 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 825 levá | SY 2,5 | 200 | 0.58
9 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 828 | SY 2,5 | 200 | 0.48
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 828 | SY 1,5 |  | 0.42
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 828 | SY 1,5 |  | 0.54
12 | jistič ETN B | 6A | světlo 825 | SY 1,5 |  | 0.46
13 | jistič ETN B | 6A | světlo 825 | SY 1,5 |  | 0.54
14 | jistič ETN B | 6A | světlo 827 | SY 1,5 |  | 0.62
15 | jistič ETN B | 6A | světlo 827 | SY 1,5 |  | 0.52
16 | jistič ETN B | 6A | světlo 826 | SY 1,5 |  | 0.44
17 | jistič ETN B | 6A | světlo 826 | SY 1,5 |  | 0.42
18 | jistič ETN B | 10A | světlo 828 | SY 1,5 |  | 0.51
rozvodnice RP I/8
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č.23, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 8. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 3 | SY 1,5 | 200 | 0.67
4 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 821 | SY 1,5 | 200 | 0.72
5 | jistič ETN B | 10A | vývod zámy, čtečky, RACK | SY 1,5 | 200 | 0.58
6 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 824 | SY 2,5 | 200 | 0.55
7 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 824 | SY 2,5 | 200 | 0.54
| jištění | typ | směr | vedení | R-iso | Zs
rozvodnice RP I/8
8 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 821 | SY 2,5 | 200 | 0.41
9 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 823 | SY 2,5 | 200 | 0.54
10 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 826 | SY 2,5 | 200 | 0.62
11 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 823 | SY 2,5 | 200 | 0.42
12 | jistič ETN B | 6A | světlo 824 | SY 1,5 |  | 0.48
13 | jistič ETN B | 6A | světlo 824 | SY 1,5 |  | 0.42
14 | jistič ETN B | 6A | světlo 823 | SY 1,5 |  | 0.54
15 | jistič ETN B | 6A | světlo 823 | SY 1,5 |  | 0.46
16 | jistič ETN B | 6A | světlo 1 | SY 1,5 |  | 0.54
17 | jistič ETN B | 10A | světlo 821 | SY 1,5 |  | 0.62
18 | jistič ETN B | 6A | světlo NO | SY 1,5 |  | 0.52
19 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 824 | SY 1,5 | 200 | 0.47
9. patro
rozvodnice RP VI/9
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č.69, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 9. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 944 | SY 2,5 | 200 | 0.59
4 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 944,945 | SY 1,5 | 200 | 0.46
5 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 1 | SY 1,5 | 200 | 0.54
6 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 942 | SY 1,5 | 200 | 0.58
7 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 942 | SY 1,5 | 200 | 0.62
8 | jistič ETN B | 6A | světlo 945 | SY 1,5 |  | 0.66
9 | jistič ETN B | 6A | světlo 945 | SY 1,5 |  | 0.54
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 942 | SY 1,5 |  | 0.46
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 942 | SY 1,5 |  | 0.66
12 | jistič ETN B | 6A | světlo 937 | SY 1,5 |  | 0.58
13 | jistič ETN B | 6A | světlo 937 | SY 1,5 |  | 0.53
14 | jistič ETN B | 6A | světlo 1 | SY 1,5
15 | jistič ETN B | 6A | světlo 934 | SY 1,5
16 | jistič ETN B | 10A | rezerva
17 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 945 | SY 1,5 | 200 | 0.58
rozvodnice RP V/9
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č.60, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 9. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 3 | SY 1,5 | 200 | 0.66
4 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 941 | SY 1,5 | 200 | 0.54
5 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 941 | SY 1,5 | 200 | 0.46
6 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 11 | SY 2,5 | 200 | 0.54
7 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 11 | SY 2,5 | 200 | 0.58
8 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 16 pravá | SY 2,5 | 200 | 0.46
9 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 16 levá | SY 2,5 | 200 | 0.65
| jištění | typ | směr | vedení | R-iso | Zs
rozvodnice RP V/9
10 | jistič ETN B | 16A | světlo 944 | SY 1,5 |  | 0.54
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 944 | SY 1,5 |  | 0.45
12 | jistič ETN B | 6A | světlo 934 | SY 1,5 |  | 0.62
13 | jistič ETN B | 6A | světlo 934 | SY 1,5 |  | 0.42
14 | jistič ETN B | 6A | světlo fotokomora 944 | SY 1,5 | 200 | 0.45
15 | jistič ETN B | 6A | zásuvky fotokomora 944 | SY 1,5 | 200 | 0.56
16 | jistič ETN B | 10A | rezerva |  |  | 0.54
17 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 941 | SY 1,5 | 200 | 0.44
rozvodnice RP IV/9
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č.51, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 9. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 3 | SY 1,5 | 200 | 0.55
4 | jistič ETN B | 16A | rezerva
5 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 10 | SY 2,5 | 200 | 0.49
6 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 9 | SY 2,5 | 200 | 0.45
7 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 17 levá | SY 2,5 | 200 | 0.48
8 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 17 A pravá | SY 2,5 | 200 | 0.42
9 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 17 A levá | SY 1,5 | 200 | 0.62
10 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 17 A pravá | SY 2,5 | 200 | 0.45
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 945 | SY 1,5 |  | 0.54
12 | jistič ETN B | 6A | světlo 945 | SY 1,5 |  | 0.45
13 | jistič ETN B | 6A | světlo 933 | SY 1,5 |  | 0.58
14 | jistič ETN B | 6A | světlo 933 | SY 1,5 |  | 0.68
15 | jistič ETN B | 6A | světlo 931 | SY 1,5 |  | 0.65
16 | jistič ETN B | 6A | rezerva
17 | jistič ETN B | 6A | světlo fotokomoa 945 | SY 1,5
18 | jistič ETN B | 6A | zásuvky fotokomora 946 | SY 1,6 | 200
19 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 945 | SY 1,7 | 200
20 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 945 | SY 1,8 | 200
rozvodnice RP III/9
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č.42, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 9. Patro
1 | jistič ETN B | 10A | rezerva
2 | jistič ETN B | 10A | zásuvky R1 | SY 1,5 | 200 | 0.44
3 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 931 | SY 2,5 | 200 | 0.48
4 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 930 | SY 2,5 | 200 | 0.42
5 | jistič ETN B | 10A | světlo chodba | SY 1,5 |  | 0.62
6 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 931 | SY 2,5 | 200 | 0.45
7 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 932 | SY 2,5 | 200 | 0.58
8 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 932 | SY 2,5 | 200 | 0.45
9 | jistič ETN B | 6A | světlo 932 | SY 1,5 |  | 0.64
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 932 | SY 1,5 |  | 0.51
| jištění | typ | směr | vedení | R-iso | Zs
rozvodnice RP III/9
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 930 | SY 1,5 |  | 0.49
12 | jistič ETN B | 6A | světlo 930 | SY 1,5 |  | 0.45
13 | jistič ETN B | 6A | světlo 931 | SY 1,5 |  | 0.38
14 | jistič ETN B | 6A | světlo 931 | SY 1,5 |  | 0.42
15 | jistič ETN B | 6A | světlo fotokomora 941 | SY 1,5 |  | 0.25
16 | jistič ETN B | 6A | zásuvky fotokomora 941 | SY 1,5 | 200 | 0.23
17 | jistič ETN B | 10A | vývod FS | SY 1,5 | 200 | 0.21
18 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 941 | SY 1,5 | 200 | 0.24
19 | hlavní vypínač | 63A
20 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
rozvodnice RP II/9
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č.33, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 9. Patro
1 | jistič ETN B | 20/3A | vývod 400 V 1 | SY 4 | 200 | 0.55
2 | jistič ETN B | 40/3A | vývod 400 V 2 | SY 6 | 200 | 0.45
3 | jistič ETN B | 40/3A | vývod 400 V 3 | SY 6 | 200 | 0.62
4 | jistič ETN B | 40/3A | vývod 400 V 4 | SY 6 | 200 | 0.42
5 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 944 | SY 2,5 | 200 | 0.45
6 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 4 | SY 1,5 | 200 | 0.56
7 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 935 | SY 1,5 | 200 | 0.54
8 | jistič ETN B | 10A | vývod RACK | SY 1,5 | 200 | 0.44
9 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 926 | SY 2,5 | 200 | 0.49
10 | jistič ETN B | 20/3A | zásuvky skříň ZS 1 - 930 | SY 4 | 200 | 0.45
11 | jistič ETN B | 20/3A | zásuvky skříň ZS 1 - 930 | SY 4 | 200 | 0.48
12 | jistič ETN B | 6A | světlo 935 | SY 1,5 |  | 0.42
13 | jistič ETN B | 6A | světlo 935 | SY 1,5 |  | 0.58
14 | jistič ETN B | 6A | rezerva
15 | jistič ETN B | 6A | rezerva
16 | jistič ETN B | 6A | rezerva
17 | jistič ETN B | 6A | světlo 923 | SY 1,5 |  | 0.48
18 | jistič ETN B | 6A | světlo 923 | SY 1,5 |  | 0.55
19 | jistič ETN B | 6A | vývod FS | SY 1,5 | 200 | 0.58
20 | jistič ETN B | 10A | rezerva
21 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 17 | SY 1,5 | 200 | 0.66
22 | hlavní vypínač | 63A
23 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
rozvodnice RP I/9
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č.24, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 9. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 10A | rezerva
4 | jistič ETN B | 10A | rezerva
5 | jistič ETN B | 10A | rezerva
| jištění | typ | směr | vedení | R-iso | Zs
rozvodnice RP I/9
6 | jistič ETN B | 10A | rezerva
7 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 922 | SY 2,5 | 200 | 0.55
8 | jistič ETN B | 40/3A | vývod 400 V 1 | SY 6 | 200 | 0.62
9 | jistič ETN B | 40/3A | vývod 400 V 2 | SY 6 | 200 | 0.48
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 945 | SY 1,5 |  | 0.72
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 945 | SY 1,5 |  | 0.54
12 | jistič ETN B | 6A | světlo 922 | SY 1,5 |  | 0.46
13 | jistič ETN B | 6A | světlo 922 | SY 1,5 |  | 0.58
14 | jistič ETN B | 6A | světlo 920 | SY 1,5 |  | 0.55
15 | jistič ETN B | 6A | rezerva |  |  | 0.62
16 | jistič ETN B | 6A | rezerva |  |  | 0.58
17 | jistič ETN B | 6A | rezerva |  |  | 0.64
18 | jistič ETN B | 10A | rezerva |  |  | 0.59
19 | jistič ETN B | 10A | vývod RACK | SY 1,5 | 200 | 0.48
20 | hlavní vypínač | 63A
21 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
10. patro
rozvodnice RP VI/10
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č.70, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 10. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 1045 | SY 1,5 | 200 | 0.51
4 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 1043,1044 | SY 1,5 | 200 | 0.42
5 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 1043,1044 | SY 1,5 | 200 | 0.48
6 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 1042 | SY 1,5 | 200 | 0.54
7 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 1042 | SY 1,5 | 200 | 0.46
8 | jistič ETN B | 6A | světlo 1045 | SY 1,5 |  | 0.54
9 | jistič ETN B | 6A | světlo 1045 | SY 1,5 |  | 0.58
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 1042 | SY 1,5 |  | 0.46
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 1042 | SY 1,5 |  | 0.52
12 | jistič ETN B | 6A | světlo 1044 | SY 1,5 |  | 0.42
13 | jistič ETN B | 6A | světlo 1044 | SY 1,5 |  | 0.48
14 | jistič ETN B | 6A | světlo 1043 | SY 1,5 |  | 0.58
15 | jistič ETN B | 6A | světlo 1043 | SY 1,5 |  | 0.45
16 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 1045 | SY 2,5 | 200 | 0.64
17 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 1045 | SY 2,5 | 200 | 0.52
rozvodnice RP V/10
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č.61, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 10. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 1037 | SY 1,5 | 200 | 0.54
4 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 1038 | SY 1,5 | 200 | 0.46
| jištění | typ | směr | vedení | R-iso | Zs
rozvodnice RP V/10
5 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 1037 | SY 1,5 | 200 | 0.48
6 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 1037 | SY 1,5 | 200 | 0.44
7 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 1041 | SY 1,5 | 200 | 0.58
8 | jistič ETN B | 6A | světlo 1041 | SY 1,5 |  | 0.54
9 | jistič ETN B | 6A | světlo 1041 | SY 1,5 |  | 0.56
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 1037 | SY 1,5 |  | 0.54
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 1037 | SY 1,5 |  | 0.45
12 | jistič ETN B | 6A | rezerva
13 | jistič ETN B | 6A | rezerva
14 | jistič ETN B | 16A | rezerva
15 | jistič ETN B | 16A | rezerva
16 | jistič ETN B | 16A | vývod klima 1042 | SY 2,5 | 200 | 0.65
17 | jistič ETN B | 10A | rezerva
rozvodnice RP IV/10
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č.52, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 10. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 1033 | SY 1,5 | 200 | 0.53
4 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 1035,1038 | SY 1,6 | 200 | 0.44
5 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 1034,1035 | SY 1,7 | 200 | 0.48
6 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 1033 | SY 1,8 | 200 | 0.54
7 | jistič ETN B | 10A | rezerva
8 | jistič ETN B | 6A | světlo 1036 | SY 1,5 |  | 0.54
9 | jistič ETN B | 6A | světlo 1036 | SY 1,6 |  | 0.45
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 1033 | SY 1,7 |  | 0.58
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 1033 | SY 1,8 |  | 0.68
12 | jistič ETN B | 6A | světlo 1035 | SY 1,9 |  | 0.66
13 | jistič ETN B | 6A | rezerva
14 | jistič ETN B | 6A | světlo 1034 | SY 1,5 |  | 0.65
15 | jistič ETN B | 6A | světlo 1034 | SY 1,5 |  | 0.73
16 | jistič ETN B | 16A | zásuvky 1036 | SY 2,5 | 200 | 0.68
17 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 1036 | SY 1,5 | 200 | 0.43
rozvodnice RP III/10
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č.43, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 10. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 1032 | SY 1,5 | 200 | 0.52
4 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 1031,1034 | SY 1,5 | 200 | 0.44
5 | jistič ETN B | 10A | rezerva
6 | jistič ETN B | 10A | rezerva
7 | jistič ETN B | 6A | žaluzie 1037 | SY 1,5 | 200 | 0.46
8 | jistič ETN B | 6A | světlo 1032 | SY 1,5 | 200 | 0.58
| jištění | typ | směr | vedení | R-iso | Zs
rozvodnice RP III/10
9 | jistič ETN B | 6A | světlo 1032 | SY 1,5 |  | 0.41
10 | jistič ETN B | 6A | rezerva
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 1031 | SY 1,5 |  | 0.46
12 | jistič ETN B | 6A | světlo 1030 | SY 1,5 |  | 0.54
13 | jistič ETN B | 6A | rezerva
14 | jistič ETN B | 6A | vývod FS | SY 1,5 | 200 | 0.62
15 | jistič ETN B | 16A | vývod FZ | SY 2,5 | 200 | 0.58
16 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 1032, tabule | SY 1,5 | 200 | 0.46
17 | jistič ETN B | 6A | zásuvky chodba | SY 1,5 | 200 | 0.48
rozvodnice RP II/10
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č.34, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 10. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 1026,1030 | SY 1,5 | 200 | 0.51
4 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 1025,1026 | SY 1,5 | 200 | 0.44
5 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 1020 | SY 1,5 | 200 | 0.66
6 | jistič ETN B | 10A | žaluzie 1026 | SY 1,5 | 200 | 0.54
7 | jistič ETN B | 16/3A | zásuvky 400 V 1027 | SY 2,5 | 200 | 0.46
8 | jistič ETN B | 16/3A | zásuvky 400 V 1027 | SY 2,5 | 200 | 0.58
9 | jistič ETN B | 6A | světlo 1020 | SY 1,5 |  | 0.48
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 1020 | SY 1,5 |  | 0.42
11 | jistič ETN B | 6A | světlo 1026 | SY 1,5 |  | 0.53
12 | jistič ETN B | 6A | světlo 1026 | SY 1,5 |  | 0.46
13 | jistič ETN B | 6A | světlo 1025 | SY 1,5 |  | 0.54
14 | jistič ETN B | 6A | světlo 1025 | SY 1,5 |  | 0.62
15 | jistič ETN B | 6A | světlo fotokomora 1020 | SY 1,5 |  | 0.52
16 | jistič ETN B | 6A | zásuvky fotokomora 1020 | SY 1,5 |  | 0.41
17 | jistič ETN B |  | rezerva
18 | jistič ETN B |  | rezerva
rozvodnice RP I/10
rozvodnice Eletis s. r. o., v.č.25, In = 63A, IP 40/20 r.v.2015
chodba 10. Patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič ETN B | 13A | zásuvky 1020,1021 | SY 1,5 |  | 0.46
4 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 1023,1027 | SY 1,5 |  | 0.52
5 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 1020,1021,1023 | SY 1,5 |  | 0.44
6 | jistič ETN B | 10A | rezerva |  |  | 0.58
7 | jistič ETN B | 10A | zásuvky 1028 | SY 1,5 |  | 0.46
8 | jistič ETN B | 10A | světlo 1021 | SY 1,5 |  | 0.54
9 | jistič ETN B | 6A | rezerva |  |  | 0.42
10 | jistič ETN B | 6A | světlo 1023 | SY 1,5 |  | 0.58
11 | jistič ETN B | 6A | rezerva |  |  | 0.46
12 | jistič ETN B | 6A | světlo 1021 | SY 1,5 |  | 0.59
| jištění | typ | směr | vedení | R-iso | Zs
rozvodnice RP I/10
13 | jistič ETN B | 6A | rezerva
14 | jistič ETN B | 16A | rezerva
15 | jistič ETN B | 10A | rezerva
16 | jistič ETN B | 10A | rezerva
11. patro
rozvodnice R KO / 1
rozvodnice In = 63A, IP 40/20
chodba 11 patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič PL6 | B10 | světlo 1145 | SY 1,5 |  | 0.47
4 | jistič PL6 | B10 | světlo 1145 | SY 1,5 |  | 0.54
5 | jistič PL6 | B10 | světlo 1144 | SY 1,5 |  | 0.62
6 | jistič PL6 | B10 | světlo 1144 | SY 1,5 |  | 0.42
7 | jistič PL6 | B10 | světlo 1144 | SY 1,5 |  | 0.48
8 | jistič PL6 | B10 | světlo 1144 | SY 1,5 |  | 0.42
9 | jistič PL6 | B10 | světlo 1143 | SY 1,5 |  | 0.44
10 | jistič PL6 | B10 | světlo 1143 | SY 1,5 |  | 0.46
řada 2 | [5 empty] | 0.54
11 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 1141 | SY 2,5 | 200 | 0.52
12 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 1143 | SY 2,5 | 200 | 0.52
13 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 1144 | SY 2,5 | 200 | 0.48
14 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 1144 | SY 2,5 | 200 | 0.58
15 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 1145 | SY 2,5 | 200 | 0.46
16 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 1145 | SY 2,5 | 200 | 0.54
17 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 1145 |  | 200 | 0.45
18 | jistič PL6 | B16 | rezerva
řada 3
19 | jistič PL6 | B25/3 | rezerva
20 | jistič PL6 | B20/3 | rezerva
21 | jistič PL6 | B16/3 | rezerva
rozvodnice R KO / 2
rozvodnice In = 63A, IP 40/20
chodba 11 patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič PL6 | B10 | světlo 1215 | SY 1,5 |  | 0.43
4 | jistič PL6 | B10 | světlo 1215 | SY 1,5 |  | 0.52
5 | jistič PL6 | B10 | světlo 1216 | SY 1,5 |  | 0.48
6 | jistič PL6 | B10 | světlo 1216 | SY 1,5 |  | 0.58
7 | jistič PL6 | B10 | světlo 1210 | SY 1,5 |  | 0.56
8 | jistič PL6 | B10 | světlo 1210 | SY 1,5 |  | 0.55
9 | jistič PL6 | B10 | rezerva | SY 1,5
10 | jistič PL6 | B10 | rezerva | SY 1,5
| jištění | typ | směr | vedení | R-iso
rozvodnice R KO / 2
řada 2
11 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 1215 | SY 2,5 | 200 | 0.55
12 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 1216 | SY 2,5 | 200 | 0.46
13 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 1141 | SY 2,5 | 200 | 0.54
14 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 1210 | SY 2,5 | 200 | 0.42
15 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 1210 | SY 2,5 | 200 | 0.44
16 | jistič PL6 | B16 | rezerva
17 | jistič PL6 | B16 | rezerva
18 | jistič PL6 | B16 | rezerva
řada 3
19 | jistič PL6 | B16/3 | rezerva
20 | jistič PL6 | B20/3 | rezerva
21 | jistič PL6 | B20/3 | rezerva
rozvodnice R KO / 3
rozvodnice In = 63A, IP 40/20
chodba 11 patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič PL6 | B10 | světlo 1217 | SY 1,5 | 200 | 0.42
4 | jistič PL6 | B10 | světlo 1217 | SY 1,5 | 200 | 0.54
5 | jistič PL6 | B10 | světlo 1118 | SY 1,5 | 200 | 0.62
6 | jistič PL6 | B10 | světlo 1118 | SY 1,5 | 200 | 0.42
7 | jistič PL6 | B10 | světlo 1135 | SY 1,5 | 200 | 0.48
8 | jistič PL6 | B10 | světlo 1135 | SY 1,5 | 200 | 0.42
9 | jistič PL6 | B10 | světlo 1134 | SY 1,5 | 200 | 0.54
10 | jistič PL6 | B10 | světlo 1134 | SY 1,5 | 200 | 0.46
řada 2 |  |  |  |  | 200 | 0.54
11 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 1217 | SY 2,5 | 200 | 0.62
12 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 1208 | SY 2,5 | 200 | 0.52
13 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 1208 | SY 2,5 | 200 | 0.48
14 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 1209 | SY 2,5 | 200 | 0.58
15 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 1218 | SY 2,5 | 200 | 0.46
16 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 1136 | SY 2,5 | 200 | 0.54
17 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 1133 | SY 2,5 | 200 | 0.58
18 | jistič PL6 | B16 | rezerva |  | 200 | 0.62
řada 3
19 | jistič PL6 | B16/3 | rezerva
20 | jistič PL6 | B20/3 | rezerva
21 | jistič PL6 | B25/3 | rezerva
| jištění | typ | směr | vedení | R-iso | Zs
rozvodnice R KO / 4
rozvodnice In = 63A, IP 40/20
chodba 11 patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič PL6 | B10 | světlo 1219 | SY 1,5 | 200 | 0.52
4 | jistič PL6 | B10 | světlo 1219 | SY 1,5 | 200 | 0.48
5 | jistič PL6 | B10 | světlo 1130 | SY 1,5 | 200 | 0.44
6 | jistič PL6 | B10 | světlo 1131 | SY 1,5 | 200 | 0.62
7 | jistič PL6 | B10 | světlo 1130 | SY 1,5 | 200 | 0.58
8 | jistič PL6 | B10 | světlo 1131 | SY 1,5 | 200 | 0.42
9 | jistič PL6 | B10 | světlo 1119 fotokomora | SY 1,5 | 200 | 0.54
10 | jistič | C2 | světlo 1131 dveře | SY 1,5 | 200 | 0.46
řada 2 |  |  |  |  | 200 | 0.64
11 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 1206 | SY 2,5 | 200 | 0.48
12 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 1207 | SY 2,5 | 200 | 0.52
13 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 1204 | SY 2,5 | 200 | 0.42
14 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 1219 úklid | SY 2,5 | 200 | 0.58
15 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 1219 fotokomora | SY 2,5 | 200 | 0.46
16 | jistič PL6 | B16 | zásuvky projektor | SY 2,5 | 200 | 0.54
17 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 1132 | SY 2,5 | 200 | 0.48
18 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 1132 | SY 2,5 | 200 | 0.62
řada 3
19 | jistič PL6 | B25/3 | rezerva
20 | jistič PL6 | B25/3 | rezerva
21 | jistič PL6 | B16/3 | rezerva
rozvodnice R KO / 5
rozvodnice In = 63A, IP 40/20
chodba 11 patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič PL6 | B10 | světlo 1220 | SY 1,5 | 200 | 0.44
4 | jistič PL6 | B10 | světlo 1220 | SY 1,5 | 200 | 0.48
5 | jistič PL6 | B10 | světlo 1125 | SY 1,5 | 200 | 0.56
6 | jistič PL6 | B10 | světlo 1125 | SY 1,5 | 200 | 0.58
7 | jistič PL6 | B10 | světlo 1126 | SY 1,5 | 200 | 0.58
8 | jistič PL6 | B10 | světlo 1126 | SY 1,5 | 200 | 0.42
9 | jistič PL6 | B10 | světlo 1120 fotokomora | SY 1,5 | 200 | 0.54
10 | jistič PL6 | B10 | světlo 1120 fotokomora | SY 1,5 | 200 | 0.46
11 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 1220 | SY 2,5 | 200 | 0.64
12 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 1220 | SY 2,5 | 200 | 0.48
13 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 1204 | SY 2,5 | 200 | 0.52
14 | jistič PL6 | B16 | zásuvky úklid 1205 | SY 2,5 | 200 | 0.42
15 | jistič PL6 | B16 | internet 1221 | SY 2,5 | 200 | 0.58
16 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 1227 | SY 2,5 | 200 | 0.46
17 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 1131 | SY 2,5 | 200 | 0.54
18 | jistič PL6 | B16 | rolety | SY 2,5 | 200 | 0.48
| jištění | typ | směr | vedení | R-iso | Zs
rozvodnice R KO / 5
řada 3
19 | jistič PL6 | B16/3 | rezerva
20 | jistič PL6 | B20/3 | rezerva
21 | jistič PL6 | B20/3 | rezerva
rozvodnice R KO / 6
rozvodnice In = 63A, IP 40/20
chodba 11 patro
1 | hlavní vypínač | 63A
2 | svodič přepětí Kiwa PO II 3.třída T2, T3
3 | jistič PL6 | B10 | světlo 1221 | SY 1,5 |  | 0.62
4 | jistič PL6 | B10 | světlo 1221 | SY 1,5 |  | 0.58
5 | jistič PL6 | B10 | světlo 1123 | SY 1,5 |  | 0.66
6 | jistič PL6 | B10 | světlo 1123 | SY 1,5 |  | 0.48
7 | jistič PL6 | B10 | světlo 1120 | SY 1,5 |  | 0.62
8 | jistič PL6 | B10 | světlo 1121 | SY 1,5 |  | 0.56
9 | jistič PL6 | B10 | rezerva
10 | jistič PL6 | B10 | rezerva
řada 2
11 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 1221 | SY 2,5 | 200 | 0.65
12 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 1221 | SY 2,5 | 200 | 0.45
13 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 1221 | SY 2,5 | 200 | 0.56
14 | jistič PL6 | B16 | zásuvky úklid 1202 | SY 2,5 | 200 | 0.65
15 | jistič PL6 | B16 | zásuvky úklid 1203 | SY 2,5 | 200 | 0.58
16 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 1221 | SY 2,5 | 200 | 0.62
17 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 1221 | SY 2,5 | 200 | 0.54
18 | jistič PL6 | B16 | zásuvky 1221 | SY 2,5 | 200 | 0.46
řada 3
19 | jistič PL6 | B16/3 | rezerva | SY 2,5
20 | jistič PL6 | B20/3 | rezerva | SY 2,5
21 | jistič PL6 | B25/3 | ZS 7 1221 | SY 4 | 200 | 0.59