ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ  OCHRANY PŘED BLESKEM

# provedená podle 34 1390 (ČSN EN 62305-3),ČSN 331500Z4

Umístění zařízení:				Univerzita Karlova

MFF,vHolešovičkách 2

Revidovaný objekt:				Kryogenní pavilon

Revizní technik:				Antonín Stádnický

Karlovarská 246

43982 Vroutek

ev.číslo:3207/8/18/R-EZ-E1A,E1B

Použitý měřící přistroj:			EUROTEST 61557 v.č. 10092786

Český metr. institut Pardubice 470-50/96

Platnost revizní zprávy:	  		Revizní lhůta je stanovena podle

ČSN 33 1500Z4,   příloha 2

doporučená 1 x  za 3 roky.

Tato revizní zpráva obsahuje 3 strany, které jsou samostatně číslované.

Revizní zpráva byla vystavena 3x a rozdělena:

2 x	provozovatel

1 x	RT

## Revize byla provedena:	17.-18.3.2020

## Revize byla vystavena:	18. 3. 2020

## Revize byla předána:	19. 3. 2020

-----------------------------------  			     -------------------------------

za  provozovatele:                                                 revizní  technik:

1 .	Všeobecně:

## Pravidelná revize byla provedena na ochraně před bleskem objektu UK MFF,v Holešovičkách 2,Kryogenní pavilon. Revize byla provedena na základě  ČSN 34 1390. (ČSN EN 62305-3),ČSN 331500Z4

1.2	Revize zahrnuje:		ochranu před bleskem objektu.

1.3	Revize nezahrnuje:		elektroinstalaci objektu.

2.	Stručný popis objektu:

##### Objekt  je zděná opláštění Al kazety budova o rozměrech 40 x 20m,výška 10m . Střecha je rovná pokrytá PVC fólií a kamenivem.Vně objektu 2x ocelová nádrž.

3.	Provedení ochrany před bleskem:

Hromosvod  na objektu je proveden mřížovou soustavou drátem FeZn 8mm. Na střeše je spojeno oplechování střechy, odvětrání,klima jednotky

Na střeše jsou instalovány 4 ks pomocné jímače

4.	Svody:

Skryté svody na objektu jsou svedeny přes zkušební svorky, napojeny na měřící svorky drátem FeZn  8 mm - 4ks,

Svody pro uzemnění drát FeZn 10mm.

5. 	Zemnící soustava:

Soustava hromosvodu je spojena uzemňovací soustavu, soustava tvořená pásy FeZn 4x30mm.Se zemnící soupravou jsou spojeny ocelováé nádrže vně objektu.

6.	Měření:

6.1	Počasí při měření:

Ve dne  18.3.2020. Při měření bylo. polojasno + 12 º C

6.2	Naměřené hodnoty:

		mA

svod  č.1		  1,8		 10

svod  č.2		  2,2		 9

svod  č.3		  1,6		 14

svod  č.4		  3,1		 15

7.	Zjištěné závady:

v průběhu revize nebylo shledáno závad

8.	Závěr a vyhodnocení revize:

V této kapitole je uveden samostatný posudek revidované ochrany před bleskem.  Revize byla provedena podle požadavků  ČSN 34 1390(ČSN EN 62305-3). Revize byla zaměřena na prohlídku a měření.

--- prohlídku zařízení:	ochrana před bleskem byla prohlédnuta a porovnána jak je provedena dle ČSN. Provedenou prohlídkou nebylo shledáno nedostatků.

--- měření el . zařízení:	Provedeným měřením bylo zjištěno, že ochrana před bleskem vyhovuje požadavkům ČSN. Naměřené hodnoty vyhovují požadavkům ČSN.

#### Provedení ochrany před bleskem odpovídá normě platné v době jejího zřízení

#### a její součásti jsou v dobrém funkčním stavu.

Antonín Stádnický

rev . technik