###### ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE

# Provedené podle ČSN 33 2000 - 6 ed.2,ČSN 331500Z4

Provozovatel:				UK MFF V Holešovičkách 2,Praha 8 Troja

Revidované zařízení:			Kryogenní pavilon

Revizní technik:				 Antonín Stádnický

Karlovarská 246

43982 Vroutek

ev.číslo:3207/8/18/R-EZ-E1A,E1B

Podlady k revizi:

Předchozí PRZ ze 3.7.2014, RT: Jiří Salzer, evid. č. osvědčení:  0610/8/10/R-EZ-E1B

Použitý měřící přistroj:		EUROTEST 61557 v.č. 10092786

Český metr. institut Pardubice 470-50/96

## Platnost revizní zprávy:	  		Revizní lhůta je stanovena podle

ČSN 33 1500Z4, příloha 2 - 3roky

Tato revizní zpráva obsahuje 13 stran, které jsou samostatně číslované.

Revizní zpráva byla vystavena 3x a rozdělena:

2 x	provozovatel

1 x	RT

## Revize byla provedena:	3.-10.3.2020

## Revize byla vystavena:	16.3.2020

## Revize byla předána:	18.3.2020

---------------------------------                                                     ---------------------------------

za  provozovatele:                                                               revizní  technik:

1. 	Všeobecně:

1.1    Pravidelná revize  byla  provedena  na  el. instalaci objektu UK MFF

v  Holešovičkách 2,Kryogenní pavilon . Revize byla  provedena na základě

ČSN 33 1500Z3, ČSN 33 2000 – 6 ed.2, ČSN 33 2000 - 4 - 41ed.2,  ČSN 33

2130 ed.2 a norem souvisejících.

1.2    Revize zahrnuje -	vývody z rozvoděčů RH-C,R01,RM1,RA108,RA106,R02

rozvody jsou provedeny dle TD

1.3.   Revize nezahrnuje	-  ostatní el. instalaci ve zmíněném objektu, spotřebiče,				   stroje, slaboproudé a sdělovací obvody

2. 	Charakteristika zařízení:

2.1	Napájecí soustava:	ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 312.2.1.1

3 + PEN, 400V/230V, 50Hz, sítě TN - C - S

bodem rozdělení je rozvodnice bez označení

3 + NPE, 400V/230V, 50Hz, sítě TN - S

Ochrana před nebezpečným dotykem:

Základní:		automatické odpojení v případě poruchy

ČSN  33 2000 - 4 - 41ed.2 čl. 411.3.2

Doplňková:		doplňující proudovým chráničem

ČSN 33 2000 - 4 - 41ed.2  čl. 415.1

2.3	Určení prostředí:	/stanovení vnějších vlivů/  bylo stanov. pro potřeby této

RZ. podle  ČSN  33  2000 – 1ed.2 a

ČSN  33  2000 – 5 – 51ed.3. tab. ZA1

2.4	Stanovení prostorů: 	Na základě určení vnějších vlivů ČSN 33 2000 – 1ed.2

ČSN  33  2000 – 5 – 51ed.3.a dle

ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2. změna Z1

charakteristika vnějších vlivů – AA5, AB5

prostory normální z hlediska úrazu el.proudem.					venkovní prostory - nebezpečné

3. 	Stručný popis a měření:

Jedná se o el. instalaci objekt Kryogenní pavilon. Hlavní rozvodna rozvaděč RH-C napájí podružné rozvaděče, R01,RM1,RA108,RA106,R02. El. instalace je provedena kabely AYKY a CYKY, uloženými pod omítkou a v LV lištách,kabelové trasy. Osvětlovací tělesa jsou zářivková, žárovková napájení 230V a mají odpovídající krytí pro dané prostory.

Uvedené hodnoty:

Zs  	-  impedance poruchové smyčky                     	-                  	Ω

Ia   	-  proud zajišťující odpojení                           	-                 	A

Ri   	-  izolační odpor                                       	-                	MΩ

U0 	-  naměřené napětí proti zemi                        	-                	 V

Ir	-  rezu. proud chrániče				-		mA

t	-  vyp. čas chrániče					-		msec

Ud	-  dotykové napětí					-		V

Naměřená nejvyšší hodnota přechodových odporů -0,09 ohmu

| Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, I. lhůta apod. |  | ## Vedení | Izolační odpor M | Ochrana před nebezpečným dotykem  | ##### Jištění ### A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRYOGENNÍ PAVILON |  |  |  |  |  |
| Hlavní rozvodna (umístěna v přízemí) |  |  |  |  |  |
| - Hlavní rozvaděč RHC: |  |  |  |  |  |
| 2 pole, typ Schrack, výr.č.: 0654 |  |  |  |  |  |
| 1. pole |  |  |  |  |  |
| 1. řada |  |  |  |  |  |
| 1. Pojistkový odpojovač QSU5 NH1- 250A |  | - |  |  | 250 |
| 2. Pojistkový odpojovač QSU8 NH1- 250A |  | - |  |  | 250 |
| 3. Pojistkový odpojovač QSU9 NH1- 250A |  | - |  |  | 250 |
| 2. řada |  |  |  |  |  |
| 1. Rozvaděč R 01 Moeller | 3C | CYKY-J 5 x 35 | 200 | 0,18 | 100 |
| 2. Rozvaděč R 02 Moeller | 3C | CYKY-J 5 x 16 | 200 | 0,22 | 63 |
| 3. Rozvaděč RV Moeller | 3C | CYKY-J 5 x 6 | 200 | 0,32 | 25 |
| 4. Rezerva Moeller | 3C | - |  |  | 32 |
| 5. Rezerva Moeller | 3C | - |  |  | 63 |
| 6. Pojistkový odpojovač FH000-3A/T |  | - |  |  | 100 |
| 7. Pojistkový odpojovač FH000-3A/T |  | - |  |  | 125 |
| 3. řada |  |  |  |  |  |
| 1. Voltmetr |  | - |  |  |  |
| 2. Přepínač pro voltmetr |  | - |  |  |  |
| 3. Ampérmetr 3 ks |  | - |  |  |  |
| 4. řada |  |  |  |  |  |
| 1. Pojistkový odpojovač OPV 10 |  | - |  |  | 6 |
| 2. Pojistkový odpojovač QSU1 FH000-3A/T |  | - |  |  | 100 |
| 3. Pojistkový odpojovač QSU2 FH000-3A/T |  | - |  |  | 100 |
| 4. Svodič bleskového proudu 1. stupeň |  | - |  |  | 160 |
| 5. Svodič přepětí 2. stupeň SPD |  | - |  |  | 160 |
| 5. řada |  |  |  |  |  |
| 1. Rozvaděč RM OEZ |  | 2xCYKY 3Bx95+50 | 200 | 0,16 | 630 |
| 2. Hlavní jištění OEZ |  | AYKY 2x3x240+120 | 200 | 0,13 | 630 |
| 3. Pojistkový odpojovač FH1-3A |  | - |  |  | 250 |
| 4. Pojistkový odpojovač FH1-3A |  | - |  |  | 250 |

| Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, I. lhůta apod. |  |  | ## Vedení | Izolační odpor M | Ochrana před nebezpečným dotykem  | ##### Jištění ### A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. pole |  |  |  |  |  |  |
| 1. řada |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kamera 1,2,3 Schrack |  | B | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,60 | 10 |
| 2. Kamera 4,5 Schrack |  | B | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,62 | 10 |
| 3. Rezerva Schrack |  | B | - |  |  | 10 |
| 4. Přístup systém Schrack |  | B | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,60 | 10 |
| 5. Rack Schrack |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,51 | 16 |
| 6. Trafo TZ-4 230V/12V Schrack |  | B | - |  |  | 10 |
| 7. Osvětlení rozvodna Schrack |  | B | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,65 | 10 |
| 8. Zásuvka rozvodna Schrack |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,62 | 10 |
| 9. Rezerva Schrack |  | B | - |  |  | 16 |
| 10. Rezerva Schrack |  | B | - |  |  | 16 |
| 11. Rezerva Schrack |  | B | - |  |  | 10 |
| 12. Rezerva Schrack |  | B | - |  |  | 10 |
| 13. Vývod UPS Moeller |  | 3C | CGSG-J 5 x 35 | 200 | 0,21 | 80 |
| 2. řada |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přívod z UPS AST AC 230-400V |  |  | - |  |  | 125 |
| 2. Rozvaděč R 01 Schrack |  | 3B | 2x CYKY-J 5 x 10 | 200 | 0,32 | 40 |
| 3. Rozvaděč R 02 Schrack |  | 3B | 2x CYKY-J 5 x 10 | 200 | 0,31 | 40 |
| 4. Rezerva F&G |  | 3B | - |  |  | 6 |
| 5.Rezerva F&G |  | 3B | - |  |  | 6 |
| 6. EPS Schrack |  | B | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,64 | 10 |
| 7. EZS Schrack |  | B | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,64 | 10 |
| 8. Rezerva Schrack |  | B | - |  |  | 10 |
| 9. Rezerva Schrack |  | B | - |  |  | 10 |
| 3. řada |  |  |  |  |  |  |
| 1-6 Klima jednotka EATON B |  |  | CYKY-J 5x2,5 | 200 | 0,32-0,44 | 16 |
| 7. Chladící jednotka LST C 80 | 3C |  | CYKY-J 5 x 25 | 200 | 0,28 | 80 |
| 8. MaR Schrack | B |  | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,62 | 10 |
| 9.Úprava vody Schrack | B |  | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,60 | 10 |
| 10.Rotační recuper Schrack | MP1/3 |  | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 1,22 | 0,6 |
| 4. řada |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přepínač S4 | S16-G1 |  | - |  |  | 16 |
| 2. VZT M1.1A Schrack | MP1/3 |  | CYKY-J 5 x 1,5 | 200 | 1,11 | 1,5 |
| 3. Přepínač S5 Schrack | S16-G1 |  | - |  |  | 16 |
| 4. VZT M1.1B Schrack | MP1/3 |  | CYKY-J 5 x 1,5 | 200 | 1,01 | 1,5 |
| 5. Přepínač S6 Schrack | S16-G1 |  | - |  |  | 16 |
| 6. Ventilátor chodba M3.1A Schrack | MP1.6/3 |  | CYKY-J 5 x 1,5 | 200 | 1,09 | 1,5 |
| 7. Přepínač S7 Schrack | S16-G1 |  | - |  |  | 16 |
| 8. Ventilátor chodba M3.1D Schrack | MP1.6/3 |  | CYKY-J 5 x 1,5 | 200 | 1,18 | 1,2 |

| Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, I. lhůta apod. |  | ## Vedení | Izolační odpor M | Ochrana před nebezpečným dotykem  | ##### Jištění ### A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Přepínač S8 Schrack | S16-G1 | - |  |  | 16 |
| 10. Ventilátor chodba M3.2C Schrack | MP1.6/3 | CYKY-J 5 x 1,5 | 200 | 1,11 | 1,2 |
| 11. FA 8.1 Schrack | B | - |  |  | 6 |
| 11. Přepínač SP Schrack | S16-G1 | - |  |  | 16 |
| 12. Ventilátor chodba M3.3B Schrack | MP1.6/3 | CYKY-J 5 x 1,5 | 200 | 1,12 | 1,4 |
| 13. FA 9.1 Schrack | B | - |  |  | 6 |
| 15. EH 3.4A Schrack | 3B | CYKY-J 5 x 6 | 200 | 0,32 | 32 |
| 5. řada |  |  |  |  |  |
| 1. EH 3.4B Schrack | 3B | CYKY-J 5 x 6 | 200 | 0,32 | 32 |
| 2. FA 11.1 ovl. Schrack | B | - |  |  | 6 |
| 3. EH 3.5 Schrack | 3B | CYKY-J 5 x 6 | 200 | 0,35 | 25 |
| 4. EH 3.6 Schrack | 3B | CYKY-J 5 x 6 | 200 | 0,50 | 16 |
| 5. FA 13.1 ovl. Schrack | B | - |  |  | 6 |
| 6. Přepínač S14 Schrack | S16-G1 | - |  |  | 16 |
| 7. Ventilátor střecha M3.11A Schrack | MP1.6/3 | CYKY-J 5 x 1,5 | 200 | 1,20 | 2,6 |
| 8. Přepínač S15 Schrack | S16-G1 | - |  |  | 16 |
| 9. Ventilátor střecha M3.11C Schrack | MP1.6/3 | CYKY-J 5 x 1,5 | 200 | 1,11 | 2,5 |
| 10. Přepínač S16 Schrack | S16-G1 | - |  |  | 16 |
| 11. Ventilátor střecha M3.12D Schrack | MP1.6/3 | CYKY-J 5 x 1,5 | 200 | 1,15 | 1,2 |
| 12. Přepínač S17 Schrack | S16-G1 | - |  |  | 16 |
| 13. Ventilátor střecha M3.13B Schrack | MP1.6/3 | CYKY-J 5 x 1,5 | 200 | 1,20 | 1 |
| 14. Ovládání FA 17.1 Schrack | B | - |  |  | 6 |
| 6. řada |  |  |  |  |  |
| 1. Ventilátor střecha M6.1 Schrack | MP1.6/3 | CYKY-J 5 x 1,5 | 200 | 1,25 | 1,2 |
| 2. Ovládání FA 18.1 Schrack | B | - |  |  | 6 |
| 3. Přepínač S19 Schrack | S16-G1 | - |  |  | 16 |
| 4. Čerpadlo FCU Schrack | MP0.4/3 | CYKY-J 3x 1,5 | 200 | 1,50 | 0,3 |
| 5. Přepínač S20 Schrack | S16-G1 | - |  |  | 16 |
| 6. Čerpadlo ÚT Schrack | MP1.6/3 | CYKY-J 3x 1,5 | 200 | 1,23 | 1 |
| 7. Ovládání FA 20.1 Schrack | B | - |  |  | 6 |
| 8. Přepínač S21 Schrack | S16-G1 | - |  |  | 16 |
| 9. Čerpadlo chodba Schrack | MP0.2/3 | CYKY-J 5 x 1,5 | 200 | 1,49 | 0,2 |
| 10. Ovládání FA 21.1 Schrack | B | - |  |  | 6 |
| 11. Rezerva S22 Schrack |  | - |  |  | 16 |
| 12. Rezerva Schrack | MP1.6/3 | - |  |  | 1 |
| 13. Ovládání FA 22.1 rezerva Schrack | B | - |  |  | 6 |
| 14. Přepínač FA 23 rezerva Schrack | B | - |  |  | 16 |
| 15. Rezerva Schrack | MP 4/3 | - |  |  | 2 |
| 16. Ovládání FA 23.1 rezerva Schrack | B | - |  |  | 6 |

| Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, I. lhůta apod. |  | ## Vedení | Izolační odpor M | Ochrana před nebezpečným dotykem  | ##### Jištění ### A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvaděč R 01 – přízemí: |  |  |  |  |  |
| 4 řady, typ Schrack, výr.č.: 0656 |  |  |  |  |  |
| 1. řada |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní vypínač od UPS Schrack |  | - |  |  | 63 |
| 2. Zásuvky 01 Schrack | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,52 | 16 |
| 3. Zásuvky 02 Schrack | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,50 | 16 |
| 4. Zásuvky 03 Schrack | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,51 | 16 |
| 5. Zásuvky 04 Schrack | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,52 | 16 |
| 6. Zásuvky 05 Schrack | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,47 | 16 |
| 7. Zásuvky 06 Schrack | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,54 | 16 |
| 8. Zásuvky 07 Schrack | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,52 | 16 |
| 9. Zásuvky 08 Schrack | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,55 | 16 |
| 10. Zásuvky 09 Schrack | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,52 | 16 |
| 11. Zásuvky 10 Schrack | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,58 | 16 |
| 12. Zásuvka UPS Schrack | C | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,53 | 16 |
| 13. Hlavní vypínač AST AC 230/400V |  | - |  |  | 125 |
| 2. řada |  |  |  |  |  |
| 1. Zásuvka 400V/325 č. 57 Schrack | B | CYKY-J 5 x 6 | 200 | 0,36 | 32 |
| 2. Zásuvka 400V/325 č. 56 Schrack | B | CYKY-J 5 x 6 | 200 | 0,41 | 32 |
| 3. Zásuvka 400V/325 č. 55 Schrack | B | CYKY-J 5 x 6 | 200 | 0,36 | 32 |
| 4. Zásuvka 400V/325 č. 53 Schrack | B | CYKY-J 5 x 6 | 200 | 0,36 | 32 |
| 5.Zásuvky,54.1-54-3 3xEATON | B | CYKY-J 5 x 6 | 200 | 0,41 | 32 |
| 6. Zásuvka 400V/325 č. 50 Schrack | B | CYKY-J 5 x 6 | 200 | 0,37 | 32 |
| 7. Zásuvka 400V/325 č. 54 Schrack | B | CYKY-J 5 x 6 | 200 | 0,42 | 32 |
| 8. Zásuvka 400V/325 č. 51 Schrack | B | CYKY-J 5 x 6 | 200 | 0,35 | 32 |
| 9. Zásuvka 400V/325 č. 52 Schrack | B | CYKY-J 5 x 6 | 200 | 0,34 | 32 |
| 3. řada |  |  |  |  |  |
| 1. Osvětlení chodba Schrack | B | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,59 | 10 |
| 2. Osvětlení chodba Schrack | B | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,61 | 10 |
| 3. Osvětlení m.č. 119A – 120 Schrack | B | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,61 | 10 |
| 4. Osvětlení m.č. 119 Schrack | B | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,59 | 10 |
| 5. Osvětlení m.č. 117-118-118A Schrack | B | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,60 | 10 |
| 6. Osvětlení m.č. 115-116 Schrack | B | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,59 | 10 |
| 7. Osvětlení m.č. 105,105A,122,122A,121 Schrack | B | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,61 | 10 |
| 8. Fan Coily 101,119,120 Schrack | B | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,60 | 10 |
| 9. Žaluzie Schrack | B | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,63 | 10 |
| 10. Žaluzie 101, 119, 120 Schrack | B | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,62 | 10 |
| 11. Fan Coily 107,111,115,117,118 Schrack | B | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,60 | 10 |
| 12. Fan Coily 107 Schrack | B | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,65 | 10 |
| 13. Klimatizace m.č. 118 Moeller | C | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,52 | 16 |

| Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, I. lhůta apod. |  |  |  | ## Vedení | Izolační odpor M | Ochrana před nebezpečným dotykem  | ##### Jištění ### A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. řada |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Zásuvky 19 Schrack |  |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,50 | 16 |
| 2. Zásuvky 20 Schrack |  |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,52 | 16 |
| 3. Zásuvky 21 Schrack |  |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,51 | 16 |
| 4. Zásuvky 22 Schrack |  |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,44 | 16 |
| 5. Zásuvky 23 Schrack |  |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,49 | 16 |
| 6. Zásuvky 24 Schrack |  |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,54 | 16 |
| 7. Zásuvky 25 Schrack |  |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,52 | 16 |
| 8. Zásuvky 26 Schrack |  |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,50 | 16 |
| 9. Zásuvky 27 Schrack |  |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,53 | 16 |
| 10. Zásuvky 28 Schrack |  |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,51 | 16 |
| 11. Zásuvky 29 Schrack |  |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,55 | 16 |
| 12. Zásuvky 30 Schrack |  |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,57 | 16 |
| 13. Zásuvky 31 Schrack |  |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,51 | 16 |
| 14. Zásuvky 32 Schrack |  |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,52 | 16 |
| 15. Zásuvky 33 Schrack |  |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,55 | 16 |
| 16. Zásuvky 34 Schrack |  |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,52 | 16 |
| 17. Zásuvky 35 Schrack |  |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,56 | 16 |
| 18. Zásuvky 36 Schrack |  |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,50 | 16 |
| 19. Zásuvky 37 Schrack |  |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,48 | 16 |
| 20. Digestoř m.č. 118A Schrack |  |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,50 | 16 |
| 21. Zásuvky 40 Schrack |  |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,55 | 16 |
| 22. Zásuvky 41 Schrack |  |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,52 | 16 |
| 23. Zásuvky 42 Schrack |  |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,53 | 16 |
| 24. Sušáky WC Schrack |  |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,51 | 16 |
| 25. Sušáky WC Schrack |  |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,45 | 16 |
| Rozvaděč RM1 – přízemí: |  |  |  |  |  |  |  |
| m.č. C 014, 2 pole, výr.č. 77901, rok výroby: 2004 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. pole |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. řada |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní deon | BH630NE305 |  |  | - |  |  | 630 |
| 2. Přepěťová ochrana | SLP275/3 |  |  | - |  |  |  |
| 3. Měření spotřeby FU1.2 | OPV 10 |  |  | - |  |  | 10 |
| 4. Technologie | BD250NE305 |  |  | CYA 3 x 95 | 200 | 0,11 | 250 |
| 2. řada |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Rozvaděč RS 2 Těžká dílna |  | 3xPN000 |  | CYKY-J 5 x 10 | 200 | 0,25 | 50 |
| 2. Svodič přepětí |  | 3xPN000 |  | - |  |  | 100 |
| 3. Osvětlení + zásuvky |  | 3xPN000 |  | - |  |  | 100 |

| Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, I. lhůta apod. |  |  |  | ## Vedení | Izolační odpor M | Ochrana před nebezpečným dotykem  | ##### Jištění ### A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. řada |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Proud. chránič pro venkovní zásuvky |  | OFI 40 |  | - |  |  | 63/0,03 |
|  |  |  |  | vybavovací proud 25,8 mA, čas vybavení 16ms, Ud=0V |  |  |  |
| 2. Zásuvky rampa Merlin |  | 3B |  | CYKY-J 5 x 6 | 200 | 0,31 | 32 |
| 3. Zásuvky rampa Merlin |  | 3B |  | CYKY-J 5 x 2,5 | 200 | 0,50 | 16 |
| 4. Zásuvky rampa Merlin |  | 1B |  | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,49 | 16 |
| 5. RS 3 Lehká dílna Merlin |  | OPV10 |  | CYKY-J 5 x 4 | 200 | 0,40 | 25 |
| 6. RS 3 Sklad Helia Merlin |  | OPV10 |  | CYKY-J 5 x 4 | 200 | 0,39 | 25 |
| 7. Rezerva Merlin |  | OPV10 |  | - |  |  | 16 |
| 8. Hydraulická rampa Merlin |  | OPV10 |  | CYKY-J 5 x 2,5 | 200 | 0,50 | 16 |
| 9. VZT – Kompresorovna Merlin |  | OPV10 |  | CYKY-J 5 x 1,5 | 200 | 0,63 | 6 |
| 10. VZT Zkapalňovač Merlin |  | OPV16 |  | CYKY-J 5 x 10 | 200 | 0,41 | 40 |
| 4. řada |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Zás. kompresorovna 400V/32A Merlin |  |  | 3B | CYKY-J 5 x 6 | 200 | 0,37 | 32 |
| 2. Zásuvka expedice 400V/32A Merlin |  |  | 3B | CYKY-J 5 x 6 | 200 | 0,31 | 32 |
| 3. Zás. kompresorovna 400V/16A Merlin |  |  | 3B | CYKY-J 5 x 2,5 | 200 | 0,49 | 16 |
| 4. Zás. zkapalňovač 400V/16A Merlin |  |  | 3B | CYKY-J 5 x 2,5 | 200 | 0,50 | 16 |
| 5. Zásuvka expedice 400V/16A Merlin |  |  | 3B | CYKY-J 5 x 2,5 | 200 | 0,46 | 16 |
| 6. Zásuvka vaky 400V/16A Merlin |  |  | 3B | CYKY-J 5 x 2,5 | 200 | 0,51 | 16 |
| 7. Zásuvky 400V/16A kompresor Merlin |  |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,50 | 16 |
| 8. Zásuvky 400V/16A zkapalňovač Merlin |  |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,53 | 16 |
| 9. Zásuvky 400V/16A expedice Merlin |  |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,46 | 16 |
| 10. Zásuvky 400V/16A vaky Merlin |  |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,52 | 16 |
| 11. Zásuvky 400V/16A rampa Merlin |  |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,54 | 16 |
| 12. Osvětlení kompresorovna Merlin |  |  | C | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,59 | 10 |
| 13. Osvětlení zkapalňovač Merlin |  |  | C | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,61 | 10 |
| 14. Osvětlení rampa, expedice Merlin |  |  | B | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,62 | 10 |
| 15. Reflektory Merlin |  |  | B | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,62 | 10 |
| 16. Osvětlení vaky Merlin |  |  | B | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,61 | 10 |
| 17. VZT Těžká dílna Merlin |  |  | C | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,67 | 6 |
| 18. VZT Expedice Merlin |  |  | C | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,70 | 6 |
| 19. Zásuvka rampa 2 Merlin |  |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,47 | 16 |
| 20. Rezerva Merlin |  |  | B | - |  |  | 10 |
| 2. pole |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. řada |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kompresor 1 Merlin | EP1-M18 |  |  | CYKY-J 5 x 2,5 | 200 | 0,40 | 18 |
| 2. Kompresor 2 Merlin | EP1-M10 |  |  | CYKY-J 5 x 2,5 | 200 | 0,68 | 6 |
| 3. Sušička vzduchu 1 Merlin | C |  |  | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,69 | 6 |
| 4. Sušička vzduchu 2 Merlin | C |  |  | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,74 | 6 |
| 5. Bauer 1 Merlin | EP1-M32 |  |  | CYKY-J 5 x 10 | 200 | 0,33 | 32 |
| 6. Bauer 2 Merlin | EP1-M32 |  |  | CYKY-J 5 x 10 | 200 | 0,31 | 32 |
| 7. Chladící jednotka Merlin | 3C |  |  | CYKY-J 5 x 10 | 200 | 0,28 | 50 |
| 8. Oběhové čerpadlo Merlin | C |  |  | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,25 | 10 |
| 9. Rezerva Merlin | C |  |  | - |  |  | 6 |
| 10. Rezerva Merlin | C |  |  | - |  |  | 10 |

| Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, I. lhůta apod. |  |  |  |  | ## Vedení | Izolační odpor M | Ochrana před nebezpečným dotykem  | ##### Jištění ### A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Vývod 120V – AC Merlin |  |  |  | B | CYKY 4B x 4 | 200 | 0,61 | 10 |
| 12. Vývod 120V – AC Merlin |  |  |  | B | CYKY 4B x 4 | 200 | 0,64 | 10 |
| 13. Ovládání Bauerů Merlin |  |  |  | C | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,81 | 4 |
| 14. Ovládání Kompresor Merlin |  |  |  | C | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,80 | 4 |
| 15. Ventily Bauerů Merlin |  |  |  | C | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,88 | 4 |
| 16. Ventil dusíku Merlin |  |  |  | C | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,81 | 4 |
| 17. Ventily zásobníků Merlin |  |  |  | C | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,75 | 4 |
| 18. Měření teploty Merlin |  |  |  | C | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,71 | 4 |
| 2. řada |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Zkapalňovač Merlin |  |  |  | 3C | CYKY-J 5 x 2,5 | 200 | 0,49 | 16 |
| 3. řada |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pojistkový odpojovač Kompresor 1 | FH1-3A-PN1 |  |  |  | - |  |  | 200 |
| 2. Pojistkový odpojovač Kompresor 2 | FH000-3A/T |  |  |  | - |  |  | 63 |
| 3. Pojistkový odpojovač Kompresor 3 | FH000-3A/T |  |  |  | - |  |  | 63 |
| Rozvaděč RA 108 – přízemí: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m.č. C 014, výr.č. 0501006, typ Sarel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. řada |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ventilátor – přívodní Moeller |  | MS 2,5 |  |  | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 1,01 | 2 |
| 2. Ventilátor – odtahový Moeller |  | MS 2,5 |  |  | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 1,02 | 2 |
| 2. řada |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní jištění Moeller |  | 3C |  |  | - |  |  | 32 |
| 2. Total – Stop Moeller |  | C |  |  | - |  |  | 2 |
| 3. VZT ohřívač 1 Moeller |  | 3C |  |  | CYKY-J 5 x 4 | 200 | 0,35 | 20 |
| 4. VZT ohřívač 2 Moeller |  | 3C |  |  | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,51 | 10 |
| 5. Ovládání Moeller |  | B |  |  | - |  |  | 6 |
| Rozvaděč RA 106 – přízemí: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| výr.č. 0501007, Plast, 2řadý |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. řada |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní vypínač |  |  |  |  | CYKY-J 5 x 1,5 | 200 | 0,51 | 16 |
| 2. Kompresor – odtah 1 |  |  | MS 1 |  | CYKY-J 5 x 1,5 | 200 | 1,09 | 1 |
| 3. Kompresor – odtah 2 |  |  | MS 1 |  | CYKY-J 5 x 1,5 | 200 | 1,11 | 1 |
| 4. Ovládání |  |  | B |  | - |  |  | 4 |

| Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, I. lhůta apod. |  |  | ## Vedení | Izolační odpor M | Ochrana před nebezpečným dotykem  | ##### Jištění ### A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvodnice plastová: |  |  |  |  |  |  |
| umístěna m.č. zádveří (mezi C 016 a C 014) |  |  |  |  |  |  |
| výrobce: APLIKA, výr.č.: 0501, rok výroby: 2005 |  |  |  |  |  |  |
| typ RA-109 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní vypínač Moeller | B |  | - |  |  |  |
| 2. J1 Zdroj + ovládání Moeller |  |  | - |  |  | 6 |
| 3. R1 AC 440V Moeller | S25-31 |  | - |  |  | 25 |
| 4. R2 AC 440V Moeller | S20-11 |  | - |  |  | 25 |
| Rozvaděč Schrack typ R 02– 1. patro: |  |  |  |  |  |  |
| výr.č.: 0655, 4řadý |  |  |  |  |  |  |
| 1. řada |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní vypínač Schrack |  |  | - |  |  | 63 |
| 2. Zásuvky m.č. 202 Schrack |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,52 | 16 |
| 3. Zásuvky m.č. 225 Schrack |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,54 | 16 |
| 4. Zásuvky m.č. 224 Schrack |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,51 | 16 |
| 5. Zásuvky m.č. 221 Schrack |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,52 | 16 |
| 6. Zásuvky m.č. 219 Schrack |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,58 | 16 |
| 7. Zásuvky m.č. 218 Schrack |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,52 | 16 |
| 8. Zásuvky m.č. 207 Schrack |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,52 | 16 |
| 9. Zásuvka č. 54 Schrack |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,51 | 16 |
| 10. Zásuvky m.č. 207 Schrack |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,51 | 16 |
| 11. Zásuvky m.č. 212 Schrack |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,49 | 16 |
| 12. Zásuvky m.č. 214 Schrack |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,51 | 16 |
| 13. Zásuvky m.č. 215 Schrack |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,53 | 16 |
| 14. Zásuvky m.č. 210 Schrack |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,52 | 16 |
| 15.Zásuvky m.č. 202 Schrack |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,52 | 16 |
| 16. Zásuvky m.č. 202, 225 Schrack |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,50 | 16 |
| 17. Zásuvky m.č. 225, 224 Schrack |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,45 | 16 |
| 18. Zásuvky m.č. 221, 224 Schrack |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,54 | 16 |
| 19. Zásuvky m.č. 218, 219, 221 Schrack |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,53 | 16 |
| 20. Zásuvky m.č. 219, 220 Schrack |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,51 | 16 |
| 21. Zásuvky m.č. 217, 218 Schrack |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,51 | 16 |
| 2. řada |  |  |  |  |  |  |
| 1. Zásuvky m.č. 215,216 Schrack |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,51 | 16 |
| 2. Zásuvky m.č. 210 Schrack |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,58 | 16 |
| 3. Zásuvky m.č. 214 Schrack |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,52 | 16 |
| 4. Zásuvky m.č. 214,215 Schrack |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,50 | 16 |
| 5. Zásuvky m.č. 211,212 Schrack |  | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,56 | 16 |

| Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, I. lhůta apod. |  | ## Vedení | Izolační odpor M | Ochrana před nebezpečným dotykem  | ##### Jištění ### A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Zásuvky m.č. 207,210 Schrack | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,47 |  |
| 7. Zásuvky m.č. 207,208 Schrack | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,46 | 16 |
| 8. Zásuvky m.č. 205 Schrack | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,56 | 16 |
| 9. Osoušeč m.č. 227 Schrack | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,51 | 16 |
| 10. Osoušeč m.č. 209 Schrack | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,55 | 16 |
| 11. Zásuvková skříň Schrack | B | CYKY-J 5 x 6 | 200 | 0,43 | 25 |
| 12. Osvětlení chodba 1 Schrack | B | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,61 | 10 |
| 13. Osvětlení chodba 2 Schrack | B | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,61 | 10 |
| 14. Osvětlení m.č. 222,227,202 Schrack | B | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,60 | 10 |
| 15. Osvětlení m.č. 217,221 Schrack | B | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,58 | 10 |
| 16. Osvětlení m.č. 212,216 Schrack | B | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,57 | 10 |
| 17. Osvětlení m.č. 210 Schrack | B | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,66 | 10 |
| 18. Osvětlení m.č. 207,209 Schrack | B | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,52 | 10 |
| 19. Osvětlení m.č. 206 Schrack | B | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,62 | 10 |
| 20. Projektor Schrack | B | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,61 | 10 |
| 21. Žaluzie Schrack | B | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,62 | 10 |
| 3. řada |  |  |  |  |  |
| 1. Žaluzie Schrack | B | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,64 | 10 |
| 2. Fan Coily 1 Schrack | B | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,62 | 10 |
| 3. Fan Coily 2 Schrack | B | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,66 | 10 |
| 4. řada |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní vypínač z UPS |  | - |  |  | 63 |
| 2. Zásuvky m.č. 202 | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,51 | 16 |
| 3. Zásuvky m.č. 225 | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,50 | 16 |
| 4. Zásuvky m.č. 224,221 | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,54 | 16 |
| 5. Zásuvky m.č. 219,218 | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,59 | 16 |
| 6. Zásuvky m.č. 207 | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,50 | 16 |
| 7. Zásuvky m.č. 207,210 | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,51 | 16 |
| 8. Zásuvky m.č. 214,212 | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,55 | 16 |
| 9. Zásuvky m.č. 214,215 | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,52 | 16 |
| 10. Světlík – zásuvky | B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,52 | 16 |
| Rozvaděč RS2 – přízemí - dílna, m.č. C016: |  |  |  |  |  |
| plastový, typ ABB, 3řadý |  |  |  |  |  |
| 1. řada |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní vypínač Merlin 63A-415V |  | CYKY-J 5 x 16 | 200 |  | 63 |
| 2. Hlavní proud. chránič Merlin multi 9 |  | - |  |  | 63/0,03 |
|  |  | vybavovací proud 24,5 mA, čas vybavení 12ms, Ud=0V |  |  |  |
| 3. Osvětlení dílna Merlin C 60H | B | CYKY-J 3 x 1,5 | 200 | 0,65 | 10 |

| Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, I. lhůta apod. |  | ## Vedení | Izolační odpor M | Ochrana před nebezpečným dotykem  | ##### Jištění ### A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. řada |  |  |  |  |  |
| 1. Soustruh Moeller | 3C | CYKY-J 5 x 4 | 200 | 0,41 | 20 |
| 2. Fréza Merlin | 3B | CYKY-J 5 x 2,5 | 200 | 0,62 | 10 |
| 3. Vrtačka Merlin | 3B | CYKY-J 5 x 2,5 | 200 | 0,68 | 10 |
| 4. Svářečka Merlin | 3B | CYKY-J 5 x 6 | 200 | 0,32 | 32 |
| 3. řada |  |  |  |  |  |
| 1. Zásuvka 400V/32A Merlin | 3B | CYKY-J 5 x 6 | 200 | 0,33 | 32 |
| 2. Zásuvka 400V/16A Merlin | 3B | CYKY-J 5 x 2,5 | 200 | 0,52 | 16 |
| 3. Zásuvka 230V/16A Merlin | 3B | CYKY-J 3 x 2,5 | 200 | 0,49 | 16 |

4. 	Zkoušení a měření:

  - Zkoušení izolačních odporů / Ri /. Hodnoty jsou zaznamenány v kapitole 3.

Hodnoty odpovídají požadavkům ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.3.3

4.2  	Automatické odpojení od zdroje - měření impedance vypínací smyčky / Zs /.

Bylo provedeno měření požadovaných  hodnot  vč.  kontroly  vypínacího a zkratového proudu / Ia / a osazeného jištění, jak je uvedeno v kapitole 3. Při revizi bylo u měření impedancí vypínacích smyček uvažováno s požadavkem ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2, čl. 411.3.2, čl. 411.4.4 (koeficient KM 1,5) ČSN 33 2000 – 6 ed.2 čl. 6.4.3.7.1, čl. 6.4.3.7.3

4.3	Měření proudového chrániče: proudový chránič  je typu  63/4/003,

Naměřené hodnoty odpovídají požadavkům ČSN.

5. 	Zjištěné nedostatky a závady:

V průběhu revize nebyly zjištěny nedostatky

6. 	Závěr a vyhodnocení revize:

V této kapitole je uveden samostatný posudek revidované instalace. Pravidelná revize byla provedena podle požadavků ČSN 33 2000 – 6 ed.2, ČSN EN  61140

ed.2, ČSN 33 2000 - 4 - 41ed.2, ČSN 33 2000 - 5 - 52 ed.2, ČSN 33 2000 - 5 - 51 ed.3, ČSN 33 2000 - 5 - 54 ed.3, ČSN 33 2000 - 4 - 47, ČSN 33 2130 ed.3, ČSN 33 1500 Z3 a norem souvisejících.

Revize byla zaměřena na následující úkony:

--- prohlídku el. instalace:		el. instalace byla prohlédnuta a porovnána jak je

provedena podle ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2.

příloha A, B a ČSN EN  61140 ed.2.

ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.2. Provedenou prohlídkou nebylo shledáno nedostatků.

--- zkoušení el. instalace:			el. instalace byla zkoušena a měřena podle

ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.3.

Provedeným 	zkoušením bylo zjištěno, el. instalace

vyhovuje  požadavkům uvedených ČSN.

Naměřené hodnoty jsou vyhovující.

El. instalace je z hlediska bezpečnosti schopná provozu.

Antonín Stádnický

rev.technik