Zpráva

o pravidelné revizi elektrického zařízení

č. 2102014

Datum zahájení revize:	  5.10.2021 		podle ČSN 33 2000-6-61 a  ČSN  33 1500

Datum ukončení revize:	  16.10.2021

Doporučený termín další RZ: 	10/24

na akci:	 	Univerzita Karlova

Matematicko-fyzikální fakulta

Sokolovská 83, 180 00  Praha 8

Elektroinstalace – suterén až 3. patro, nouzové osvětlení, chladící jednotky

revizní technik: Antonín Stádnický

Karlovarská 246

43982 Vroutek

ev.číslo:3207/8/18/R-EZ-E1/A,E1B

Napěťová soustava: 	3L+PE+N, 50 Hz, 400/230V, TN-C-S

Naměřené napětí:	232/230/233V

Měřící přístroje:

EUROTEST 61557 v.č. 10092786

Český metr. institut Pardubice 470-50/96

Celkový posudek

Prohlídkou, měřením a zkoušením bylo zjištěno, že elektrické zařízení v rozsahu tak, jak je uvedeno v revizní zprávě,  splňuje podmínky bezpečného provozu.

Tato zpráva o revizi má		3 strany a 58 stran příloh

Počet vyhotovených zpráv:	3

Rozdělovník:	2x provozovatel

1x RT

……………………………………….				………………………………

podpis provozovatele					podpis revizního technika

Rozsah:

Tato pravidelná revizní zpráva se vztahuje na silnoproudou elektroinstalaci na objektu MFF UK Praha 8, Sokolovská 83.  Jedná se o vývody z rozvaděčů RH, R5A, R5B, R5C, R4NPP, R4NPL, R – kuchyň, R3NPP, R3NPL, R2NPP, R2NPL, R2NPP-2, R1NPL, R1NPP, osvětlení chodeb 1NP „Hager“, RS2, RS2.2 – suterén, rozvaděč Truhlárna, RS1, R1PPL, rozvaděč AS 111 TS NN, R-Sklad, R-CH (chlazení) a  R- Server, který je jištěn z rozvaděče HR 3pol. jističem 3/B/25 umístěným v průchodu.

Revize se nevztahuje na hromosvod, slaboproud, elektrické spotřebiče a technologická zařízení.

Soupis provedených úkonů:

- Prohlídka instalace podle čl. 611

- Zkouška instalace podle čl. 612

- Měření izolačních stavů

- Měření impedance vypínacích smyček

- Měření přechodových odporů

- Měření proudových chráničů

- Funkční zkouška

Prohlídka el. zařízení:

Prohlídkou bylo ověřeno, že trvale připojená elektrická zařízení a přístroje jsou v souladu s bezpečnostními požadavky ČSN, jsou správně voleny a instalovány a nejsou viditelně poškozeny.

Zjištění a hodnocení stavu ochrany před úrazem el. proudem:

Ochrana před úrazem elektrickým proudem (nebezpečným dotykem živých i neživých částí) je provedena podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2  „Ochrana před úrazem elektrickým proudem“  následovně:

- ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

- izolací čl. 412.4

- kryty nebo překážkami čl. 412.2

- ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

- základní – automatickým odpojením od zdroje čl. 411

- uvedením na stejný potenciál čl. 415.2

- doplňková proudovými chrániči čl. 415.1

Ochrana před úrazem elektrickým proudem (nebezpečným dotykem živých i neživých částí) byla posuzována v souladu s ČSN 33 2000-1, čl. 11N6, ČSN 33 2000-4-41  „Ochrana před nebezpečným úrazem elektrickým proudem“

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí automatickým odpojením od zdroje – síť TN vyhovuje ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a ČSN 33 2000-5-54, čl. 543, 544 a 546.

Měření:

Měření izolačních stavů provedeno mezi fázovými vodiči a vodiči PE a N – měřeno z rozvaděče, uvedena nejnižší naměřená hodnota.

Měření impedance vypínací smyčky provedeno od ukončení vodičů – uvedena maximální naměřená hodnota.

Měření přechodových okruhů – max. 0,08 Ω

Vlastní měření – viz příloha 1 – 57

Zjištěné závady:

- Vyčistit rozvaděče od prachu a nečistot.

- Drobné závady odstraněny během revize

Upozornění provozovateli:

- V souladu s požadavky ČSN 33 2000-1 čl. 13N6.2 „Musí být elektrická zařízení pravidelně kontrolována a udržována v takovém stavu, aby byla zajištěna jejich správná činnost a byly dodrženy elektrické a mechanické bezpečnosti a požadavky ostatních předpisů a norem“.

- Dle požadavku čl. 6.4 ČSN 33 1500 je třeba zajistit, aby revizní zprávy byly uloženy u provozovatele elektrického zařízení a přístupný orgánům státního odborného dozoru (zpráva o výchozí revizi musí být dle čl. 6.4.1 ČSN 33 1500 uložena trvale, až do zrušení elektrického zařízení).

- Ve smyslu požadavků čl. 4.2 citované normy je nutno dále uchovávat:

- Dokumentaci elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení (dle ČSN 33 2000-1 viz čl. 13N7)

- Protokoly o určení prostředí a vnějších vlivů.

- Pracovníci bez elektrotechnické kvalifikace, kteří přicházejí do styku s elektrickým zařízením, musí být prokazatelně seznámeni a poučeni ve smyslu § 3 a § 4 vyhl. č. 50/1978 Sb.

- Dle požadavků ČSN 33 1500 vč. změny Z3 a ČSN 33 2000-6 je nutné zajistit provádění pravidelných revizí elektrického zařízení ve lhůtách uvedených v čl. 6.2.2

Průběžně provádět v rámci preventivní údržby čištění el. zařízení, výměnu poškozených světelných zdrojů, kontrolu šroubových spojů, zejména spojů proudově vytížených.

Závěr:

Měření izolačních odporů bylo provedeno podle ČSN 33 2000-6. Uvedené hodnoty jsou nejmenší naměřené na daném obvodu s připočtením tolerance chyb při měření (5% z NH + 1 dig – max uvedeno 200 MΩ) a jsou ve všech případech vyhovující. Hodnoty jsou uvedeny v M ohmech.

Měření impedance smyčky byla provedena podle ČSN 33 2000-6. Uvedené hodnoty jsou největší naměřené z předepsaných měření i s připočtenou možnou chybou měření (10% z NH + 5 dig). Výsledné hodnoty byly kontrolovány podle vztahu Zs x Ia ≤ Uo, a jsou ve všech případech vyhovující. Uvedené hodnoty jsou v ohmech.

Prohlídkou, měřením a zkoušením bylo zjištěno, že elektrické zařízení v rozsahu tak, jak je uvedeno v revizní zprávě, je bezpečné.

V Praze dne 16.10.2021

Revizní technik: Antonín Stádnický