## List1
2222031
Místnost - proudový okruh | Jištění A | Vedení | R-iso Mῼ MΩ | Zs Ω
rozváděč HR, Pole č. 6 - žaluzie a požár. Větrání
1.Řada
1.Ovládání požárního větrání JIH | B10 | CYKY 3J x 1,5 | 200 | 0.25
2.Ovládání požárního větrání VÝCHOD | B10 | CYKY 3J x 1,5 | 200 | 0.26
3.Hlavní jistič | 3C/63 | CY 16 | 200 | 0.28
4.Proud.chránič č. 1 pro 1.p, 2.p, 3.p +OŽ | 40/0,03 | CY 6 |  | 24/10
5.Proud.chránič č. 2 pro 4.p, 5.p, 6.p +OŽ | 40/0,03 | CY 6 |  | 24/08
6.Proud.chránič č. 3 pro 7.p, 8.p, 9.p +OŽ | 40/0,03 | CY 6 |  | 24,5/10
7.Proud.chránič č. 4 pro 10.p, 11.p, 12.p +OŽ | 40/0,03 | CY 6 |  | 25/10
8.Proud.chránič č. 5 pro 2,5; 2,4; 16 OŽ | 40/0,03 | CY 6 |  | 24/09
9.Proud.chránič č. 6 pro 8,10; 7,11; 9,12 | 40/0,03 | CY 6 |  | 24/11
2. řada
10.Ovládání žaluzie (OŽ) | B10 | CYKY 3J x 1,5 | 200
11.Žaluzie 2,5 | B16 | CYKY 5J x 6 | 200
12.Žaluzie 3,4 | B16 | CYKY 5J x 6 | 200
13.Žaluzie 1,6 | B16 | CYKY 5J x 6 | 200
14.Žaluzie 8,10 | B16 | CYKY 5J x 6 | 200
15.Žaluzie 7,11 | B16 | CYKY 5J x 6 | 200
16.Žaluzie 9,12 | B16 | CYKY 5J x 6 | 200
17.Požární větrání 2.patro | B16 | CYKY 5J x 6 | 200
18.Požární větrání 3.patro | B16 | CYKY 5J x 6 | 200
19.Požární větrání 1.patro | B16 | CYKY 5J x 6 | 200
20.Požární větrání 5.patro | B16 | CYKY 5J x 6 | 200
21.Požární větrání 6.patro | B16 | CYKY 5J x 6 | 200
22.Požární větrání 4.patro | B16 | CYKY 5J x 6 | 200
23.Požární větrání 9.patro | B16 | CYKY 5J x 6 | 200
24.Požární větrání 8.patro | B16 | CYKY 5J x 6 | 200
25.Požární větrání 7.patro | B16 | CYKY 5J x 6 | 200
26.Požární větrání 11.patro | B16 | CYKY 5J x 6 | 200
27.Požární větrání 12.patro | B16 | CYKY 5J x 6 | 200
28.Požární větrání 10.patro | B16 | CYKY 5J x 6 | 200