Zpráva

o pravidelné revizi elektrického zařízení č.2202006

vykonané dne:		červenec 2020    	   	 podle ČSN 33 2000-6-61 a  ČSN 33 1500

Termín další RZ: 	07/2023

na akci:            	MFF UK Praha 8, V Holešovičkách 2 – Objekt VÝVOJOVÉ DÍLNY

Suterén, rozvody NN, hala přízemí a přízemí, 1. patro

revizní technik: 				Antonín Stádnický

Karlovarská 246

43982 Vroutek

ev.číslo:3207/8/18/R-EZ-E1A,E1B

Zdroje elektrického proudu:

a) vlastní:			generátorů (dynam) o celkovém výkonu				kVA

b) cizí: 				transformátorů o celkovém výkonu				kVA

c) jiná zařízení:			PRE								kVA

transformátory			ks		kVA	kondenzátory				kVAr

usměrňovače			ks		kVA	kompenzátory				kVAr

Soustava	     230/400 V,	ochrana před nebezpečným dotykem např.:	automat. odpoj.

Soustava		      V,	ochrana před nebezpečným dotykem např.:	od zdroje + doplň.

posp.+proud.chránič

Soustava		      V,	ochrana před nebezpečným dotykem např.:	síť TN-S

Instalováno (připojeno):

motorů, svářeček apod.				celkem			kW(kVA)

tepelných spotřebičů (i přenosných)   o		celkem			kW

žárovkových, zářivkových, výbojk. svítidel o	celkem			kW(kVA)

jiných spotřebičů nebo zařízení  o		celkem			kW(kVA)

# Celkem instalováno						viz PD

Při revizi odpojeno vadné zařízení v nebylo zjištěno

Měřící přístroj:  					EUROTEST 61557 v.č. 10092786

Český metr. institut Pardubice 470-50/96

Celkový posudek:  Revidované elektrické zařízení splňuje podmínky bezpečného provozu.

Tato zpráva o revizi má		30	stran

Počet vyhotovených zpráv:	3

Rozdělovník:	2x odběratel

1x RT

…………………………….				………………………………

podpis provozovatele						podpis revizního technik

Rozsah:

Tato pravidelná revizní zpráva se vztahuje na celkovou silnoproudou elektroinstalaci objektu Vývojových dílen MFF UK v Praze 8, V Holešovičkách 2. Jedná se o vývody z rozvaděčů RSP2, RMP6, RV (vrátnice), RSP1, RMP1, RV6, RV5, RS-I-1,RM-I-1,RM-I-2,RS-I-2,RM1-2.1,RSP-1.1 (m.č. 259), RPC (počítačová místnost), RK (klimatizace m.č. 254), RV1, RV2, HR-M, HRS, RMS-1, RV-4, RSS1 + RSP3, RMP3, RSP4, RMP2, RMP5, RM1, RMP4, RV11.

Revizní zpráva se nevztahuje na el. předměty, technologická zařízení apod., jakož ani na žádné další el. zařízení, které není touto RZ vyspecifikováno.

Prostředí určeno v PD dle ČSN 33 03 00 čl. 3.1.1. – základní.

Projektová dokumentace:

Architektonický ústav GAMA, Praha 1, projektant: p. Frajd, vypracoval: F. Dvořák, zpracováno: 09/1974.

Provedení elektroinstalace:

Instalace je provedena kabely AYKY a CYKY uloženými na kabelových roštech,v instalačních lištách na povrchu ,dále pod omítku,v kabelových kanálech.Hlavní a doplňující pospojení je provedeno vodiči CY,CYA odpovídajících průřezů.Revidované zařízení bylo zřízeno z větší části v sedmdesátých letech 20.století v souladu s tehdy platnými předpisy.Podle nich je také revidováno a to ze zřetelem na bezpečnostní požadavky předpisů,které se od té doby změnily.

Ochrana před nebezpečným dotykem:

Byla provedena nulováním dle staré projektové dokumentace a ČSN 341010 čl. 73 – soustava TN-C.  Zvýšená ochrana pospojováním dle ČSN 341010 čl. 91 a 92.

Nová elektroinstalace ochrana:

- základní – automatickým odpojením od zdroje TN-S-C – ČSN 33 2000-4-413.1

- zvýšená – doplňujícím pospojováním dle ČSN 33 2000-413.1.2.2 a proudovými chrániči (Ia max. 30 mA)

- zařízení s izolací tř. II  ČSN 33 2000-4-413.2

Měření:

- Izolační odpor elektrického zařízení (vedení) byl překontrolován dle ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.3.b).

- Ochrana samočinným odpojením od zdroje byla dle ČSN 33 2000-6-61 čl. 612.6.3. překontrolována změřením impedance smyčky a naměřená hodnota pro napětí 230 V proti zemi informativně porovnána dle tabulky 61-NK1 a 61-NK1a  téže normy tak, aby naměřená hodnota Zs byla menší než hodnota Zs uvedená v tabulce.

Pro přesné určení napětí 230 V proti zemi je nutno dle ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.1.3.3. určit výpočtem Zs  Uo : Ia, tudíž naměřená hodnota musí být menší než hodnota vypočtená.

Proud Ia je určen z vypínací charakteristiky požadovaného ochranného prvku tak, aby chráněné zařízení odpojil v čase 0,4 s  dle tab. 41A téže normy.

Naměřenou hodnotu možno též porovnat dle doporučení ESČ 33.01.96 tab. 1,2,3 a 4. Naměřená hodnota musí být opět menší.

Základní podmínka ochrany dle ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.1.3.3.:

Zs . Ia  Uo

- Spojitost ochranných a pospojovacích vodičů byla překontrolována dle ČSN 33 2000-6-61 čl.  612.2.  a je všude menší než 0,1 ῼ.

- Proudové chrániče vybavily při Ir  < 21 mA   Udo  < 1,2 V      To  Ø 12 mS

| Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, I. lhůta apod. |  |  | ## Vedení | Izolační odpor Mῼ | Ochrana před nebezpečným dotykem ῼ | ##### Jištění ### A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvaděč RMP1: |  |  |  |  |  |  |
| výr.č. 21 2555 01, typ JR-P-JN4 |  |  |  |  |  |  |
| rok výroby: 1972, IP 40, 3 pole |  |  |  |  |  |  |
| umístěn vedle RSP1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. pole |  |  |  |  |  |  |
| Přívod HRN č.30 + přizemnění | J2RU50A+PR200 |  | AYKY 3 x 95 + 70 | 200 | 0,13 | 100 |
| páskem 30x4 |  |  |  |  |  |  |
| 2. pole |  |  |  |  |  |  |
| 1. Vývod 1.01 – neoznačen |  | E27 JIK50M | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,47 | 16 |
| 2. Vývod 1.04 – m.č. 130 bruska |  | JIK50-M | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,51 | 16 |
| 3. Vývod 1.09 – m.č. 130 bruska |  | JIK50-M | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,66 | 10 |
| 4. Vývod 2.01 – m.č. 130 vrtačka m. |  | E27 JIK50 | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,63 | 10 |
| 5. Vývod 1.10 – m.č. 130 vrtačka v. |  | E27 JIK50 | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,65 | 10 |
| 6. Vývod 6.01 – m.č. 135 |  | 2x E27 JIK50 | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,71 | 10 |
| 7. Vývod 5.01 – neoznačen |  | E27 JIK50 | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,59 | 10 |
| 8. Zásuvka 380V – m.č. 123 |  | E27 JIK50 | CYKY 4B x 1,5 | 200 | 0,64 | 10 |
| 9. Zásuvka 380V – m.č. 123 |  | E27 JIK50 | CYKY 4B x 1,5 | 200 | 0,67 | 10 |
| 10. Vývod 3.07 – m.č. 133 brus pl. |  | E27 JIK50 | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,65 | 10 |
| 11. Kulatá pila – m.č. 132 M03-05 |  | JIK50 | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,62 | 10 |
| 12. Rezerva |  | JIK50 | - |  |  | 10 |
| 13. Bruska – m.č. 132 |  | E27 JIK50 | CYKY 4B x 1,5 | 200 | 0,70 | 10 |
| 14. Vývod – neoznačen |  | E27 JIK50 | AYKY 4B x 1,5 | 200 | 0,45 | 16 |
| 3. pole |  |  |  |  |  |  |
| 1. Vývod 1.03 – m.č. 130 fréza |  | E27 JIK50 | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,44 | 16 |
| 2. Vývod 1.02 – m.č. 130 soustruh |  | JIK50 | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,48 | 16 |
| 3. Zásuvka M 70 |  | 3x E27 JIK50 | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,42 | 16 |
| 4. Vývod M 11 – m.č. 140 |  | 3x E27 JIK50 | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,47 | 16 |
| 5. Vývod M 11 – m.č. 140 |  | 3x E27 JIK50 | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,52 | 16 |
| 6. Zásuvka M 70 |  | 3x E27 JIK50 | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,46 | 16 |
| 7. Zásuvka M 9 |  | 3x E27 JIK50 | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,43 | 16 |
| 8. Zásuvka M 8 – m.č. 137 |  | 3x E27 JIK50 | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,45 | 16 |
| 9. Zásuvka M 7 – m.č. 136 |  | 3x E27 JIK50 | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,48 | 16 |
| 10. Zásuvka – m.č. 123 |  | 3x E27 JIK50 | CYKY 4B x 1,5 | 200 | 0,51 | 16 |
| 11. Zásuvka M 5 – m.č. 134 |  | 3x E27 JIK50 | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,47 | 16 |
| 12. Zásuvka M 4 – m.č. 134 |  | 3x E27 JIK50 | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,56 | 16 |
| 13. Zásuvka M 3-1 – m.č. 132 |  | JIK50 | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,48 | 16 |
| 14. Zásuvka M 3 – m.č. 139 |  | 3x E27 JIK50 | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,45 | 16 |
| 15. Soustruh optika – m.č. 137 |  | JIK50 | AYKY 4B x 6 | 200 | 0,41 | 16 |

| Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, I. lhůta apod. |  |  | ## Vedení | Izolační odpor Mῼ | Ochrana před nebezpečným dotykem ῼ | ##### Jištění ### A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PŘÍZEMÍ SEVER |  |  |  |  |  |  |
| Světelný rozvaděč RSP1: |  |  |  |  |  |  |
| výr.č. 21 2555 10, typ JR-P-JN4 |  |  |  |  |  |  |
| rok výroby: 1972, IP 40 |  |  |  |  |  |  |
| Přívod RH-S, č. 12 + přizemnění | J2MRU50A+PH0 |  | AYKY 3 x 35 + 25 | 200 | 0,21 | 65,8 |
| páskem 30x4 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Rezerva |  |  | - |  |  | 15 |
| 2. VZT 2 – m.č. VO 34 |  | IJV | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,50 | 15 |
| 3. Zásuvky – m.č. 122 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,46 | 15 |
| 4. VZT 1 – m.č. 167 |  | IJV | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,53 | 15 |
| 5.-11. Rezerva |  | 7x IJV | - |  |  | 15 |
| 12. Zásuvky – m.č. 123 |  | IJV | CYKY 3C x 1,5 | 200 | 0,64 | 10 |
| 13. Osvětlení – m.č. 131 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,67 | 10 |
| 14. Osvětlení – m.č. 131 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,59 | 10 |
| 15. Osvětlení – m.č. 128-129 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,72 | 10 |
| 16. Osvětlení – m.č. 130 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,66 | 10 |
| 17. Osvětlení – m.č. 130 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,61 | 10 |
| 18. Osvětlení – m.č. 132 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,63 | 10 |
| 19. Osvětlení – m.č. 132 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,56 | 10 |
| 20. Osvětlení – m.č. 132 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,64 | 10 |
| 21. Osvětlení – m.č. 132 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,68 | 10 |
| 22. Osvětlení – m.č. 133 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,76 | 10 |
| 23. Osvětlení – m.č. 135 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,57 | 10 |
| 24. Osvětlení – m.č. 136 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,61 | 10 |
| 25. Osvětlení – m.č. 137 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,65 | 10 |
| 26. Osvětlení – m.č. 139 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,62 | 10 |
| 27. Osvětlení – m.č. 140 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,69 | 10 |
| 28. Osvětlení – m.č. 141 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,64 | 10 |
| 29. Osvětlení – m.č. 142 šatna |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,66 | 10 |
| 30. Osvětlení – m.č. WC + koupelna |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,65 | 10 |
| 31. Osvětlení – m.č. 123 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,61 | 10 |
| 32. Osvětlení – m.č. 123 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,76 | 10 |
| 33. Osvětlení – m.č. 123 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,62 | 10 |
| 34. Osvětlení – m.č. kamera |  | IJV | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,66 | 10 |
| 35. Rezerva |  | IJV | - |  |  | 10 |
| 36. Osvětlení – m.č. 134 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,58 | 10 |
| 37. Osvětlení – m.č. 121 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,63 | 10 |
| 38. Osvětlení – m.č. 121 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,68 | 10 |
| 39. Osvětlení – m.č. 121 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,61 | 10 |
| 40. Osvětlení – m.č. 121 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,62 | 10 |
| 41. Osvětlení – m.č. WC MUŽI |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,65 | 10 |
| 42. Osvětlení – m.č. 130 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,60 | 10 |
| 43.-45. Rezerva |  | 3x IJV | - |  |  | 10 |
| 46. Osvětlení – m.č. chodba |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,62 | 10 |
| 47. Zásuvky – m.č. 129 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,58 | 10 |
| 48. Zásuvky – m.č. 128 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,65 | 10 |
| 49-50. Rezerva |  | 2x IJV | - |  |  | 10 |

| Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, I. lhůta apod. |  |  | ## Vedení | Izolační odpor Mῼ | Ochrana před nebezpečným dotykem ῼ | ##### Jištění ### A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51. Zásuvky – m.č. 123 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,61 | 10 |
| 52. Zásuvky – m.č. M 10 |  | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,57 | 10 |
| 53. Zásuvky – m.č. M 8 |  | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,65 | 10 |
| 54. Zásuvky – m.č. 144 |  | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,64 | 10 |
| 55. Zásuvky – m.č. 123 |  | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,66 | 10 |
| 56. Zásuvky – m.č. neoznačen |  | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,69 | 10 |
| 57. Rezerva |  | IJV | - |  |  | 10 |
| 58. Zásuvky – m.č. 33 |  | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,55 | 10 |
| 59. Zásuvky – m.č. 34 |  | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,63 | 10 |
| 60. Zásuvky – m.č. 15 – VO 133 |  | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,61 | 10 |
| 61. Zásuvky – m.č. 36 – VO 135 |  | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,69 | 10 |
| 62. Zásuvky – m.č. 37 – VO 136 |  | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,81 | 10 |
| 63. Zásuvky – m.č. 38 |  | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,65 | 10 |
| 64. Zásuvky – m.č. 39 |  | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,72 | 10 |
| 65. Zásuvky – m.č. 40 |  | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,68 | 10 |
| 66. Zásuvky – m.č. 41 |  | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,70 | 10 |
| 67. Zásuvky – m.č. 42 |  | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,64 | 10 |
| 68. Zásuvky – m.č. 43 |  | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,69 | 10 |
| Rozvaděč VZT – sever – RV 6 – 1. patro: |  |  |  |  |  |  |
| Průmstav, Instalace Praha |  |  |  |  |  |  |
| výr.č. 11681, 25A |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní vypínač V60R pákový | J2MR50A |  | AYKY 4B x 16 | 200 | 0,31 | 50 |
| 4. pole z HR-m váčkový | + 3x PH0 |  |  |  |  |  |
| 2. Vent. zář. 14, 2,2kW | 3x E27 |  | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,39 | 20 |
|  | R100/5 |  |  |  |  |  |
| 3. Ovládání | 3x E27 |  | CYKY 4B x 1,5 | 200 | 0,76 | 6 |
| 4. Vent. svářovna 0,75kW | 3X E27 |  | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,61 | 10 |
|  | R100/1,5 |  |  |  |  |  |
| 5. Ovládání | E27 |  | CYKY 7B x 1,5 | 200 | 0,59 | 10 |
| 6. Vent. kanceláře 1,1kW | 3X E27 |  | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,65 | 10 |
|  | R100/2,3 |  |  |  |  |  |
| 7. Ovládání | E27 |  | CYKY 4B x 1,5 | 200 | 0,67 | 10 |
| 8. Odvod. vent. hala 0,25kW | 3X E27 |  | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,62 | 10 |
|  | R100/1,2 |  |  |  |  |  |
| 9. Ovládání | E27 |  | CYKY 4B x 1,5 | 200 | 0,60 | 10 |
| 10. Odvod. vent. hala 0,25kW | 3X E27 |  | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,68 | 10 |
|  | R100/1,2 |  |  |  |  |  |
| 11. Odvod. vent. hala 0,25kW | 3X E27 |  | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,56 | 10 |
|  | R100/1,2 |  |  | 200 |  |  |
| 12. Ovládání | E27 |  | CYKY 7B x 1,5 | 200 | 0,64 | 10 |
| 13. Odvod. vent. hala 0,25kW | 3X E27 |  | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,67 | 10 |
|  | R100/1,2 |  |  |  |  |  |
| 14. Rezerva | 3X E27 |  | - |  |  | 10 |
|  | R100/1,2 |  |  |  |  |  |
| 15. Ovládání | E27 |  | CYKY 4B x 1,5 | 200 | 0,54 | 10 |
| 16. Ventilátor – m.č. 236 0,25kW | 3X E27 |  | AYKY 4B x 1,5 | 200 | 0,66 | 10 |
|  | R100/1,2 |  |  |  |  |  |
| 17. Ovládání | E27 |  | CYKY 4B x 1,5 | 200 | 0,63 | 10 |

| Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, I. lhůta apod. |  |  |  | ## Vedení | Izolační odpor Mῼ | Ochrana před nebezpečným dotykem ῼ | ##### Jištění ### A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. Odsávání sklárna 1,1kW |  | 3X E27 |  | AYKY 4B x 1,5 | 200 | 0,56 | 10 |
|  |  | R100/2,3 |  |  |  |  |  |
| 19. Ovládání |  | E27 |  | CYKY 4B x 1,5 | 200 | 0,73 | 6 |
| 20. Odsávání sklárna 1,1kW |  | 3X E27 |  | AYKY 4B x 1,5 | 200 | 0,61 | 10 |
|  |  | R100/2,3 |  |  |  |  |  |
| 21. Ovládání |  | E27 |  | CYKY 4B x 1,5 | 200 | 0,76 | 6 |
| 22. Osvětlení strojovna VZD 1 + zásuvka |  | IJV |  | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,82 | 6 |
| 23. Osvětlení strojovna VZD 2 |  | IJV |  | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,71 | 6 |
| 24. Osvětlení strojovna VZD 3 |  | IJV |  | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,74 | 6 |
| 25. Osvětlení strojovna VZD 4 |  | IJV |  | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,77 | 6 |
| 26.-30. Rezerva |  | IJV |  | - |  |  | 6 |
| 31. Rezerva |  | IJV |  | - |  |  | 6 |
| PŘÍZEMÍ JIH |  |  |  |  |  |  |  |
| Světelný rozvaděč RSP2: |  |  |  |  |  |  |  |
| výr.č. 21 2555 10, typ JR-P-JN4 |  |  |  |  |  |  |  |
| rok výroby: 1972, IP 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Přívod z HR-S, č. 11+ přizemnění | J2RU50+PH0 |  |  | AYKY 3 x 35 + 25 | 200 | 0,17 | 100 |
| páskem 30x4 |  |  |  |  |  |  | 63 |
| 2. Elektronické praktikum – m.č. 109 |  |  | 3x IJV | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,51 | 15 |
| 3.-8. Rezerva |  |  | 5x IJV | - |  |  | 15 |
| 9. Místnost 225A |  |  | IJV | CYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,41 | 25 |
| 10. Místnost 225B |  |  | IJV | CYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,38 | 25 |
| 11. Místnost 110A |  |  | IJV | CYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,35 | 25 |
| 12. Místnost 110B |  |  | IJV | CYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,39 | 25 |
| 13. El. vrátný |  |  | IJV |  |  |  | 2 |
| 14. Osvětlení praktikum – m.č. 114 |  |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,62 | 10 |
| 15. Osvětlení praktikum – m.č. 114 |  |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,70 | 10 |
| 16. Osvětlení – m.č. 111, 112 |  |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,66 | 10 |
| 17. Osvětlení – m.č. 109 |  |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,61 | 10 |
| 18. Osvětlení praktikum – m.č. 114 |  |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,63 | 10 |
| 19. Osvětlení – m.č. 110, 113 |  |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,67 | 10 |
| 20. Osvětlení – m.č. 108, 109 |  |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,65 | 10 |
| 21. Osvětlení – m.č. 108 |  |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,64 | 10 |
| 22. Osvětlení – m.č. 10 neoznačen |  |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,66 | 10 |
| 23. Osvětlení – m.č. 11 neoznačen |  |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,62 | 10 |
| 24. Osvětlení – m.č. 105 lakovna |  |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,69 | 10 |
| 25. Osvětlení – m.č. 104, 105 |  |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,73 | 10 |
| 26. Rezerva |  |  | IJV | - |  |  | 10 |
| 27. Osvětlení – m.č. 103 |  |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,58 | 10 |
| 28. Osvětlení – m.č. 103 |  |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,62 | 10 |
| 29. Osvětlení – m.č. 103 |  |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,65 | 10 |
| 30. Osvětlení – m.č. 103 |  |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,61 | 10 |
| 31. Osvětlení – m.č. TÚ |  |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,69 | 10 |
| 32. EZS |  |  | IJV | CYKY 3C x 1,5 | 200 | 0,57 | 10 |
| 33. Zásuvky – 114.1 |  |  | IJV | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,73 | 10 |

| Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, I. lhůta apod. |  |  |  | ## Vedení | Izolační odpor Mῼ | Ochrana před nebezpečným dotykem ῼ | ##### Jištění ### A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34. Zásuvky – 114.2 |  |  | IJV | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,54 | 10 |
| 35. Zásuvky – 114.3 |  |  | IJV | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,62 | 10 |
| 36. Zásuvky – 114.4 |  |  | IJV | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,58 | 10 |
| 37. Zásuvky – 114.5 |  |  | IJV | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,63 | 10 |
| 38. Zásuvky – 114.6 |  |  | IJV | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,65 | 10 |
| 39. Přívod pro sondu potrubí 1 |  |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,61 | 10 |
| 40. Přívod pro sondu potrubí 2 |  |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,66 | 10 |
| 41. Zásuvky – m.č. 114 |  |  | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,62 | 10 |
| 42. Zásuvky – m.č. 114 |  |  | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,69 | 10 |
| 43. Zásuvky – m.č. 111, 112 |  |  | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,63 | 10 |
| 44. Zásuvky – m.č. 109 truhlárna |  |  | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,66 | 10 |
| 45. Zásuvky – m.č. 108 |  |  | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,74 | 10 |
| 46. Zásuvky – m.č. 107 |  |  | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,62 | 10 |
| 47. Zásuvky – m.č. 37 neoznačen |  |  | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,65 | 10 |
| 48. Zásuvky – m.č. 103 truhlárna |  |  | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,59 | 10 |
| 49. Zásuvky – m.č. 39 chodba |  |  | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,63 | 10 |
| 50. Zásuvky – m.č. 40 chodba |  |  | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,66 | 10 |
| 51. Zásuvky – kamery |  |  | IJV | CYKY 3C x 1,5 | 200 | 0,61 | 10 |
| 52.-68. Rezervy |  |  | IJV | - |  |  | 10 |
| Motorový rozvaděč RMP6: |  |  |  |  |  |  |  |
| výr.č. 21 2555 06, typ JR-P-JN4 |  |  |  |  |  |  |  |
| rok výroby: 1972, IP 40, In 100A |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. pole |  |  |  |  |  |  |  |
| Přívod z HR-M, č. 25 | J2RU50A+ |  |  | AYKY 3 x 95 + 70 | 200 | 0,16 | 100 |
|  | PN1 125 |  |  |  |  |  |  |
| 2. pole |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Rozvaděč – m.č. 114 | 3xE27 JIK50 |  |  | CYKY 5C x 6 | 200 | 0,36 | 25 |
| 2. Zásuvka M 27 – m.č. 114.1 | 3xE27 JIK50 |  |  | AYKY 4B x 6 | 200 | 0,41 | 20 |
| 3. Navíječka M 27 – m.č. 114.2 | 3xE27 JIK50 |  |  | AYKY 4B x 6 | 200 | 0,38 | 20 |
| 4. Rozvaděč M 30 – m.č. 109, 112 | 3xE27 JIK50 |  |  | AYKY 4B x 6 | 200 | 0,43 | 20 |
| 5. Zásuvka – m.č. 108 | 3xE27 JIK50 |  |  | AYKY 4B x 6 | 200 | 0,34 | 20 |
| 6. Klimajednotka – m.č. 114 | 3xE27 JIK50 |  |  | CYKY 5C x 1,5 | 200 | 0,62 | 10 |
| 7. Klimajednotka – m.č. 114 | 3xE27 JIK50 |  |  | CYKY 5C x 1,5 | 200 | 0,67 | 10 |
| 8. Termostat – m.č. 108 | 3xE27 JIK50 |  |  | CYKY 5C x 1,5 | 200 | 0,65 | 10 |
| 9. Rezerva | 3xE27 JIK50 |  |  | - |  |  | 16 |
| 10. Zásuvka M32-01 – m.č. 107 | 3xE27 JIK50 |  |  | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,45 | 16 |
| 11. Rezerva | 3xE27 JIK50 |  |  | - |  |  | 16 |
| 12. Vývod neoznačen | 3xE27 JIK50 |  |  | CYKY 4B x 16 | 200 | 0,28 | 50 |
| 13. Motorová zásuvka – m.č. 109 | 3xE27 JIK50 |  |  | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,62 | 10 |
| 14. Motorová zásuvka – m.č. 109 | 3xE27 JIK50 |  |  | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,57 | 10 |
| 15. Zásuvka – m.č. 107 (M32-05) | 3xE27 JIK50 |  |  | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,66 | 10 |
| 16. Zásuvka – m.č. 107 destil. přístroj | 3xE27 JIK50 |  |  | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,73 | 10 |
| 17. Zásuvka M 36 – neoznačeno | 3xE27 JIK50 |  |  | AYKY 4B x 6 | 200 | 0,65 | 10 |
| 18. Destilační přístroj | 3xE27 JIK50 |  |  | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,41 | 20 |
| 19. Rezerva | 3D |  |  | - |  |  | 25 |
| 20. Vývod neoznačen | 3L |  |  | CYKY 4B x 16 | 200 | 0,26 | 50 |
| 21.Klima jednotka m.č.V051 | Eat/C |  |  | CYKY 5Cx4 | 200 | 0,26 | 20 |
| 22.Klima jednotka m.č.V051 ZS1 | Eat/B |  |  | CYKY 5Cx10 | 200 | 0,29 | 40 |
| 23.Klima jednotka m.č.V051 ZS2 | Eat/B |  |  | CYKY 5Cx10 | 200 | 0,27 | 50 |
| Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, I. lhůta apod. |  |  |  | ## Vedení | Izolační odpor Mῼ | Ochrana před nebezpečným dotykem ῼ | ##### Jištění ### A |
| Motorový rozvaděč RMP6: pokračování |  |  |  |  |  |  |  |
| výr.č. 21 2555 06, typ JR-P-JN4 |  |  |  |  |  |  |  |
| rok výroby: 1972, IP 40, In 100A |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. pole |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.Klima jednotka m.č.V051 ZS3 |  | Eat/B |  | CYKY 5Cx10 | 200 | 0,30 | 50 |
| 25.Zásuvka 400V m.č.112 |  | Jik20/3/B |  | CYKY 4Bx6 | 200 | 0,28 | 20 |
| 26.Zásuvka 400V m.č.108 |  | Jik20/3/B |  | CYKY 4Bx6 | 200 | 0,29 | 20 |
| 27.Zásuvka 400V m.č. V051 |  | Jik20/3/B |  | CYKY 4Bx6 | 200 | 0,31 | 20 |
| 28.Zásuvka 400V m.č. V051 |  | Jik20/3/B |  | CYKY 4Bx6 | C | 0,30 | 20 |
| 29-30,Rezerva |  | Jik10/3/B |  |  |  |  | 10 |
| 31.Zásuvka 400V,kuličkovna |  | Jik16/3/B |  | AYKY 4Bx4 | 200 | 0,32 | 20 |
| 32.Rezerva |  | Mö/3/D |  |  |  |  | 25 |
| 33.Zásuv.skříň ZS4,m.č.V052 |  | Nep/3/B |  | CYKY5Cx16 | 200 | 0,33 | 50 |
| 34.Zásuvka 400V 1 m.č.109 |  | Jik3/B |  | CYKY5Cx2,5 | 200 | 0,32 | 10 |
| 35.Zásuvka 400V 2 m.č.109 |  | Jik3/B |  | CYKY5Cx2,5 | 200 | 0,30 | 10 |
| 36. Zásuvka 400V m.č.32-5 |  | Jik3/B |  | CYKY5Cx2,5 | 200 | 0,31 | 10 |
| 37.Destilační přístroj m.č.107 |  | Jik3/B |  | CYKY5Cx2,5 | 200 | 0,34 | 16 |
| 38. Zásuvka 400V m.č.36 |  | Jik3/B |  | CYKY5Cx2,5 | 200 | 0,30 | 16 |
| 39.Rezerva |  | Jik3/B |  |  |  |  | 20 |
| 40.Klima Jednotka |  | No/1/B |  | CYKY 3Cx4 | 200 | 0,29 | 25 |

| Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, I. lhůta apod. |  |  | ## Vedení | Izolační odpor Mῼ | Ochrana před nebezpečným dotykem ῼ | ##### Jištění ### A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvaděč RV - vrátnice: |  |  |  |  |  |  |
| výr.č. 19 11 8811 3, typ JR-N |  |  |  |  |  |  |
| rok výroby: 1972, IP 40, In 100A |  |  |  |  |  |  |
| Přívod z HR-S, č. 8 + přizemnění | J2RU50A |  | AYKY 3 x 70 + 50 | 200 | 0,16 | 100 |
| páskem 30x4 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Osvětlení přízemí sever – chodba A2 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,53 | 10 |
| 2. Osvětlení přízemí sever – chodba B2 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,60 | 10 |
| 3. Osvětlení přízemí sever – chodba C2 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,59 | 10 |
| 4. Osvětlení schodiště sever – chodba C1 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,62 | 10 |
| 5. Rezerva |  | IJV | - |  |  | 10 |
| 6. Bezpečnostní zařízení |  | IJV | CYKY 3C x 1,5 | 200 | 0,75 | 6 |
| 7. Osvětlení přízemí jih – chodba A4 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,62 | 10 |
| 8. Osvětlení přízemí jih – chodba B4 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,66 | 10 |
| 9. Osvětlení přízemí jih – chodba C4 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,57 | 10 |
| 10. Osvětlení schodiště jih – chodba D2 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,61 | 10 |
| 11. Osvětlení vrátnice S |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,69 | 10 |
| 12. Osvětlení vrátnice S |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,74 | 10 |
| 13. Osvětlení přízemí jih – S-F2 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,65 | 10 |
| 14. Osvětlení 1. patro jih – S-F1 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,62 | 10 |
| 15. Rezerva |  | IJV | - |  |  | 10 |
| 16. Osvětlení 1. patro jih – J1 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,65 | 10 |
| 17. Osvětlení 1. patro jih – J2 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,62 | 10 |
| 18. Osvětlení 1. patro jih – J3 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,66 | 10 |
| 19. Ventilátor + osvětlení knihovna |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,71 | 10 |
| 20. Osvětlení 1. patro jih – J5 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,64 | 10 |
| 21. Osvětlení 1. patro jih – J6 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,68 | 10 |
| 22. Osvětlení 1. patro jih – J7 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,57 | 10 |
| 23. Osvětlení 1. patro jih – J8 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,62 | 10 |
| 24. Osvětlení 1. patro jih – chodba A3 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,65 | 10 |
| 25. Osvětlení 1. patro jih – chodba B3 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,63 | 10 |
| 26. Osvětlení 1. patro sever – chodba A1 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,65 | 10 |
| 27. Osvětlení 1. patro sever – chodba C1 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,61 | 10 |
| 28. Osvětlení 1. patro sever – chodba B1 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,64 | 10 |
| 29.-30. Rezerva |  | 3x IJV | - |  |  | 10 |
| 31. Osvětlení hala E3 |  | JIK50 | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,58 | 10 |
| 32. Osvětlení hala E4 |  | JIK50 | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,65 | 10 |
| 33. Osvětlení hala E5 |  | JIK50 | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,62 | 10 |
| 34. Osvětlení hala E6 |  | JIK50 | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,67 | 10 |
| 35. Osvětlení hala E7 |  | JIK50 | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,73 | 10 |
| 36. Osvětlení hala E8 |  | JIK50 | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,66 | 10 |
| 37.-39. Rezerva |  | JIK50 | - |  |  | 10 |

| Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, I. lhůta apod. |  | ## Vedení | Izolační odpor Mῼ | Ochrana před nebezpečným dotykem ῼ | ##### Jištění ### A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. PATRO |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč VZT – RV 5 – jih: |  |  |  |  |  |
| Průmstav, Instalace Praha |  |  |  |  |  |
| výr.č. 11680, 25A |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní vypínač V60R pákový | J2MR50A | AYKY 4B x 16 | 200 | 0,36 | 50 |
| 4. pole z HR-M váčkový | + 3x PH0 |  |  |  |  |
| 2. WC zář. 21, 0,75kW | 3x E27 | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,61 | 10 |
|  | R100/2,3 |  |  |  |  |
| 3. Ovládání | 3x E27 | CYKY 7B x 1,5 | 200 | 0,70 | 10 |
| 4. Odsávání hala zadní zař. 6, 0,25kW | 3X E27 | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,62 | 10 |
|  | R100/1,2 |  |  |  |  |
| 5. Odsávání hala zadní zař. 6, 0,25kW | 3X E27 | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,63 | 10 |
|  | R100/1,2 |  |  |  |  |
| 6. Ovládání 6 | E27 | CYKY 7B x 1,5 | 200 | 0,65 | 10 |
| 7. Hala zařízení 6/1 0,25kW | 3X E27 | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,68 | 10 |
|  | R100/1,2 |  |  |  |  |
| 8. Hala zařízení 6/2 0,25kW | 3X E27 | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,62 | 10 |
|  | R100/1,2 |  |  |  |  |
| 9. Ovládání 6/1, 6/2 | E27 | CYKY 7B x 1,5 | 200 | 0,69 | 10 |
| 10. Zařízení 18a, vana 0,13kW | 3X E27 | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,74 | 10 |
|  | R100/0,7 |  |  |  |  |
| 11. Zařízení 18b, vana 0,13kW | 3X E27 | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,63 | 10 |
|  | R100/0,7 |  |  |  |  |
| 12. Ovládání 18a, 18b | E27 | CYKY 7B x 1,5 | 200 | 0,77 | 10 |
| 13. Zařízení 20, digestoř 0,37kW | 3X E27 | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,65 | 10 |
|  | R100/1,8 |  |  |  |  |
| 14. Ovládání | E27 | CYKY 4B x 1,5 | 200 | 0,63 | 10 |
| 15. Zařízení 23, světlotisk, kopírka | 3X E27 | AYKY 4B x 1,5 | 200 | 0,56 | 10 |
| 0,75kW | R100/1,8 |  |  |  |  |
| 16. Ovládání 23 | E27 | CYKY 4B x 1,5 | 200 | 0,65 | 10 |
| 17. Zařízení 10, odtah 0,13kW | 3X E27 | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,62 | 10 |
|  | R100/1,8 |  |  |  |  |
| 18. Ovládání 10 | E27 | CYKY 4B x 1,5 | 200 | 0,76 | 10 |
| 19. Odsávání m.č. 107 1,5kW | 3X E27 | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,40 | 20 |
|  | R100/3,4 |  |  |  |  |
| 20. Ovládání | E27 | CYKY 4B x 1,5 | 200 | 0,67 | 10 |
| 21. Zařízení 10, přívod 0,75kW | 3X E27 | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,63 | 10 |
|  | R100/2,3 |  |  |  |  |
| 22. Ovládání 10 | E27 | CYKY 4B x 1,5 | 200 | 0,60 | 10 |
| 23. Osvětlení strojovna VZD 1 | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,78 | 6 |
| 24. Osvětlení strojovna VZD 2 | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,83 | 6 |
| 25. Osvětlení strojovna VZD 3 | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,74 | 6 |
| 26. Osvětlení strojovna VZD 4 | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,76 | 6 |
| 27.-32. Rezerva | IJV | - |  |  | 6 |

| Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, I. lhůta apod. |  |  | ## Vedení | Izolační odpor Mῼ | Ochrana před nebezpečným dotykem ῼ | ##### Jištění ### A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. PATRO - SEVER |  |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč RS-I-1: |  |  |  |  |  |  |
| výr.č. 21 2558 -10, typ JR-D-JN4 |  |  |  |  |  |  |
| rok výroby: 1972, IP 40, In 100A |  |  |  |  |  |  |
| Přívod z HR-S | J2RU50A + PH0 |  | AYKY 4B x 35 | 200 | 0,11 | 100 |
| 1. řada |  |  |  |  |  |  |
| 1. Zásuvky – m.č. 236 |  | B | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,53 | 16 |
| 2. Zásuvky – m.č. 236 |  | B | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,48 | 16 |
| 3. Klimajednotka – m.č. 236 |  | D | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,51 | 16 |
| 4. Zásuvky – m.č. 236 |  | B | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,44 | 16 |
| 5. Zásuvky – m.č. 236 |  | B | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,49 | 16 |
| 6. Zásuvky – m.č. 236 |  | B | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,45 | 16 |
| 7. Klimajednotka – m.č. 239 |  | IJV | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,50 | 16 |
| 8. Klimajednotka – m.č. 240 |  | IJV | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,38 | 16 |
| 9. Klimajednotka – m.č. 216 |  | IJV | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,46 | 16 |
| 10. Klimajednotka – m.č. 216 |  | IJV | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,41 | 16 |
| 11. Osoušeč WC M+Ž |  | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,48 | 15 |
| 12. Zásuvky PC m.č. 221 |  | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,42 | 15 |
| 13. Zásuvky PC m.č. 220 |  | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,48 | 15 |
| 14. Ohřívač vody |  | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,66 | 10 |
| 2. řada |  |  |  |  |  |  |
| 1. Osvětlení 1 – m.č. 215 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,55 | 10 |
| 2. Osvětlení 2 – m.č. 215 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,61 | 10 |
| 3. Osvětlení 3 – m.č. 216 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,63 | 10 |
| 4. Osvětlení 4 – m.č. 217 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,64 | 10 |
| 5. Osvětlení 5 – m.č. 218 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,62 | 10 |
| 6. Osvětlení 6 – m.č. 219 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,66 | 10 |
| 7. Osvětlení 7 – m.č. 219 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,63 | 10 |
| 8. Osvětlení 8 – m.č. 220 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,60 | 10 |
| 9. Osvětlení 9 – m.č. 222 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,58 | 10 |
| 10. Osvětlení 10 – m.č. 222 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,66 | 10 |
| 11. Osvětlení 11 – m.č. 223 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,61 | 10 |
| 12. Osvětlení 12 – m.č. 223 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,64 | 10 |
| 13. Osvětlení 13 – m.č. 224 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,73 | 10 |
| 14. Osvětlení 14 – m.č. 226 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,68 | 10 |
| 3. řada |  |  |  |  |  |  |
| 1. Osvětlení – m.č. 226 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,57 | 10 |
| 2. Osvětlení – m.č. 227 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,60 | 10 |
| 3. Osvětlení – m.č. 228 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,63 | 10 |
| 4. Osvětlení – m.č. 229 |  | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,61 | 10 |

| Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, I. lhůta apod. |  | ## Vedení | Izolační odpor Mῼ | Ochrana před nebezpečným dotykem ῼ | ##### Jištění ### A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Osvětlení – m.č. 231 | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,54 | 10 |
| 6. Osvětlení – m.č. 232 | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,56 | 10 |
| 7. Osvětlení – m.č. 233-4 | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,60 | 10 |
| 8. Osvětlení – m.č. 233-4 | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,63 | 10 |
| 9. Osvětlení – m.č. 235 | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,65 | 10 |
| 10. Osvětlení – m.č. 244 – WC | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,58 | 10 |
| 11. Osvětlení – m.č. 240 | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,61 | 10 |
| 12. Osvětlení – m.č. 240 | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,67 | 10 |
| 13. Osvětlení – m.č. 236 | B | CYKY 2B x 1,5 | 200 | 0,70 | 10 |
| 14. UPS | C | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,45 | 16 |
| 4. řada |  |  |  |  |  |
| 1. Depozitář – m.č. 253 | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,49 | 15 |
| 2. Ventilátor – m.č. 256 | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,62 | 10 |
| 3. Osvětlení – m.č. 239 | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,66 | 10 |
| 4. Zásuvky – m.č. 216 | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,62 | 10 |
| 5. Osvětlení – m.č. 226 | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,57 | 10 |
| 6. CCTV | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,61 | 10 |
| 7. Klimajednotka V 180 | C | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,42 | 16 |
| 8. Klimajednotka V 180 | B | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,46 | 16 |
| 9. Klimajednotka V 180 | C | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,39 | 16 |
| 10. Zásuvky – m.č. 215 | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,62 | 10 |
| 11. Zásuvky – m.č. 216 | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,67 | 10 |
| 12. Klimajednotka V 138 | C | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,41 | 16 |
| 13. Zásuvky – m.č. 219 | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,65 | 10 |
| 14. Zásuvky – m.č. 222 | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,50 | 16 |
| 5. řada |  |  |  |  |  |
| 1. Zásuvky – m.č. 103 | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,64 | 10 |
| 2. Zásuvky – m.č. 224-5 | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,68 | 10 |
| 3. Zásuvky – m.č. 225 | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,59 | 10 |
| 4. Zásuvky – m.č. 223 | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,61 | 10 |
| 5. Zásuvky – m.č. 229 | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,63 | 10 |
| 6. Zásuvky – m.č. 231 | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,65 | 10 |
| 7. Zásuvky – m.č. 232 | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,62 | 10 |
| 8. Zásuvky – m.č. 223-232 | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,67 | 10 |
| 9. Zásuvky – m.č. YORK + m.č. 231 | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,48 | 15 |
| 10. Zásuvky – m.č. 240 | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,66 | 10 |
| 11. Zásuvky – m.č. 239 | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,70 | 10 |
| 12. Chlazení V 133 | D | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,42 | 16 |
| 13. Chlazení V 131 | D | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,44 | 16 |
| 14. Chlazení V 134 | D | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,47 | 16 |
| 15. Zásuvky chodba | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,45 | 16 |
| 16.Zásuvky m.č.127,128 | H/B | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,48 | 16 |
| 17. Servr chodba | E/C | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,45 | 16 |
| 18.Vývod neoznačen | N/C | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,46 | 16 |
| 19.Servr chodba N/C |  | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,47 | 16 |
| 20.Klima jednotka m.č.126 M/C |  | CYKY 5C x 2,5 | 200 | 0,48 | 20 |

| Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, I. lhůta apod. |  |  | ## Vedení | Izolační odpor Mῼ | Ochrana před nebezpečným dotykem ῼ | ##### Jištění ### A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motorový rozvaděč RM-I-1: |  |  |  |  |  |  |
| výr.č. 21 2555 01, typ JR-P-JN4 |  |  |  |  |  |  |
| rok výroby: 1972, IP 40, In 100A |  |  |  |  |  |  |
| 1. pole |  |  |  |  |  |  |
| Přívod z HR-M, č. 34 + přizemněno | J2RU50A+ |  | AYKY 3 x 95 + 70 | 200 | 0,12 | 100 |
| páskem 30x4 | PR200 |  |  |  |  |  |
| 1.Klima jednotka m.č.180 | Eat/B |  | CYKY 3Cx4 | 200 | 0,35 | 25 |
| 2.Klima jednotka m.č.180 | Eat/B |  | CYKY 3Cx4 | 200 | 0,37 | 25 |
| 3.Klima jednotka m.č.180 Eat/B |  |  | CYKY 3Cx4 | 200 | 0,37 | 25 |
| 2. pole |  |  |  |  |  |  |
| 1. Rezerva | 3xE27 JIK50 |  | - |  |  | 25 |
| 2. Klimajednotka – m.č. 216 | JIK50 |  | CYKY 5C x 2,5 | 200 | 0,34 | 25 |
| 3. Zásuvky – m.č. 223 M47 | JIK50 |  | AYKY 4B x 10 | 200 | 0,40 | 20 |
| v místnosti na desce Premix |  |  | 3x AYKY 2B x 4 | 200 | 0,52 | 15 |
| 4. Zásuvky – m.č. 224 M48 | JIK50 |  | AYKY 4B x 10 | 200 | 0,47 | 15 |
| v místnosti na desce Premix |  |  | 3x AYKY 2B x 4 | 200 | 0,38 | 20 |
| 5. Zásuvky – m.č. M57 |  | JIK50 | AYKY 4B x 10 | 200 | 0,33 | 25 |
| 6. Klimajednotka – Archiv |  | JIK50 | CYKY 5C x 2,5 | 200 | 0,41 | 20 |
| 7. Rezerva |  | JIK50 | - |  |  | 15 |
| 8. Klimajednotka – Archiv |  | JIK50 | CYKY 5C x 2,5 | 200 | 0,35 | 20 |
| 9. Klimajednotka – Archiv |  | JIK50 | CYKY 5C x 2,5 | 200 | 0,39 | 20 |
| 10. Vývod 51.01, m.č. 227 |  | JIK50 | AYKY 4B x 6 | 200 | 0,42 | 20 |
| 11. Vývod 50.01, m.č. 137, 138 |  | JIK50 | AYKY 4B x 6 | 200 | 0,36 | 20 |
| 12. Vývod M 46, m.č. 222, zásuvka 25A |  | JIK50 | AYKY 4B x 6 | 200 | 0,32 | 25 |
| 13. Vývod M 53 |  | JIK50 | CYKY 4B x 4 | 200 | 0,35 | 25 |
| 14. Vývod 49.01, zásuvka 3x16A |  | JIK50 | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,63 | 10 |
| 15. Vývod 49.02, zásuvka m.č. 136 |  | JIK50 | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,60 | 10 |
| 16. Vývod 49.04, zásuvka m.č. 136 |  | JIK50 | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,65 | 10 |
| 17. M. č. 239, zásuvka m.č. 136 |  | JIK50 | AYKY 4B x 1,5 | 200 | 0,67 | 10 |
| 18. Rezerva |  | JIK50 | - |  |  | 16 |
| 19. Rezerva |  | JIK50 | - |  |  | 16 |
| 20. Vývod M65C – m.č. 236,zásuvka 3x16A |  | JIK50 | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,49 | 16 |
| Rozvodnice LUCA |  |  |  |  |  |  |
| propojená a umístěná nad RM-I-1: |  |  |  |  |  |  |
| 1. řada |  |  |  |  |  |  |
| 1. DEHN BLOK/3 – přepěť. ochrana CYA 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Hlavní jistič 3f |  | B | CYKY 4B x 10 | 200 | 0,22 | 50 |
| 3. Rozvaděč počítačová laboratoř 3f |  | B | CYKY 5C x 6 | 200 | 0,36 | 32 |
| 2. řada |  |  |  |  |  |  |
| 4. Rozvaděč počítačová laboratoř 3f |  | B | CYKY 5C x 6 | 200 | 0,41 | 32 |
| 5. Chladící jednotka střecha 3f |  | D | CYKY 5C x 2,5 | 200 | 0,52 | 16 |
| 6. Chladící jednotka střecha 3f |  | D | CYKY 5C x 2,5 | 200 | 0,47 | 16 |
| 7. Chladící jednotka střecha 3f |  | D | CYKY 5C x 2,5 | 200 | 0,45 | 16 |

| Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, I. lhůta apod. |  |  |  |  | ## Vedení | Izolační odpor Mῼ | Ochrana před nebezpečným dotykem ῼ | ##### Jištění ### A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. PATRO - JIH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motorový rozvaděč RM-I-2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| výr.č. 21 2555 09, typ JR-P-JN4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rok výroby: 1972, IP 40, In 100A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přívod z HR-M + přizemnění | J2RU50A + |  |  |  | AYKY 3 x 95 + 70 | 200 | 0,10 | 200 |
| páskem 30x4 | PR200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Bufet | 3xE27 JIK50 |  |  |  | AYKY 4B x 6 | 200 | 0,36 | 25 |
| 2. Zásuvka 3x16A | 3xE27 JIK50 |  |  |  | CYKY 4B x 1,5 | 200 | 0,44 | 14,3 |
| 3. Elektropraktika – m.č. 211 | U2MR50B |  |  |  | CYKY 5C x 6 | 200 | 0,32 | 40 |
| rozvaděč Geyer |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Rezerva | 2xJIK 50 |  |  |  | - |  |  | 10 |
| 5. Rezerva | 2xJ2MR50A |  |  |  | - |  |  | 40 |
| Podružný rozvaděč RM1-2.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geyer, 3řadý |  |  |  |  |  |  |  |  |
| umístěn v m.č. 152-155 Elektronické praktikum |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přívod z RM 1.2 |  |  |  |  | CYKY 5C x 6 | 200 |  |  |
| 1. Hlavní jištění |  |  | FaG |  | s vyrážecí cívkou |  |  | 32 |
| 2. TOTAL STOP |  |  | FaG |  | CYKY 3C x 1,5 | 200 | 0,56 | 10 |
| 3. Proudový chránič pro zás. Z1-Z2 |  |  | 0,03A |  | - |  |  | 25 |
| 4. Proudový chránič pro zás. Z3-Z4 |  |  | 0,03A |  | - |  |  | 25 |
| 5. Proudový chránič pro zás. Z5-Z6 |  |  | 0,03A |  | - |  |  | 25 |
| 6. Zásuvky Z 1 |  |  | B |  | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,44 | 16 |
| 7. Zásuvky Z 2 |  |  | B |  | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,42 | 16 |
| 8. Zásuvky Z 3 |  |  | B |  | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,50 | 16 |
| 9. Zásuvky Z 4 |  |  | B |  | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,46 | 16 |
| 10. Zásuvky Z 5 |  |  | B |  | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,43 | 16 |
| 11. Zásuvky Z 6 |  |  | B |  | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,45 | 16 |
| Rozvaděč RS-I-2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| výr.č. 21 2555 10, typ JR-P-JN4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rok výroby: 1972, IP 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přívod z HR-M + přizemněno |  | J2RU50A |  |  | AYKY 3 x 35 + 25 | 200 | 0,15 | 100 |
| páskem 30x4 |  | + PH0 |  |  |  |  |  | 80 |
| 1. Rezerva |  |  |  | IJV | - |  |  | 15 |
| 2. Zásuvky – m.č. 204 |  |  |  | IJV | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,48 | 15 |
| 3. Zásuvky – m.č. 263 |  |  |  | IJV | CYKY 2B x 1,5 | 200 | 0,51 | 15 |
| 4. Zásuvky – m.č. 263 |  |  |  | IJV | CYKY 2B x 1,5 | 200 | 0,44 | 15 |
| 5. Rozvaděč zásuvek R1 – m.č. 205A |  |  |  | IJV | CYKY 2B x 1,5 | 200 | 0,47 | 15 |
| 6. Rozvaděč zásuvek R2 – m.č. 205B |  |  |  | IJV | CYKY 2B x 1,5 | 200 | 0,50 | 15 |

| Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, I. lhůta apod. |  | ## Vedení | Izolační odpor Mῼ | Ochrana před nebezpečným dotykem ῼ | ##### Jištění ### A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Rozvaděč zásuvek R3 – m.č. 206 | IJV | CYKY 2B x 1,5 | 200 | 0,41 | 15 |
| 8. Rozvaděč zásuvek R4 – m.č. 206 | IJV | CYKY 2B x 1,5 | 200 | 0,45 | 15 |
| 9. Rozvaděč zásuvek R5 – m.č. 207 | IJV | CYKY 2B x 1,5 | 200 | 0,52 | 15 |
| 10. Rozvaděč zásuvek R6 – m.č. 207 | IJV | CYKY 2B x 1,5 | 200 | 0,47 | 15 |
| 11. Rozvaděč zásuvek R7 – m.č. 207 | IJV | CYKY 2B x 1,5 | 200 | 0,43 | 15 |
| 12. Rozvaděč zásuvek R8 – m.č. 207 | IJV | CYKY 2B x 1,5 | 200 | 0,46 | 15 |
| 13. Osvětlení – m.č. 212 | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,58 | 10 |
| 14. Osvětlení – m.č. 212 | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,63 | 10 |
| 15. Osvětlení – m.č. 211 | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,61 | 10 |
| 16. Osvětlení – m.č. 211 | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,65 | 10 |
| 17. Osvětlení – m.č. 211 | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,63 | 10 |
| 18. Osvětlení – m.č. 211 | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,65 | 10 |
| 19. Osvětlení – m.č. 211 | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,68 | 10 |
| 20. Osvětlení – m.č. 210 | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,64 | 10 |
| 21. Osvětlení – m.č. 209 | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,66 | 10 |
| 22. Osvětlení – m.č. 208 | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,59 | 10 |
| 23. Osvětlení – m.č. 207 | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,64 | 10 |
| 24. Osvětlení – m.č. 206C | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,71 | 10 |
| 25. Osvětlení – m.č. 206B | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,66 | 10 |
| 26. Osvětlení – m.č. 206A | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,68 | 10 |
| 27. Rezerva | IJV | - |  |  | 10 |
| 28. Osvětlení – m.č. 205, 204 | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,58 | 10 |
| 29. Osvětlení – m.č. 203 | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,62 | 10 |
| 30. Osvětlení – m.č. 203 | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,61 | 10 |
| 31. Osvětlení – m.č. 263 | IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,64 | 10 |
| 32. Rezerva | IJV | - |  |  | 10 |
| 33. Rezerva | IJV | - |  |  | 10 |
| 34. Zásuvky – m.č. 206C | IJV | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,56 | 10 |
| 35. Zásuvky – m.č. 208 | IJV | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,62 | 10 |
| 36. Zásuvky – m.č. 208 kuchyňka | IJV | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,74 | 10 |
| 37.-41. Rezerva | IJV | - |  |  | 10 |
| 42. Zásuvky – m.č. 212 | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,64 | 10 |
| 43. Zásuvky – m.č. chodba a sklad | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,61 | 10 |
| 44. Zásuvky – m.č. 210 u skříně | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,65 | 10 |
| 45. Zásuvky – m.č. 210 | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,63 | 10 |
| 46. Zásuvky – m.č. 209 – XEROX | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,64 | 10 |
| 47. Zásuvky – m.č. 208 | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,67 | 10 |
| 48. Zásuvky – m.č. 207 | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,66 | 10 |
| 49. Zásuvky – m.č. 206 | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,73 | 10 |
| 50. Zásuvky – m.č. 204 | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,49 | 15 |
| 51. Zásuvky – m.č. 203 – FOTOKOMORA | IJV | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,62 | 10 |
| 52. Rezerva | IJV | - |  |  | 10 |
| 53. Rezerva | IJV | - |  |  | 10 |
| 54. Rezerva | IJV | - |  |  | 10 |
| 55. Rezerva | IJV | - |  |  | 10 |
| 56. Rezerva | IJV | - |  |  | 10 |
| 57. Rezerva | IJV | - |  |  | 10 |
| 58. Rezerva | IJV | - |  |  | 10 |
| 59. Chlazení m.č. V 107 | D | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,46 | 16 |
| 60. Chlazení m.č. V 151 | D | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,51 | 16 |

| Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, I. lhůta apod. |  | ## Vedení | Izolační odpor Mῼ | Ochrana před nebezpečným dotykem ῼ | ##### Jištění ### A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61. Klimajednotka – m.č. 248 Knihovna | IJV | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,46 | 16 |
| 62. Klimajednotka – m.č. 205A | C | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,52 | 16 |
| 63. Klimajednotka – m.č. 205B | C | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,43 | 16 |
| 64. Klimajednotka – m.č. 206A | C | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,48 | 16 |
| 65. Klimajednotka – m.č. 206B | C | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,50 | 16 |
| 66. Klimajednotka – m.č. 206C | C | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,45 | 16 |
| 67. Klimajednotka – m.č. 208 | C | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,42 | 16 |
| 68. Klimajednotka – m.č. 209 | C | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,47 | 16 |
| 69. Klimajednotka – m.č. 210 | C | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,52 | 16 |
| 1. PATRO – PODESTA NAD HALOU |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč RSP1.1 - knihovna: |  |  |  |  |  |
| skříň. rozvaděč OCEP, provedení „P“ |  |  |  |  |  |
| výrobce: STAVOKONSTRUKCE PRAHA, 100A |  |  |  |  |  |
| rok výroby: 1981 |  |  |  |  |  |
| 1. řada |  |  |  |  |  |
| 1. Ventilátor SIEMENS | L | CYKY 2B x 1,5 | 200 | 0,76 | 6 |
| 2. Ovládání osvětlení SKLAD | L | CYKY 2A x 1,5 | 200 | 0,80 | 6 |
| 3. Rezerva | L | - |  |  | 6 |
| 4. Rezerva | L | - |  |  | 6 |
| 5. Rezerva | L | - |  |  | 6 |
| 6. Zásuvka | L | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,72 | 6 |
| 7. Zásuvky 230V/16A č. 1 | L | CYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,42 | 16 |
| 8. Zásuvky 230V/16A č. 2 | L | CYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,36 | 16 |
| 9. Zásuvky 230V/16A č. 3 | L | CYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,44 | 16 |
| 10. Zásuvky 230V/16A č. 4 | L | CYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,41 | 16 |
| 11. Zásuvky 230V/16A č. 5 | L | CYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,45 | 16 |
| 12. Zásuvky 230V/16A č. 6 Zvlhčovač | L | CYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,43 | 16 |
| 13. Rezerva | L | - |  |  | 16 |
| 14. Rezerva | L | - |  |  | 25 |
| 15. Zásuvky – KNIHOVNA | L | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,36 | 25 |
| 16. Rezerva | L | - |  |  | 25 |
| 17. Rezerva | L | - |  |  | 25 |
| 18. Rezerva | L | - |  |  | 10 |
| 2. řada |  |  |  |  |  |
| 19. Zásuvky 400V/16A č. 1 | ITV | CYKY 4B x 4 | 200 | 0,63 | 10 |
| 20. Zásuvky 400V/16A č. 2 | ITV | CYKY 4B x 4 | 200 | 0,66 | 10 |
| 21. Zásuvky 400V/16A č. 3 | ITV | CYKY 4B x 4 | 200 | 0,62 | 10 |
| 22. Zásuvky 400V/16A č. 4 | ITV | CYKY 4B x 4 | 200 | 0,67 | 10 |
| 23. Zásuvky 400V/16A č. 5 | ITV | CYKY 4B x 4 | 200 | 0,49 | 16 |
| 24. Zásuvky 400V/16A č. 6 | ITV | CYKY 4B x 4 | 200 | 0,44 | 16 |

| Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, I. lhůta apod. |  |  | ## Vedení | Izolační odpor Mῼ | Ochrana před nebezpečným dotykem ῼ | ##### Jištění ### A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. řada |  |  |  |  |  |  |
| 25. Rezerva |  | ITV | - |  |  | 16 |
| 26. Rezerva |  | ITV | - |  |  | 16 |
| 27. Rezerva |  | ITV | - |  |  | 25 |
| 28. Rezerva |  | ITV | - |  |  | 25 |
| 29. Osvětlení SKLAD |  | ITM | CYKY 4B x 1,5 | 200 | 0,72 | 10 |
| Rozvaděč RPC: |  |  |  |  |  |  |
| 3řadý, na povrch, umístěný v m.č. 254A |  |  |  |  |  |  |
| IP 54, 54 modulů |  |  |  |  |  |  |
| 1. řada |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní vypínač RH 63/3 |  |  |  | 200 | 0,28 | 63 |
| 2. DEHN VENTIL 4x 275/1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Osvětlení – m.č. 254 UČEBNA | Moeller |  | CYKY 3C x 1,5 | 200 | 0,61 | 10 |
| 4. Osvětlení – m.č. 254 UČEBNA | Moeller |  | CYKY 3C x 1,5 | 200 | 0,65 | 10 |
| 5. Osvětlení – m.č. 254 UČEBNA | Moeller |  | CYKY 3C x 1,5 | 200 | 0,59 | 10 |
| 6. Osvětlení – m.č. 254 UČEBNA | Moeller |  | CYKY 3C x 1,5 | 200 | 0,63 | 10 |
| 7. Hlavní jištění – zásuvka – m.č. 254 |  |  | CY10 | 200 | 0,64 | 25 |
| 2. řada |  |  |  |  |  |  |
| 8. Ovládání stykače zásuvek – m.č. 254 |  |  |  |  |  | 25 |
| 9. Stykač zásuvek – m.č. 254 |  |  | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,67 | 10 |
| 10. Zásuvka č. 1 – m.č. 254 |  |  | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,64 | 10 |
| 11. Zásuvka č. 2 – m.č. 254 |  |  | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,66 | 10 |
| 12. Zásuvka č. 3 – m.č. 254 |  |  | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,69 | 10 |
| 13. Zásuvka č. 4 – m.č. 254 |  |  | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,73 | 10 |
| 14. Zásuvka č. 5 – m.č. 254 |  |  | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,65 | 10 |
| 15. Zásuvka č. 6 – m.č. 254 |  |  | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,58 | 10 |
| 16. Zásuvka č. 7 – m.č. 254 |  |  | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,61 | 10 |
| 17. Zásuvka č. 8 – m.č. 254 |  |  | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,66 | 10 |
| 18. Zásuvka č. 9 – m.č. 254 |  |  | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,63 | 10 |
| 19. Zásuvka č. 10 – m.č. 254 |  |  | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,65 | 10 |
| 20. Zásuvka č. 11 – m.č. 254 |  |  | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,67 | 10 |
| 21. Zásuvka č. 12 – m.č. 254 |  |  | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,74 | 10 |
| 22. Zásuvka č. 13 – m.č. 254 |  |  | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,62 | 10 |
| 23. Zásuvka č. 14 – m.č. 254 |  |  | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,60 | 10 |
| 24. Zásuvka č. 15 – m.č. 254 |  |  | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,66 | 10 |
| 3. řada |  |  |  |  |  |  |
| 25. Zásuvka č. 16 – m.č. 254 |  |  | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,63 | 10 |
| 26. Zásuvka č. 17 – m.č. 254 |  |  | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,67 | 10 |
| 27. Zásuvka č. 18 – m.č. 254 |  |  | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,71 | 10 |
| 28. Zásuvka č. 19 – m.č. 254 |  |  | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,62 | 10 |
| 29. Rezerva |  |  | - |  |  | 10 |
| 30. Rezerva |  |  | - |  |  | 10 |

| Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, I. lhůta apod. |  |  |  | ## Vedení | Izolační odpor Mῼ | Ochrana před nebezpečným dotykem ῼ | ##### Jištění ### A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. Zásuvka č. 20 – m.č. 254A |  |  |  | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,46 | 16 |
| 32. Zásuvka č. 21 – m.č. 254A |  |  |  | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,42 | 16 |
| 33. Zásuvka č. 22 – m.č. 254A |  |  |  | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,45 | 16 |
| 34. Zásuvka č. 23 – m.č. 254A |  |  |  | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,43 | 16 |
| 35. Zásuvka č. 24 – m.č. 254A |  |  |  | CYKY 3C x 2,5 | 200 | 0,49 | 16 |
| 36. UPS – m.č. 254A |  |  |  | CYSY 3C x 6 | 200 | 0,38 | 25 |
| Rozvaděč klimatizace RK: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3řadý, na povrch, umístěný v m.č. 254A |  |  |  |  |  |  |  |
| IP 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní vypínač |  |  |  |  | 200 | 0,35 | 32 |
| 2. Topení – m.č. 254 |  |  |  | CYKY 5C x 2,5 | 200 | 0,47 | 20 |
| 3. Ovládání topení |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 4. Klimajednotka č. 1 – motorový spouštěč |  |  |  | CYKY 5C x 1,5 | 200 | 1,01 | 1,3 |
| 5. Klimajednotka č. 2 – motorový spouštěč |  |  |  | CYKY 5C x 1,5 | 200 | 1,05 | 1,3 |
| HALA - PŘÍZEMÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč RSP3: |  |  |  |  |  |  |  |
| výr.č. 21 2555 11, typ JR-P-JN4 |  |  |  |  |  |  |  |
| rok výroby: 1972, IP 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlavní jištění | 3xPH063+J2RU50A |  |  | AYKY 3 x 35 + 25 | 200 | 0,14 | 100 |
| 1. Ovládání stykač S1-S1 |  |  |  | - |  |  | 6 |
| 2. Osvětlení S1 – sdružený obvod 1.patro |  |  | 3x IJV | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,51 | 15 |
| 3. Osvětlení S3 – sdružený obvod 1.patro |  |  | 3x IJV | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,47 | 15 |
| 4. Osvětlení SP – sdružený obvod hala |  |  | 3x IJV | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,44 | 15 |
| 5. Osvětlení S7 – sdružený obvod hala |  |  | 3x IJV | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,48 | 15 |
| 6. Osvětlení S11 – sdružený obvod hala |  |  | 3x IJV | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,42 | 15 |
| 7. Osvětlení S12 – sdruž. obvod sklad 1.p |  |  | 3x IJV | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,37 | 15 |
| 8. Osvětlení S6 – sdružený obvod sklad |  |  | 3x IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,45 | 15 |
| 9. Zásuvka Z16 – sdružený obvod sklad |  |  | 3x IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,63 | 10 |
| 10. Osvětlení S7 – sdružený obvod sklad |  |  | 3x IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,68 | 10 |
| 11. Osvětlení S8 – sdružený obvod sklad |  |  | 3x IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,61 | 10 |
| 12. Osvětlení S9 – sdružený obvod sklad |  |  | 3x IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,75 | 10 |
| 13. Osvětlení S10 – sdružený obvod sklad |  |  | 3x IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,66 | 10 |
| 14. Osvětlení S13 – sdružený obvod 1.p |  |  | JIK50 | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,62 | 10 |
| Rozvaděč RMP3: |  |  |  |  |  |  |  |
| výr.č. 21 2555 03, typ JR-P-JN4 |  |  |  |  |  |  |  |
| rok výroby: 1972, IP 40, 3 pole |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. pole |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přívod jištění v rozvaděči |  | J2RU50A |  | AYKY 3 x 95 + 70 | 200 | 0,18 | 100 |
| PR200, 3x160A |  |  |  |  |  |  |  |
| jištění v rozvaděči RMP3 PR 200 |  |  |  |  |  |  |  |

| Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, I. lhůta apod. |  |  |  | ## Vedení | Izolační odpor Mῼ | Ochrana před nebezpečným dotykem ῼ | ##### Jištění ### A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. pole |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Rezerva |  | 3xE27 JIK50 |  | - |  |  | 6 |
| 2. Hala nůžky |  | 3xE27 JIK50 |  | CYKY 5C x 2,5 | 200 | 0,35 | 20 |
| 3. Hala skružovačka |  | 3xE27 JIK50 |  | CYKY 5C x 1,5 | 200 | 0,64 | 10 |
| 4. Rezerva |  | 3xE27 JIK50 |  | - |  |  | 10 |
| 5. Zásuvka 380V/16A sklad |  | 3xE27 JIK50 |  | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,59 | 10 |
| 6. Rezerva |  | 3xE27 JIK50 |  | - |  |  | 10 |
| 7. Rezerva |  | 3xE27 JIK50 |  | - |  |  | 10 |
| 8. Bruska rovinná |  | 3xE27 JIK50 |  | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,60 | 10 |
| 9. Bruska malá – hala |  | 3xE27 JIK50 |  | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,66 | 10 |
| 10. Bruska hrncová – hala |  | 3xE27 JIK50 |  | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,71 | 10 |
| 11. Bruska velká – hala |  | 3xE27 JIK50 |  | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,68 | 10 |
| 12. Bruska hrncová |  | JIK50 |  | CYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,42 | 20 |
| 13. Rezerva |  | JIK50 |  | - |  |  | 21 |
| 14. Soustruh S01 |  | 3x E27 JIK50 |  | CYKY 4B x 4 | 200 | 0,39 | 21 |
| 3. pole |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Rozvaděč podružný 1B-brusírna |  | 3x E27 JIK50 |  | CYKY 4B x 4 | 200 | 0,55 | 16 |
| 2. Rozvaděč podružný 2B-brusírna |  | 3x E27 JIK50 |  | CYKY 4B x 4 | 200 | 0,47 | 16 |
| 3. Bruska hrotová |  | 3x E27 JIK50 |  | CYKY 4B x 4 | 200 | 0,52 | 16 |
| 4. Zásuvky č. 23.10 380V/16A |  | 3x E27 JIK50 |  | AYKY 4B x 6 | 200 | 0,44 | 16 |
| 5. Osvětlení – svařovna + sklad |  | 3x E27 JIK50 |  | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,48 | 16 |
| 6. Osvětlení – svařovna vpředu |  | 3x E27 JIK50 |  | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,51 | 16 |
| 7. Osvětlení – chodba S 17 |  | 1x E27 JIK50 |  | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,69 | 10 |
| 8. Rezerva |  | 3x E27 JIK50 |  | - |  |  | 10 |
| 9. Vrtačka |  | 3x E27 JIK50 |  | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,77 | 10 |
| 10. Fréza |  | 3x E27 JIK50 |  | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,45 | 16 |
| 11. Zásuvka 230V/16A |  | E 27 |  | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,51 | 16 |
| 12. Zásuvka 230V/16A |  | E 27 IJV |  | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,63 | 10 |
| 13. Rezerva |  | E27 |  | - |  |  | 10 |
| 14. Rezerva |  | 3x E27 JIK50 |  | - |  |  | 20 |
| 15. Zásuvka 380V/32A Z2 |  | 3x E27 JIK50 |  | AYKY 4B x 6 | 200 | 0,37 | 20 |
| 16. Zásuvka 380V/32A Z3 |  | 3x E27 JIK50 |  | AYKY 4B x 6 | 200 | 0,41 | 20 |
| Rozvaděč RSP4 – osvětlení hala: |  |  |  |  |  |  |  |
| výr.č. 21 2555 11, typ JR-P-JN4 |  |  |  |  |  |  |  |
| rok výroby: 1972, IP 40, 3 pole |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlavní přívod jištění | 3xPH0+J2RU50A |  |  | AYKY 3 x 35 + 25 | 200 | 0,11 | 100 |
| 1. Rezerva |  |  | IJV | - |  |  | 15 |
| 2. Rezerva |  |  | IJV | - |  |  | 15 |
| 3. Rezerva |  |  | IJV | - |  |  | 15 |
| 4. Osvětlení – hala 1 – sdružený obvod |  |  | 3 IJV | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,47 | 15 |
| 5. Osvětlení – hala 2 – sdružený obvod |  |  | 3 IJV | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,44 | 15 |
| 6. Osvětlení – hala 3 – sdružený obvod |  |  | 3 IJV | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,53 | 15 |

| Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, I. lhůta apod. |  |  |  | ## Vedení | Izolační odpor Mῼ | Ochrana před nebezpečným dotykem ῼ | ##### Jištění ### A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| spodní řada |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Osvětlení – hala 4 – sdružený obvod |  |  | 3 IJV | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,46 | 15 |
| 8. Osvětlení – hala 5 – sdružený obvod |  |  | 3 IJV | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,51 | 15 |
| 9. Osvětlení na pracovních stolech |  |  | 3 IJV | AYKY 2B x 2,5 | 200 | 0,48 | 15 |
| 10. Rezerva |  |  | 3 IJV | - |  |  | 15 |
| 11. Rezerva |  |  | IJV | - |  |  | 15 |
| 12. Rezerva |  |  | IJV | - |  |  | 15 |
| 13. Rezerva |  |  | IJV | - |  |  | 15 |
| 14. Rezerva |  |  | IJV | - |  |  | 15 |
| 15. Ovládání |  |  | E 27 | - |  |  | 6 |
| Rozvaděč RMP2 – sklad hala: |  |  |  |  |  |  |  |
| výr.č. 21 2555 02, typ JR-P |  |  |  |  |  |  |  |
| rok výroby: 1972, IP 40, 2 pole |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. pole |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přívod + jištění v rozvaděči | 3x PH0 J2RU50A |  |  | AYKY 3 x 35 + 70 | 200 | 0,16 | 100 |
| 2. Zás. skříň – sklad |  |  | 3B | CYKY 4B x 10 | 200 | 0,32 | 63 |
| 3. Kompresor 1 |  |  | 3C | CYKY 4B x 16 | 200 | 0,21 | 80 |
| 4. Kompresor 2 |  |  | 3C | CYKY 4B x 16 | 200 | 0,20 | 80 |
| 2. pole |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Zásuvky č. 2 380V/16A |  | 3x E27 JIK50 |  | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,46 | 16 |
| 2. Zásuvky č. 1 380V/16A |  | 3x E27 JIK50 |  | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,44 | 16 |
| 3. Rezerva |  | E27 JIK50 |  | - |  |  | 6 |
| 4. Rezerva |  | 3x E27 JIK50 |  | - |  |  | 20 |
| 5. Rezerva |  | 3x E27 JIK50 |  | - |  |  | 16 |
| 6. Zásuvky 380V/32A |  | 3x E27 JIK50 |  | CYKY 4B x 4 | 200 | 0,33 | 25 |
| 7. Rezerva |  | 3x E27 JIK50 |  | - |  |  | 10 |
| 8. Rezerva |  | 3x E27 JIK50 |  | - |  |  | 16 |
| 9. Rezerva |  | 3x E27 JIK50 |  | - |  |  | 16 |
| 10. Zásuvkový stojan – 15.05 |  | 3x E27 JIK50 |  | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,45 | 16 |
| 11. Rezerva |  | 3x E27 JIK50 |  | - |  |  | 10 |
| 12. Zásuvkový stojan II |  | 3x E27 JIK50 |  | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,39 | 24,7 |
| 13. Zásuvky 3 |  | 3x E27 JIK50 |  | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,50 | 16 |
| 14. Rezerva |  | 3x E27 JIK50 |  | - |  |  | 16 |
| 15. Rezerva |  | 3x E27 JIK50 |  | - |  |  | 10 |
| 16. Soustruh S1 |  | 3x E27 JIK50 |  | CYKY 4B x 4 | 200 | 0,36 | 24,7 |
| 17. Soustruh NC |  | 3x E27J2M50 |  | CYKY 4B x 6 | 200 | 0,25 | 50 |
| 18. Rezerva |  | 3x E27J2M50 |  | - |  |  | 50 |

| Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, I. lhůta apod. |  |  | ## Vedení | Izolační odpor Mῼ | Ochrana před nebezpečným dotykem ῼ | ##### Jištění ### A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvaděč RMP5: |  |  |  |  |  |  |
| výr.č. 21 2555 05, typ JR-P-JN4 |  |  |  |  |  |  |
| rok výroby: 1972, IP 40, 2 pole |  |  |  |  |  |  |
| 1. pole |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní jištění | PH0 J21RU50 |  | AYKY 3 x 120 + 70 | 200 | 0,18 | 100 |
| 2. Zásuvka | 3D |  | CYKY 4B x 6 | 200 | 0,36 | 32 |
| 2. pole |  |  |  |  |  |  |
| 1. Vývod S1 | 3xE33 J2MR50 |  | CYKY 4B x 10 | 200 | 0,31 | 50 |
| 2. Jeřáb – hala | 3xE33 J2MR50 |  | AYKY 4B x 16 | 200 | 0,34 | 50 |
| 3. Rezerva | 3xE33 J2MR50 |  | - |  |  | 50 |
| 4. Rezerva | 3xE33 J2MR50 |  | - |  |  | 50 |
| 5. Vrtačka – vývod 17.03 | 3x E27 JIK50 |  | AYKY 4B x 6 | 200 | 0,42 | 20 |
| 6. Jiskrovačka – vývod 17.04 |  | 3x E27 JIK50 | AYKY 4B x 10 | 200 | 0,38 | 20 |
| 7. Zásuvkový stojan –vývod 17.05 |  | 3x E27 JIK50 | AYKY 4B x 6 | 200 | 0,40 | 20 |
| 8. Zásuvka 380V/16A –kuchyňka III |  | 3x E27 JIK50 | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,45 | 16 |
| 9. Zásuvka 380V/16A –kuchyňka IV |  | 3x E27 JIK50 | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,51 | 16 |
| 10. Vrtačka – vývod 17.02 |  | 3x E27 JIK50 | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,48 | 16 |
| 11. Rozvaděč RV 11 (vrata) |  | 3x E27 JIK50 | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,44 | 16 |
| 12. Zásuvkový stojan u vrtaček |  | 3x E27 JIK50 | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,52 | 16 |
| 13. Rezerva |  | 3x E27 JIK50 | - |  |  | 10 |
| 14. Rezerva |  | 3x E27 JIK50 | - |  |  | 10 |
| 15. Pásová pila – vývod 19.02 |  | 3x E27 JIK50 | AYKY 4B x 1,5 | 200 | 0,63 | 10 |
| 16. Zásuvkový stojan – vývod 19.04 |  | 3x E27 JIK50 | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,45 | 16 |
| 17. Zásuvkový stojan – vývod 19.05 |  | 3x E27 JIK50 | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,42 | 16 |
| 18. Hoblík – vývod 19.03 |  | 3x E27 JIK50 | CYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,46 | 16 |
| 19. Osvětlení stoly |  | L | AYKY 2B x 4 | 200 | 0,61 | 10 |
| Rozvaděč RM1: |  |  |  |  |  |  |
| výrobce: Průmstav, Instalace Praha |  |  |  |  |  |  |
| výr.č. 20607, IP 40 |  |  |  |  |  |  |
| 1. pole |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přívod jištění v HR-M (2 pole) PH2/3x350A, |  |  |  |  |  |  |
| AMT 601 D/400A/18kA přes poj. skříň na |  |  |  |  |  |  |
| chodbě v př. RIS 1 (propojena Cu sběrnicemi) |  |  |  |  |  |  |
| Jištění v RM1 (1 pole) |  | J2UX50L24 | AYKY 3Bx120+70 | 200 | 1,16 | 400 |
|  |  | PH1/6x250A |  |  |  |  |
| 2. pole |  |  |  |  |  |  |
| 1. Zásuvka 380V/32A –svařovna |  | J2MR50B | CYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,37 | 32 |
| 2. Bruska – skříň U21 |  | J21U50A | CYKY 4B x 16 | 200 | 0,33 | 40 |
| 3. Zásuvky 380V/32A – č. 1 |  | J21U50A | AYKY 4B x 16 | 200 | 0,35 | 40 |
| 4. Rezerva |  | J21U50A | - |  |  | 40 |

| Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, I. lhůta apod. |  | ## Vedení | Izolační odpor Mῼ | Ochrana před nebezpečným dotykem ῼ | ##### Jištění ### A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Podruž.zás.rozv. – m.č. 121B | J21U50A | CYKY 5C x 6 | 200 | 0,35 | 40 |
| 6. Zásuvky 380V/63A – č. 2 | J21U50A | AYKY 4B x 16 | 200 | 0,33 | 40 |
| 7. Zásuvky 380V/63A – č. 1 | J21U50A | AYKY 4B x 16 | 200 | 0,36 | 40 |
| 8. Rezerva | J21U50A | - |  |  | 40 |
| 9. Zásuvková skříň SZ5 | J21U50A | AYKY 4B x 50 | 200 | 0,29 | 75 |
| 10. Rezerva | J21U50A | - |  |  | 100 |
| 11. Rozvaděč PRAKTIK | J21U50A | AYKY 4B x 16 | 200 | 0,34 | 40 |
| 12. Bodovka | J21U50A | AYKY 4B x 25 | 200 | 0,22 | 75 |
| HALA - DÍLNA |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč RMP4: |  |  |  |  |  |
| výr.č. 21 2555 04, typ JR-P-JN4 |  |  |  |  |  |
| rok výroby: 1972, IP 40, 3 pole |  |  |  |  |  |
| 1. pole |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní jištění | J2RU50B | AYKY 3 x 120 + 70 | 200 | 0,1 | 200 |
|  | 3x PR200 |  |  |  | 160 |
| 2. pole |  |  |  |  |  |
| 1. Rezerva | 3xE27 JIK50 | - |  |  | 20 |
| 2. Fréza – vývod 16.11 | 3xE27 JIK50 | AYKY 4B x 6 | 200 | 0,35 | 25 |
| 3. Rezerva | 3xE27 JIK50 | - |  |  | 20 |
| 4. Rezerva | 3xE27 JIK50 | - |  |  | 20 |
| 5. Rezerva | 3xE27 JIK50 | - |  |  | 20 |
| 6. Rezerva | 3xE27 JIK50 | - |  |  | 20 |
| 7. Rezerva | 3xE27 JIK50 | - |  |  | 10 |
| 8. Vyvrtávačka – VXR50 | 3xE27 JIK50 | CYKY 5C x 6 | 200 | 0,37 | 24,7 |
| 9. Rezerva | 3xE27 JIK50 | - |  |  | 20 |
| 10. Fréza – vývod 16.18 | 3xE27 JIK50 | AYKY 4B x 10 | 200 | 0,41 | 21 |
| 11. Rezerva | 3xE27 JIK50 | - |  |  | 16 |
| 12. Zásuvka 380V/16A | 3xE27 JIK50 | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,55 | 16 |
| 13. Fréza – vývod 16.17 | 3xE27 JIK50 | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,49 | 16 |
| 14. Soustruh – vývod 16.10 | 3xE27 JIK50 | CYKY 4B x 6 | 200 | 0,33 | 20 |
| 15. Soustruh – vývod 16.07 | 3xE33 JIK50 | CYKY 4B x 6 | 200 | 0,38 | 20 |
| 16. Soustruh – vývod 16.08 | 3xE33 JIK50 | CYKY 4B x 6 | 200 | 0,42 | 35 |
| 17. Soustruh – vývod 16.01 | 3xE33 JIK50 | CYKY 4B x 6 | 200 | 0,40 | 35 |
| 18. Soustruh – vývod 16.02 | 3xE33 JIK50 | CYKY 4B x 6 | 200 | 0,44 | 35 |
| 19. Soustruh – vývod 16.03 | 3xE33 JIK50 | CYKY 4B x 6 | 200 | 0,34 | 35 |
| 20. Kanceláře | 3xE33 JIK50 | CYKY 4B x 6 | 200 | 0,41 | 35 |
| 21. Rezerva | 3xE33 JIK50 | - |  |  | 35 |
| 3. pole |  |  |  |  |  |
| 1. Zásuvka 2 | 3xE27 JIK50 | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,52 | 16 |
| 2. Fréza – FNGJ 20 | 3xE27 JIK50 | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,47 | 16 |
| 3. Fréza – vývod 16.14 | 3xE27 JIK50 | CYKY 4B x 4 | 200 | 0,44 | 16 |

| Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, I. lhůta apod. |  |  |  | ## Vedení | Izolační odpor Mῼ | Ochrana před nebezpečným dotykem ῼ | ##### Jištění ### A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Osvětlení – RV 1 |  | 3xE27 JIK50 |  | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,48 | 16 |
| 5. Zás. rozvaděče – vývod 16.00 |  | 3xE27 JIK50 |  | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,62 | 10 |
| 6. Zásuvkový stojan – vývod 16.09 |  | 3xE27 JIK50 |  | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,66 | 10 |
| 7. Zásuvkový stojan – vývod 13.01 |  | 3xE27 JIK50 |  | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,56 | 10 |
| 8. Zásuvkový stojan– vývod 13.02 | 3xE27 JIK50 |  |  | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,64 | 20 |
| 9. Zásuvka Z1 – 400V | 3xE27 JIK50 |  |  | CYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,71 | 10 |
| 10. Rezerva | 3xE27 JIK50 |  |  | - |  |  | 10 |
| 11. Rezerva | 3xE27 JIK50 |  |  | - |  |  | 10 |
| 12. Fréza – vývod 16.13 | 3xE27 JIK50 |  |  | AYKY 4B x 10 | 200 | 0,40 | 25 |
| 13. Soustruh – vývod 16.05 | 3xE33 J2MR50 |  |  | AYKY 4B x 25 | 200 | 0,34 | 50 |
| 14. FNG 40 – CNCA | 3xE33 J21U50 |  |  | AYKY 4B x 16 | 200 | 0,31 | 50 |
| 15. Zásuvka | 3xD |  |  | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,39 | 32 |
| Rozvaděč RV 11: |  |  |  |  |  |  |  |
| výr.č.: 195155613 |  |  |  |  |  |  |  |
| výrobce: BEZ Bratislava |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Otevírání vrat 1 |  |  | 3x E27 | CYKY 4B x 1,5 | 200 | 0,68 | 10 |
| 2. Ovládání trojtlačítko |  |  | E27 | CYKY 7 x 1,5 | 200 | 0,76 | 6 |
| 3. Otevírání vrat 2 |  |  | 3x E27 | CYKY 4B x 1,5 | 200 | 0,62 | 10 |
| 4. Ovládání trojtlačítko |  |  | E27 | CYKY 7 x 1,5 | 200 | 0,81 | 6 |
| SUTERÉN |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč RV1: |  |  |  |  |  |  |  |
| skříňový, 2 pole |  |  |  |  |  |  |  |
| výrobce: RESTAMO HOLDING a.s. Chomutov |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. pole – č. 07032 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní přívod z RMS-1 – hl. vypínač |  |  |  | AYKY 4B x 10 | 200 | 0,34 | 63 |
| 2. P1 ventilátor trafo 1 |  |  | OPV | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,73 | 6 |
| 3. P2 ventilátor trafo 2 |  |  | OPV | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,69 | 6 |
| 4. P3 ventilátor trafo 3 |  |  | OPV | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,82 | 6 |
| 5. P4 ventilátor trafo 4 |  |  | OPV | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,75 | 6 |
| 6. P5 ventilátor trafo 5 |  |  | OPV | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,71 | 6 |
| 7. Ovládání P1.1 – P5.1 |  |  | 5OPV | - |  |  | 4 |
| 2. pole – č. 07033 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. P1 motor M 6 |  |  | OPV | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,77 | 6 |
| 2. P2 motor M 7 |  |  | OPV | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,62 | 10 |
| 3. P3 motor M 8 |  |  | OPV | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,68 | 10 |
| 4. P4 motor M 9 |  |  | OPV | AYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,63 | 10 |
| 5. P5 motor M 10 |  |  | OPV | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,45 | 16 |
| 6. P6 motor M 11 |  |  | OPV | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,48 | 16 |
| 7. Ovládání P1.1 – P6.1 |  |  | OPV | - |  |  | 4 |
| 8. Rozvaděč MaR |  |  | B | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,62 | 10 |

| Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, I. lhůta apod. |  |  | ## Vedení | Izolační odpor Mῼ | Ochrana před nebezpečným dotykem ῼ | ##### Jištění ### A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvaděč RV2: |  |  |  |  |  |  |
| skříňový, 1 pole, typ 19118811-3 |  |  |  |  |  |  |
| umístěn v m.č. V 155 |  |  |  |  |  |  |
| 1. řada |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní vypínač |  |  | AYKY 4B x 10 | 200 | 0,33 | 32 |
| 2. Bruska 400V FA7 |  | 3B | CYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,38 | 25 |
| 3. Vývod nezjištěn FA 8 |  | 3C | CYKY 4B x 2,5 | 200 | 0,89 | 2 |
| 4. Vývod nezjištěn FA 9 |  | 3B | AYKY 4B x 1,5 | 200 | 0,76 | 6 |
| 5. Zázemí m.č. 121 – FA10 |  | 3B | CYKY 4B x 4 | 200 | 0,62 | 10 |
| 6. Vývod nezjištěn FA 1 |  | B | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,65 | 10 |
| 7. Rezerva – FA2 – FA6 |  | B | - |  |  | 10 |
| 2. řada |  |  |  |  |  |  |
| 8. Rezerva P 1 | OPV10 |  | - |  |  | 16 |
| 9. Rezerva P 2 | OPV10 |  | - |  |  | 10 |
| 10. Rezerva P 3 | OPV10 |  | - |  |  | 10 |
| 11. Rezerva P 4 | OPV10 |  | - |  |  | 10 |
| 12. Rezerva P 5 | OPV10 |  | - |  |  | 10 |
| 13. Rezerva P 1.1 | OPV10 |  | - |  |  | 4 |
| 14. Rezerva P 2.1 | OPV10 |  | - |  |  | 4 |
| 15. Rezerva P 3.1 | OPV10 |  | - |  |  | 4 |
| 16. Rezerva P 4.1 | OPV10 |  | - |  |  | 25 |
| 17. Rezerva P 6 | OPV10 |  | - |  |  | 25 |
| ROZVODNA NN |  |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč HR-M: |  |  |  |  |  |  |
| skříňový, 4 pole, výr.č.: 21-2555-12 |  |  |  |  |  |  |
| výrobce: REIMONT-elektro v.o.s. Most |  |  |  |  |  |  |
| 1. pole (č. 893/02) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní přívod kabel č. 1 |  | 2xBL | AYKY 3x240+120 | 200 | 0,05 | 630 |
| 2. pole (č. 888/02) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přívod svářovna (kabel č. 24a) |  | 2xBA | AYKY 3 x 120 + 70 | 200 | 0,12 | 400 |
| 2. Rezerva BA 511-37-50 |  |  | - |  |  | 200 |
| 3. Přívod RMP-2 (kabel č. 29) |  | BA | AYKY 3 x 95 + 70 | 200 | 0,11 | 200 |
| 4. Přívod RMI-1 (kabel č. 34) |  | BA | AYKY 3 x 95 + 70 | 200 | 0,10 | 200 |
| 5. Přívod RMP-6 (kabel č. 25) |  | BA | AYKY 3 x 95 + 70 | 200 | 0,13 | 200 |
| 6. Přívod RMP-1 (kabel č. 30) |  | BA | AYKY 3 x 95 + 70 | 200 | 0,09 | 200 |
| 7. Přívod RMP-4 (kabel č. 27) |  | BA | AYKY 3 x 120 + 70 | 200 | 0,12 | 200 |

| Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, I. lhůta apod. |  | ## Vedení | Izolační odpor Mῼ | Ochrana před nebezpečným dotykem ῼ | ##### Jištění ### A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. pole (887/02) |  |  |  |  |  |
| 1. Rezerva NH1 + BA 11-37 |  | - |  |  | 200 |
| 2. Přívod vakuové pece č. 105 | BA | AYKY 3 x 120 + 70 | 200 | 0,12 | 200 |
| 3. Přívod RMP-5 | BA | AYKY 3 x 120 + 70 | 200 | 0,11 | 200 |
| 4. Přívod RV-4 | BA | AYKY 4B x 16 | 200 | 0,42 | 50 |
| 5. Přívod RV-3 | BA | AYKY 4B x 16 | 200 | 0,39 | 50 |
| 6. Přívod garáže | BA | CYKY 4B x 16 | 200 | 0,40 | 50 |
| 7. Rezerva NH00 + BA 511.50 |  | - |  |  | 63 |
| 8. Přívod RMP-3 | BA | AYKY 3 x 95 + 70 | 200 | 0,16 | 200 |
| 9. Přívod RMS-1 | BA | AYKY 3 x 95 + 70 | 200 | 0,10 | 200 |
| 10. Přívod RMI-2 | BA | AYKY 3 x 95 + 70 | 200 | 0,13 | 200 |
| 4. pole (886/02) |  |  |  |  |  |
| 1. Přívod výtah | BA | AYKY 4B x 16 | 200 | 0,36 | 50 |
| 2. Přívod RV-5 | BA | AYKY 4B x 16 | 200 | 0,41 | 50 |
| 3. Přívod RV-6 | BA | AYKY 4B x 16 | 200 | 0,43 | 50 |
| 4. Usměrňovač | BA | AYKY 4 x 35 | 200 | 0,35 | 50 |
| 5. Rezerva | BA | - |  |  | 100 |
| 6. Přívod RČV | BA | AYKY 4 x 50 | 200 | 0,18 | 100 |
| 7. Rozvaděč Kotel | BA | AYKY 4 x 50 | 200 | 0,29 | 80 |
| 8. Rezerva | 3xBA | - |  |  | 100 |
| 9. FA10 – rozvaděč chemie | C | CYKY 5C x 16 | 200 | 0,31 | 80 |
| Rozvaděč HR-S: |  |  |  |  |  |
| skříňový, 2 pole, výr.č.: 21255-13 |  |  |  |  |  |
| výrobce: REIMONT-elektro v.o.s. Most |  |  |  |  |  |
| 1. pole (č. 889/02) |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní přívod kabel č. 1 | BN | AYKY 3x240+120 | 200 | 0,05 | 630 |
| 2. pole (č. 890/02) |  |  |  |  |  |
| 1. Přívod RSP-4 | BA | AYKY 4 x 35 | 200 | 0,32 | 80 |
| 2. Rezerva | BA | - |  |  | 80 |
| 3. Přívod RSST | BA | AYKY 4 x 16 | 200 | 0,34 | 80 |
| 4. Přívod RSP2 | BA | AYKY 4 x 35 | 200 | 0,30 | 80 |
| 5. Přívod RS1-2 | BA | AYKY 4 x 35 | 200 | 0,33 | 80 |
| 6. Přívod RSP1 | BA | AYKY 4 x 50 | 200 | 0,12 | 100 |
| 7. Přívod RSS1 | BA | AYKY 4 x 35 | 200 | 0,27 | 80 |
| 8. Přívod RS1-1 | BA | AYKY 4 x 35 | 200 | 0,31 | 80 |
| 9. Přívod RSP3 | BA | AYKY 4 x 35 | 200 | 0,35 | 80 |
| 10. Přívod R-OV | BA | AYKY 3 x 70 + 50 | 200 | 0,15 | 100 |

| Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, I. lhůta apod. |  |  | ## Vedení | Izolační odpor Mῼ | Ochrana před nebezpečným dotykem ῼ | ##### Jištění ### A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvaděč RMS-1: |  |  |  |  |  |  |
| skříňový, 1 pole, výr.č.: 21-2555-07 |  |  |  |  |  |  |
| výrobce: REIMONT-elektro v.o.s. Most |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přívod kalírna 68.02 | BA |  | AYKY 4 x 25 | 200 | 0,40 | 50 |
| 2. Přívod kalírna 68.01 | BA |  | AYKY 4 x 25 | 200 | 0,38 | 50 |
| 3. Přívod RV-1 | BA |  | AYKY 4 x 10 | 200 | 0,36 | 50 |
| 4. Přívod RV-2 | BA |  | AYKY 4 x 10 | 200 | 0,41 | 50 |
| 5. Přívod chemie | 3B |  | CYKY 4B x 1,5 | 200 | 0,46 | 16 |
| 6. Přívod RV-6 – dílna 06 | 3B |  | AYKY 4 x 4 | 200 | 0,43 | 16 |
| 7. Dílna údržba 6701 | 3B |  | AYKY 4 x 4 | 200 | 0,48 | 16 |
| 8. Rezerva | 3B |  | - | 200 |  | 10 |
| 9. Rezerva | 3B |  | - |  |  | 10 |
| 10. Hlavní přívod | BA+3PN00 |  | AYKY 3 x 95 + 70 | 200 | 0,16 | 125 |
| Rozvaděč RV-4: |  |  |  |  |  |  |
| 1 pole, umístěn v kotelně, 2200x600mm |  |  |  |  |  |  |
| výr.č.: 8811-3, rok výroby: 1972 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Rezerva |  | 3E27 | - |  |  | 16 |
| 2. Rezerva |  | 3E27 | - |  |  | 16 |
| 3. Rezerva |  | 3E27 | - |  |  | 16 |
| 4. Přívod motor M 4 |  | 3E27 | AYKY 4 x 2,5 | 200 | 0,45 | 16 |
| 5. Přívod motor M 5 |  | 3E27 | AYKY 4 x 2,5 | 200 | 0,50 | 16 |
| 6. Přívod rozvaděč MaR |  | IJV | AYKY 2 x 4 | 200 | 0,66 | 10 |
| 7. Přívod rozvaděč R-VZT Dílna |  | D | CYKY 4B x 16 | 200 | 0,37 | 25 |
| 8. Rezerva |  | JIK50 | - |  |  | 4,5 |
| 9. Rezerva |  | JIK50 | - |  |  | 10 |
| 10. Rezerva |  | JIK50 | - |  |  | 2 |
| Rozvaděč RSS-1: |  |  |  |  |  |  |
| skříňový, 1 pole, výr.č.: 21-2555-10 |  |  |  |  |  |  |
| výrobce: REIMONT-elektro v.o.s. Most |  |  |  |  |  |  |
| 1. pole (č. 891/02) |  |  |  |  |  |  |
| 1. řada |  |  |  |  |  |  |
| 1. Osvětlení kotelna 1 |  | 3B | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,46 | 16 |
| 2. Osvětlení kotelna 2 |  | 3B | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,51 | 16 |
| 3. Osvětlení kotelna 3 |  | 3B | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,64 | 10 |
| 4. Osvětlení kotelna 4 |  | 3B | AYKY 4B x 4 | 200 | 0,68 | 10 |
| 5. Světelný vývod 1 |  | B | AYKY 2 x 2,5 | 200 | 0,43 | 16 |

| Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, I. lhůta apod. |  | ## Vedení | Izolační odpor Mῼ | Ochrana před nebezpečným dotykem ῼ | ##### Jištění ### A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. řada |  |  |  |  |  |
| 1. Světelný vývod 2 | B | AYKY 2 x 2,5 | 200 | 0,67 | 10 |
| 2. Světelný vývod 3 | B | AYKY 2 x 2,5 | 200 | 0,73 | 10 |
| 3. Světelný vývod 4 | B | AYKY 2 x 2,5 | 200 | 0,65 | 10 |
| 4. Světelný vývod 5 | B | AYKY 2 x 2,5 | 200 | 0,59 | 10 |
| 5. Světelný vývod 6 | B | AYKY 2 x 2,5 | 200 | 0,62 | 10 |
| 6. Zásuvkový obvod 1 | B | AYKY 2 x 4 | 200 | 0,47 | 16 |
| 7. Zásuvkový obvod 2 | B | AYKY 2 x 4 | 200 | 0,45 | 16 |
| 8. Zásuvkový obvod 3 | B | AYKY 2 x 4 | 200 | 0,50 | 16 |
| 9. Zásuvkový obvod 4 | B | AYKY 2 x 4 | 200 | 0,43 | 16 |
| 10. Zásuvkový obvod 5 | B | AYKY 2 x 4 | 200 | 0,38 | 16 |
| 11. Zásuvkový obvod 6 | B | AYKY 2 x 4 | 200 | 0,46 | 16 |
| 12. Světelný obvod 7 | B | AYKY 2 x 2,5 | 200 | 0,72 | 10 |
| 13. Světelný obvod 8 | B | AYKY 2 x 2,5 | 200 | 0,66 | 10 |
| 14. Světelný obvod 9 | B | AYKY 2 x 2,5 | 200 | 0,62 | 10 |
| 15. Světelný obvod 13 | B | AYKY 2 x 2,5 | 200 | 0,65 | 10 |
| 16. Světelný obvod 10 | B | AYKY 2 x 2,5 | 200 | 0,64 | 10 |
| 17. Světelný obvod 11 | B | AYKY 2 x 2,5 | 200 | 0,70 | 10 |
| 18. Světelný obvod 12 | B | AYKY 2 x 2,5 | 200 | 0,58 | 10 |
| 19. Světelný obvod 14 | B | AYKY 2 x 2,5 | 200 | 0,63 | 10 |
| 20. Světelný obvod 15 | B | AYKY 2 x 2,5 | 200 | 0,67 | 10 |
| 21. Světelný obvod 16 | B | AYKY 2 x 2,5 | 200 | 0,69 | 10 |
| 22. Světelný obvod 17 | B | AYKY 2 x 2,5 | 200 | 0,73 | 10 |
| 23. Světelný obvod 18 | B | AYKY 2 x 2,5 | 200 | 0,64 | 10 |
| 24. Zásuvkový obvod 7 | B | AYKY 2 x 4 | 200 | 0,47 | 16 |
| 3. řada |  |  |  |  |  |
| 1. Zásuvkový obvod 8 | B | AYKY 2 x 4 | 200 | 0,44 | 16 |
| 2. Zásuvkový obvod 9 | B | AYKY 2 x 4 | 200 | 0,48 | 16 |
| 3. Zásuvkový obvod 10 | B | AYKY 2 x 4 | 200 | 0,42 | 16 |
| 4. Rezervy | 13xB | - |  |  | 10 |
| 5. VO ovládání | B | - |  |  | 10 |
| 6. Rezerva | 6xB | - |  |  | 10 |
| 7. Rezervy | 5xB | - |  |  | 10 |
| 8. Hlavní přívod PN/63 | BA | AYKY 4 x 35 |  | 0,13 | 100 |
|  |  |  | 200 |  |  |

| Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, I. lhůta apod. |  |  | ## Vedení | Izolační odpor Mῼ | Ochrana před nebezpečným dotykem ῼ | ##### Jištění ### A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvaděč VZTa klimatizace:Vakuum Praha |  |  |  |  |  |  |  |
| skříňový, IV pole, výr.č.: 21-2555-10 JR3/J86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Rozvaděč VZT 1 |  | B | CYKY 5Cx4 | 200 | 0,74 | 16 |  |
| 2. Venk.jednotka klima 1 |  | C | CYKY 5Cx6 | 200 | 0,73 | 25 |  |
| 3. Venk.jednotka klima 2 |  | C | CYKY 5Cx6 | 200 | 0,65 | 25 |  |
| 4. Rozvaděč VZT 2 |  | B | CYKY 5Cx4 | 200 | 0,64 | 16 |  |
| 5. Venk.jednotka klima 3 |  | C | CYKY 5Cx6 | 200 | 0,62 | 25 |  |
| 6. Venk.jednotka klima 4 |  | C | CYKY 5Cx6 | 200 | 0,65 | 25 |  |
| 7. Rozvaděč VZT 3 |  | B | CYKY 5Cx4 | 200 | 0,63 | 16 |  |
| 8. Venk.jednotka klima 5 |  | C | CYKY 5Cx6 | 200 | 0,65 | 16 |  |
| 9. Venk.jednotka klima 6 |  | C | CYKY 5Cx6 | 200 | 0,64 | 16 |  |
| 10. Rozvaděč VZT 4 |  | B | CYKY 5Cx4 | 200 | 0,65 | 16 |  |
| 11. Venk.jednotka klima 7 |  | C | CYKY 5Cx6 | 200 | 0,59 | 16 |  |
| 12. Venk.jednotka klima 8 |  | C | CYKY 5Cx6 | 200 | 0,72 | 10 |  |
| 13. Elměr:ENG304DCT |  |  | CY6 | 200 | 0,17 |  |  |
| 14. PJ.odpojovač Vario,PVA 10 3x6A |  | B | CY 1,5 | 200 | 0,62 | 6 |  |
| Rozvaděč VZT1:Remak |  |  |  |  |  |  |  |
| výr.č.: S050915 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přívod VZT1 |  | B | CYKY 5Cx4 | 200 | 0,74 | 16 |  |
| 2. Ovl.pomocných obvodů |  | B | CY1,5 | 200 | 0,67 | 6 |  |
| 3. Hlavní vypínač ensto 40A/3 |  |  | CY6 | 200 | 0,69 | 40 |  |
| 4. Odpojovač efm10 3x32A |  |  | CYKY 5Cx6 | 200 | 0,73 | 32 |  |
| 5. Trafo T2A |  |  | CY1,5 | 200 | 0,64 |  |  |
| 6. Říd.jednotka chl.1-v.č.70300089 |  |  | CYKY5Cx1,5 | 200 | 0,66 | Ve venk.jednotce |  |
| 7. Říd.jednotka chl.2-v.č.70300098 |  |  | CYKY5Cx1,5 | 200 | 0,66 | Ve venk.jednotce |  |
| 8. Venkovní jednotka klima 1 C |  |  | CYKY 5Cx6 | 200 | 0,64 | 25 |  |
| 9. Venkovní jednotka klima 2 | C |  | CYKY 5Cx6 | 200 | 0,67 | 25 |  |
| 10. VZT1-2,61 kW | C |  | CYKY 4Bx1,5 | 200 | 0,60 | 13 |  |
| Rozvaděč VZT2 Remak |  |  |  |  |  |  |  |
| výr.č.S050916 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přívod VZT2 | B |  | CYKY 5Cx4 | 200 | 0,67 | 16 |  |
| 2. Ovl.pomocných obvodů | B |  | CY1,5 | 200 | 0,67 | 6 |  |
| 3. Hlavní vypínač ensto 40A/3 |  |  | CY6 | 200 | 0,65 | 40 |  |
| 4. Odpojovač efm10 3x32A |  |  | CYKY 5Cx6 | 200 | 0,73 | 32 |  |
| 5. Trafo T2A |  |  | CY1,5 | 200 | 0,64 |  |  |
| 6. Říd.jednotka chl.3-v.č.70300081 |  |  | CYKY5Cx1,5 | 200 | 0,42 | Ve venk.jednotce |  |
| 7. Říd.jednotka chl.4-v.č.70300090 |  |  | CYKY5Cx1,5 | 200 | 0,40 | Ve venk.jednotce |  |
| 8. Venkovní jednotka klima 3 C |  |  | CYKY 5Cx6 | 200 | 0,35 | 25 |  |
| 9. Venkovní jednotka klima 4 | C |  | CYKY 5Cx6 | 200 | 0,67 | 25 |  |
| 10. VZT2-2,61 kW | C |  | CYKY 4Bx1,5 | 200 | 0,61 | 13 |  |

| Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, I. lhůta apod. |  | ## Vedení | Izolační odpor Mῼ | Ochrana před nebezpečným dotykem ῼ | ##### Jištění ### A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvaděč VZT3 Remak |  |  |  |  |  |
| výr.č.S050913 |  |  |  |  |  |
| 1. Přívod VZT3 | B | CYKY 5Cx4 | 200 | 0,62 | 16 |
| 2. Ovl.pomocných obvodů | B | CY1,5 | 200 | 0,70 | 6 |
| 3. Hlavní vypínač ensto 40A/3 |  | CY6 | 200 | 0,65 | 40 |
| 4. Odpojovač efm10 3x32A |  | CYKY 5Cx6 | 200 | 0,73 | 32 |
| 5. Trafo T2A |  | CY1,5 | 200 | 0,64 |  |
| 6. Říd.jednotka chl.5-v.č.30200178 |  | CYKY5Cx1,5 | 200 | 0,66 | Ve venk.jednotce |
| 7 Říd.jednotka chl.6-v.č.70300083 |  | CYKY5Cx1,5 | 200 | 0,66 | Ve venk.jednotce |
| 8. Venkovní jednotka klima 5 | C | CYKY 5Cx6 | 200 | 0,67 | 25 |
| 9. Venkovní jednotka klima 6 | C | CYKY 5Cx6 | 200 | 0,67 | 25 |
| 10. VZT3-2,61 kW | C | CYKY 4Bx1,5 | 200 | 0,60 | 13 |
| Rozvaděč VZT4:Remak |  |  |  |  |  |
| výr.č.: S050914 |  |  |  |  |  |
| 1. Přívod VZT4 | B | CYKY 5Cx4 | 200 | 0,44 | 16 |
| 2. Ovl.pomocných obvodů | B | CY1,5 | 200 | 0,42 | 6 |
| 3. Hlavní vypínač ensto 40A/3 |  | CY6 | 200 | 0,43 | 40 |
| 4. Odpojovač efm10 3x32A |  | CYKY 5Cx6 | 200 | 0,43 | 32 |
| 5. Trafo T2A |  | CY1,5 | 200 | 0,40 |  |
| 6. Říd.jednotka chl.5-v.č.30200178 |  | CYKY5Cx1,5 | 200 | 0,30 | Ve venk.jednotce |
| 7 Říd.jednotka chl.6-v.č.70300083 |  | CYKY5Cx1,5 | 200 | 031 | Ve venk.jednotce |
| 8. Venkovní jednotka klima 5 | C | CYKY 5Cx6 | 200 | 0,45 | 25 |
| 9. Venkovní jednotka klima 6 | C | CYKY 5Cx6 | 200 | 0,42 | 25 |
| 10. VZT4-2,61 kW | C | CYKY 4Bx1,5 | 200 | 0,39 | 13 |

4. 	Zkoušení a měření:

  - Zkoušení izolačních odporů / Ri /. Hodnoty jsou zaznamenány v kapitole 3.

Hodnoty odpovídají požadavkům ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.3.3

4.2  	Automatické odpojení od zdroje - měření impedance vypínací smyčky / Zs /.

Bylo provedeno měření požadovaných  hodnot  vč.  kontroly  vypínacího a zkratového proudu / Ia / a osazeného jištění, jak je uvedeno v kapitole 3. Při revizi bylo u měření impedancí vypínacích smyček uvažováno s požadavkem ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2, čl. 411.3.2, čl. 411.4.4 (koeficient KM 1,5) ČSN 33 2000 – 6 ed.2 čl. 6.4.3.7.1, čl. 6.4.3.7.3

4.3	Měření proudového chrániče: proudový chránič  je typu  63/4/003,

Naměřené hodnoty odpovídají požadavkům ČSN.

5. 	Zjištěné nedostatky a závady:

v průběhu revize byly drobné závady odstraňovány montážní firmou.

6. 	Závěr a vyhodnocení revize:

V této kapitole je uveden samostatný posudek revidované instalace. Pravidelná revize byla provedena podle požadavků ČSN 33 2000 – 6 ed.2, ČSN EN  61140 ed.2, ČSN 33 2000 - 4 - 41ed.3, ČSN 33 2000 - 5 - 52 ed.2, ČSN 33 2000 - 5 - 51 ed.3, ČSN 33 2000 - 5 - 54 ed.3, ČSN 33 2000 - 4 - 47, ČSN 33 2130 ed.3, ČSN 33 1500 Z4 a norem souvisejících.

Revize byla zaměřena na následující úkony:

--- prohlídku el. instalace:		el. instalace byla prohlédnuta a porovnána jak je

provedena podle ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2.

příloha A, B a ČSN EN  61140 ed.2.

ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.2. Provedenou prohlídkou nebylo shledáno nedostatků.

--- zkoušení el. instalace:			el. instalace byla zkoušena a měřena podle

ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.3.

Provedeným 	zkoušením bylo zjištěno, el. instalace

vyhovuje  požadavkům uvedených ČSN.

Naměřené hodnoty jsou vyhovující.

El. instalace je z hlediska bezpečnosti schopná provozu.

Antonín Stádnický

rev.technik

Zjištěné závady:

0.	Hlavní Rozvodna-upravit

- Vyčistit rozvaděče od prachu a nečistot.

- Rozvaděč RS1.2 – klimajednotky – rozdělit vodiče PE-N – pod jednou zdířkou až 5 vodičů.

- V rozvaděčích– nepopsané vývody.

4.	Přepět.HAKEL-nejsou součástí RZ(samostatná RZ) !!!!!!!!!!

5.   Zámky dveří