ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ  REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE

# provedená podle ČSN 33 2000-6-ed.2 a ČSN331500Z4

Umístění zařízení:				Univerzita Karlova v Praze

Matematicko – fyzikální fakulta

Ke karlovu 5

121 13, Praha 2

Revidované zařízení:			Rozvodna RH k TS 2903

Revizní technik:				Antonín Stádnický

Karlovarská 246

43982 Vroutek

ev.číslo:3207/8/18/R-EZ-E1A,E1B

Použitý měřící přistroj:			EUROTEST 61557 v.č. 10092786

Český metr. institut Pardubice 470-50/96

Platnost revizní zprávy:	  		Revizní lhůta je stanovena podle

ČSN 33 1500Z3,   příloha 2

doporučená - 1 x  za 3 roky

Tato revizní zpráva obsahuje 5 stran, které jsou samostatně číslované.

Revizní zpráva byla vystavena 3x a rozdělena:

2 x	provozovatel

1 x	RT

## Revize byla provedena:	1.12.2020

## Revize byla předána:	5.12.2020

-----------------------------------  			     -------------------------------

za  provozovatele:                                                 revizní  technik:

1. 	Všeobecně:

  - Pravidelná  revize  byla  provedena  na  el. instalaci rozvodny RH  na zmíněné adrese. Revize byla  provedena na základě ČSN 33 2000 – 6, ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2, ČSN EN  61140 ed.2 a norem souvisejících.

  - Revize zahrnuje -	rozváděč HR k TS 2903(22/04kV 630 kVA)

1.3	Revize nezahrnuje	-	VZT, MaR, nouzové osvětlení, spotřebiče, stroje,

slaboproudé a sdělovací obvody, ochranu před bleskem uzemění

2. 	Charakteristika zařízení:

2.1	Napájecí soustava:	ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 312.2.1.1

3 + PEN, 230V/400V, 50Hz, sítě TN - C

  - Ochrana před úrazem el. proudem

Základní:	ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2

základní izolace živých částí, příloha A, čl.A.1

přepážky nebo kryty, příloha A, čl.A.2.

Ochrana při poruše:		ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2

automatickým odpojením v případě poruchy čl. 411.3.2

doplňková ochrana:		ochranné pospojování čl. 411.3.1.2.

2.3	Vnější vlivy:		Viz.Technická zpráva

Podle ČSN 332000-3 je vliv Prostředí ve vnitřní prostoře

transformovny klasifikováno takto:

AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG2,AH1,AK1,AL1,

AM 1-1,AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1, využití rozvodny je

klasifikováno takto:BA4,BC3,BD1,BE2,

konstrukce objektu odpovídá:CA1,CB1.

2.4	Stanovení prostorů: 	Na základě určení vnějších vlivů ČSN 33 2000 – 1ed.2

ČSN  33  2000 – 5 – 51ed.3.a dle

ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2. změna Z1

prostory normální z hlediska úrazu el.proudem.

3. Předložená dokumentace:

3.1	Zpráva o VR EL.zařízení:Libor Jaroš 4.9.2018,č.r.z.LJ-4/9/18-MFF UK

4. 	Stručný popis, zkoušení a měření:

## Revidované zařízení RH je napájeno ze sítě PRE-trafa kabely YY 3 (2x1x240)+1x240. Měření na straně NN (OM 8110779128).Kabely jsou uloženy pevně, v izolačních drážkách z trafokomory po kabelovém roštu.Z ostatních polí jsou napojeny stávající,rozvaděče stávajícími kabely.

Zs	-	impedance poruchové smyčky		-	Ω

Rp	-	přechodový odpor				-	Ω

Ri	-	izolační odpor				-	MΩ

U0	-	naměřené napětí proti zemi		-	V

U0 L1 – 231V, L2 – 232V, L3 – 231V

rozváděč HR:

### Ri           Zs

MΩ                 Ω

6x200		3x0,11

6x200

6x200		3x0,12

6x200

6x200		3x0,16

6x200

6x200

6x600		3x0,30

200		0,44

200

3x0,04

Tř.0,5S

0,42	     580

3 x 200	0,41	     578

0,43	     564

Výrobce:Callipso Pardubice s.r.o.,TYP

4xBPS 77-21-3-2-SR,v.č.2490818,

Un:400/230,In:1600A,IP 40/20

1.pole:

QM 1.1 In:630A,Ke Karlovu č.p.3,AYKY-J 3x240+120

Ir:0,8xIn,Ke Karlovu č.p.3,AYKY-J 3x240+120

QM 1.2 In:630A,Ke Karlovu č.p.5,AYKY-J 3x240+120

Ir:0,8xIn,Ke Karlovu č.p.5,AYKY-J 3x240+120

QM 1.3 In 63A,  Tenisové kurty   	CYKY-J 4x25

Ir  63A,

FU 1.4  3x160A, SPD,vnitřní spoj

FU 10.1 3x63A,jištění sekce,vnitřní spoj

FA 1	   B16/3,Zás.400V,16A, CYKY-J 4x2,5

FA 2	   Rezerva

FA 3	   B16/1.Zás.230V/16A,CYKY-J 2x2,5

FA 4	   B10/1,USM,CYKY-J2x2,5

FA 5	   Rezerva

FA 6	   B10/1,sign.napětí vstup

FA 7	   Rezerva

2.pole:

QM	   In:1250A,přívod z trafa,YY 3x(2x1x240)+1x240

Ir: 800A (0,64)

TA 1-3   Měření o.m.8110779128,MTP 750/5

3.pole:

QM 3.1 In: 250A,rezerva

Ir:  250A

Ri         	  Zs

MΩ               	   Ω

6x200		3x0,08

6x200		3x0,09

6x200		3x0,11

6x200		3x0,07

6x200		3x0,10

6x200		3x0,06

QM 3.2 In:160A,Laser 01.07,CYKY-J 4x70

Ir:  160A

QM 3.3 In 160A,Laser 01.16,CYKY-J 4x70

Ir: 160A

4.pole

QM 4.1 In 160A,Laser 02.03,CYKY-J 4x70

Ir: 160A

QM 4.2 In 160A,Laser 02.10,CYKY-J 4x70

Ir: 160A

QM 4.3 In 160A,Rozvaděč R 0,07 přízemí, CYKY-J 4x70

Ir: 160A

FU 4.1  In 630A  RKO,YY3x(1x240)

4. 	Zkoušení a měření:

4.1	Zkoušení izolačních odporů / Ri /. Hodnoty jsou zaznamenány v kapitole 4.

Hodnoty odpovídají požadavkům ČSN 33 2000 -6 čl. 61.3.3. Zkoušení izolačních stavů osvětlení nebylo provedeno.

4.2  	Automatické odpojení od zdroje - měření impedance vypínací smyčky / Zs /.

Bylo provedeno měření požadovaných  hodnot  vč.  kontroly  vypínacího a zkratového proudu / Ia / a osazeného jištění, jak je uvedeno v kapitole 3. Při revizi bylo u měření impedancí vypínacích smyček uvažováno s požadavkem ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2, čl. 411.3.2, čl. 411.4.4 (koeficient KM 1,5) ČSN 33 2000 – 6 ed.2 čl. 6.4.3.7.1, čl. 6.4.3.7.3

Měření přechodových odporů / Rp /. Bylo provedeno měření požadovaných

hodnot , naměřené hodnoty nepřesáhly 0,1Ω

5. 	Zjištěné nedostatky a závady:

v průběhu revize byly drobné závady odstraňovány montážní firmou.

6. 	Závěr a vyhodnocení revize:

V této kapitole je uveden samostatný posudek revidované instalace. Pravidelná revize byla provedena podle požadavků ČSN 33 2000 - 6 , ČSN EN  61140 ed.2, ČSN 33 2000 - 4 - 41ed.2,  ČSN 33 2000 - 5 - 52, ČSN 33 2000 - 5 - 51 ed.3, ČSN 33 2130ed.3, ČSN 33 2000-4-47, ČSN 33 1500 Z3/Z4 a norem souvisejících.

Revize byla zaměřena na následující úkony:

--- prohlídku el. instalace:		el. instalace byla prohlédnuta a porovnána jak je

provedena podle ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2. příloha A, B a ČSN EN  61140 ed.2. Provedenou prohlídkou nebylo shledáno nedostatků.

--- zkoušení el. instalace:			el. instalace byla zkoušena a měřena podle ČSN, kap. 4.

r.z. Provedeným 	zkoušením a měřením bylo zjištěno,

že el. instalace vyhovuje  požadavkům uvedených ČSN.

Naměřené hodnoty jsou vyhovující.

el. instalace je z hlediska bezpečnosti schopná provozu.

Antonín Stádnický

rev. technik

Doporučení:

Zvážit jištění RKO 3x630A ve 4.poli