## List1
2222032
Strojovna m.č. A-123
Rozvaděč RMS1
Výrobce CREDO Elektro, výr. č.: 0387.01, rok výroby: 2003, 2 pole, IP 40/20
Místnost - proudový okruh | Jištění A | Vedení | R-iso MΩ | Zs Ω
1.Pole
Hl. přívod (jištění) BD 250 NE 300/110A | 110 | CYKY 4B x 35 | 200 | 0.12
1.FU 001 - ovládání | poj. 6
2.FA1.1 - VTK | 3/D32 | CYKY 4B x 10 | 200 | 0.35
3.FA2.1 - VTK2 | 3/D25 | CYKY 4B x 6 | 200 | 0.39
4.FA10.1 - NTK10 | 3/D8 | CYKY 4B x 1,5 | 200 | 0.48
5.FA11.1 - NTK11 | 3/D10 | CYKY 4B x 1,5 | 200 | 0.56
6.FA12.1 - NTK12 | 3/D8 | CYKY 4B x 1,5 | 200 | 0.54
7.FA CHUC - CHÚC | 3/D25 | CYKY 4B x 6 | 200 | 0.32
8.FA10.3 - čerpadlo 10.3 | 3/C2 | CYKY 4B x 1,5 | 200 | 1.2
9.FU5 - Trafo 230/24V | OPV 10
10.FU5.1, 5.2 | 2OPV10 | -
11.FA 1.3 - čerpadlo VTK1 | 3C | CYKY 4B x 1,5 | 200 | 0.88
12. FA2.3 - čerpadlo VTK2 | 3C | CYKY 4B x 1,5 | 200 | 1.05
13.Ovládání F01 | 1B | -
14.Ovládání F02 | 1B | -
15.Ovládání F03 | 1B | -
16.Vývod FA6 | 3B | CYKY 5J x 6 | 200 | 0.34
17.FA 07 - MaR | 1B | CYKY 3K x 2,5 | 200 | 0.48
18.Rezerva | 1B | -
19.Rezerva | 1B | -
20.Rezerva | 1B | -
21.Rezerva | 1B | -
22.Rezerva | 1B | -
23.Vývod nezjištěn | 1B | CYKY 3J x 1,5 | 200 | 0.47
24.Rezerva | 1B | -
25.FA 11.3 - čerpadlo NTK11 | 3C | CYKY 4B x 1,5 | 200 | 1.05
26.čerpadlo 10.3 | OPV10 | CYKY 3J x 1,5 | 200 | 1.02
27.čerpadlo 11.3 | OPV10 | CYKY 3J x 1,5 | 200 | 1.06
28.čerpadlo 12.3 | OPV10 | CYKY 3J x 1,5 | 200 | 1.03
2. pole
MaR
1.Trafo 230/24V | B6 | -
2.Osvětlení a zásuvka v rozvaděči | B10 | -
3.Vývod nezjištěn | 3/B32 | -