ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE

Podle  ČSN 33 2000-6-ed.2 a ČSN 33 1500Z4.

| Předmět revize: | Elektroinstalace matematicko fyzikální fakulty na Karlově, budova 3. |  |
| --- | --- | --- |
| Adresa objektu: | Univerzita Karlova v Praze |  |
|  | Matematicko fyzikální fakulta, Ke Karlovu 3 |  |
|  | 12113, Praha 2 |  |
| Revizní technik: | Antonín Stádnický |  |
|  | Karlovarská 246 |  |
|  | 43982 Vroutek |  |
| Evidenční číslo: | 3207/8/18/R-EZ-E1A,E1B |  |
| Datum zahájení revize: | 5.9.2022 |  |
| Datum ukončení revize: | 12.9.2022 |  |
| Datum napsání RZ: | 16.9. 2022 |  |
| Doporučený termín příští revize je podle ČSN 33 1500Z4 za tři roky. |  |  |

| Předložená dokumentace: |  | Pravidelná revizní zpráva č. UK MFF JK10913 ze dne 8.11.2013, |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | RT Josef Katrňák ev.č. 6238/5/09/R-EZ-E1/B |  |
|  |  | Závěr: |  |
|  |  | Elektrická instalace je schopná bezpečného provozu. |  |
| Počet vyhotovení: |  | 3 |  |
| Revizní zpráva obsahuje: |  | 26 stran |  |
| Rozdělení revizí: |  | 2 x UK MFF |  |
|  |  | 1 x revizní technik |  |
| Datum předání revizní zprávy: 16.9.2022 |  |  |  |
| ............................................. .......................................... |  |  |  |
| Převzal provozovatel: Rev. technik: |  |  |  |
| Stanovení prostředí: Podle ČSN 33 2000-5-51ed.3 není nutno zpracovávat protokol. |  |  |  |
| Stanovení prostorů: | Prostory normální. |  |  |
| Pro prostory s vanou nebo sprchou platí ČSN 33 2000-7-701 ed.2 |  |  |  |
| Ochrana při poruše před dotykem živých částí je provedena: |  |  |  |
| ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.411.1: |  |  | Základní izolací, přepážkami nebo kryty. |
| Ochrana při poruše před dotykem neživých částí je provedena: |  |  |  |
| ČSN 33 2000-4.41 ed.2 čl.411.3.1.2: |  |  | Ochranným pospojováním. |
| ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.411.3.3: |  |  | Automatickým odpojením v případě poruchy |
| ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.415.1: |  |  | Doplňková proudovým chráničem. |
| Ochrana proti přepětí: Je provedena ve třech stupních. |  |  |  |

| 1. | Napájecí napětí: | 3/PEN 230/400V 50Hz TN-C-S Přívod rozvaděče. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3/N/PE 230/400V 50Hz TN-S - Elektroinstalace objektu. |

| 2. | Popis elektrické instalace: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektroinstalace je provedena pod omítkou,částečně v kabelových žlabech. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V rozvodně NN vedle rozvaděče HR1 je instalována hlavní ochranná přípojnice HOP. HOP je plastová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rozvodnice. Na přípojnici HOP jsou připojeny vodičem CYA 50mm2 rozvaděč RH, přívodní drátěný |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | žlab do rozvodny, kabelová lávka a HOP je připojena lanem CYA 70mm2 na vnější uzemnění objektu, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zemní svod je proveden páskem FeZn 30x4mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zásuvkové skříně instalované v laboratořích jsou jsou od výrobce ABB. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3x230/400V, 50Hz, 40A, tř.II, IP65. 10 x zásuvka 230V. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zásuvky mají předřazen proudový chránič 4P/25/0,03A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Přízemí: V místnostech 068, 072, 087 a 088 jsou laboratorní stoly u kterých jsou instalovány zásuvky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 230V vypínané tlačítkem Central STOP a zásuvky napájené přes přepěťovou ochranu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Měřící přístroje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izolační odpory Riz: |  |  |  |  |  |  | EUROTEST 61557 |  |  |  |  |  |  | v.č. 10092786 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Impedance smyček Zs: |  |  |  |  |  |  | EUROTEST 61557 |  |  |  |  |  |  | v.č. 10092786 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Přechodový odpor Rp: |  |  |  |  |  |  | EUROTEST 61557 |  |  |  |  |  |  | v.č. 10092786 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uvedený přístroj má platnou kalibraci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izolační stav: L-L, L-PE, PE-N - 200MΩ vyhovuje ČSN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Impedance poruchové smyčky vyhovuje ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 414.4.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zkoušení proudových chráničů ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 415.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Suterén: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč - HR1: |  |  |  |  |  | Kabel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zs () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vývody: |  |  | Jištění (A): |  | typ,průřez mm2: |  |  |  | Elektrické zařízení: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. pole |  |  | Pojistky: |  | Přípojnice |  |  |  | Hlavní vypínač 630A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3x100 |  |  |  |  |  | Svodič přepětí SP320 - třída B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pojistkový odpojovač SP320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. pole: |  |  | 3x50 |  | CYKY 5Cx16 |  |  |  | Rozvaděč R suterén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3x50 |  | CYKY 5Cx16 |  |  |  | Rozvaděč R - kotelna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3x50 |  | CYKY 5Cx16 |  |  |  | Rozvaděč RSe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3x50 |  | CYKY 5Cx16 |  |  |  | Rozvaděč R1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3x50 |  | CYKY 5Cx16 |  |  |  | Rozvaděč R2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3x63 |  | CYKY 5Cx16 |  |  |  | Rozvaděč RD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3x50 |  | CYKY 5Cx16 |  |  |  | Rozvaděč RTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3x50 |  | CYKY 5Cx16 |  |  |  | Rozvaděč RS 1.1.A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3x50 |  | CYKY 5Cx16 |  |  |  | Rozvaděč Rpp1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3x50 |  | CYKY 5Cx16 |  |  |  | Rozvaděč R3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3x50 |  | CYKY 5Cx16 |  |  |  | Rozvaděč R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3x50 |  | CYKY 5Cx16 |  |  |  | Rozvaděč R5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3x63 |  | CYKY 5Cx16 |  |  |  | Rozvaděč RP14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3x50 |  | CYKY 5Cx16 |  |  |  | Rozvaděč R6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3x63 |  | CYKY 5Cx16 |  |  |  | Rozvaděč RP7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3x50 |  | CYKY 5Cx16 |  |  |  | Rozvaděč R8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3x50 |  | CYKY 5Cx16 |  |  |  | Rozvaděč R9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3x50 |  | CYKY 5Cx16 |  |  |  | Rozvaděč R10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3x50 |  | CYKY 5Cx16 |  |  |  | Rozvaděč R11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3x50 |  | CYKY 5Cx16 |  |  |  | Rozvaděč R12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3x50 |  | CYKY 5Cx16 |  |  |  | Rozvaděč R13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3x63 |  | CYKY 5Cx16 |  |  |  | Rozvaděč RPP3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3x50 |  | CYKY 5Cx16 |  |  |  | Rozvaděč R14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3x50 |  | CYKY 5Cx16 |  |  |  | Rozvaděč R2.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Pole: |  |  | F - B6 |  | CX 1,5 |  |  |  | Spínací hodiny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Pole |  |  | F-3Bx32 F-3Bx32 3x50 |  | CYKY 5Cx4 CYKY 5Cx10 |  |  |  | Mikroskop č.m.049 Výtah Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3x50 |  |  |  |  |  | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Suteren: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč Rsut: |  |  |  |  | V.č.946/03,400/ |  |  |  | 230V,80A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozice: |  |  |  |  | 4x Svod přěpětí CITEL DS150Vo-300, U0 - 330V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QM3 |  |  |  |  | Hlavní vypínač Hager 3x80A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zs () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F4 |  |  | 3Bx16 |  | CYKY 5Cx2,5 Zásuvka 380V/16A - garáž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FI 5 |  |  | F1 4/40/0,03 |  | CYA 5x2,5 |  |  |  | Zásuvka 380V/16A - garáž |  |  |  |  |  |  |  |  | Ivyp 21,3mA, tvyp- 19ms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FI 6 |  |  | F1 2/16/0,03 |  | CYA 3x2,5 |  |  |  | Zásuvka 380V/16A - garáž |  |  |  |  |  |  |  |  | Ri 200 Ivyp 20,3mA, tvyp- 18ms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ri 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F7 |  |  | B16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Zásuvka PC 0202a |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F8 |  |  | B16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Zásuvka PC 0202 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F9 |  |  | B16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Zásuvka sklady 02009,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38; 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F18 |  |  | 3Bx32 |  | CYKY 5Cx6 |  |  |  | Zás.380V/32A, vrtačka dílna |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F19 |  |  | B16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Zás.230V - 02013,02014 - sklad |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36; 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F20 |  |  | B16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Zás.230V - 02032,33, ventilátor archiv |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38; 0,40; 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F21 |  |  | B16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Zás.230V - WC |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F22 |  |  | B16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Zás.230V - PC 02013 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F23 |  |  | B16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Zás.230V - 02013 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F24 |  |  | B16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Osvětlení 02002,4,5,6,02008 |  |  |  |  |  |  |  |  | max.0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F25 |  |  | B16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Osvětlení 02009,10,13,02014 max.0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F26 |  |  | B16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Osvětlení 02026, 28,29,30, 02033 max.0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F27 3,Řada |  |  | B16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Osvětlení 02031, 32, 39,40,41,42, 02043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F2 |  |  | 3Bx16 |  | CYKY 5Cx2,5 |  |  |  | Zásuvková skříń 02008 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F3 |  |  | 3Bx16 |  | CYKY 5Cx2,5 |  |  |  | Vrtačka 02008 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F4 |  |  | 3Bx16 |  | CYKY 5Cx2,5 |  |  |  | Zásuvky 380V/16A - dílna |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,40, 3x0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3Bx16 |  | CYKY 5Cx2,5 |  |  |  | Bruska dílna 0208 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zásuvky 230V: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F10 |  |  | B16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | 02002,02a,04, chodba přední část |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32; 0,38; 0,42; max.0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F11 |  |  | B16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | 02006 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,34; 0,35; 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F12 |  |  | B16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | 02006 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35; 0,36; 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F13 |  |  | B16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | 02008, chodba střed a zadní část |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,34; 0,42; 0,38; 0,44, 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F14 |  |  | B16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | 02008 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42; 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F15 |  |  | B16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | PC 02005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,432; max. 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F16 |  |  | 3Bx16 |  | CYKY 5Cx2,5 |  |  |  | 02010, 380V/16A - sklad |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F17 |  |  | 3Bx16 |  | CYKY 5Cx2,5 |  |  |  | 02008, 380V/16A - dílna |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F28 |  |  | B6 |  |  |  |  |  | Spínače hlavní chodba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F29 |  |  | B6 |  |  |  |  |  | Ovládání trafo zvukové signalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Trafo |  | 230/12/8V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F30 |  |  | B10 |  | CYKY 5Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení hlavní chodba a Nouzové osvětlení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FI |  |  | 3Bx20 |  | CYKY 5Cx4 |  |  |  | Archiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F31 |  |  | 25/2/0,03 |  |  |  |  |  | Ivyp - 23mA, tvyp - 20ms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F32 |  |  | B6 |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | OT + Kamera |  |  |  |  |  |  |  |  | Ri 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F33 F34 F35 F36 F37 F38 |  |  | B6 B16 B6 B10 C25x3 ch25/3/003 |  | CYKY 3Cx1,5 CYKY 3Cx2,5 CYKY 3Cx1,5 CYKY 5Cx6 CYA6 |  |  |  | Pohon vrat KVS,zdroj ACS č.dv.265 Lampa V.O. Rezerva Zás.skř. č.dv.267 Okruhy:34,35,36,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ri 200 Ri 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč RSE: |  |  |  |  | OCEP, v.č.943/03 Zs () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4x Svodič přěpětí CITEL DS150Vo-300, U0 - 330V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Hlavní vypínač Hager 3x63A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zásuvky 230V: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  | B16 |  | 3Cx2,5 |  |  |  | PC02045 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31; max. 0,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  | B16 |  | 3Cx2,5 |  |  |  | 02046 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32; max. 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  | B16 |  | 3Cx2,5 |  |  |  | PC02045a |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27; max. 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  | B16 |  | 3Cx2,5 |  |  |  | PC02045B1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26; max. 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  | B16 |  | 3Cx2,5 |  |  |  | PC02045B2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28; max. 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B16 |  | 3Cx2,5 |  |  |  | Průtokový ohřívač PC 02046 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B16 |  |  |  |  |  | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F7 |  |  | B16 |  |  |  |  |  | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  | 2/16/0,03A |  | 3Cx2,5 |  |  |  | Proud.chránič pro zásuvku čerpadla ,Ivyp-25mA, tvyp- 24ms, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  | 2/16/0,03A |  | 3Cx2,5 |  |  |  | Proud.chránič pro zásuvku jímky 1- 02045c ,Ivyp-24,5mA, tvyp- 22ms, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2/16/0,03A |  | 3Cx2,5 |  |  |  | Proud.chránič pro zásuvku jímky 11- 02045c ,Ivyp-24,5mA, tvyp- 19ms, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zs () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  | B16 |  | 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení 02045 |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  | B16 |  | 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení 02046 |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  | B16 |  | 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení 02045a |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  | B16 |  | 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení 02045c |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B6 |  | 3xCY1,5 |  |  |  | Houkačka |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B6 |  |  |  |  |  | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B10 |  |  |  |  |  | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč R1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ocep,v.č.937/03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zs () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozice:1 |  |  |  |  | 4x Svodič přěpětí CITEL DS150Vo-300, U0 - 330V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 3x63A |  | Hlavní vypínač Hager |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | B16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Zásuvky 230V chodba, WC |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3; max. 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | B16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Osoušeč Rukou WC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | B16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Osvětlení 02002 - 01005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | B16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Osvětlení 01006 - 01009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | B16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Osvětlení 01016 - 01019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | B16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Osvětlení 01020 - 01024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | B16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Osvětlení chodba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | B10 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Osvětlení schodiště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | B6 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Osvětlení WC, napájení pisoáry, ventilátory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | B6 |  | CY2x2,5 |  |  |  | Zvonkový transformátor 220/12/24V,40VA, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zásuvky 230V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | B16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | 01023;24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22; max. 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | B16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | 01023 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27; max. 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | B16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | 01023,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29; max. 0,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | 01024 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21; max. 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | B16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | 01024 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,19; max. 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | B16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | 01024 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21; max. 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | B16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | 01024 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,18; max. 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Relé IR116K |  | 230V/2A |  |  |  | Osvětlení chodba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Stykač |  | 230V/20A |  |  |  | Osvětlení schodiště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Časové relé |  | EM001N |  |  |  | SPHQ - spínací hodiny osvětlení schodiště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | EG071 |  |  |  |  |  | Signalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | C2 |  |  |  |  |  | Jistič ovládání osvětlení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Trasformátor 230/12/8V,8VA |  |  |  |  |  | Zvuková signalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RTU Servrovna č.dv.152 |  |  |  |  |  |  | 3x230/400V, v.č.947/03, 63A, rok 2003, |  |  |  |  |  |  |  |  | Zs () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Řada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - cbs1 |  |  | C16 |  | 3Cx2,5 |  |  |  | Zásuvka počítač NON-STOP 010257 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 - cbz |  |  | C16 |  | 3Cx2,5 |  |  |  | Zásuvky počítač 01029 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31; max 0,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | C16 |  | 3Cx2,5 |  |  |  | Zásuvky počítač 01028 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31; max 0,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | C16 |  | 3Cx2,5 |  |  |  | Zásuvky počítač 01028 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | C16 |  | 3Cx2,5 |  |  |  | Venkovní kamera č.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | B10 |  | 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení 01020. II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | B10 |  | 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení 01020. I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | B6 |  |  |  |  |  | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | B10 |  | 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení 01028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | B10 |  | 3Cx1,5 |  |  |  | EZS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | B16 |  | 3Cx2,5 |  |  |  | Klimatizace 01028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Řada: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zs () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zásuvky 230V na roštech: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | C16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | cbK1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | C16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | cbK2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38; max 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | C16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | cbK3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30; max. 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | C16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | C16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | C16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | C16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | cbG1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | C16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | cbG2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42; max 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | C16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | cbG3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36; max. 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | C16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | cbF1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38; max 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | C16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | cbF2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38; max. 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | cbF3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Řada: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zásuvky 230V na roštech: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | C16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | cbV1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40; max. 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | C16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | cbV2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38; max. 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | C16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | cbV3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45; max. 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | C16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | cbC1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36; max. 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | C16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | cbC2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38; max. 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | C16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | cbC3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32; max. 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | C16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | cbB1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40; max. 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | C16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | cbB2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38; max. 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | C16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | cbB3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45; max. 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | C16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | cbE1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40; max. 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | C16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | cbE2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38; max. 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | cbE3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42; max. 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Řada: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | FI2/25/30mA |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | ????? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 3D16 |  | CYKY 5Cx2,5 |  |  |  | cbL1 - Klimatizace Daikin Server 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 3D16 |  | CYKY 5Cx2,5 |  |  |  | cbL2 - Klimatizace Daikin Server 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 3B63A |  | CYKY 5Cx10 |  |  |  | cbA - upsA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 6 7-9 |  |  | 3B63A 3B63A C16 |  | CYKY 5Cx10 CYKY 5Cx10 |  |  |  | cbH - upsH UPS I Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč RPP1: |  |  |  |  | OCEP, 3X400/230V, v.č.941/03, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zs () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 4x Svodič přěpětí CITEL DS150Vo-300, U0 - 330V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3x63 |  |  |  |  |  |  | Hlavní vypínač |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zásuvky 230V: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Okruh 01003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36; max. 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Okruh 01006 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40; max. 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Okruh 01004 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36; max. 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Okruh 01002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,44; max. 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Okruh 01005, 01006 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38; max. 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Okruh 0103 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30; max. 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 3Bx16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Zásuvka 380V/16A - 01004 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 3Bx25 |  |  | CYKY 5Cx4 |  |  |  | Zásuvka 380V/32A - 01004 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Okruh 01008 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36; max. 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 3Bx25 |  |  | CYKY 5Cx6 |  |  |  | Zásuvková skříň 0109 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x max. 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 3Bx25 |  |  | CYKY 5Cx6 |  |  |  | Zásuvková skříň 0109 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Klimatizace 01009 |  |  |  |  |  |  |  |  | tř.II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Okruh 01016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30; max.0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Okruh 01017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26; max. 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Bojler 01017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Okruh 01020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30; max. 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Okruh 01020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32; max. 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Okruh 01021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Klimatizace 01019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 3Bx25 |  |  | CYKY 5Cx6 |  |  |  | Zásuvková skříň 01019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 3Bx25 |  |  | CYKY 5Cx6 |  |  |  | Zásuvková skříň 01019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 3Bx25 |  |  | CYKY 5Cx6 |  |  |  | Zásuvková skříň 01019 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | klimatizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | klimatizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B6 |  |  | CY1,5 |  |  |  | STOP technologie zelená laboratoř |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | MZ203 - vypínací spoušť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | B16+MZ203 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Zásuvky 230V zelená laboratoř |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 3Bx25+MZ203 |  |  | CYKY 5Cx6 |  |  |  | Zásuvková skříň 01019 |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 3x0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 3Bx25+MZ203 |  |  | CYKY 5Cx6 |  |  |  | Zásuvková skříň 01019 |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 3x0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3Bx25+MZ203 |  |  | CYKY 5Cx6 |  |  |  | Zásuvková skříň 01019 |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 3x0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč RPO |  |  |  |  | OCEP v.č.1196/03 č.dv.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4x Svodič přěpětí CITEL DS150Vo-300, U0 - 330V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | 3Cx20 |  |  | CYKY 5Cx6 |  |  |  | Zásuvková skříň |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | 3Cx20 |  |  | CYKY 5Cx6 |  |  |  | Klimatizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | 3Cx20 |  |  | CYKY 5Cx6 |  |  |  | Klimatizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | 3Cx20 |  |  | CYKY 5Cx6 |  |  |  | Klimatizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | 3Cx20 |  |  | CYKY 5Cx6 |  |  |  | Klimatizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | 3Cx20 |  |  | CYKY 5Cx6 |  |  |  | Klimatizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3Bx32 |  |  |  |  |  |  | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  | Zásuvky 230V: |  |  |  |  |  |  |  |  | Zs () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Okruh 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33; max. 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Okruh 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31; max. 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Okruh 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36; max. 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Okruh 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,37; max. 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Okruh 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36; max. 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  |  |  |  |  | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  |  |  |  |  | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  |  |  |  |  | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  |  |  |  |  | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | 6xB16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Pole č.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,34; max. 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | 6xB16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Pole č.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,37; max. 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | 6xB16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Pole č.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29; max. 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | 6xB16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Pole č.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,34; max. 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B10 |  |  |  |  |  |  | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení okruh 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení okruh 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení okruh 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | 6xB16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Pole č.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | 6xB16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Pole č.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | 6xB16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Pole č.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | 6xB16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Pole č.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 0,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | 9xB16 |  |  |  |  |  |  | rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B10 |  |  |  |  |  |  | Stykač |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | 3x400 |  |  |  |  |  |  | Hlavní vypínač Schrack |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč RD (dílna) |  |  |  |  | OCEP, v.č.938/03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4x Svodič přěpětí CITEL DS150Vo-300, U0 - 330V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q |  | 3x80 |  |  |  |  |  |  | Hlavní vypínač |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | 3Bx16 |  |  | CYKY 5Cx2,5 |  |  |  | Soustruh 01035 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | 3Bx16 |  |  | CYKY 5Cx2,5 |  |  |  | Fréza 01035 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | 3Bx16 |  |  | CYKY 5Cx2,5 |  |  |  | Vrtačka 01034 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | 3Bx16 |  |  | CYKY 5Cx2,5 |  |  |  | Vrtačka 01034 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | 3Bx16 |  |  | CYKY 5Cx2,5 |  |  |  | Bruska 01034 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | 3Bx16 |  |  | CYKY 5Cx2,5 |  |  |  | Leštička 01034 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | 3Bx32 |  |  | CYKY 5Cx6 |  |  |  | Zásuvka 380V/32A - 01034 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | 3Bx20 |  |  | CYKY 5Cx4 |  |  |  | Soustruh 01034 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B6 |  |  | CYKY 3xx1,5 |  |  |  | Stop tlačítko rozvaděče |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | 3Bx16 |  |  | CYKY 5Cx2,5 |  |  |  | Soustruh 01034 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | 3Bx16 |  |  | CYKY 5Cx2,5 |  |  |  | Soustruh 01035 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | 3Bx16 |  |  | CYKY 5Cx2,5 |  |  |  | Vrtačka 01034 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | 3Bx16 |  |  | CYKY 5Cx2,5 |  |  |  | Vrtačka 01034 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | 3Bx16 |  |  | CYKY 5Cx2,5 |  |  |  | Fréza 01034 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | 3Bx16 |  |  | CYKY 5Cx2,5 |  |  |  | Bruska 01034 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3Bx16 |  |  | CYKY 5Cx2,5 |  |  |  | Zásuvka 380V/16A - 01034 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  | Zásuvky 230V: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Okruh 1 - 01034 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Okruh 1 - 01034 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Okruh 1 - 01035 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Okruh 1 - 01035 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč R2: |  |  |  |  | OCEP v.č.938/03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zs () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4x Svodič přěpětí CITEL DS150Vo-300, U0 - 330V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QM |  | 3x80 |  |  | CYKY 5Cx16 |  |  |  | Hlavní vypínač |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F1 |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Okruh 010036 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F2 |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Okruh 010039 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F3 |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Okruh 010043 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F4 |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Okruh 010050, 51, 52. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Okruh 010048 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Okruh 010034,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Osvětlení 010036, 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B10 |  |  | CYKY 3Cx215 |  |  |  | Osvětlení 010034,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F F |  | B10 B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení 010036,37, Osv.010048,50,51,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F F F |  | B6 B10 B10 |  |  | CY2x1,5 CYKY 5Cx1,5 CYKY 5Cx1,5 |  |  |  | Zvonkový transformátor 220/12/24V,40VA, Nouzové osvětlení 1 Nouzové osvětlení 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F F F F FI F F F F F F F |  | C16 C16 C16 C16 20/1 20/1 25/1/003 B10 B6 B6 B6 B6 B6 B6 |  |  | CYKY 3Cx2,5 CYKY 3Cx2,5 CYKY 3Cx2,5 CYKY 3Cx2,5 CY3x1,5 CY3x1,5 CY4 CYKY3Cx1,5 CYKY3Cx1,5 CYKY3Cx1,5 |  |  |  | Klimatizace 1 Klimatizace 2 Klimatizace 3 Klimatizace 4 Stykač Osv.chodba Stykač Osv.chodba Proud.chránič,Ivyp-25mA, tvyp- 24ms, Rezerva Vrátnice ACS Kamerový systém Rezerva Rezerva Vrátnice ACS Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč RP1 praktika 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zs () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3x63 |  | Hlavní vypínač |  |  |  | Zásuvky 230V: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | B10 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Stůl č.1, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | B10 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Stůl č. 2, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | B10 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Stůl č. 5, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | B10 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Stůl č. 6, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | B10 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Stůl č. 14, 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | B10 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Stůl č. 13, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | B10 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Stůl č. 18, 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | B10 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Stůl č. 17, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | B10 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Stůl č. 23, 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  | B10 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Stůl č. 22, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | B10 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Stůl č. 21, 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  | B10 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Stůl č. 9, 10, 11, 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  | B16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Stůl č. 31, 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  | B16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Stůl č. 27, 28, 29, 30, 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  | B16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Stůl č. 33, 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  | B16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Stůl č. 36, 37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  | B16 |  | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  | B16 |  | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  | B16 |  | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  | B16 |  | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  | B16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Přepěťové zásuvky stůl. č.1 až 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  | B16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Přepěťové zásuvky stůl. č.10 až 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  | B16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Přepěťové zásuvky stůl. č.21 až 26, 31, 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  | B16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Přepěťové zásuvky stůl. č.27 až 30, 33 až 37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  | 3Bx16 |  | CYKY 5Cx2,5 |  |  |  | Zásuvka 380V/16A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  |  | B10 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Osvětlení - velká světla rampa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  | B10 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Osvětlení - velká světla rampa a stěny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  |  | B10 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Osvětlení menší světla rampa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | B16 |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Zásuvka 230V - úklid, lednice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  |  | B6 |  | Cy1,5 |  |  |  | Ovládání stykače |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  |  | FI - RCCB 4/25/0,03 |  |  |  |  |  | Proudový chránič pro okruh 25-zás.380V |  |  |  |  |  |  |  |  | Ivyp-24mA, tvyp-19ms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. |  |  | FI - RCCB 4/25/0,03 |  |  |  |  |  | Proudový chránič pro okruh 1 až 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ivyp-23mA, tvyp-20ms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. |  |  | FI - RCCB 4/25/0,03 |  |  |  |  |  | Proudový chránič pro okruh 13 až 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ivyp-22mA, tvyp-19ms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Přepěťová ochrana HAGER SPQ15 - 3póly |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místnost |  |  | Stykač pro zásuvkové okruhy 1 až 26, 380V/40A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186: |  |  |  |  | 2 x zásuvková skříň, ABB, tř.II, Ip65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Nadzemní podlaží:Rozvaděč R3:Ocep v.č.927/03,230/400V,50Hz,63A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zs () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4x Svodič přěpětí CITEL DS150Vo-300, U0 - 330V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QM1 |  | 3x63 |  |  | Hlavní vypínač |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F2 |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Bojler WC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F3 |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Osoušeč rukou WC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F4 |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Zásuvka 230V WC a pod rozvaděčem |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35; 0,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F5 |  | B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení WC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F6 |  | B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Relé osvětlení chodba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F7 |  | B10 |  |  | CYKY 5Cx1,5 |  |  |  | Nouzové osvětlení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F8 |  | B10 |  |  |  |  |  |  | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F9 |  | B6 |  |  | CY 2x1,5 |  |  |  | Ovládání stykač |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F10 |  | 3Bx25 |  |  | CYKY 5Cx6 |  |  |  | Přívod rozvaděče RP3A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F11 |  | 3Bx25 |  |  | CYKY 5Cx6 |  |  |  | Přívod rozvaděče RP3B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F12 |  | 3Bx25 |  |  | CYKY 5Cx6 |  |  |  | Přívod rozvaděče RP11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F13 |  | 3Bx25 |  |  | CYKY 5Cx6 |  |  |  | Přívod rozvaděče RP12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F14 |  | 3Bx25 |  |  | CYKY 5Cx6 |  |  |  | Přívod rozvaděče RP13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F15 |  | 3Bx40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F16 |  | B6 |  |  | CY2x1,5 |  |  |  | Zvonkový transformátor 220/24/12V, 40VA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zs () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč RP14 |  |  |  |  | OCEP v.č.975/03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4x Svodič přěpětí CITEL DS150Vo-300, U0 - 330V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QM1 F |  | 3x50 3Bx16 |  |  | Hlavní vypínač, CYKY 5Cx2,5 |  |  |  | Zásuvka 400V,16A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F1 |  | 25/4/0,03A |  |  | Proudový chránič: Ivyp-24mA, tvyp - 22ms. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  | Zásuvky 230V za chráničem:1,2,3,4, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Stůl 1 PC |  |  |  |  |  |  |  |  | Ri 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Stůl 2 PC |  |  |  |  |  |  |  |  | Ri 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Stůl 3 PC |  |  |  |  |  |  |  |  | Ri 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Stůl 4 PC |  |  |  |  |  |  |  |  | Ri 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F1 |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Stůl 1 PC |  |  |  |  |  |  |  |  | Ri 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Stůl 2 PC |  |  |  |  |  |  |  |  | Ri 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Stůl 3 PC |  |  |  |  |  |  |  |  | Ri 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Stůl 4 PC |  |  |  |  |  |  |  |  | Ri 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Stůl 5 PC |  |  |  |  |  |  |  |  | Ri 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Stůl 6 PC |  |  |  |  |  |  |  |  | Ri 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Stůl 7 PC |  |  |  |  |  |  |  |  | Ri 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Stůl 8 PC |  |  |  |  |  |  |  |  | Ri 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Stůl 9 PC |  |  |  |  |  |  |  |  | Ri 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Stůl 10 PC |  |  |  |  |  |  |  |  | Ri 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Stůl 11 PC |  |  |  |  |  |  |  |  | Ri 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F12 |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Stůl 12 PC |  |  |  |  |  |  |  |  | Ri 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F13 |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Stůl 5 PC |  |  |  |  |  |  |  |  | Ri 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F14 |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Stůl 6 PC |  |  |  |  |  |  |  |  | Ri 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Stůl 7 PC |  |  |  |  |  |  |  |  | Ri 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Stůl 8 PC |  |  |  |  |  |  |  |  | Ri 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Stůl 9 PC |  |  |  |  |  |  |  |  | Ri 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Stůl 10 PC |  |  |  |  |  |  |  |  | Ri 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Stůl 11 PC |  |  |  |  |  |  |  |  | Ri 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F20 |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Stůl 12 PC |  |  |  |  |  |  |  |  | Ri 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F21 |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Zásuvka po obvodu 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Osvětlení 1. řada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Osvětlení 2. řada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F24 |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Osvětlení 3. řada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | 63A/3 |  |  | CYKY 5Cx4 |  |  |  | Stykač zásuvek |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F F |  | 3xB20 B6 |  |  |  |  |  |  | Rozvaděč RP Stop tlačítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zs () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč R5: |  |  |  |  | OCEP v.č.930/03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4x Svodič přěpětí CITEL DS150Vo-300, U0 - 330V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QM |  | 3x63 |  |  | Hlavní vypínač |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  | Zásuvky 230V: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Linka, lednice 1031,1038 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28; 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Okruh 1037, 1038 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30; max. 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Okruh 1034, 1036 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28; max. 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Myčka |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Linka, lednička 1033 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28; 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Okruh 1032 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28; max. 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Okruh 1030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20; max. 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Okruh 1029 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30; max. 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Kopírka |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení chodba 1031 a,b,c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení 1037, 1038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení 1034, 1036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení 1032, 1033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení 1029, 1030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Napájení DT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Napájení vyv. systému |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Zásuvka 230V 1039 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Zásuvka 230V - vysoušeč |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Bojler |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení 1039, 1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Zásuvka 230V - PC chodba |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Zásuvka 230V - pod rozvaděčem |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B10 |  |  |  |  |  |  | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Kamerový systém |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B10 |  |  |  |  |  |  | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení chodba, hlavní schodiště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč R4: |  |  |  |  | OCEP v.č.928/03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zs () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4x Svodič přěpětí CITEL DS150Vo-300, U0 - 330V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QM |  | 3x63 |  |  | Hlavní vypínač |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  | Zásuvky 230V: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | PC 1052, 1053 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30; max. 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | PC 1055, 1057 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36; max. 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | PC 1058 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35; max. 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | PC 1059 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40; max. 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | PC 1060, 1061 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38; max. 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Okruh 1049, 55, 57, 58, 59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38; max. 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Okruh 1047, 54, 60, 61, 62, 63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36; max. 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Vrátnice |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38; max. 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Osoušeč rukou |  |  |  |  |  |  |  |  | tř.II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | EZS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení1047, 62, 63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30; max. 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení1049, 52, 53,55,57,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36; max. 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení1054, 55, 56,59,60,61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35; max. 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení vrátnice 1055 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40; max. 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | EZS |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38; max. 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Venkovní osvětlení |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38; max. 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F F18 FI19 |  | B10 B16 B16/2/003 |  |  | CY 2x1,5 CYKY3Cx2,5 CYKY3Cx2,5 |  |  |  | Zvonkový transformátor 220/24/12V, 12VA Zásuvka automat bagety Zásuvka kávovar |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36; max. 0,40 0,37; Ivyp-24mA,tvyp-19ms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč R6: |  |  |  |  | OCEP v.č.931/03 |  |  |  | 230/400V 50Hz, 63A, rok výroby 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4x Svodič přěpětí CITEL DS150Vo-300, U0 - 330V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QM |  | 3x63 |  |  | Hlavní vypínač |  |  |  | Přívod CYKY 5Cx16 Zs () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Poj. 3x63 |  |  | CYKY 5Cx6 |  |  |  | Rozvaděč RPP2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zásuvky 230V: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | F- B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Počítače - místnost 2019, 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | F- B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Počítače - místnost 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | F- B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Počítače - místnost 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | F- B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Počítače - místnost 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | F- B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Počítače - místnost 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | F- B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Počítače - místnost 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | F- B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Počítače - místnost 2012, 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | F- B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Počítače - místnost 2006, 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | F- B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Počítače - místnost 2004/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | F- B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Počítače - místnost 2004/3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | F- B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Počítače - místnost 2012,13,14,16,19,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | F- B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Počítače - místnost 2004,06,07,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | F- B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Klimatizační jednotka místnost 2018 - není předmětem této rz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | F- B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Klimatizační jednotka místnost 2012 - není předmětem této rz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | F- B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Bojler WC muži |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | F- B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Osoušeč rukou WC muži |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | F - B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení místnosti 2004,05,06,07,08,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | F - B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení místnosti 2014,15,16,17,18,19,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | F - B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení místnost 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | F - B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení chodba za rohem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | F - B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení chodba u rozvaděče |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | F - C4 |  |  |  |  |  |  | Zvonkový transformátor 230/12/8V,8VA,IP20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | F - C4 |  |  |  |  |  |  | Stykač nočního osvětlení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F - B6 |  |  |  |  |  |  | Zdroj kamerový systém 230/24/12V,40VA, IP20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč RPP2 přízemí |  |  |  |  | OCEP v.č.933/03 |  |  |  | 230/400V 50Hz, 63A, rok výroby 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zs () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4x Svodič přepětí CITEL DS150VG-300, U0 - 330V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QM |  | 3x80 |  |  | Hlavní vypínač |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | 3Bx32+MZ2 |  |  | CYKY 5Cx6 |  |  |  | Zásuvková skříň ZS1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Max. 3x 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 3Bx32+MZ2 |  |  | CYKY 5Cx6 |  |  |  | Zásuvková skříň ZS2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Max. 3x0, 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 3Bx32+MZ2 |  |  | CYKY 5Cx6 |  |  |  | Zásuvková skříň ZS3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Max. 3x0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 3Bx32+MZ2 |  |  | CYKY 5Cx6 |  |  |  | Zásuvková skříň ZS4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Max. 3x0,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 3Bx32+MZ2 |  |  | CYKY 5Cx6 |  |  |  | Zásuvková skříň ZS5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Max. 3x0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 3Bx32+MZ2 |  |  | CYKY 5Cx6 |  |  |  | Zásuvková skříň ZS6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Max. 3x0,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 3Bx32+MZ2 |  |  | CYKY 5Cx6 |  |  |  | Zásuvková skříň ZS7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Max. 3x0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 3Bx32+MZ2 |  |  | CYKY 5Cx6 |  |  |  | Zásuvková skříň ZS8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Max. 3x0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | F - B6 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Termostaty skupina 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 11. |  | F - B6 F - C25 |  |  | CYKY 3Cx2,5 CYKY3Cx4 |  |  |  | Termostaty skupina 2 Klimatizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Řada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zásuvky 230V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Počítače č.1 místnost 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,46; max. 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Počítače č.2 místnost 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45; max. 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | F - 3Cx32 |  |  | CYKY 5Cx6 |  |  |  | Klimatizace č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | F - 3Cx32 |  |  | CYKY 5Cx6 |  |  |  | Klimatizace č. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Průtokový ohřívač, zás. 230V - plátno, m.č.2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | F - B10 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Osvětlení místnosti 1/2.2002, 1/2.2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | F - B10 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Osvětlení místnosti 2/2.2002, 2/2.2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Zásuvka 230V - údržba |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.NP: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místnost 192: |  |  | Zásuvková skříň: |  |  |  | 5x zásuvková skříň |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ri(Mῼ) Zs () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč R7:II.NP. |  |  |  |  | v.č.923/03 |  |  |  | 230/400V 50Hz, 63A, rok výroby 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4x Svodič přěpětí CITEL DS150VG-300, U0 - 330V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QM. |  | 3x80 |  |  | Hlavní vypínač |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. |  | B16 B16 B16 B16 B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 CYKY 3Cx2,5 CYKY 3Cx2,5 CYKY 3Cx2,5 CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Zásuvky m.č.104 Zásuvky m.č.104 Zásuvky m.č.104 Zásuvky m.č.104 Zásuvky m.č.104 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 0,26; max. 0,38 200 0,31; max. 0,42 200 0,26; max. 0,33 200 0,32; max. 0,43 200 0,29; max. 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 3Bx25+MZ2 |  |  | CYKY 5Cx6 |  |  |  | Zásuvková skříň ZS4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Proudový chránič B4P/25/0,03A, Ivyp - 22,2mA, tvyp - 21ms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 3Bx25+MZ2 |  |  | CYKY 5Cx6 |  |  |  | Zásuvková skříň ZS5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Proudový chránič B 4P/25/0,03A, Ivyp - 23mA, tvyp - 22ms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 3Bx25+MZ2 |  |  | CYKY 5Cx6 |  |  |  | Zásuvková skříň ZS6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Proudový chránič B 4P/25/0,03A, Ivyp - 24mA, tvyp - 21ms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | 3Bx25+MZ2 |  |  | CYKY 5Cx6 |  |  |  | Zásuvková skříň ZS7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Proudový chránič B 4P/25/0,03A, Ivyp - 26mA, tvyp - 18ms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | 3Bx25+MZ2 |  |  | CYKY 5Cx6 |  |  |  | Zásuvková skříň ZS8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Proudový chránič B 4P/25/0,03A, Ivyp - 23mA, tvyp - 20ms C4 CYKY 3Ox1,5 Nap.stop tlač.zás.skříní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Proudový chránič B 4P/25/0,03A, Ivyp - 19mA, tvyp - 24ms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. |  | 3Bx25+MZ2 3Bx25+MZ2 3Bx25+MZ2 3Bx25+MZ C4 B25x3 B16x3 B25x3+MZ2 Proudový C4 Proudový B16 B16 |  |  | CYKY 5Cx6 CYKY 5Cx6 CYKY 5Cx6 CYKY 5Cx6 CYKY 3Ox1,5 CYKY 5Cx6 CYKY 5Cx2,5 CYKY 5Cx4 chránič 4P/25/ CYKY 3Ox1,5 chránič 4P/25/ |  |  |  | Laboratorní stůl č. 1 Laboratorní stůl č. 1 Laboratorní stůl č. 1 Laboratorní stůl č. 1 Nap.stop tlač.lab.stolů Destilator Zás.400V,16A Zás.skříň ZS 003, Ivyp - 25mA, tvyp - 19ms Nap.stop tlač.zás.skříně č.9 003, Ivyp - 24mA, tvyp - 19ms Rezerva Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 200 200 200 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | F - 3Bx25 |  |  | CYKY 5Cx6 |  |  |  | Laboratorní stůl č. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | F - B4 |  |  | CY 1,5 |  |  |  | STOP talčítko - vypnutí rozvaděče |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | F - 3Bx25 |  |  | CYKY 5Cx6 |  |  |  | Destilátor 2056 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Zásuvky 230V - PC2056 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Zásuvky 230V - PC2057 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Digestoř |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zs () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč R8: |  |  |  |  | v.č.934/04 |  |  |  | 230/400V 50Hz, 63A, rok výroby 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4x Svodič přěpětí CITEL DS150VG-300, U0 - 330V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QM. |  | 3x80 |  |  | Hlavní vypínač |  |  |  | Zásuvky 230V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | M128 - Předsíň, kuchyňka |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26; max. 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | F -B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Linka |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24, 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | FI 2/B16/0,03 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Proudový chránič koupelna Ivyp-25mA, tvyp-17ms |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | M167 - Kopírka |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | M126 - pracovna děkana |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31; max. 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | M127 - sekretariát děkana |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29; max. 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | M 131 - sekretariát |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26; max. 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | F - B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | M128, 129 - Osvětlení předsíň, kuchyňka |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29; max. 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | F - B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | M126 - Osvětlení pracovna děkana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | F - B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | M130 - osvětlení pracovny tajemníka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | B10 |  |  | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Napájení DT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  | Zásuvky 230V: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | PC 2064, 2065 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31; max. 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | PC 2060, 2061, 2062 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32; max. 0,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | PC 2050a |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29; max. 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | 2055, 2069 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27; max.0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | 2057, 60, 61, 62, 64, 67, 2050a |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28; 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Osoušeč muži |  |  |  |  |  |  |  |  | tř.II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Osoušeč ženy |  |  |  |  |  |  |  |  | tř.II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Automat chodba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | F - B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení 2050a, 63, 55, 68, 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | F - B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení 2060; 2067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | F - B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení 2056, 2059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zs () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | F - B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení 2051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  | F - B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Napájení DT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  | F - B10 |  |  | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  | F - B4 |  |  | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  | F - B16 |  |  | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | F - B6 |  |  | CY 2x1,5 |  |  |  | Zvonkový transformátor 230/12V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zs () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč RPP3:III .NP. |  |  |  |  | OCEP v.č.935/03 |  |  |  | 230/400V 50Hz, 63A, rok výroby 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4x Svodič přěpětí CITEL DS150VG-300, U0 - 330V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QM. |  | 3x63 |  |  | Hlavní vypínač |  |  |  | Zásuvky 230V: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | B16+MZ203 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | PC 3003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23; max. 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | B16+MZ203 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | PC 3003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21; max. 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | B16+MZ203 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | PC 3004 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24; max. 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | B16+MZ203 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | PC 3006 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26; max. 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | B16+MZ203 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | PC 3007 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24; max. 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | B16+MZ203 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | PC 3008 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27; max. 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | B16+MZ203 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | PC 3012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28; max. 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | B16+MZ203 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | PC 3014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26; max. 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | B16+MZ203 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | PC 3016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27; max. 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | B16+MZ203 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | PC 3017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26; max. 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | B6+MZ203 |  |  | CY 1,5 |  |  |  | STOP tlačítka - vypínají přívody zás. okruhů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč R10:II.NP chodba |  |  |  |  | OCEP v.č. 936/03 |  |  |  | 230/400V 50Hz, 63A, rok výroby 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zs () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4x Svodič přěpětí CITEL DS150VG-300, U0 - 330V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QM. |  | 3x63 |  |  | Hlavní vypínač |  |  |  | Zásuvky 230V: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Okruhy 3003, 3004, 3006, 3008 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25; max. 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Okruhy 3012, 3013, 3015, 3017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27; max. 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Osoušeč rukou |  |  |  |  |  |  |  |  | tř.II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Žaluzie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | F - B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení 3002, 03,04,05,06,3007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | F - B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení 3008, 3012, 13,14,15,16,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | F - B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení WC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | F - B10 |  |  | CY 2x1,5 |  |  |  | Stykač |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 10. |  | F - B6 F-B10 |  |  | CY 2x1,5 CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Zvonkový transformátor 230/12V NO II.NP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zs () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč R11:II.NP chodba |  |  |  |  | OCEP v.č.994/03 |  |  |  | 230/400V 50Hz, 63A |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4x Svodič přěpětí CITEL DS150VG-300, U0 - 330V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QM |  | 3x63 |  |  | Hlavní vypínač |  |  |  | Zásuvky 230V: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Dataprojektor |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Lednička, šatna |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,34; 0,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Kuchyň |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35; 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Zasedací místnost |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32; max. 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Myčka |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | F - B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení šatna, kuchyň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Zásuvky 230V: Posluchárna |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,39; max. 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Zásuvky 230V: Posluchárna |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32; max.0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Zásuvky 230V: Posluchárna |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35; max. 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | F - B16 |  |  | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | F - B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Rolety |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | F - B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení posluchárna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | F - B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení posluchárna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. 15. |  | F - B10 F-B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení 107 Osvětlení šatna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | F-3Bx20 |  |  |  |  |  |  | rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | F - B6 |  |  | CY 2x1,5 |  |  |  | Zvonkový transformátor 230/12V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zs () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč R12: II.NP chodba |  |  |  |  | v.č. 939/03 |  |  |  | 230/400V 50Hz, 63A |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4x Svodič přěpětí CITEL DS150VG-300, U0 - 330V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QM |  | 3x63 |  |  | Hlavní vypínač |  |  |  | Zásuvky 230V: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Zásuvky , osvětlení m.č.109a |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27; max. 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | WC muži |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,54; 0,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Archiv půda |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,63; max. 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Chodba naproti WC mužů |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osušeč rukou WC muži |  |  |  |  |  |  |  |  | tř.II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osušeč rukou WC ženy |  |  |  |  |  |  |  |  | tř.II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení 3043, místnost 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení 3046, 3049, 3048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | F - B19 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení 3039, 3040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení 3035, 3036, WC ženy, muži, schody, půda, místnost 227, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | F - B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení chodba,nouzové osvětlení,noční osvětlení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | F - B16 |  |  |  |  |  |  | Signalizace M1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | M506 1-1,6 |  |  | CYKY 5Cx1,5 |  |  |  | Ventilátor odsávání 1 - půda |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | M506 1-1,6 |  |  | CYKY 5Cx1,5 |  |  |  | Ventilátor odsávání 2 - půda |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | M506 1-1,6 |  |  | CYKY 5Cx1,5 |  |  |  | Ventilátor odsávání 3 - půda |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | KM1 - 25A |  |  | CY 4x1,5 |  |  |  | Stykač odsávání půda 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,18 |  | KM2 - 25A |  |  | CY 4x1,5 |  |  |  | Stykač odsávání půda 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19,20 |  | KM3 - 25A |  |  | CY 4x1,5 |  |  |  | Stykač odsávání půda 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | B6 |  |  | CY 2x1,5 |  |  |  | Zdroj kamerový systém 230/12V40VA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | B6 |  |  | CY 2x1,5 |  |  |  | Zvonkový transformátor 230/12V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | B6 |  |  |  |  |  |  | Cívky stykačů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | B6 |  |  |  |  |  |  | Noční osvětlení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | B6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | B6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | B6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | B6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Relé |  |  |  |  |  |  | Automat chodba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | ES 220A |  |  |  |  |  |  | Relé nočního osvětlení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zvonkový transformátor 230/12V, 8VA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33,34,35 |  | Pojistky 3x25 |  |  | CYKY 5Cx6 |  |  |  | Rozvaděč posluchárna M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč R1.4A: |  |  |  |  | Plast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zs () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QM. |  | 3x32 |  |  | Hlavní vypínač |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Zásuvky 230V - data |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38; max. 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Zásuvky 230V - data |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36; max. 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení chodba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | B6 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Transformátor 230/12V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Zásuvky 230V chodba |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,46; max. 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | FI 2/16/0,03 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | RCD zás. koupelna,Ivyp-19mA, tvyp-22ms |  |  |  |  |  |  |  |  | Ri 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč R13: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zs () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | v.č.944/03 |  |  |  | 230/400V 50Hz, 80A, rok 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 4x Svodič přěpětí CITEL DS150VG-300, U0 - 330V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 3x80 |  |  | Hlavní vypínač |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | F - B6 |  |  | CYKY 2x1,5 |  |  |  | STOP tlačítko ( 4 a 13 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 3Bx25 |  |  | CYKY 5Cx6 |  |  |  | Zásuvky okruh 6 - 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | max. 3x0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FI 4/25/0,03 |  |  | RCCB pro F 6 - 13 |  |  |  | Ivyp - 24mA, tvyp - 22ms. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  | Zásuvky 230V: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Místnost 3035, 3036 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ri 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Místnost 3036 S |  |  |  |  |  |  |  |  | Ri 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Místnost 3036 S |  |  |  |  |  |  |  |  | Ri 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Místnost 3036 S |  |  |  |  |  |  |  |  | Ri 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Místnost 3036 S |  |  |  |  |  |  |  |  | Ri 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Místnost 3036 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ri 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Místnost 3035, 3036 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ri 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Místnost 3036 - zásuvka data projektor |  |  |  |  |  |  |  |  | Ri 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | KM - 25A |  |  |  |  |  |  | Stykač pro 11 - 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Místnost 3039 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,37; max. 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Místnost 3039 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36; max. 0,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Místnost 3039 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38; max. 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Místnost 3044 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35; max. 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Místnost 3044 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33; max. 0,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Místnost 3044 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29; max. 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Místnost 3046 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28; max. 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Místnost 3046 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31; max. 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Místnost 3046 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35; max. 0,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Místnost 3039,3040,3043,3046,3049 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29; max. 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Místnost3040 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33; max. 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Místnost 3040 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35; max. 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Místnost 3049 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35; max 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč R14:4.NP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zs () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | OCEP v.č.940/03 |  |  |  | 230/400V 50Hz, 63A, rok 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4x Svodič přěpětí CITEL DS150VG-300, U0 - 330V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | QM - 3x63 |  |  | Hlavní vypínač |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F - 3Bx32 |  |  | CYKY 5Cx16 |  |  |  | Vývod pro rozvaděč RME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  | Zásuvky 230V: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Místnost 4009 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,41; max. 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Půda |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Chodba, WC |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,48; max 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Algon Motol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | B10 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Osvětlení půda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | B10 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Osvětlení schody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B6 |  |  | CY1,5 |  |  |  | Spínací hodiny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč RME: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | v.č.942/03 |  |  |  | 230/400V 50Hz, 63A, rok 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zs () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4x Svodič přěpětí CITEL DS150VG-300, U0 - 330V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3x0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | QM - 3x63 |  |  | Hlavní vypínač |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | Zásuvky 230V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Lednice, vařič |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36; 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | PC 4003a |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,34; max. 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | PC 4004a |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38; max. 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | 4003, 4004 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35; max. 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Patro |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36; max. 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | FI2B/16/0,03 |  |  | RCDB |  |  |  | Ivyp - 24mA, tvyp - 18ms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | FI2B/16/0,03 |  |  | RCDB |  |  |  | Ivyp - 21mA, tvyp - 22ms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Osoušeč rukou |  |  |  |  |  |  |  |  | tř.II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | UPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | F - B16 |  |  | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | F - B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení 4003, 4004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | F - B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení schody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | F - B10 |  |  | CYKY 3Cx1,5 |  |  |  | Osvětlení balkón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | F - B16 |  |  | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | F - B6 |  |  | CY 1,5 |  |  |  | Ovládání stykače |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Topení 4003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Topení 4003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Topení 4004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Topení WC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | F - B16 |  |  | CYKY 3Cx2,5 |  |  |  | Topení patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F - B16 |  |  | Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osvětlení objektu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Suterén ( 2PP) , M 227- místnost číslo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chodba M227 - svítidlo Osmont 2x 75W - 12ks, M 295 - 1 x OSMONT, 1x Lucis 11W. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M 261 - 3x zářivka 2x36W, 1x60W, Kotelna M 263 - 7x zářivka 2x36W, M262 - 1x OSMONT, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M269 - zářivka 2x36W, M 264 - zářivka 2x36W, M265 - zářivka 2x36W, M266 - 3 x zářivka 2x36W, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M267 - 2x zářivka 2x36W, M 268 - zářivka 2x36W, M275 - 3x zářivka 2x36W, M276- 6xzářivka 2x58W. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M287- svítidlo 60W, M288 - zářivka 2x3x58W, M289 - zářivka 2x3x 18W, M298- 4x zářivka 3x58W. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M272 - 14x zářivka 2x36W, M281,282,283,284,285,286 - 3x zářivka 11W, M290 - 1xOsmont. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M292 - zářivka 11W. Šatna - zářivka 6x 2x36W, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nouzová svítidla místnosti: Dílna, kotelna 2x, chodba 2x, M 275,M 261. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.Suterén ( 1PP ), M100 - místnost číslo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M105,106- NO-8W, zářivka 3x11W, 2x zářivka 2x18W, M108 - 14x zářivka 2x8W, 4x 2x8, 24x8W. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M109 - 2x zářivka 2x36W, M110 - 2x zářivka 2x36W, M111- 7x zářivka 2x58W. M112 - zářivka 2x36W. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M113 - 2x zářivka 4x18W, M135 - zářivka 36W, M125 - 2x zářivka 4x18W, M126 - zářivka 36W, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M136 - 1x Lucis 2x60W, M134 - zářivka 4x18W, 4x Lucis 2x60W, M129 - svítidlo 60W Ex, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M130 - svítidlo60W, M131 - zářivka 2x36W, M133 - zářivka 2x36W, M132 - 2x svitidlo 60W. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M145 - 8x zářivka 2x58W, M146 - svítidlo 60W, M147 - 2x zářivka 2x58W, M148 - 10 x zářivka 58W. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M150 - 2x zářivka 2x36W, M149 - 10 x zářivka 58W, M165 - 3x zářivka 58W. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M152 - 7x zářivka 2x36W, M153 - 3x zářivka 2x58W, zářivka 2x18W, M154 - 3x zářivka 2x58W, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M155 - 6x Lucis 2x60W, M156 - 10x Lucis 2x60W. M166 - zářivka 2x 36W, M168 - 2x zářivka 2x11W. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1x NO, M169 - 2x zářivka 2x36W, M170 - 3x zářivka 2x36W, 2x zásuvková skříń ABB. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M171 - 6x zářivka 2x36W, M172 - 5x zářivka 2x36W, M173 - 7 x zářivka 58W. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M174 - 2x zářivka 36W, M175 - zářivka 2x36W, M186 - 3x zářivka 2x58W, M188 - Lucis 2x 60W. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Přízemí ( 1NP ), M004 - místnost číslo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M003 - 4x zářivka 11W, M004 - 2x zářivka 2x18W, M005 - 2x zářivka 2x58W, M015 - Lucis 2x60W, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M006 - zářivka 2x18W, zářivka 2x58W, M007 - 7x zářivka 36W, M016 - Lucis 2x60W. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M008 - 7x zářivka 36W, M009 - 7 x zářivka 36W, M010 - 7x zářivka, M011 - 4x zářivka 58W. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M012 - 7x zářivka 36W, M013 - Lucis 2x60W, M014 - Lucis 2x60W, zářivka 11W.M015 - Lucis 2x60W. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M021 - svítidlo 60W, M035 - Lucis 2x60W, M036 - Lucis 2x60W. M023 - 3x zářivka 11W. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M024 - 2 x zářivka 2x36W.M025 - 8x zářivka 2x36W, zářivka 1 x 18W, 1 x Nouzové svítidlo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M026 - 2x zářivka 2x36W. M027 - 2x zářivka 2x36W, M028 - zářivka 2x36W. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M029 - 5x zářivka 2x36W, M030 - 2 x zářivka 2x36W, M031 - 4x zářivka 58W, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M032 - 4x zářivka 58W, M033 - 4x zářivka 58W, M049 - 20 x zářivka 58W. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M050 - 2x zařivka 11W,3xlustr 5x60W,M051-8x zářivka 58W, zářivka 2x18W, M068 - 14 x zářivka 58W. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M052 - 10x Lucis 2x60W, zářivka 2x11W, 2xNO. M069 - 8x zářivka 58W, M070 - 8x zářivka 58W, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M071 - 8x zářivka 58W, M072 - 14x zářivka 58W, M087 - 6x zářivka 58W, 4x zářivka 11W, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8x zářivka 58W, M088 - 20x zářivka 58W.M089 - svítidlo 60W, M090 - 2x zářivka 3x36W, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 093 - 2x zářivka 2x36W, 091 - 3x zářivka 3x58W. Vestibul - 6x nástěnné svítidlo 60W. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M092 - zářivka 2x11W, 094 - 2x LUCIS 2x60W,M085 - svítidlo 60W, M086 - 5x zářivka 11W. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Patro ( 2NP ), M102 - místnost číslo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M102 - 3x zářivka 11W, M103 - zářivka 11W, M104 - 4x zářivka x58W, M105 - 4x zářivka x58W, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M106 - 4x zářivka 58W,M107 - 2x zářivka 2x36W, M108 - 2x zářivka 2x36W, M109 - 4x zářivka 58W. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M110 - svítidlo 60W, M11 - zářivka 2x36W, M112 - zářivka 2x36W, M113 - 4x zářivka 58W. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M114 - 4x zářivka 58W, M115 - svítidlo Lucis 2x 60W, M116 - 3x Lucis 2x60W. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M125 - zářivka 36W, M126 - 10x zářivka 58W, M127 - 4x zářivka 2x58W, M128 - zářivka 2x 36W, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M129 - 2x zářivka 2x 36W, M130 - 2 x zářivka 2x 58W,M131 - 2xzařivka 58W. M132 - zářivka 2x11W, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M133 - 2x zářivka 2x18W, 2x8W, ventilátor, M134 - 3 x Lucis 2x60W, M135 - Lucis 2x60W. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 146 - 7 x zářivka 2x 58W, kuchyňka - 4x zářivka 2x36W, M147 - 7 x zářivka 2x36W, 4x zářivka 2x58W. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M148 - 4x zářivka 2x58W, 1x výbojkové svítidlo 70W, 1x NO, M149 - 6 x zářivka 58W, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M150 - 2 zářivky 2x58W, 7x výbojkové svítidlo 70W,M152 - 18 x zářivka 58W, M153 - 2x zářivka 2x58W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M155 - 5x Lucis 2x 60W. U výtahu zářivka 11W. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kancelář knihovny - 4x zářivka 2x 58W, 2x zářivka 2x36W.M166 - 3x zářivka 2x58W, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M167 - zářivka 11W, M168 - zářivka 2x58W, M169 - 3x zářivka 2x58W, M170 - závěsné svítidlo 60W, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M185 - 3x zářivka 2x58W, M171 - 2x zářivka 2x58W, M172 - 3x zářivka 2x58W, 173 - svítidlo 60W, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M186 - 4x zářivka 11W, ventilátor 20W, 2x zářivka 11W, mezipatro 2x zářivka 11W, 2x zářivka 18W. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M187 - 2x zářivka 2x58W, M188 - zářivka 2x 58W, M189 - 3x zářivka 2x58W, M190 - 2x svítidlo 60W. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M191 - 4x zářivka 2x36W, 3x zářivka 2x36W, M192 -3x zářivka 2x58W, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M193 - 5 x Lucis 2x60W, 2 x zářivka 11W. M194 - Lucis 2x60W. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Patro ( 3NP ), M205 - místnost číslo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M206 - zářivka 2x36W, M207( 225 ) - 2 x zářivka 2x 58W, 6x zářivka 18W, 1 x NO, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M208 - 4x zářivka 2x36W, 6x zářivka 18W, 2x zářivka 36W, 1x NO., M209 - Lucis 3x 2x60W, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M220 - 9x zářivka 2x 58W, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M223 - 2x zářivka 2x18W, 3 x zářivka 11W, M224 - 3 x zářivka 2x 58W, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M226 - 5x zářivka 11W, WC invalidé - zářivka 11W, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M227 - 4x zářivka 2x18W, 2x zářivka 2x58W, 1 x NO, Server - 3x zářivka 2x58W, ventilátor 60W, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M234 - 7 x Lucis 2x60W, 3x NO, M235 -schodiště - 2x Lucis 2x60W, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M247 - 17 x lustr 4x11W,8x zářivka 8W, 1 x NO, M232 - svítidlo 60W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M248 - 4x zářivka 2x 36W, 2x zářivka 18W, 1x NO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M249 - 4x zářivka 2x 36W, 2x zářivka 18W, 1x NO. M266 - 6x zářivka 58W, M267 - 6x zářivka 58W. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M250 - zářivka x11W, M251 - Stropní svítidlo žárovkové 100W, 7 x nástěnné halogen. svítidlo - 50W, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M252 - zářivka 18W, 1 x NO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M268, M270 - 5x zářivka 3x58W, M269 - 4x zářivka 58W.M270 - Lucis 2x60W, 1xNO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M273 - 3x zářivka 2x58W, 2x zářivka 3x58W, 1x Lucis 60W s NO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M274 - 6x Lucis 2x60W, M293 - Lucis 2x60W, M294 - Lucis 60W s NO, Lucis 2x 60W. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M275 - 3x zářivka 2x58W, 2x zářivka 3x58W, 1x Lucis 60W s NO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M286 - 3x zářivka 11W, 2x zářivka 2x18W, 1x NO, M285 - zářivka 11W. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M289 - Lucis 2x60W, M287 - zářivka 3x58W, M288 - 3x zářivka 2x58W. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M290 - 11 x zářivka 3x58W, M292 - Lucis 60W, 291 - zářivka 2x 58W, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hydrometeorologický ústav - 5 x zářivka Lucis 11W, 1 x Lucis 2x 60W, 4x zářivka 2x58W,

2x zářivka 2x 58W, 3x žárovkové svítidlo 60W,

Osvětlení v jednotlivých mezipatrech je provedeno zavěšeným svítidlem Lucis 60W.

Podatelna-zasedací místnost

| Rozvaděč - RS 1.1A: |  |  | Kabel |  |  |  | Zs (W) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vývody: | Jistič: (A): | typ,průřez mm2: |  | Elektrické zařízení: |  |  |  | 3x0,28 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3x63 | Hlavní vypínač |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.chránič | 25/3/003 | CYA 10 |  | Ivyp-24,2 mA,tvyp-19ms, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3 x 40 | Hlavní vypínač |  | Zasedačka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | B6 | CY 2,5 |  | Ovládání stykačů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 3Bx20 | CYKY 5C x 4 |  | Topení vzduch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 3Bx20 | CYKY 5Cx4 |  | Vývod nezjištěn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 1C20 | CYKY 5C x 4 |  | Vývod nezjištěn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | B16 | CYKY 3Cx 2,5 |  | Zásuvka lednice |  |  |  | 0,29; |  |  |  |  |  |  |
| 9. | B16 | CYKY 3Cx 2,5 |  | Zásuvka mikrovlnka |  |  |  | 0,28; |  |  |  |  |  |  |
| 10. | B16 | CYKY 3Cx 2,5 |  | Zásuvka myčka |  |  |  | 0,31; |  |  |  |  |  |  |
| 11. | B16 | CYKY 3Cx2,5 |  | Zásuvky podatelna |  |  |  | 0,35; max. 0,43 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | B16 | CYKY 3Cx2,5 |  | Zásuvky Kuchyň |  |  |  | 0,29; max. 0,47 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | B16 | CYKY 3Cx2,5 |  | Zásuvky sklad |  |  |  | 0,33; max. 0,41 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | B10 | CYKY 3Cx1,5 |  | Osv.podatelna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | B10 | CYKY 3Cx1,5 |  | Osv.sklad+ WC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | MS 1-1,6 | CYKY 5Cx1,5 |  | Ventilátor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 3B x 32 | CYKY 5Cx6 |  | Hl.jistič zasedačka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | B10 | CYKY 3Cx1,5 |  | Ovl.cívek stykačů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | 3B x 25 | CYKY 5C x 4 |  | Topení vzduch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | D2 | CYKY 3Cx1,5 |  | ventilátor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | B16 | CYKY 3Cx2,5 |  | Zásuvka m č.108 podlaha |  |  |  | 0,35; |  |  |  |  |  |  |
| 22. | B16 | CYKY 3Cx2,5 |  | Zásuvka podlaha |  |  |  | 0,29; |  |  |  |  |  |  |
| 23. | B16 | CYKY 3Cx2,5 |  | Zásuvka WC |  |  |  | 0,31; |  |  |  |  |  |  |
| 24. | B16 | CYKY 3Cx2,5 |  | Zásuvka podlaha |  |  |  | 0,32; |  |  |  |  |  |  |
| 25. | B10 | CYKY 3Cx1,5 |  | Osvětlení chodba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | B10 | CYKY 3Cx1,5 |  | Osvětlení m.č.108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | B10 | CYKY 3Cx1,5 |  | Osvětlení m.č.108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | MS 1-1,6 | CYKY 5C x 1,5 |  | Ventilátor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  | CYKY 5C x 2,5 |  | Stykač top.podatelna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  | CYKY 5C x 2,5 |  | Stykač top.zas.místnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč R.2.3A Knihovna I.NP QM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26-35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. | v.č./03 3x100 3Dx20 3Dx20 4xDehn 4xDehn B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B16 B16 B16 B16 B16 Stykač 20 C16 C16 C16 C16 C16 B16 | Ocep 230/400V 50Hz, 63A, rok výroby 2003 Hlavní vypínač CYA 10 CYA 10 CYA 10 CYA 10 CYKY 3Cx1,5 CYKY 3Cx1,5 CYKY 3Cx1,5 CYKY 3Cx1,5 CYKY 3Cx1,5 CYKY 3Cx1,5 CYKY 3Cx1,5 CYKY 3Cx1,5 CYKY 3Cx1,5 CYKY 3Cx1,5 CYKY 3Cx1,5 CYKY 3Cx1,5 CYKY 3Cx1,5 CYKY 3Cx1,5 CYKY 3Cx1,5 CYKY 3Cx1,5 CYKY 3Cx2,5 CYKY 3Cx2,5 CYKY 3Cx2,5 CYKY 3Cx2,5 CYKY 3Cx2,5 CYKY 3Cx2,5 CYKY 3Cx2,5 |  | Svodiče přepětí Svodiče přepětí 40KA 40KA Ovl.osvětlení Osv.knihovna 1.03 Osv.knihovna 1.02 Osv.knihovna kancelař Osv.regal přízemí 1.03 Osv.regal přízemí 1.03 Osv.regal přízemí 1.03 Osv.regal galerie 1.03 Osv.regal galerie 1.03 Osv.regal galerie 1.03 Osv.regal přízemí 1.02 Osv.regal přízemí 1.02 Osv.regal přízemí 1.02 Osv.regal galerie 1.03 Osv.regal galerie 1.03 Osv.regal galerie 1.03 Zásuvky knihovna1.03 Zásuvky knihovna1.02 Zásuvky kancelář1.06 Rezerva rezerva osvětlení zásuvky PC 1.03 zásuvky PC 1.03 zásuvky PC 1.02 zásuvky PC 1.01a1.06 rezerva rezerva |  |  |  | Zs (W) 3x0,35 3x0,35 3x0,35 |  |  |  |  |  |  |

Rozvaděč RP 4,ocep v.č.428/00,230/400V,50Hz,63A					Ri(Mῼ),Zs ()												3x0,31

1.řada

1.chránič	25/4/003	Ivyp-24,2 mA,tvyp-19ms,

2.		B10		CYKY3Cx1,5		Projektor			200

3.		B16		CYKY3Cx2,5		zásuvkyPC stůl 1,2,3,		200

4.		B16		CYKY3Cx2,5		zásuvkyPC stůl 4,9,10,15	200

5.		B16		CYKY3Cx2,5		zásuvkyPC stůl 5,6,7,8,		200

6.		B16		CYKY3Cx2,5		zásuvkyPC 11,12,13,14,	200

7.		B16		CYKY3Cx2,5		zásuvkyPC 16,17,18,19,20,21	200

2.řada

13. chránič	25/4/003	Ivyp-22,2 mA,tvyp-17ms,

17.		B16		CYKY3Cx2,5		zásuvkystůl 1,2,3,		200

18.		B16		CYKY3Cx2,5		zásuvkystůl 4,9,			200

19.		B16		CYKY3Cx2,5		zásuvkystůl 10,15,		200

20.		B16		CYKY3Cx2,5		zásuvkystůl 5,7,			200

21.		B16		CYKY3Cx2,5		zásuvkystůl 6,8,			200

22.		B16		CYKY3Cx2,5		zásuvkystůl 11,12,		200

23.		B16		CYKY3Cx2,5		zásuvkystůl 13,14,		200

24.		B16		CYKY3Cx2,5		zásuvkystůl 16,19,		200

3.řada

25.		B25		CYKY3Cx6		zásuvkystůl 17,20,		200	max.0,35;

26.		B25		CYKY3Cx6		zásuvkystůl 18,21,		200	max.0,37;

27.		3xB16		CYKY5Cx2,5		zásuvka 400V,16A		200	3x0,35

32.		B6		CYKY 3Cx1,5		stykač,total stop

33.		B10		CYKY 3Cx1,5		rolety

34.		B10		CYKY 3Cx1,5		osvětlení			200

35.		B10		CYKY 3Cx1,5		osvětlení			200

36.		B16		CYKY 3Cx2,5		zásuvka úklid			200	0,36

Rozvaděč RP3A,ocep,230/400V,50Hz,63A.IP44.přízemí						3x0,29

1.řada

1.		B6		CYA 4			ovl.stykačů zásuvek

2.		B10		CYKY 3Cx1,5		osv.č.m.120

3.		B10		CYKY 3Cx1,5		osv.č.m.117

4.		B10		CYKY 3Cx1,5		osv.č.m.110

Ri(Mῼ),Zs ()

5.		B10		CYKY 3Cx1,5		osv.č.m.vedl.katedra

6.		B10					rezerva

7.		B16					rezerva

8.		B16					rezerva

2.řada

2.2		B16		CYKY 3Cx2,5		zásuvka vedl.katedra		200	0,38

2.3		B16		CYKY 3Cx2,5		zásuvka vedl.katedra		200	0,42

2.4		B16		CYKY 3Cx2,5		zásuvka vedl.katedra		200	0,45

2.5		B16		CYKY 3Cx2,5		zásuvka vedl.katedra		200	0,37

2.6		B16		CYKY 3Cx2,5		zásuvka úklid			200	0,41

2.7		3xB16		CYKY 5Cx2,5		zás.400V16A

3.řada

3.1.		B16		CYKY 3Cx2,5		zásuvka PC stůl 1,2,3,8,9	200	0,37

3.2		B16		CYKY 3Cx2,5		zásuvka PC stůl 4,5,6,7		200	0,41

3.3		B16		CYKY 3Cx2,5		zásuvka PC stůl 10,11,12,13	200	0,36

3.4		B16		CYKY 3Cx2,5		zásuvka PC stůl 14,15,16,17	200	0,40

3.5		B16		CYKY 3Cx2,5		zásuvka PC stůl 18,19,20	200	0,46

3.6		B16		CYKY 3Cx2,5		zásuvka PC stůl 21,22,23,24	200	0,39

3.7		B16		CYKY 3Cx2,5		zásuvka PC stůl 25,26,27,28	200	0,38

3.8		B16		CYKY 3Cx2,5		zásuvka PC  vedl.katedra	200	0,40

4.řada

4.1.		B10		CYKY 3Cx1,5		zás.stůl 1,2,3			200	0,39

4.2.		B10		CYKY 3Cx1,5		zás.stůl 4,5			200	0,37

4.3.		B10		CYKY 3Cx1,5		zás.stůl 6,7			200	0,36

4.4		B10		CYKY 3Cx1,5		zás.stůl 8,9			200	0,41

4.5		B10		CYKY 3Cx1,5		zás.stůl 10,11			200	0,40

4.6.		B10		CYKY 3Cx1,5		zás.stůl 12,13			200	0,38

4.7		B10		CYKY 3Cx1,5		zás.stůl 14,15			200	0,40

4.8		B10		CYKY 3Cx1,5		zás.stůl 16,17			200	0,42

4.9.		B10		CYKY 3Cx1,5		zás.stůl 18,19,20		200	0,38

4.10.		B10		CYKY 3Cx1,5		zás.stůl 21,22			200	0,36

4.11.		B10		CYKY 3Cx1,5		zás.stůl 23,24			200	0,40

4.12.		B10		CYKY 3Cx1,5		zás.stůl 25,26			200	0,41

4.13.		B10		CYKY 3Cx1,5		zás.stůl 27,28			200	0,39

5.řada

1.		3x63		Hlavní vypínač

2.sv.přapětí	15KA		Up-1,5KV		UC275V

3.stykač	40/3		stykač zásuvek

Rozvaděč RKO,ocep v.č.436/1996,IP54/20,40A						Ri(Mῼ),Zs ()

3x0,37

1.řada

1.		3xB10		CYKY 4Bx1,5		čerpadlo kotel 1

2.		3xB10		CYKY 4Bx1,5		čerpadlo kotel 2

3.		3xB10		CYKY 4Bx1,5		čerpadlo kotel 3

4.		3xB10		CYKY 4Bx1,5		čerpadlo kotel 4

5.		B10		CYKY2Bx1,5		čerpadlo UT západ

6.		B10		CYKY2Bx1,5		čerpadlo UT chodby

7.		B6		CYKY2Bx1,5		čerpadlo UT kanceláře

8.		B10		CYKY2Bx1,5		čerpadlo UT východ

9.		B10		CYKY2Bx1,5		čerpadlo UT sever

Ri(Mῼ),Zs ()

10.		3xB10					rezerva

11.		3xB10		CYKY 4Bx1,5		čerpadlo TUV1

2.řada

12.		3Bx10		CYKY 4Bx2,5		čerpadlo TUV2

13.		3Bx10		CYKY 4Bx2,5		čerpadlo objekt 5

14.		3Bx10		CYKY 4Bx2,5		čerpadlo objekt 5

15.		3Bx20		CYKY 4Bx4		ventilátor

16.		3Bx6		CYKY 4Bx1,5		vent.havarijní

17.		B6		CYKY 2Bx1,5		čerpadlo VZT

18.		B16		CYKY 2Bx2,5		doplňovací systém

19.		B10		CYKY 2Bx1,5		osvětlení

20.		B16		CYKY 2Bx2,5		zásuvka kotelna		200	0,42

21.		B16		CYKY 2Bx2,5		zásuvka monitor		200	0,40

22.		3Bx16		CYKY 4Bx2,5		zásuvka 400V,32A		200	3x0,38

23.		B6		CYKY 2Bx1,5		zásuvka zásuvka 24V

3.řada

24.		B6					rezerva

25.		B16					rezerva

26.		B16		CYKY 3Cx2,5		zásuvka PC			200	0,37

27.		3xB10		CYKY 5Cx1,5		ply.boiler

4.řada

3x40		Hlavní vypínač

28.		C1					kotel 1

29.		C1					kotel 2

30.		C1					kotel 3

31.		C1					kotel 4

32.		C2					svítidlo

33.		C1					uzávěr plynu

34.		C0,5					servoklapka 1

35.		C0,5					servoklapka 2

36.		C0,5					servoventil

7		C0,5					detektor plynu

38.		C0,5					rezerva

39.		C0,5					elektroda ZS 1

40.		C0,5

41.		C1					houkčka

42.		C1					osvětlení rozvaděče

43.		C2					ovládání trafo

44,		C2					napájení RS2 1

45.		C2					rezerva

4. 	Zkoušení a měření:

4.1	Zkoušení izolačních odporů / Ri /. Hodnoty jsou zaznamenány v kapitole 3.

Hodnoty odpovídají požadavkům ČSN 33 2000 – 6 čl. 61.3.3. Zkoušení izolačních stavů osvětlení nebylo provedeno

4.2  	Automatické odpojení od zdroje - měření impedance vypínací smyčky / Zs /.

Bylo provedeno měření požadovaných  hodnot  vč.  kontroly  vypínacího a zkratového proudu / Ia / a osazeného jištění, jak je uvedeno v kapitole 3. Při revizi bylo u měření impedancí vypínacích smyček uvažováno s požadavkem ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2, čl. 411.3.2, čl. 411.4.4  a

ČSN 33 2000 – 6 čl. 61.3.6.1. (koeficient KM 1,5)

  - Měření přechodových odporů / Rp /. Bylo provedeno měření požadovaných

hodnot , naměřené hodnoty nepřesáhly 0,1Ω

4.4	Měření proudového chrániče: proudové chrániče jsou typu B16/2/003, 25/2/003, 25/4/003,. Hodnoty odpovídají požadavkům ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2 čl. 415.1, ČSN 33 2000 – 6 čl. 61.3.7.

5. 	Zjištěné nedostatky a závady:

v průběhu revize byly drobné závady odstraňovány montážní firmou.

6. 	Závěr a vyhodnocení revize:

V této kapitole je uveden samostatný posudek revidované instalace. Pravidelná revize byla provedena podle požadavků ČSN 33 2000 - 6 , ČSN EN  61140 ed.2, ČSN 33 2000 - 4 - 41ed.2,  ČSN 33 2000 - 5 - 52, ČSN 33 2000 - 5 - 51 ed.3, ČSN 33 2130ed.3, ČSN 33 2000-4-47, ČSN 33 1500 Z3/Z4 a norem souvisejících.

Revize byla zaměřena na následující úkony:

--- prohlídku el. instalace:		el. instalace byla prohlédnuta a porovnána jak je

provedena podle ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2. příloha A, B a ČSN EN  61140 ed.2. Provedenou prohlídkou nebylo shledáno nedostatků.

--- zkoušení el. instalace:			el. instalace byla zkoušena a měřena podle ČSN, kap. 3.

r.z. Provedeným zkoušením a měřením bylo zjištěno,

že el. instalace vyhovuje  požadavkům uvedených ČSN.

Naměřené hodnoty jsou vyhovující.

el. instalace je z hlediska bezpečnosti schopná provozu.

Antonín Stádnický

rev. technik