ev . č . 2222020

ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ  REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE

# provedená podle ČSN 33 2000 – 6-ed.2 ČSN 331500Z4

Umístění zařízení:				Univerzita Karlova v Praze

Matematicko – fyzikální fakulta

Ke karlovu 5

121 13, Praha 2

Revidované zařízení:			el instalace, budova K5

Revizní technik:				Antonín Stádnický

Karlovarská 246

43982 Vroutek

ev.číslo:3207/8/18/R-EZ-E1A,E1B

Použitý měřící přistroj:			EUROTEST 61557 v.č. 10092786

Český metr. institut Pardubice 470-50/96

Platnost revizní zprávy:	  		Revizní lhůta je stanovena podle

ČSN 33 1500Z4,   příloha 2

doporučená - 1 x  za 3 roky

Tato revizní zpráva obsahuje 102 stran, které jsou samostatně číslované.

Revizní zpráva byla vystavena 3x a rozdělena:

2 x	provozovatel

1 x	RT

## Revize byla provedena:	05. – 14. 09. 2022

## Revize byla vystavena:	16. 09. 2022

## Revize byla předána:	21. 09. 2022

-----------------------------------  			     -------------------------------

za  provozovatele:                                                 revizní  technik:

1. 	Všeobecně:

  - Pravidelná  revize  byla  provedena  na  el. instalaci budovy  na zmíněné adrese. Revize byla  provedena na základě ČSN 33 2000 – 6, ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2, ČSN EN  61140 ed.2 a norem souvisejících.

  - Revize zahrnuje -	napájení z rozvodny - rozváděč HR1, rozváděč HR2 a

HR 02.02, stoupací vedení, vývody z rozváděčů na příslušných N.P. pro napájení el. instalace budovy F5, přívod pro výtah po hl. vypínač zařízení

1.3	Revize nezahrnuje	-	VZT, MaR, nouzové osvětlení, spotřebiče, stroje,

slaboproudé a sdělovací obvody, ochranu před bleskem tohoto objektu

2. 	Charakteristika zařízení:

2.1	Napájecí soustava:	ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 312.2.1.1

3 + PEN, 230V/400V, 50Hz, sítě TN - C - S

3 + NPE, 230V/400V, 50Hz, sítě TN - S

  - Ochrana před úrazem el. proudem

Základní:	ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2

základní izolace živých částí, příloha A, čl.A.1

přepážky nebo kryty, příloha A, čl.A.2.

Ochrana při poruše:		ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2

automatickým odpojením v případě poruchy čl. 411.3.2

doplňková ochrana:		ochranné pospojování čl. 411.3.1.2.

doplňující proudovým chráničem 415.1

uzemnění ČSN 33 2000 – 5 – 54 ed.3

2.3	Určení prostředí:	/stanovení vnějších vlivů/  bylo stanov. pro potřeby této RZ.

podle  ČSN  33  2000 – 1ed.2 a ČSN  33  2000 – 5 – 51ed.3.

tab. ZA1  charakteristika vnějších vlivů - AA5, AB5

2.4	Stanovení prostorů: 	Na základě určení vnějších vlivů ČSN 33 2000 – 1ed.2

ČSN  33  2000 – 5 – 51ed.3.a dle

ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2. změna Z1

prostory normální z hlediska úrazu el.proudem.

3. 	Stručný popis, zkoušení a měření:

## Revidované zařízení je napájeno ze sítě PRE. Objekt je napojen kabely 2 x AYKY

3 x 240 + 120mm² z rozváděče HR1. Z hlavního rozvaděče rozvodny NN rozváděč HR2 a HR 02.02 jsou napájeny jednotlivé  rozvaděče které jsou umístěny na příslušných podlažích. Z těchto rozváděčů jsou napájeny jednotlivé vývody. Instalace je provedena kabely CYKY uloženými pod omítkou. Osvětleni je prosazeno zářivkovými a žárovkovými svítidly.

Zs	-	impedance poruchové smyčky		-	Ω

Ia	-	proud zajišťující odpojení			-	A

Rp	-	přechodový odpor				-	Ω

Ri	-	izolační odpor				-	MΩ

U0	-	naměřené napětí proti zemi		-	V

Ir   	-  	rezu. proud chrániče			-	A

t    	-  	vyp. čas chrániče				-	msec.

## Ud 	-  	dotykové napětí				-	V

U0 L1 – 234V, L2 – 233V, L3 – 232V

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,11	    2236

0,10	    2288

0,11	    2240

0,40	     599

3 x 200	0,42	     582

0,40	     600

0,18	    1310

3 x 200	0,20	    1205

0,20	    1202

0,34	      728

3 x 200	0,32	      752

0,32	      754

II P.P.

rozváděč HR1

pole 2

hl. vypínač 1600A

pole 1

Vývod -	budova 3

jistič BA51  500A

Vývod -	budova 5 rozváděč HR2

jistič BA51  500A

2 x kabel AYKY 3 x 240 + 120mm²

jistič BA51  315A  rezerva

jistič LSN 6B/3 napájení přístroje

## jistič LSN 16B/1 zásuvka

jistič LSN 10B/1 USM

jistič LSN 10B/1 měření

pole 3

Vývod -	kompresor

jistič BA51  100A

kabel CYKY 4B x 70mm²

Vývod -	Trojan R01.07

jistič BA51  800A

kabel AYKY 3 x 120 + 70mm²

Vývod -	Hala R 01.16

jistič BA51  160A

kabel AYKY 3 x 120 + 70mm²

Rozváděč R01.16

Hl. jistič BA51 125A

3 x svodiče přepětí HAKEL

Vývod -	zás. skříň 16.02

jistič B32/3

kabel CYKY 5C x 6mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,42	     580

3 x 200	0,42	     578

0,44	     564

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 5

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 6

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

Vývod -	zás. skříň 16.03

jistič B32/3

kabel CYKY 5C x 6mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 5

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 6

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,38	     626

3 x 200	0,40	     599

0,38	     628

200		0,48	     530

200		0,60	     396

200		0,52	     692

200		0,48	     532

200		0,56	     459

0,70	     342

0,44	     562

3 x 200	0,46	     552

0,46	     548

Vývod -	zás. skříň 16.05

jistič B32/3

kabel CYKY 5C x 6mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 5

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 6

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

Vývod -	klima 1

jistič D20/1

kabel CYKY 3C x 4mm²

Vývod -	klima 2

jistič D20/1

kabel CYKY 3C x 4mm²

Vývod -	klima 3

jistič D20/1

kabel CYKY 3C x 4mm²

Vývod -	klima 4

jistič D16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	klima 5

jistič D16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	osvětlení

jistič B6/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

Vývod -	zás. skříň 16.06

jistič B32/3

kabel CYKY 5C x 6mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,44	     559

3 x 200	0,44	     562

0,44	     564

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 5

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 6

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

Vývod -	zás. skříň 16.07

jistič B32/3

kabel CYKY 5C x 6mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,38	     625

3 x 200	0,40	     599

0,40	     592

0,48	     526

3 x 200	0,50	     498

0,50	     496

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 5

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 6

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

Vývod -	zás. skříň 16.08

jistič B32/3

kabel CYKY 5C x 6mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 5

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 6

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

Vývod -	zás. skříň 16.9

jistič B32/3

kabel CYKY 5C x 6mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,42	     580

3 x 200	0,42	     584

0,44	     562

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 5

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 6

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

Vývod -	110V DC

jistič B32/3

kabel CYKY 5C x 6mm²

jistič B32/3  rezerva

jistič C100/3  rezerva

jistič C80/3  rezerva

Vývod -	zás. skříň 16.1

jistič C80/3

kabel CYKY 4B x 16mm²

zás. 400V

jistič B63/3

kabel CY 10mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,40	     599

3 x 200	0,38	     626

0,40	     600

0,42	     582

3 x 200	0,40	     601

0,40	     592

0,44	     572

3 x 200	0,46	     559

0,46	     556

0,48	     528

3 x 200	0,50	     498

0,50	     499

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

Vývod -	zás. skříň 16.4

jistič C80/3

kabel CYKY 4B x 16mm²

zás. 400V

jistič B63/3

kabel CY 10mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

pole 4

Vývod -	laser R02.03

jistič BA51  160A

kabel CYKY 4B x 70mm²

Vývod -	laser R02.10

jistič BA51  160A

kabel CYKY 4B x 70mm²

Vývod -	laser R00.07

jistič BA51  160A

kabel CYKY 4B x 70mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,16	   1305

3 x 200	0,16	   1357

0,16	   1352

0,52	     472

0,50	     499

0,47	     572

0,58	     420

0,64	     377

0,65	     374

0,54	     442

0,52	     482

II P.P.

Rozváděč HR2

pole 1

hl. jistič BA51  400A

Vývod -	rozváděč HR 02.02

jistič BA51  315A

kabel AYKY 3 x 120 + 95mm²

Rozváděč HR02.02

hl. jistič BA51  250A

Vývod -	rozváděč R 02.01

jistič D63/3

kabel CYKY 4B x 16mm²

Rozváděč R02.01

hl. vypínač A3 – 63A

Vývod -	osv. chodba

jistič B10/1

schod. automat

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

5 x 1 x 36W

Vývod -	osv. laboratoř

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

4 x 2 x 36W

Vývod -	osv. laboratoř

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

4 x 2 x 36W

Vývod -	osv. laboratoř

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

4 x 2 x 36W

Vývod -	osv. laboratoř

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

4 x 2 x 36W

Vývod -	osv. NO, chodba, rozvodny

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

4 x 1 x 36W

5 x 60W

Vývod -	osv. laboratoř

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

5 x 1 x 36W

Vývod -	osv. laboratoř

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

5 x 1 x 36W

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,48	     525

0,62	     387

0,50	     592

0,52	     472

0,60	     399

0,68	     372

200		0,60	     395

200		0,30	     695

200		0,40	     597

200		0,38	     622

Vývod -	osv. chodba laboratoř

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

2 x 1 x 36W

Vývod -	osv. rozvodna

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

2 x 2 x 36W

Vývod -	osv. kab. kanál

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

3 x 60W

Vývod -	rego aku

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

Vývod -	NO

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

Vývod -	osv. TS

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

2 x 60W

Vývod -	osv. plynoměr

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

1 x 60W

Vývod -	osv. sklad, scjodiště

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

3 x 60W

Vývod -	zás. TS

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. rozvodna

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	osoušeč WC

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. chodba

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	aku kamna

jistič B16/3

kabel CYKY 4B x 2,5mm²

Vývod -	aku kamna

jistič B16/3

kabel CYKY 4B x 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,30	     705

3 x 200	0,32	     687

0,30	     692

0,36	     618

3 x 200	0,40	     599

0,40	     600

0,42	     587

3 x 200	0,40	     599

0,42	     580

0,46	     574

3 x 200	0,44	     589

0,44	     570

Vývod -	aku kamna

jistič B16/3

kabel CYKY 4B x 2,5mm²

Vývod -	aku kamna

jistič B16/3

kabel CYKY 4B x 2,5mm²

Vývod -	aku kamna

jistič B16/3

kabel CYKY 4B x 2,5mm²

Vývod -	aku kamna

jistič B16/3

kabel CYKY 4B x 2,5mm²

Vývod -	aku kamna

jistič B16/3

kabel CYKY 4B x 2,5mm²

Vývod -	aku kamna

jistič B16/3

kabel CYKY 4B x 2,5mm²

2 x stykač kamna

Vývod -	CCTV

jistič B6/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

TR 230V/12V/24V

3 x svodič přepětí Hakel

Vývod -	rozváděč R 01.15

jistič BA51  160A

kabel CYKY 4B x 70mm²

Rozváděč R01.15

hl. jistič PLHT B125/3

Vývod -	rozváděč bez ozn.

jistič C63/3

kabel CYKY 4B x 10mm²

plastový rozváděč

hl. vypínač 63A

Vývod -	digestoř

jistič C20/3

kabel CYKY 4B x 2,5mm²

Vývod -	lab. stůl 1

jistič C16/3

kabel CYKY 4B x 2,5mm²

Vývod -	lab. stůl 2

jistič C16/3

kabel CYKY 4B x 2,5mm²

Vývod -	čerpadlo

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,30	     705

3 x 200	0,32	     687

0,30	     692

0,38	     625

3 x 20	0,36	     687

0,36	     680

0,42	     592

3 x 200	0,40	     609

0,40	     602

0,36	     687

3 x 200	0,30	     684

0,34	     712

0,32	     720

3 x 200	0,34	     688

0,34	     690

200		0,38	     628

Vývod -	zás. 400V na rozváděči

jistič C32/3

kabel CY 4mm²

Vývod -	zás. 400V na rozváděči

jistič C16/3

kabel CY 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V na rozváděči

jistič C16/1

kabel CY 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V na rozváděči

jistič C16/1

kabel CY 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V na rozváděči

jistič C16/1

kabel CY 2,5mm²

jistič B10/1

jistič C6/1

Vývod -	rozváděč bez ozn.

jistič C63/3

kabel CYKY 4B x 10mm²

plastový rozváděč

hl. vypínač 63A

Vývod -	zás. skříň 1

jistič C50/3

kabel CYKY 4B x 10mm²

Vývod -	zás. 400V na rozváděči

jistič C63/3

kabel CY 10mm²

ovl. jistič B6/1, stykač

stykač, jistič B10/1

Vývod -	zás. skříň 2

jistič C50/3

kabel CYKY 4B x 10mm²

Vývod -	zás. 400V na rozváděči

jistič C63/3

kabel CY 10mm²

ovl. jistič B6/1, stykač

stykač, jistič B10/1

Vývod -	zás. 230V na skříni

jistič C16/1

kabel CY 2,5mm²

Vývod -	klimatizace

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V na rozváděči 1

jistič C16/1

kabel CY 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

200		0,36	     645

200		0,48	     528

0,42	     572

3 x 200	0,40	     599

0,42	     580

200		0,52	     487

200		0,60	     692

0,50	     492

0,54	     477

0,44	     570

0,58	     427

0,54	     450

0,38	     632

3 x 200	0,40	     599

0,40	     600

0,36	     678

3 x 200	0,38	     628

0,38	     630

Vývod -	zás. 230V na rozváděči 2

jistič C16/1

kabel CY 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V na rozváděči 3

jistič C16/1

kabel CY 2,5mm²

Vývod -	Verdi

jistič C16/3, stykač

kabel CY 2,5mm²

Vývod -	zás. 400V

jistič C16/3

kabel CY 2,5mm²

Vývod -	Verdi

jistič C16/3, stykač

kabel CY 2,5mm²

Vývod -	průtokový ohřívač

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	osv. 55

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

4 x 4 x 36W

Vývod -	osv. 54

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

4 x 4 x 36W

Vývod -	osv. 54

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

4 x 4 x 36W

Vývod -	osv. 53

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

4 x 4 x 36W

Vývod -	osv. 53

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

4 x 4 x 36W

Vývod -	zvonky

jistič B6/1, TR 230V/8V

kabel CY 1,5mm²

Vývod -	Laser rozváděč

jistič LH 80/3/C

kabel CYKY 4B x 16mm²

Vývod -	Laser rozváděč

jistič LH 80/3/C

kabel CYKY 4B x 16mm²

3 x svodič přepětí Hankel

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,38	     625

3 x 200	0,32	     687

0,36	     652

0,38	     622

3 x 200	0,40	     599

0,40	     602

0,38	     632

3 x 200	0,40	     600

0,38	     628

0,38	     633

3 x 200	0,38	     640

0,38	     642

Vývod -	rozváděč R 01.14

jistič BA51  125A

kabel CYKY 4B x 70mm²

Rozváděč R01.14

hl. jistič PLHT B100/3

Vývod -	zás. skříň 1

jistič C63/3

kabel CYKY 4B x 10mm²

Vývod -	zás. 400V na rozváděči

jistič C50/3

kabel CY 10mm²

Vývod -	zás. 400V na rozváděči

jistič C32/3

kabel CY 10mm²

Vývod -	zás. 230V na rozváděči 2

jistič C16/1

kabel CY 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V na rozváděči 3

jistič C16/1

kabel CY 2,5mm²

Vývod -	zás. skříň 2

jistič C63/3

kabel CYKY 4B x 10mm²

Vývod -	zás. 400V na rozváděči

jistič C50/3

kabel CY 10mm²

Vývod -	zás. 400V na rozváděči

jistič C32/3

kabel CY 10mm²

Vývod -	zás. 230V na rozváděči 2

jistič C16/1

kabel CY 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V na rozváděči 3

jistič C16/1

kabel CY 2,5mm²

Vývod -	zás. skříň 3

jistič C63/3

kabel CYKY 4B x 10mm²

Vývod -	zás. 400V na rozváděči

jistič C50/3

kabel CY 10mm²

Vývod -	zás. 400V na rozváděči

jistič C32/3

kabel CY 10mm²

Vývod -	zás. 230V na rozváděči 2

jistič C16/1

kabel CY 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,40	     605

3 x 200	0,42	     597

0,40	     592

0,52	     472

0,60	     389

0,56	     442

0,58	     433

Vývod -	zás. 230V na rozváděči 3

jistič C16/1

kabel CY 2,5mm²

Vývod -	zás. skříň 4

jistič C63/3

kabel CYKY 4B x 10mm²

Vývod -	zás. 400V na rozváděči

jistič C50/3

kabel CY 10mm²

Vývod -	zás. 400V na rozváděči

jistič C32/3

kabel CY 10mm²

Vývod -	zás. 230V na rozváděči 2

jistič C16/1

kabel CY 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V na rozváděči 3

jistič C16/1

kabel CY 2,5mm²

Vývod -	zás. skříň 5

jistič C63/3

kabel CYKY 4B x 10mm²

Vývod -	zás. 400V na rozváděči

jistič C50/3

kabel CY 10mm²

Vývod -	zás. 400V na rozváděči

jistič C32/3

kabel CY 10mm²

Vývod -	zás. 230V na rozváděči 2

jistič C16/1

kabel CY 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V na rozváděči 3

jistič C16/1

kabel CY 2,5mm²

Vývod -	osv. 56

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

4 x 4 x 36W

Vývod -	osv. 57

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

4 x 4 x 36W

Vývod -	osv. 58

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

4 x 4 x 36W

Vývod -	osv. 59

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

4 x 4 x 36W

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,48	     525

0,62	     387

0,60	     692

200		0,52	     472

200		0,40	     599

200		0,50	     602

0,30	     715

3 x 200	0,32	     677

0,32	     672

0,34	     659

3 x 200	0,32	     675

0,34	     665

0,40	     599

3 x 200	0,42	     595

0,40	     601

0,54	     458

3 x 200	0,56	     444

0,54	     462

Vývod -	osv. m.č. 60

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

4 x 4 x 36W

Vývod -	osv. chodba

jistič B10/1, relé

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

4 x 36W

Vývod -	osv. NO

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

Vývod -	zás. 230V chodba, laborka

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. průtok. ohřívač

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	ohřívač TUV

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	rozváděč R 01.05

jistič BA51  125A

kabel CYKY 4B x 70mm²

Rozváděč R01.05

poj. odpojovač  100A

hl. jistič C63A

3 x svodiče přepětí HAKEL

Vývod -	zás. skříň laborka optoelektroniky 1

jistič B40/3

kabel CYKY 4B x 6mm²

Vývod -	zás. 400V na rozváděči

jistič C32/3

kabel CY 10mm²

Vývod -	zás. 400V na rozváděči

jistič C32/3

kabel CY 10mm²

Vývod -	zás. 230V na rozváděči 1

jistič C16/1

kabel CY 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V na rozváděči 2

jistič C16/1

kabel CY 2,5mm²

Vývod -	zás. 400V chodba

jistič B40/3

kabel CYKY 4B x 6mm²

Vývod -	zás. 400V dvůr

jistič B40/3

kabel CYKY 4B x 6mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,42	     585

3 x 200	0,44	     570

0,42	     588

0,38	     604

3 x 200	0,38	     597

0,40	     578

0,44        562

3 x 200	0,45	     556

0,44	     566

0,46	     500

3 x 200	0,44	     522

0,44	     522

0,45	     511

3 x 200	0,46	     501

0,46	     514

0,62	     387

0,60	     692

0,80	     296

0,50	     499

0,56	     442

200		0,56	     448

Vývod -	dílna m.č.61

jistič B40/3

kabel CYKY 4B x 6mm²

Vývod -	zás. 400V m.č.15

jistič B40/3

kabel CYKY 4B x 6mm²

Vývod -	zás. skříň č.m. 15

jistič B40/3

kabel CYKY 4B x 6mm²

Vývod -	zás. 400V na rozváděči

jistič C32/3

kabel CY 10mm²

Vývod -	zás. 230V na rozváděči 1

jistič C16/1

kabel CY 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V na rozváděči 2

Vývod -	ventilátor opto. horní

jistič C16/3

kabel CYKY 4B x 2,5mm²

Vývod -	ventilátor opto. dolní

jistič C16/3

kabel CYKY 4B x 2,5mm²

Vývod -	osv. chodba

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

4 x 60W

Vývod -	NO

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

Vývod -	osv. chodba

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

4 x 60W

Vývod -	osv. dvůr

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

4 x 60W

Vývod -	osv. lab. opto

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

4 x 4 x 36W

Vývod -	osv. WC

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

4 x 60W

Vývod -	zás. 230V dvůr 1

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

200		0,58	     425

200		0,42	     487

200		0,40	     602

0,54         460

3 x 200	0,55	      451

0,54	      465

0,60	     692

200		0,42	     472

200		0,38	     359

200		0,36	     359

200		0,40	     342

0,45	     511

3 x 200	0,46	     501

0,46	     514

0,53	     433

3 x 200	0,55	     418

0,53	     445

0,46	     500

3 x 200	0,44	     522

0,44	     522

0,34         665

3 x 200	0,35	     677

0,34	     675

Vývod -	zás. 230V dvůr 2

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V chodba vpravo

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V cholab. opto.

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 400V dvůr

jistič C16/3

kabel CYKY 4B x 2,5mm²

2 x jistič B10/1 rezerva

Vývod -	osv. m.č. 15

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

4 x 4 x 36W

Vývod -	zás. 230V m.č. 15

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V m.č. 15

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V m.č. 15

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V m.č. 15

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 400V m.č. 15

jistič C16/3

kabel CYKY 4B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 400V m.č. 15

jistič C16/3

kabel CYKY 4B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 400V m.č. 15

jistič C16/3

kabel CYKY 4B x 2,5mm²

Vývod -	zás. skříň m.č. 15

jistič C32/3

kabel CYKY 5C x 6mm²

Vývod -	zás. 400V na rozváděči

jistič C25/3

kabel CY 6mm²

Vývod -	zás. 230V na rozváděči 1

jistič C16/1

kabel CY 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V na rozváděči 2

jistič C16/1

kabel CY 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,38	    633

3 x 200	0,34	    644  		0,34	    649

0,36	     650

3 x 200	0,36	     345

0,38	     629

Ir – 24 mA      t – 21ms

Ud – 0,09V

200

200

200		0,38	     344

200		0,60	     692

0,70	     359

200		0,52	     472

200		0,54	     466

200		0,58	     430

Vývod -	zás. skříň m.č. 15

jistič C32/3

kabel CYKY 5C x 6mm²

Vývod -	zás. 400V na rozváděči

jistič C25/3

kabel CY 6mm²

Vývod -	zás. 230V na rozváděči 1

jistič C16/1

kabel CY 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V na rozváděči 2

jistič C16/1

kabel CY 2,5mm²

Vývod -	rozváděč R 01.13

jistič BA51  125A

kabel CYKY 4B x 50mm²

Rozváděč R01.13

poj. odpojovač  100A

hl. jistič C63A

3 x svodiče přepětí HAKEL

proudový chránič 25/2/003

Vývod -	el. vrata

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	kamera ven.

jistič B6/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

Vývod -	CCTV

jistič B6/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

byt

jistič B10/1 rezerva

Vývod -	ohřev TUV

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	osvětlení byt

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

osazena žárovková svítidla

Vývod -	zás. pračka

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. kuchyň

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. byt

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

200		0,62	     387

200		0,60	     692

200		0,52	     472

0,50	     459

0,62	     382

0,48	     463

0,38	     625

0,42	     559

0,41	     552

0,47	     533

0,42	     547

200		0,45	     519

200		0,42	     542

200		0,36        720

200		0,48        520

Vývod -	zás. byt

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 1 KVS

jistič B6/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

Vývod -	zás. 2 KVS

jistič B6/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

Vývod -	osv. chodba

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

6 x 2 x 36W

Vývod -	osv. vchod

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 60W

Vývod -	NO

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

Vývod -	osv. m.č. 144

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

3 x 2 x 36W

Vývod -	osv. m.č. 144

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

3 x 2 x 36W

Vývod -	osv. m.č. 145

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

3 x 2 x 36W

Vývod -	osv. m.č. 145

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

3 x 2 x 36W

Vývod -	osv. m.č. 145

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

3 x 2 x 36W

Vývod -	ACS zdroj

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

Vývod -	zás. chodba

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. m.č. 144

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

200		0,48	     525

200		0,42	     387

200		0,50	     692

200		0,52	     472

0,38	    633

3 x 200	0,38	    640  		0,40	    599

Ir – 24,5mA      t – 20ms

Ud – 0,08V

200

Ir – 25mA      t – 18ms

Ud – 0,10V

200

Vývod -	zás. TUV m.č. 145

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

2 x jistič B16/1 rezerva

Vývod -	rozváděč R 01.13.1

jistič C63/3

kabel CYKY 5C x 16mm²

Rozváděč R01.13.1

hl. vypínač 63A

3 x svodič přepětí HAKEL

Vývod -	klima 1

jistič C16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	klima 2

jistič C16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	klima 3

jistič C16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. skříň 11 a 12

jistič B20/3

kabel CYKY 5C x 4mm²

zás. skříň 11

proudový chránič 25/4/003

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

zás. skříň 12

proudový chránič 25/4/003

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,30	     766

3 x 200	0,32	     712

0,32	     716

Ir – 24,5mA      t – 28ms

Ud – 0,09V

Ir – 25mA      t – 20ms

Ud – 0,10V

0,30	     766

3 x 200	0,32	     712

0,32	     716

Ir – 24,5mA      t – 20ms

Ud – 0,10V

200

Ir – 24mA      t – 26ms

Ud – 0,10V

200

Vývod -	zás. skříň 9 a 10

jistič B20/3

kabel CYKY 5C x 4mm²

zás. skříň 9

proudový chránič 25/4/003

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

zás. skříň 10

proudový chránič 25/4/003

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

Vývod -	zás. skříň 7 a 8

jistič B20/3

kabel CYKY 5C x 4mm²

zás. skříň 7

proudový chránič 25/4/003

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

zás. skříň 8

proudový chránič 25/4/003

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,34	     710

3 x 200	0,34	     711

0,34	     712

Ir – 24mA      t – 20ms

Ud – 0,09V

200

Ir – 24,5mA      t – 25ms

Ud – 0,09V

200

0,34	     685

3 x 200	0,34	     687

0,34	     688

Ir – 24mA      t – 24ms

Ud – 0,10V

200

Ir – 25mA      t – 22ms

Ud – 0,10V

200

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

Vývod -	zás. skříň 5 a 6

jistič B20/3

kabel CYKY 5C x 4mm²

zás. skříň 5

proudový chránič 25/4/003

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

zás. skříň 6

proudový chránič 25/4/003

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

Vývod -	zás. skříň 3 a 4

jistič B20/3

kabel CYKY 5C x 4mm²

zás. skříň 3

proudový chránič 25/4/003

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

zás. skříň 4

proudový chránič 25/4/003

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,34	     710

3 x 200	0,34	     712

0,36	     684

Ir – 24mA      t – 28ms

Ud – 0,10V

200

Ir – 24mA      t – 20ms

Ud – 0,10V

200

0,36	     654

3 x 200	0,34	     680

0,34	     702

Ir – 24,5mA      t – 18ms

Ud – 0,10V

200

Ir – 24,5mA      t – 26ms

Ud – 0,10V

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

Vývod -	zás. skříň 1 a 2

jistič B20/3

kabel CYKY 5C x 4mm²

zás. skříň 1

proudový chránič 25/4/003

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

zás. skříň 2

proudový chránič 25/4/003

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

Vývod -	zás. skříň 13 a 14

jistič B20/3

kabel CYKY 5C x 4mm²

zás. skříň 1

proudový chránič 25/4/003

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

zás. skříň 2

proudový chránič 25/4/003

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

200		0,48	     525

200		0,42	     387

200		0,38	     692

200		0,42	     472

0,50	     499

200		0,38	     642

0,30	      766

3 x 200	0,32	      712

0,32	      716

200		0,45	      519

200		0,40	      600

200		0,38	      615

200		0,40	      598

200		0,44	      568

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

Vývod -	zás. laboratoře

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. myčka

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. TUV

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	ventilátor

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

Vývod -	osvětlení

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

8 x 2 x 36W

jistič B10/1 rezerva

Vývod -	digestoř

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

2 x jistič B16/1 rezervy

jistič B16/3 rezerva

2 x jistič B16/1 rezervy

Rozváděč R01.13.2

místnost 154

hl. vypínač 32A

Vývod -	zás. 230V

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 400V

jistič B16/3

kabel CYKY 5C x 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,38	     619

3 x 200	0,39	     608  		0,38	     615

0,51	     465

0,48	     502

0,48	     494

0,46	     524

0,55         431

200		0,38	      635

200		0,40	      601

200		0,46	      562

200 		0,37	      625

200		0,48	      542

0,38          605

3 x 200	0,36	       648

0,38	       608

0,42          557

3 x 200	0,42	       556

0,40	       584

Vývod -	rozváděč R 01.03a

jistič BA51  125A

kabel CYKY 4B x 50mm²

Rozváděč R01.13a

poj. odpojovač  100A

3 x svodiče přepětí HAKEL

Vývod -	osv. chodba

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

3 x 2 x 36W

Vývod -	osv. chodba

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

6 x 2 x 36W

Vývod -	nap. zvonek

jistič B10/1

kabel CY 1,5mm²

Vývod -	osv. č.m. 149

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

4 x 2 x 36W

Vývod -	osv. řezačky

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

2 x 2 x 36W

Vývod -	osv. dílny 149

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

4 x 2 x 36W

Vývod -	NO

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

Vývod -	zás. 230V u rozváděče

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V chodba

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V dílna

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V řezačky

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 400V chodba

jistič B16/3

kabel CYKY 5C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 400V chodba

jistič B16/3

kabel CYKY 5C x 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,40	      598

3 x 200 	0,38	      620

0,40	      600

0,34          690

3 x 200	0,35	      711

0,34	      695

Ir – 24mA      t – 26ms

Ud – 0,09V

0,36          640

3 x 200	0,38	      611

0,36	      635

Vývod -	zás. skříň chodba

jistič B32/3

kabel CYKY 5C x 6mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 2,5mm²

Vývod -	zás. skříň chodba

jistič C63/3

kabel CYKY 5C x 10mm²

proudový chránič 63/4/003

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

Vývod -	zás. skříň R 03.14

jistič C63/3

kabel CYKY 5C x 10mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,40         600

3 x 200	0,40	     596

0,42	     588

0,38         615

3 x 200	0,36	     638

0,38	     610

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

Vývod -	zás. skříň R 03.17

jistič C63/3

kabel CYKY 5C x 10mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

Vývod -	zás. skříň R 03.22

jistič C63/3

kabel CYKY 5C x 10mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,34         720

3 x 200	0,36	     680

0,34	     715

0,32         789

3 x 200	0,34	     720

0,34	     715

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

Vývod -	zás. skříň R 03.27 chodba

jistič C63/3

kabel CYKY 5C x 10mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

Vývod -	rozváděč R 01.03b

jistič BA51  160A

kabel CYKY 4B x 70mm²

Rozváděč R01.03b

poj. odpojovač  125A

3 x svodiče přepětí HAKEL

Vývod -	zás. skříň 1

jistič CB20/3

kabel CYKY 5C x 4mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 6mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,40	    595

3 x 200	0,38	    613

0,40	    599

0,38	    615

3 x 200	0,38	    620

0,40	    599

200		0,44   	      567

200		0,40	      598

200		0,40	      600

0,53	      473

0,54   	      432

0,50   	      455

Vývod -	zás. skříň 2

jistič CB20/3

kabel CYKY 5C x 4mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 6mm²

Vývod -	zás. skříň 3

jistič CB20/3

kabel CYKY 5C x 4mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 6mm²

Vývod -	zás. 230V pod stropem

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	osv.

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

2 x 2 x 36W

Vývod -	osv. 50b

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

4 x 2 x 36W

Vývod -	osv. 50a

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

4 x 2 x 36W

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,48	     525

0,62	     387

200		0,50	     492

200		0,52	     472

200		0,40	     599

200		0,42	     582

200		0,38	     622

0,44	     568

3 x 200 	0,42	     522

0,44	     570

0,38	     618

3 x 200	0,40	     598

0,40	     600

0,40	     599

3 x 200	0,42	     588

0,42	     580

0,40	     599

3 x 200	0,38	     620

0,40	     601

Vývod -	osv. 51b

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

4 x 2 x 36W

Vývod -	osv. 51a

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

4 x 2 x 36W

Vývod -	zás. 230V vlevo

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	digestoř 51b

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	TUV 51a

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	TUV 51b

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V u rozv.

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	ventilátor střecha

jistič B16/3

kabel CYKY 4B x 2,5mm²

Vývod -	rozváděč VZT

jistič B16/3

kabel CYKY 5C x 2,5mm²

Vývod -	rozváděč R-zdroj

jistič C63/3

kabel CYKY 5C x 10mm²

Vývod -	zás. skříň R 03.01

jistič C63/3

kabel CYKY 5C x 10mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,40	     598

3 x 200	0,38	     612

0,40	     600

0,38	     618

3 x 200	0,38	     615

0,40	     599

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

jistič C63/3 rezerva

Vývod -	zás. skříň R 03.08

jistič C63/3

kabel CYKY 5C x 10mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

Vývod -	zás. skříň R 03.12 synteza

jistič C63/3

kabel CYKY 5C x 10mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,44	     525

3 x 200	0,44	     525

0,46	     525

0,28	     825

3 x 200	0,28	     820

0,26	     845

0,62	     387

200		0,60	     692

200		0,52	     472

200		0,40	     559

200		0,44	     562

200		0,42         587

200		0,50         499

200     	0,41         590

0,38         628

3 x 200	0,36         677

0,38         626

Vývod -	zás. 400V synteza

jistič C63/3

kabel CYKY 5C x 10mm²

2 x jistič B63/3 rezervy

Vývod -	zás. 400V č.m. 51b

jistič C63/3

kabel CYKY 5C x 10mm²

Vývod -	rozváděč R 01.02

jistič BA51  160A

kabel CYKY 4B x 70mm²

Rozváděč R01.02

poj. odpojovač  125A

3 x svodiče přepětí HAKEL

Vývod -	osv. m.č. 118, 120

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

4 x 4 x 36W

Vývod -	okna m.č. 118, 120

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

Vývod -	zás. 230V m.č. 120

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V m.č. 120

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V m.č. 118

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V m.č. 118

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 400V m.č. 118

jistič B16/3

kabel CYKY 5C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 400V m.č. 118

jistič B16/3

kabel CYKY 5C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 400V m.č. 118

jistič B16/3

kabel CYKY 5C x 2,5mm²

Vývod -	zás. skříň č.m. 120

jistič B40/3

kabel CYKY 5C x 6mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,38         630

3 x 200	0,36         640

0,38         622

0,38         620

3 x 200	0,38         620

0,38         625

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

Vývod -	zás. skříň č.m. 120

jistič B40/3

kabel CYKY 5C x 6mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

Vývod -	zás. skříň č.m. 120

jistič B40/3

kabel CYKY 5C x 6mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,36         636

3 x 200	0,38         622

0,38         620

0,36         630

3 x 200	0,38         615

0,36         638

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

Vývod -	zás. skříň č.m. 118

jistič B40/3

kabel CYKY 5C x 6mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

Vývod -	zás. skříň č.m. 118

jistič B40/3

kabel CYKY 5C x 6mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,36         630

3 x 200	0,38         615

0,36         638

0,40         600

3 x 200	0,38         620

0,38         618

0,36         644

3 x 200	0,38         622

0,38         617

Vývod -	zás. skříň č.m. 118

jistič B40/3

kabel CYKY 5C x 6mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

Vývod -	zás. skříň č.m. 118

jistič B40/3

kabel CYKY 5C x 6mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

Vývod -	zás. skříň č.m. 118

jistič B40/3

kabel CYKY 5C x 6mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,58	     525

0,60	     392

0,54	     472

0,52	     480

0,45	     442

200		0,40	     599

200   	0,38        622

200		0,40        599

200   	0,46        577

200		0,48        525

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

Vývod -	osv. chodba

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 2 x 36W

Vývod -	osv. chodba

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 2 x 36W

Vývod -	osv. soustružna

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 4 x 36W

Vývod -	osv. WC, sprcha

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

4 x 60W

Vývod -	NO

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

Vývod -	osv. materiály

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 4 x 36W

Vývod -	zás. 230V chodba

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V TUV

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	TUV

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,48	     525

200		0,42	     488

200		0,40	     602

0,38         605

3 x 200	0,36	     648

0,38	     608

0,36         650

3 x 200	0,36	     649

0,38	     612

0,36         650

3 x 200	0,36	     649

0,36	     651

Vývod -	digestoř m.č. 118

jistič C20/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	CCTV

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

Vývod -	CCTV

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

Vývod -	technologie materiálů

jistič C63/3

kabel CYKY 5C x 10mm²

Vývod -	zás. skříň č.m. 120

jistič B40/3

kabel CYKY 5C x 6mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

Vývod -	zás. skříň č.m. 120

jistič B40/3

kabel CYKY 5C x 6mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,40         599

3 x 200	0,38	     620

0,40	     601

0,32         810

3 x 200	0,30	     844

0,30	     845

0,28         750

3 x 200	0,30	     715

0,28	     744

1,05	     168

3 x 200	1,02	     172

1,02	     178

0,41         560

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

Vývod -	soustružna

jistič C63/3

kabel CYKY 5C x 10mm²

rozváděč HR2 pole 2

stoupací vedení 1

jistič BA51  160A

kabel CYKY 4B x 70mm²

stoupačková skříň

3 x pojistky 125A

kabel CYKY 4B x 35mm²

rozváděč R00.01

ovládací rozváděč osvětlení

3 x svodiče přepětí HAKEL

ovl. I N.P. jistič B6/1

ovl. II N.P. jistič B6/1

ovl. III N.P. jistič B6/1

13 x stykač 20A

osvětlení schodiště

jistič B10/1

osvětlení chodba

jistič B10/1

houkačka

jistič B10/1

2 x jistič B10/1 rezervy

imp. relé schodiště

kabel CYKY 4B x 35mm²

rozváděč R10.01

poj. odpojovač 3 x 100A

3 x svodiče přepětí HAKEL

Vývod -	ventilátor půda

MS 1 – 1,6A

kabel CYKY 4B x 1,5mm²

ovl. jistič B6/1

zvonky jistič B6/1

TR 230V / 12V

Vývod -	NO schodiště

jistič B6/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

Vývod -	osv. chodba

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

4 x 2 x 36W

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,48	     525

0,42	     587

0,50	     492

200		0,52	     478

200		0,40	     600

200		0,44	     562

200		0,40	     598

200		0,55	     460

200		0,41	     581

200		0,48	     525

200   	0,38         619

200		0,38         623

200   	0,48         530

200   	0,42         577

200   	0,40         600

Vývod -	osv. m.č. 17

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 4 x 36W

Vývod -	osv. m.č. 16

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 4 x 36W

Vývod -	osv. m.č. 17b

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 4 x 36W

jistič B10/1 rezerva

Vývod -	zás. schodiště

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. sm.č. 17

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. sm.č. 17

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. chodba

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. sm.č. 16

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. sm.č. 16

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. sm.č. 16

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. sm.č. 16

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. sm.č. 16

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. sm.č. 17 TUV

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. sm.č. 16 TUV

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. sm.č. 16a TUV

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,30	     725

3 x 200	0,28	     848

0,28	     858

0,58	     398

3 x 200	0,58	     396

0,55	     418

0,60	     385

3 x 200	0,60	     383

0,55	     412

0,48	     529

0,44	     562

0,48	     522

0,44	     570

0,40	     600

0,42        577

200		0,38	     609

200		0,40	     599

stoupačková skříň

3 x pojistky 125A

kabel CYKY 4B x 35mm²

rozváděč R20.01

poj. odpojovač 3 x 100A

3 x svodiče přepětí HAKEL

Vývod -	ventilátor 1

jistič B6/3, stykač

kabel CYKY 4B x 1,5mm²

Vývod -	ventilátor 2

jistič B6/3, stykač

kabel CYKY 4B x 1,5mm²

Vývod -	ventilátor 3

MS 1,6 – 2,5A, stykač

kabel CYKY 4B x 1,5mm²

ovl. osvětlení chodby

jistič C6/1

Vývod -	osv. chodba

jistič C10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

4 x 2 x 36W

Vývod -	osvětlení 1

jistič C10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 2 x 36W

Vývod -	osvětlení 2

jistič C10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 2 x 36W

Vývod -	osvětlení 3

jistič C10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 2 x 36W

Vývod -	osvětlení 4

jistič C10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 2 x 36W

Vývod -	osvětlení 5

jistič C10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 2 x 36W

Vývod -	zás. chodba

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. chodba

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

jistič C16/1 rezerva

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

200		0,48	     525

0,38	     624

3 x 200	0,38	     620

0,36         642

0,36	     650

3 x 200	0,38	     621

0,36         642

0,38	     618

3 x 200	0,38	     615

0,36         650

Vývod -	zás. TUV

jistič C16/1, stykač

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. skříň 2.51

jistič C63/3

kabel CYKY 4B x 10mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

Vývod -	zás. skříň 2.52

jistič C63/3

kabel CYKY 4B x 10mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

Vývod -	zás. skříň 2.56

jistič C63/3

kabel CYKY 4B x 10mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,36	     678

3 x 200	0,38	     626

0,36         680

0,34	     710

3 x 200	0,34	     715

0,36         668

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

Vývod -	zás. skříň 2.58

jistič C63/3

kabel CYKY 4B x 10mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

Vývod -	zás. skříň 2.57

jistič C63/3

kabel CYKY 4B x 10mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,36	     662

3 x 200	0,38	     630

0,36         650

0,38	     625

3 x 200	0,38	     628

0,36         647

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

Vývod -	zás. skříň 2.55

jistič C63/3

kabel CYKY 4B x 10mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

Vývod -	zás. skříň 2.59

jistič C63/3

kabel CYKY 4B x 10mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,38	     627

3 x 200	0,38	     625

0,40         600

0,36	     647

3 x 200	0,38	     620

0,38         618

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

Vývod -	zás. skříň 2.53

jistič C63/3

kabel CYKY 4B x 10mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

Vývod -	zás. skříň 2.54

jistič C63/3

kabel CYKY 4B x 10mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,18	    1277

3 x 200	0,18	    1289

0,19	    1255

0,48	      528

0,42	      572

0,50	      499

0,45	      562

0,50	      500

0,60	      392

200		0,45	      465

200		0,42	     587

200		0,38        620

200		0,48        520

200		0,40        600

200		0,42        580

stoupací vedení 2

jistič BA51  160A

kabel CYKY 4B x 70mm²

stoupačková skříň

3 x pojistky 125A

kabel CYKY 4B x 35mm²

rozváděč R00.02

3 x pojistky 100A

3 x svodiče přepětí HAKEL

Vývod -	osv. 1042

jistič C10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

4 x 2 x 36W

Vývod -	osv. WC

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 60W

jistič B10/1 rezerva

Vývod -	osvětlení

jistič C10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

Vývod -	osvětlení

jistič C10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

Vývod -	osvětlení

jistič C10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

Vývod -	osv. 1038

jistič C10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

jistič B10/1 rezerva

jistič C10/1 rezerva

Vývod -	zás. 230V

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V chodba

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

200		0,48	     525

200		0,42	     387

200		0,40	     692

0,55	     452

3 x 200	0,52	     488

0,54	     465

0,38	     622

3 x 200	0,36	     668

0,36	     665

0,36	     672

3 x 200	0,36	     665

0,36	     669

0,38	     622

3 x 200	0,36	     664

0,38	     620

jistič C16/1 rezerva

Vývod -	TUV WC

jistič C16/1, stykač

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

jistič C16/1 rezerva

Vývod -	TUV 1038

jistič C16/1, stykač

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	TUV 1042

jistič C16/1, stykač

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

jistič C16/1 rezerva

Vývod -	NO

jistič C6/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x jistič C6/1 rezervy

Vývod -	ventilátory

MS 1 – 1,6A, stykač

kabel CYKY 4B x 1,5mm²

Vývod -	zás. skříň 2.50

jistič C63/3

kabel CYKY 4B x 10mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

Vývod -	rozváděč m.č. F012 – F013

jistič C63/3

kabel CYKY 4B x 10mm²

hl. vypínač 63A

Vývod -	zás. skříň

jistič B32/3

kabel CYKY 5C x 6mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,38	     620

3 x 200	0,36	     660

0,38	     621

0,38	     618

3 x 200	0,40	     600

0,38	     620

0,38	     622

3 x 200	0,38	     620

0,38	     619

200		0,38	     625

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

Vývod -	zás. skříň

jistič B16/3

kabel CYKY 5C x 4mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

Vývod -	zás. skříň

jistič B16/3

kabel CYKY 5C x 4mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

Vývod -	zás. skříň

jistič B32/3

kabel CYKY 5C x 6mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

jistič B16/1 rezerva

3 x jistič B6/1 rezervy

Vývod -	klima

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

Ir – 24 mA   t – 19 ms

Ud – 0,08V

200

200

200

3 x 200

200

200

200

3 x 200

0,38	     619

3 x 200	0,36	     643

0,38	     620

0,38	     620

3 x 200	0,36	     645

0,36	     650

nově instalováno

plastová rozvodnice

hl. proudový chránič

CDA 440D 40/4/003

Vývod -	průtokáč m.č. 1

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V č.1 vlevo

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V č.1 vpravo

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 400V č.1 vlevo

jistič B16/3

kabel CYKY 5C x 2,5mm²

Vývod -	průtokáč m.č. 2

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V č.2 vlevo

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V č.2 vpravo

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 400V č.2 vlevo

jistič B16/3

kabel CYKY 5C x 2,5mm²

Vývod -	zás. skříň 2.56

jistič C63/3

kabel CYKY 4B x 10mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

2 x jistič C32/3 rezervy

Vývod -	zás. skříň 2.52

jistič C32/3

kabel CYKY 4B x 6mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,38	     621

3 x 200	0,36	     640

0,36	     648

0,38	     622

3 x 200	0,38	     620

0,36	     648

0,36	     635

3 x 200	0,38	     615

0,38	     618

zás. 230V 2

jistič B16/1

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

Vývod -	zás. skříň 2.51

jistič C32/3

kabel CYKY 4B x 6mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

Vývod -	zás. skříň 2.53

jistič C32/3

kabel CYKY 4B x 6mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

Vývod -	zás. skříň 2.61

jistič C32/3

kabel CYKY 4B x 6mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,36	     640

3 x 200	0,38	     618

0,38	     620

0,38	     610

3 x 200	0,38	     618

0,38	     615

0,38	     610

3 x 200	0,36	     640

0,38	     618

0,38	     612

3 x 200	0,38	     614

0,38	     615

Vývod -	zás. skříň 2.65

jistič C32/3

kabel CYKY 4B x 6mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

Vývod -	zás. skříň 2.55

jistič C32/3

kabel CYKY 4B x 6mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

Vývod -	zás. skříň 2.53

jistič C32/3

kabel CYKY 4B x 6mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

Vývod -	zás. skříň 2.59

jistič C32/3

kabel CYKY 4B x 6mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,28	     852

3 x 200	0,30	     720

0,28	     855

200		0,45	      561

200		0,40	     602

200		0,36        665

200		0,38        618

200		0,40	     599

200		0,42	     587

200		0,38        618

200		0,38        622

200		0,44	     599

200		0,40	     598

200		0,38        623

200		0,44        564

zás. 230V 2

jistič B16/1

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

stoupačková skříň

3 x pojistky 125A

kabel CYKY 4B x 35mm²

rozváděč R10.02

3 x pojistky 100A

3 x svodiče přepětí HAKEL

Vývod -	zás. 230V č.20

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V č.20

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V č.20

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V č.20

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V č.20

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V č.19

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V č.19

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V č.19

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V č.18

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V č.18

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V č.18

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V č.18

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

200		0,48	     525

200		0,42	     587

200		0,38	     620

200		0,40	     598

200		0,38	     619

200		0,40	     600

200		0,46         564

200		0,42         586

200		0,38         615

200		0,52         789

200		0,42         585

200		0,46         545

200		0,48         532

200		0,54         456

Vývod -	zás. 230V č.18

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V č.18

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

jistič B16/1 rezerva

Vývod -	zás. 230V TUV č.18

jistič B16/1, stykač

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V TUV č.19

jistič B16/1, stykač

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V TUV č.20

jistič B16/1, stykač

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V TUV WC M

jistič B16/1, stykač

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V TUV WC M

jistič B16/1, stykač

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V TUV WC Ž

jistič B16/1, stykač

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

jistič B16/1 rezerva

Vývod -	zvonky

jistič B6/1, TR 230V / 12V

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

Vývod -	NO

jistič B6/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

Vývod -	osv. 18

jistič C10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 4 x 36W

Vývod -	osv. 19

jistič C10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 4 x 36W

Vývod -	osv. 20

jistič C10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 4 x 36W

Vývod -	osv. sociálky

jistič C10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 60W

Vývod -	zás. 230V chodba

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,40	     599

3 x 200	0,40	     602

0,38	     618

0,40	     599

3 x 200	0,42	     588

0,40	     598

0,40	     600

3 x 200	0,40	     601

0,38	     620

0,38	     620

3 x 200	0,40	     599

0,38	     618

200		0,48	     520

jistič B16/1 rezerva

Vývod -	zás. 400V 18

jistič C16/3

kabel CYKY 4B x 2,5mm²

Vývod -	zás. skříň 18

jistič C32/3

kabel CYKY 4B x 6mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

Vývod -	zás. skříň 19

jistič C63/3

kabel CYKY 4B x 10mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

zás. 230V 3

jistič B16/1

zás. 230V 4

jistič B16/1

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

stoupačková skříň

3 x pojistky 125A

kabel CYKY 4B x 35mm²

rozváděč R20.02

3 x pojistky 100A

3 x svodiče přepětí HAKEL

Vývod -	zás. 230V 6e

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

200		0,42	     585

200		0,40	     598

200		0,50	     492

200		0,52	     472

200		0,40	     600

200		0,38	     622

0,38	     618

3 x 200	0,36	     640

0,38	     620

0,50	     498

0,54	     478

Vývod -	zás. 230V 6e

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 6

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 6b

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 6b

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 6b

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zvonky

jistič B6/1, TR 230V / 12V

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

Vývod -	zás. skříň 19

jistič C63/3

kabel CYKY 4B x 10mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

zás. 230V 3

jistič B16/1

zás. 230V 4

jistič B16/1

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

Vývod -	NO

jistič B6/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

Vývod -	osv. 6a.b

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 4 x 36W

Vývod -	osv. 6a.e

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 4 x 36W

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,48	     527

0,52	     487

0,40	     602

200		0,52	     472

200		0,60	     398

200		0,54	     465

200		0,42	     575

200		0,40	     598

200		0,44	     563

200		0,45	     571

200		0,40	     599

0,28	     852

3 x 200	0,30	     720

0,28	     855

0,50	     499

3 x 200	0,52	     478

0,50	     500

Vývod -	osv. 6a.d

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 4 x 36W

Vývod -	osv. chodba

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 2 x 36W

Vývod -	osv. chodba

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 2 x 36W

Vývod -	ohřev TUV

jistič C16/1, stykač

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	ohřev TUV

jistič C16/1, stykač

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 6a

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. chodba

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 6d

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 6d

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 6c

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

jistič C16/1 rezerva

ovl. jistič B10/1

Vývod -	CCTV

jistič B6/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

stoupací vedení 5

jistič BA51  160A

kabel CYKY 4B x 70mm²

stoupačková skříň

3 x pojistky 125A

kabel CYKY 4B x 35mm²

rozváděč R00.05

3 x pojistky 100A

3 x svodiče přepětí HAKEL

Vývod -	zás. 400V / 16A

jistič B16/3

kabel CYKY 5C x 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

200		0,40	     525

200		0,38	     617

0,60	     692

200		0,52	     472

0,50	     499

0,48	     582

0,45	     565

0,48	     532

200		0,50	     498

200		0,55	     460

200		0,51	     485

200		0,58	     430

200		0,42	     480

200		0,40	     601

200		0,38	     625

Vývod -	CCTV

jistič B6/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

Vývod -	AC3

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

Vývod -	osv. sklad

jistič B6/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 2 x 36W

Vývod -	ovl. projektor

jistič B6/1

Vývod -	projektor

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

Vývod -	osv. chodba

jistič C10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 2 x 36W

Vývod -	osv. 1017, 18

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 4 x 36W

Vývod -	osv. 1015, 16

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 4 x 36W

Vývod -	osv. 1012, 14

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 4 x 36W

Vývod -	ohřev TUV 1018

jistič C16/1, stykač

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	ohřev TUV 1014

jistič C16/1, stykač

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 1017/1

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 1017/2

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 1017/3

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 1016/1

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 1016/2

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

200		0,40	     599

200		0,42	     587

200		0,45        565

200		0,38        620

200		0,44	     599

200		0,40	     598

0,38	     612

3 x 200	0,36	     640

0,38	     618

200		0,36	     642

0,58        423

0,48        525

0,50        500

0,44        566

0,40        600

0,54        464

200	0,42        586

Vývod -	zás. 1015/1

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 1015/2

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 1013/1

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 1013/2

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 1012/1

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 1012/2

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

kabel CYKY 4B x 35mm²

rozváděč R10.05

3 x pojistky 100A

3 x svodiče přepětí HAKEL

Vývod -	zvonek

jistič B6/1, TR 230V / 12V

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

ovl. jistič B6/1

Vývod -	NO

jistič B6/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

Vývod -	osv. 24/1

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 4 x 36W

Vývod -	osv. 24/2

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 4 x 36W

Vývod -	osv. 25/1

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 4 x 36W

Vývod -	osv. 25/2

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 4 x 36W

Vývod -	osv. chodba

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 2 x 36W

Vývod -	zás. 25/1

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

200		0,48	     530

200		0,42	     587

200		0,40	     600

200		0,38	     622

200		0,40	     599

200		0,44	     562

200		0,38         615

200		0,40         599

200		0,42         585

0,30	      766

3 x 200	0,32	      712

0,32	      716

200		0,46         545

200		0,36	      698

0,36        720

0,40        599

Vývod -	zás. 25/2

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 24/1

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 24/2

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 24/3

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	TUV 24

jistič B16/1, stykač

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	TUV 25

jistič B16/1, stykač

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	DR-Z - UPS

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	Z AZS - UPS

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	CCTV

jistič B6/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

kabel CYKY 4B x 35mm²

rozváděč R20.05

3 x pojistky 100A

3 x svodiče přepětí HAKEL

Vývod -	CCTV

jistič B6/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

ovl. jistič B6/1

Vývod -	zvonky

jistič B6/1, TR 230V / 12V

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

Vývod -	NO

jistič B6/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

jistič B10/1 rezerva

Vývod -	osv. chodba

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 2 x 36W

Vývod -	osv. 9

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 4 x 36W

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,48	     525

0,42	     587

200		0,40	     602

200		0,46	     542

200		0,38	     619

200		0,40	     599

200		0,42	     589

200		0,40	     600

0,30	     715

3 x 200	0,28	     789

0,30	     712

200		0,32	     702

0,40	     599

0,52	     472

0,42	     289

0,46	     552

0,58	     433

Vývod -	osv. 9

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 4 x 36W

Vývod -	osv. 9

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 4 x 36W

Vývod -	TUV 9

jistič C16/1, stykač

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 9

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 9

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 9

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 9

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

jistič C16/1 rezerva

Vývod -	server

jistič C63/3

kabel CYKY 5C x 16mm²

stoupací vedení 4

jistič BA51  160A

kabel CYKY 4B x 70mm²

stoupačková skříň

3 x pojistky 125A

kabel CYKY 4B x 35mm²

rozváděč R00.04

3 x pojistky 100A

3 x svodiče přepětí HAKEL

Vývod -	zvonky

jistič B6/1, TR 230V / 12V

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

Vývod -	NO

jistič B6/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

Vývod -	osvětlení

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

Vývod -	osvětlení

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

Vývod -	osvětlení

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

200		0,48	     525

200		0,54	     467

200		0,42	     585

200		0,45	     465

200		0,40	     599

200		0,38	     622

200		0,42         547

200		0,45         418

200     	0,41         560

200   	0,38         609

0,30	     760

3 x 200	0,32	     720

0,30	     755

0,30	     758

3 x 200	0,30	     760

0,30	     756

Vývod -	zás.230V chodba

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás.230V vpravo

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás.230V vpravo kancelář

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás.230V střed kancelář

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás.230V vlevo kancelář

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás.230V vlevo kancelář

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás.230V vlevo kancelář

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás.230V vlevo fotokomora

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	TUV  fotokomora

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	TUV  střed

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. skříň 1

jistič C32/3

kabel CYKY 4B x 6mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

Vývod -	zás. skříň 2

jistič C63/3

kabel CYKY 4B x 10mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,28	     802

3 x 200	0,30	     758

0,30	     757

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

zás. 230V 5

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 6

jistič B16/1

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

Vývod -	zás. skříň 3

jistič C63/3

kabel CYKY 4B x 10mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

zás. 230V 5

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 6

jistič B16/1

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,30	     766

3 x 200	0,32	     712

0,32	     716

0,28	     800

3 x 200	0,30	     757

0,30	     760

200		0,38        620

0,42	     587

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

Vývod -	zás. skříň 3

jistič C63/3

kabel CYKY 4B x 10mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

zás. 230V 5

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 6

jistič B16/1

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

kabel CYKY 4B x 35mm²

rozváděč R10.04

3 x pojistky 100A

3 x svodiče přepětí HAKEL

Vývod -	zvonky

jistič B6/1, TR 230V / 12V

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

Vývod -	NO

jistič B6/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

Vývod -	osvětlení 232

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

7 x 4 x 58W

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,40	     599

0,54	     567

0,42	     587

0,45        565

200		0,38        620

200		0,40	     600

200		0,41	     592

200		0,42	     582

200		0,50	     499

200		0,46	     552

200		0,48	     530

200		0,42	     587

200		0,40	     600

200		0,38	     622

200		0,40	     600

Vývod -	osvětlení 232

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 20W

Vývod -	osvětlení F2 vpředu

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 20W

Vývod -	osvětlení F2 střed

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 20W

Vývod -	osvětlení F2 vzadu

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 2 x 36W

Vývod -	zás. 230V PC

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V chodba

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V  23P

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V  23L

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V  23bL

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V  23bP

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V  23eL

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V  chodba

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	projektor

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	audio

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V vzadu

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

200		0,48	     525

200		0,42	     387

0,30	     715

3 x 200	0,32	     677

0,32	     672

0,34	     659

3 x 200	0,32	     675

0,34	     665

0,30	     687

3 x 200	0,32	     670

0,30	     680

Vývod -	zás. 230V dveře L+P

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	ohřev TUV 23

jistič B16/1, stykač

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. skříň 1 č.23

jistič C32/3

kabel CYKY 4B x 6mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

Vývod -	zás. skříň 2

jistič C32/3

kabel CYKY 4B x 6mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

Vývod -	zás. skříň katedra

jistič C32/3

kabel CYKY 4B x 6mm²

rozváděč R1A

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,30	     687

3 x 200	0,30	     688

0,30	     685

0,46	     545

0,42	     587

0,50	     48

0,44	     562

0,40	     599

0,45	     565

200		0,40	     599

200		0,45	     562

200		0,56	     448

rozváděč R1B

zás. 24V

jistič B16/1

Vývod -	ohřev TUV 23

jistič B16/1, stykač

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

kabel CYKY 4B x 35mm²

rozváděč R20.04

3 x pojistky 100A

3 x svodiče přepětí HAKEL

Vývod -	osvětlení 8a

jistič C10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

4 x 4 x 58W

Vývod -	osvětlení 7c

jistič C10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 4 x 58W

Vývod -	osvětlení 7

jistič C10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

4 x 4 x 58W

Vývod -	osvětlení 7a,b

jistič C10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

6 x 4 x 58W

Vývod -	osvětlení 8c

jistič C10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 4 x 58W

Vývod -	osvětlení 8b

jistič C10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 4 x 58W

jistič C10/1 rezerva

Vývod -	NO

jistič B6/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

ovl. jistič B6/1

Vývod -	zvonek

jistič B6/1, TR 230V / 12V

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

Vývod -	TUV 7

jistič C16/1, stykač

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	TUV 8

jistič C16/1, stykač

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

200		0,50	     500

200		0,52	     487

200		0,40	     602

200		0,38	     622

200		0,40	     601

200		0,36	     712

200		0,30	     695

200		0,40	     597

200		0,38	     620

200		0,50	     499

200		0,42	     588

200		0,40	     600

0,38	     620

3 x 200	0,38	     618

0,40	     599

Vývod -	TUV 8

jistič C16/1, stykač

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 7

jistič C16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 7a,b

jistič C16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 8b

jistič C16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 8b

jistič C16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 8c

jistič C16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V chodba

jistič C16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 8c

jistič C16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 7c

jistič C16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 8a

jistič C16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 8a

jistič C16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 7c

jistič C16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

jistič C16/1 rezerva

Vývod -	zás. skříň

jistič C63/3

kabel CYKY 4B x 10mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,28	     722

3 x 200	0,28	     719

0,30	     689

200		0,38	     625

200		0,40	     599

200		0,40	     600

0,44	     567

0,45	     519

zás. 230V 5

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 6

jistič B16/1

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

stoupací vedení 3

jistič BA51  160A

kabel CYKY 4B x 70mm²

stoupačková skříň

3 x pojistky 125A

kabel CYKY 4B x 35mm²

rozváděč R00.03

3 x pojistky 100A

3 x svodiče přepětí HAKEL

jistič C6/1 rezerva

Vývod -	zvonek

jistič B6/1, TR 230V / 12V

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

Vývod -	zás. 230V chodba

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	CCTV

jistič B6/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

Vývod -	NO

jistič B6/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

Vývod -	osv. 1033 1

jistič C10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

4 x 4 x 58W

Vývod -	osv. 1033 2

jistič C10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

4 x 4 x 58W

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,48	     530

0,50	     500

0,52	     492

0,48	     572

200		0,50	     499

200		0,44	     472

200		0,45	      519

200		0,39	      312

200		0,38	      615

200		0,40	      600

200		0,38	      620

200		0,40         599

200		0,42         585

200		0,46         545

200		0,45         566

Vývod -	osv. 1033 3

jistič C10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

5 x 4 x 58W

Vývod -	osv. 1032 1

jistič C10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

4 x 4 x 58W

Vývod -	osv. 1032 2

jistič C10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

4 x 4 x 58W

Vývod -	osv. chodba

jistič C10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

4 x 2 x 36W

Vývod -	ohřev TUV 1033 1

jistič C16/1, stykač

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	ohřev TUV 1033 2

jistič C16/1, stykač

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	ohřev TUV 1032

jistič C16/1, stykač

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 1033

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 1033

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 1033

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 1033

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 1033

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 1033

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 1032

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 1032

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

200		0,48	     525

200		0,42	     387

200		0,40	     600

0,30         722

3 x 200	0,32	     688

0,30	     725

0,34         677

3 x 200	0,32	     680

0,34	     675

0,32         682

3 x 200	0,32	     680

0,34	     670

Vývod -	zás. 230V 1032

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 1032

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 1032

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. skříň 3.53

jistič C32/3

kabel CYKY 4B x 6mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

Vývod -	zás. skříň 3.52

jistič C32/3

kabel CYKY 4B x 6mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

Vývod -	zás. skříň 3.51 intron

jistič C32/3

kabel CYKY 4B x 6mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,32         682

3 x 200	0,32	     680

0,32	     685

0,34         655

3 x 200	0,34	     650

0,34	     654

0,34         661

3 x 200	0,34	     656

0,32	     680

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

Vývod -	zás. skříň 3.54

jistič C63/3

kabel CYKY 4B x 10mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

Vývod -	zás. skříň 3.55

jistič C32/3

kabel CYKY 4B x 6mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

Vývod -	zás. skříň 3.56

jistič C32/3

kabel CYKY 4B x 6mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,30	     722

3 x 200	0,30	     726

0,28	     842

200	0,30	      732

0,58	      431

0,52	      484

0,50         499

200	0,48	      524

200	0,38	      622

200	0,40	      602

200		0,44	      562

200		0,38	      619

200		0,40	      599

zás. 230V 2

jistič B16/1

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

kabel CYKY 4B x 35mm²

rozváděč R10.03

3 x pojistky 100A

3 x svodiče přepětí HAKEL

jistič C6/1 rezerva

Vývod -	zvonek

jistič C6/1, TR 230V / 12V

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

Vývod -	NO

jistič C6/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x jistič C6/1 rezervy

Vývod -	osv. fotokomora

jistič C10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 2 x 36W

Vývod -	osv. chodba

jistič C10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 2 x 36W

Vývod -	osv. 2020, 2022

jistič C10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

8 x 4 x 58W

Vývod -	zás. 230V  2020

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V  2020

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V  2022

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V  2022

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V  2022

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V  2022

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

200		0,38          620

200		0,40	      600

200		0,38	      616

200		0,50	      499

0,38	      620

3 x 200	0,36	      676

0,36	      671

0,33	      680

3 x 200	0,36	      682

0,36	      678

200		0,43	      572

200		0,38	      616

200		0,58	      436

200		0,40	      599

200		0,42	      582

Vývod -	zás. 230V  fotokomora

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V  fotokomora

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

2 x jistič B16/1 rezerva

Vývod -	zás. 230V  chodba

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	TUV  0222

jistič B16/1, stykač

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. skříň 02022

jistič C32/3

kabel CYKY 4B x 6mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

kabel CYKY 4B x 35mm²

rozváděč R20.03

3 x pojistky 100A

3 x svodiče přepětí HAKEL

Vývod -	zás. 230V 6e

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 6e

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 6

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 6b

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 6b

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

200		0,40	     600

200		0,38	      770

0,38	      620

3 x 200	0,36	      680

0,38	      618

0,40	     602

0,52	     472

0,40	     599

0,38	     625

Vývod -	zás. 230V 6b

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zvonek

jistič C6/1, TR 230V / 12V

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

Vývod -	zás. skříň 6a

jistič C63/3

kabel CYKY 4B x 10mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

Vývod -	NO + chodbička

jistič B6/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

1 x 60W

Vývod -	osv. 6a,b

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

4 x 4 x 58W

Vývod -	osv. 6e

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

6 x 4 x 58W

Vývod -	osv. 6d

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

4 x 4 x 58W

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,43	      539

0,66	      554

200		0,48	      586

200		0,50	      499

200		0,39	      619

200		0,60	      425

200		0,52	     460

200		0,46	     556

200		0,42	     568

0,36	      678

3 x 200	0,36	      680

0,36	      676

Vývod -	osv. 6d

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

7 x 4 x 58W

Vývod -	osv. chodba

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

Vývod -	TUV  6a

jistič C16/1, stykač

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	TUV  6d

jistič C16/1, stykač

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 6d

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V chodba

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 6d

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 6d

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 6c

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

jistič C16/1 rezerva

jistič C63/3 rezerva

ovl. jistič C10/1

pole 2

jištění polí

poj. odpojovač 3 x 100A

poj. odpojovač 3 x 100A

poj. odpojovač 3 x 100A

podružný elktroměr

pole 2

stoupací vedení 7

jistič BA51  160A

kabel CYKY 4B x 70mm²

stoupačková skříň

3 x pojistky 125A

kabel CYKY 4B x 35mm²

rozváděč R00.07

3 x pojistky 100A

3 x svodič přepětí HAKEL

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,42	      588

3 x 200	0,40	      598

0,40	      600

0,38	      615

3 x 200	0,40	      599

0,40	      601

0,42	      588

3 x 200	0,40	      598

0,40	      600

0,38	      618

3 x 200	0,40	      598

0,38	      620

0,42	      398

200		0,40	      596

0,44	      325

0,55	      421

0,54	      442

200		0,55	      398

200		0,48	      533

200		0,40	      498

200		0,50	      499

200		0,42	      588

200		0,38	      615

Vývod -	zás. 400V

jistič C63/3

kabel CYKY 4B x 10mm²

Vývod -	zás. 400V

jistič C32/3

kabel CYKY 4B x 6mm²

Vývod -	zás. 400V

jistič C32/3

kabel CYKY 4B x 6mm²

Vývod -	zás. 400V

jistič C32/3

kabel CYKY 4B x 6mm²

3 x jistič C32/3 rezervy

Vývod -	osvětlení

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

Vývod -	zvonek

jistič C6/1, TR 230V / 12V

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

Vývod -	osvětlení

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

Vývod -	osvětlení

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

Vývod -	osvětlení

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

jistič B16/1 rezerva

Vývod -	zás. 230V

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V

jistič B20/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

2 x jistič B16/1 rezervy

Vývod -	zás. 230V

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

200		0,48	     525

0,40	     602

3 x 200	0,42	     482

0,40	     599

0,40	     592

3 x 200	0,38	     612

0,40	     600

0,36	     685

3 x 200	0,34	     728

0,34	     726

0,40	     605

3 x 200	0,38	     617

0,38	     616

0,50	     583

3 x 200	0,52	     574

0,58	     528

0,45	     554

3 x 200	0,46	     541

0,46	     544

0,46	     545

3 x 200	0,46	     560

0,48	     533

200		0,40	       596

0,44	       572

0,52	       479

0,50	      593

3 x 200	0,52	      578

0,50	      598

Vývod -	zás. 230V

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 400V

jistič B16/3

kabel CYKY 4B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 400V

jistič B16/3

kabel CYKY 4B x 2,5mm²

rozbočná skříň

3 x pojistky 125A

kabel CYKY 4B x 35mm²

rozváděč R10.07

hl. vypínač 100A

3 x svodiče přepětí

jistič B10/1 rezerva

2 x jistič B16/1 rezerva

Vývod -	rozv. zázemí R1

jistič B32/3

kabel CYKY 4B x 6mm²

rozváděč zázemí R1

hl. vypínač 32A

Vývod -	tabule

jistič B16/3, MS 2,5 – 4A

kabel CYKY 4B x 2,5mm²

Vývod -	rolety vlevo

jistič B16/3, MS 2,5 – 4A

kabel CYKY 4B x 2,5mm²

Vývod -	rolety vpravo

jistič B16/3, MS 2,5 – 4A

kabel CYKY 4B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V chladnička

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	osv. zázemí

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

3 x 2 x 36W

Vývod -	zvonek

jistič B6/1, TR 230V / 12V

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

ovl. jistič B6/1

Vývod -	ventilátor

vypínač, jistič B16/3

kabel CYKY 4B x 2,5mm²

rozváděč 10.07

jistič B20/3 rezerva

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

200		0,48	     525

0,62	     387

0,50	     492

200		0,52	     482

200		0,40	     599

200		0,38	     622

200		0,58	     425

200		0,45	     565

200		0,44	     565

200		0,42	     580

200		0,42	     589

0,40	     599

3 x 200	0,42	     574

0,38	     628

Vývod -	ZS č. 6

jistič B20/1

kabel CYKY 2B x 4mm²

Vývod -	ovl. R1B 24V

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	osv. laborka

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

6 x 2 x 36W

Vývod -	osv. kancelář, chodba

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

2 x 2 x 36W

4 x 4 x 58W

Vývod -	ZS č. 7

jistič C20/1

kabel CYKY 2B x 4mm²

Vývod -	ZS č. 9

jistič C20/1

kabel CYKY 2B x 4mm²

Vývod -	ZS č. 8

jistič B20/1

kabel CYKY 2B x 4mm²

Vývod -	ohřev TUV laborka

jistič B16/1, stykač

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	ohřev TUV kancelář

jistič B16/1, stykač

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V kancelář

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V kancelář

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V digestoř

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

jistič B16/1 rezerva

Vývod -	zás. skříň 1

jistič B20/3

kabel CYKY 4B x 6mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

200		0,48	     525

0,62	     387

0,60	     692

0,52	     472

0,70	     349

0,66	     372

0,50	     486

0,44	     562

0,58	     425

0,45	     565

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

Vývod -	NO

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

Vývod -	audio

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

ovl. jistič B10/1

Vývod -	osv. posluchárna

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

8 x 60W

Vývod -	osv. halogen vpravo

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

1 x 300W

Vývod -	osv. halogen tabule střed

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

1 x 300W

Vývod -	osv. halogen tabule vlevo

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

1 x 300W

Vývod -	osv. halogen tabule vravo

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

1 x 300W

Vývod -	osv. posluchárna stěny

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

8 x 60W

Vývod -	osv. halogen zadní

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

1 x 300W

Vývod -	osv. halogen vlevo

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

1 x 300W

Vývod -	osv. halogen přední

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

1 x 300W

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,36	     640

3 x 200	0,38	     612

0,36	     632

0,36	     648

3 x 200	0,36	     652

0,36	     642

0,38	     618

3 x 200	0,36	     663

0,36	     662

Vývod -	zás. skříň 2

jistič B20/3

kabel CYKY 4B x 6mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

Vývod -	zás. skříň 3

jistič B20/3

kabel CYKY 4B x 6mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

Vývod -	zás. skříň 4

jistič B20/3

kabel CYKY 4B x 6mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,36	     640

3 x 200	0,38	     612

0,36	     632

0,36	     648

3 x 200	0,36	     652

0,36	     642

0,34	     705

3 x 200	0,36	     660

0,36	     665

Vývod -	zás. skříň 5

jistič B20/3

kabel CYKY 4B x 6mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

Vývod -	zás. skříň 1

jistič B25/3

kabel CYKY 4B x 6mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

Vývod -	zás. skříň 2

jistič B25/3

kabel CYKY 4B x 6mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,36	     678

3 x 200	0,36	     675

0,38	     628

0,34	     702

3 x 200	0,36	     661

0,36	     762

0,48	     530

0,42	     587

0,40	     602

0,44	     468

Vývod -	zás. skříň 3

jistič B25/3

kabel CYKY 4B x 6mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

Vývod -	zás. skříň 16

jistič B20/1

kabel CYKY 2B x 4mm²

Vývod -	zás. laboratoř

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. nabíječ

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

rozbočná skříň

3 x pojistky 125A

kabel CYKY 4B x 35mm²

rozváděč R20.07

hl. vypínač 100A

3 x svodiče přepětí

Vývod -	zvonek

jistič B6/1, TR 230V / 12V

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

Vývod -	osv. 3001 - 3

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

6 x 2 x 36W

Vývod -	osv. 3001 – 12, 13

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

6 x 2 x 36W

Vývod -	osv. chodba, schodiště

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 2 x 36W

4 x 60W

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

200		0,45	     565

200		0,42	     587

200		0,40	     692

200		0,44	     472

0,40	     599

3 x 200	0,42	     574

0,40	     600

200		0,50	     499

200		0,48	     525

200		0,45	     559

200		0,50	     342

0,48	     525

0,55	     445

0,36	     645

3 x 200	0,36	     643

0,38	     622

jistič B10/1 rezerva

3 x jistič B16/1 rezervy

Vývod -	zás. 230V 3003

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 3003

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

4 x jistič B16/1 rezervy

Vývod -	TUV 12

jistič B16/1, stykač

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	TUV chodba

jistič B16/1, stykač

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	rozváděč ATELIER

jistič B32/3

kabel CYKY 4B x 6mm²

R - ATELIER

Hl. vypínač 32A

Vývod -	zás. 230V vlevo

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V balkon

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V TUV

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	osvětlení

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

12 x 2 x 36W

3 x 1 x 36W

Vývod -	osvětlení bodovky

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

osv. půda 11 x 60W

rozváděč R20.07

Vývod -	zás. skříň 13c

jistič B25/3

kabel CYKY 4B x 6mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,36	     680

3 x 200	0,34	     720

0,34	     722

0,48	     530

3 x 200	0,48	     530

0,46	     568

0,42	     537

0,40	     602

0,42	     584

0,36	     670

3 x 200	0,34	     715

0,36	     768

200		0,36	     672

200		0,44	     579

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

zás. 400V

jistič B16/3

kabel CY 4mm²

Vývod -	rozváděč R1 č.m. 286

jistič B63/3

kabel CYKY 4B x 6mm²

rozváděč R1

## proudový chránič PEP-10 P63

25/4/003

Vývod -	myčka

jistič B16/3

kabel CYKY 5C x 2,5mm²

Vývod -	TUV

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. PC

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. pracovní

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

stoupací vedení 6

jistič BA51  160A

kabel CYKY 4B x 70mm²

stoupačková skříň

3 x pojistky 125A

kabel CYKY 4B x 35mm²

rozváděč R00.06

3 x pojistky 100A

3 x svodič přepětí HAKEL

Vývod -	zvonek

jistič B6/1, TR 230V / 12V

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

Vývod -	NO

jistič B6/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

Vývod -	osv. 1011

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

4 x 4 x 58W

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,48	     526

0,50	     497

200		0,50	     525

200		0,42	     587

200		0,48	     581

200		0,52	     472

200		0,40	     599

200		0,44	     562

200		0,54	     482

200		0,50	     472

200		0,52	     487

200		0,44	     565

200		0,48	     574

0,38	      619

3 x 200	0,38	      618

0,38	      620

Vývod -	osv. 1010

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

6 x 4 x 58W

Vývod -	osv. WC

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 60W

Vývod -	zás. 230V 1011 / 1

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 1011 / 2

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 1019

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 1019

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 1010

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 1010a

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V osoušeč

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	ohřev TUV WC

jistič B16/1, stykač

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	ohřev TUV 1011

jistič B16/1, stykač

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	ohřev TUV 1010

jistič B16/1, stykač

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	ohřev TUV WC

jistič B16/1, stykač

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

jistič B16/1 rezerva

rozbočná skříň

3 x pojistky 125A

kabel CYKY 4B x 35mm²

rozváděč R10.06

hl. vypínač 100A

3 x svodiče přepětí

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,44	     564

3 x 200	0,42	     585

0,45	     545

0,42	     580

0,40	     592

0,38	     621

0,36	     689

200		0,40	     602

200		0,42	     580

200		0,38	     620

200		0,40	     599

0,36	     648

3 x 200	0,38	     618

0,36	     652

0,38	     621

200		0,40	     600

Vývod -	zás. 400V

jistič B16/3

kabel CYKY 4B x 2,5mm²

Vývod -	NO

jistič B6/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

Vývod -	osvětlení

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

4 x 4 x 58W

Vývod -	osvětlení

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

4 x 4 x 58W

Vývod -	osvětlení

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

4 x 4 x 58W

Vývod -	osoušeč WC

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V

jistič B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

rozbočná skříň

3 x pojistky 125A

kabel CYKY 4B x 35mm²

rozváděč R20.06

hl. vypínač 100A

3 x svodiče přepětí

Vývod -	zvonek

jistič B6/1, TR 230V / 12V

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

Vývod -	osv. sociálky

jistič B6/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 60W

Vývod -	NO

jistič B6/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,48	     528

0,52	     479

0,42	     488

200		0,50	     492

200		0,52	     478

200		0,40	     599

200		0,52	     482

200		0,32	     761

200		0,42	     569

200		0,41	     594

200		0,39	     620

200		0,44	     568

200		0,36	     670

200		0,38	     680

200		0,40	     600

Vývod -	osv. 11

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

2 x 2 x 58W

Vývod -	osv. 11

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

4 x 4 x 58W

Vývod -	osv. 10

jistič B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5mm²

4 x 4 x 58W

Vývod -	zás. 230V 11b

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 11b

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 11p

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 11l

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V ředitel

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V kuchyňka

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V u oken

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V u chodba

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	osoušeč

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	destilátor

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	digestoř laborka

jistič C16/1

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	ohřev TUV sociálky

jistič C16/1, stykač

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

200		0,48	     530

200		0,42	     587

200		0,42	     582

0,38	     621

0,42	     579

0,40        599

0,39	     630

0,40	     601

0,53	     476

0,60	     692

0,52	     472

Vývod -	ohřev TUV sekretariát

jistič C16/1, stykač

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	ohřev TUV 11

jistič C16/1, stykač

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

Vývod -	ohřev TUV 11b

jistič C16/1, stykač

kabel CYKY 2B x 2,5mm²

rozváděč 00.08

jistič BA51  160A

kabel CYKY 4B x 70mm²

rozváděč R00.08

3 x pojistky 160A

3 x svodič přepětí HAKEL

Vývod -	osv. 29/7a

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

4 x 2 x 36W

Vývod -	osv. 29/7b

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

4 x 2 x 36W

Vývod -	osv. 29/7c

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

5 x 2 x 36W

Vývod -	osv. 29/8a

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

4 x 1 x 36W

Vývod -	osv. 29/8a

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

4 x 1 x 36W

Vývod -	osv. chodba k vrátnici

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

4 x 1 x 36W

Vývod -	osv. 29/1,2

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

4 x 2 x 36W

Vývod -	osv. 29/1,2

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

4 x 2 x 36W

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,48	     584

0,44	     574

0,46	     554

0,55         461

200		0,38	      621

200		0,42	      569

200		0,41	      594

200		0,39	      615

200		0,38	      616

200		0,45  	      511

200		0,46	      550

200		0,48	      429

200		0,40	      598

200		0,42	      489

Vývod -	osv. 29/3

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

4 x 2 x 36W

Vývod -	osv. 29/3

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

6 x 2 x 36W

Vývod -	osv. 29/4

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

6 x 2 x 36W

Vývod -	osv. 28/a,b

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

8 x 2 x 36W

Vývod -	zás. 230V 29/7a

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 29/7b

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 29/7c

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 29/8a

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 29/8b

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 29/4

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V chodba

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V digestoř

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V 29/1,3

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V úklid

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

jistič B16/1 rezerva

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

Vývod -	zás. 230V 29/7c

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V pod schody

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. 230V pod schody

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

jistič B16/3 rezerva

5 x jistič B16/3 rezervy

Vývod -	ukončen v krabici

jistič B16/3

kabel CYKY 5C x 2,5mm²

Vývod -	ukončen v krabici

jistič B16/3

kabel CYKY 5C x 2,5mm²

jistič B16/3 rezerva

Vývod -	digestoř

jistič B16/3

kabel CYKY 5C x 2,5mm²

8 x jistič B16/3 rezervy

Vývod -	zás. 400V

jistič B16/3

kabel CYKY 5C x 2,5mm²

3 x jistič B16/3 rezervy

Vývod -	čerpadlo

jistič C16/3, stykač

kabel CYKY 5C x 1,5mm²

ovl. jistič průtokáč B6/1

Vývod -	NO

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

Vývod -	osv. chodba laborka

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

3 x 1 x 58W

Vývod -	průtokáč 29/7

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	průtokáč 29/3

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	průtokáč 28

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	byt hostel

jistič B32/3

kabel CYKY 5C x 4mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,58	       420

200		0,55	       657

200		0,44	       676

200		0,52	       761

0,48	       589

3 x 200	0,48	       590

0,50	       500

Ir – 24mA     t – 22ms

Ud – 0,11V

200

200

0,35	      660

3 x 200	0,35	      657

0,34	      676

0,45	       564

0,40	       598

0,52	       486

0,52	       478

plastová rozvodnice

hl. vypínač 32A

Vývod	-    	osv. byt

jistič – B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5 mm²

imp. rele chodba

Vývod	-    	zás. pokoje

jistič – B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5 mm²

Vývod	-    	zás. myčka

jistič – B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5 mm²

Vývod	-    	zás. kuchyň

jistič – B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5 mm²

Vývod	-    	sporák

jistič – B16/3

kabel CYKY 5C x 2,5 mm²

FI 6 proudový chránič

CD225 25/2/003

TR. zvonek

Vývod	-    	zás. pokoj

jistič – B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5 mm²

Vývod	-    	zás. koupelna

jistič – B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5 mm²

Vývod	-    	rozváděč RV - vrátnice

jistič – B32/3

kabel CYKY 5C x 4 mm²

plastová rozvodnice

hl. vypínač 32A

Vývod	-    	osv. vestibul

jistič – B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5 mm²

2 x 60W

Vývod	-    	osv. vestibul

jistič – B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5 mm²

2 x 60W

Vývod	-    	osv. vestibul

jistič – B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5 mm²

2 x 60W

Vývod	-    	osv. vestibul

jistič – B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5 mm²

2 x 60W

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,48	     522

200		0,40	     580

200		0,58	     420

200		0,50	     498

200		0,45	     462

200		0,55	     440

Ir – 24mA      t – 20ms

Ud – 0,09V

200

200		0,40	       606

0,45  	       561

3 x 200	0,46	       540

0,48	       520

0,38	       622

3 x 200	0,40	       600

0,40	       599

200		0,43	       558

200		0,38	       626

200		0,44	       565

Vývod	-    	osv. vrátnice

jistič – B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5 mm²

2 x 1 x 36W

Vývod	-    	KVS, ACS

jistič – B10/1

kabel CYKY 2B x 1,5 mm²

Vývod	-    	zás. 230V vestibul

jistič – B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5 mm²

Vývod	-    	zás. 230V vrátnice

jistič – B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5 mm²

Vývod	-    	zás. 230V vrátnice

jistič – B16/1

kabel CYKY 2B x 2,5 mm²

2 x jistič – B16/1

Vývod	-    	CCTV

jistič – B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5 mm²

3 x jistič – B6/1 nezjištěny

rozváděč R00.08

Vývod	-    	kamery ven., CCTV

proudový chránič CD225  25/2/003

kamery ven.

jistič – B6/1

kabel CYKY 3C x 1,5 mm²

CCTV

jistič – B6/1

kabel CYKY 3C x 1,5 mm²

2 x jistič – U10/3 rezervy

Vývod	-    	ventilátor 29/8

jistič – U10/3, stykač

kabel CYKY 4B x 1,5 mm²

Vývod	-    	zás. skříň 8.66

jistič – B63/3

kabel CYKY 4B x 10 mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,38	     618

3 x 200	0,38	     615

0,36         650

0,38	     626

3 x 200	0,36	     670

0,36         668

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

Vývod	-    	zás. skříň 8.66

jistič – B63/3

kabel CYKY 4B x 10 mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

Vývod	-    	zás. skříň 8.67

jistič – B63/3

kabel CYKY 4B x 10 mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,36         636

3 x 200	0,38         622

0,38         620

0,36         677

3 x 200	0,40         600

0,38         630

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

Vývod	-    	zás. skříň 8.68

jistič – B63/3

kabel CYKY 4B x 10 mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

Vývod	-    	zás. skříň 8.69

jistič – B63/3

kabel CYKY 4B x 10 mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,35	       660

3 x 200	0,35	       657

0,34	       676

0,36	       620

3 x 200	0,35	       660

0,36	       616

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

Vývod	-    	zás. skříň 8.70

jistič – B63/3

kabel CYKY 4B x 10 mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

Vývod	-    	zás. skříň 8.71

jistič – B63/3

kabel CYKY 4B x 10 mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,40	     598

3 x 200	0,38	     623

0,40	     602

0,38	     620

3 x 200	0,38	     618

0,40	     599

0,40	     600

3 x 200	0,42	     589

0,40	     598

0,38	     620

3 x 200	0,40	     599

0,38	     615

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

Vývod	-    	pec

jistič – B63/3

kabel CYKY 4B x 10 mm²

Vývod	-    	zás. skříň 29/8b

jistič – B63/3

kabel CYKY 4B x 10 mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

Vývod	-    	server

jistič – B63/3

kabel CYKY 5C x 16 mm²

2 x jistič – B63/3 rezervy

Vývod	-    	zás. skříň 8.57

jistič – B63/3

kabel CYKY 4B x 10 mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,38	     624

3 x 200	0,36	     660

0,40	     596

0,34	     710

3 x 200	0,36	     665

0,36	     668

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

2 x jistič – B63/3 rezervy

Vývod	-    	zás. skříň 8.60

jistič – B63/3

kabel CYKY 4B x 10 mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

Vývod	-    	zás. skříň 8.61

jistič – B63/3

kabel CYKY 4B x 10 mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,38	     626

3 x 200	0,40	     598

0,38	     622

0,38	     622

3 x 200	0,38	     620

0,38	     619

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

jistič – B63/3 rezerva

Vývod	-    	zás. skříň 8.63

jistič – B63/3

kabel CYKY 4B x 10 mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

Vývod	-    	zás. skříň 8.64

jistič – B63/3

kabel CYKY 4B x 10 mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,38	     626

3 x 200	0,40	     598

0,40	     599

0,30	     713

3 x 200	0,30	     710

0,28	     756

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

Vývod	-    	zás. skříň 8.65

jistič – B63/3

kabel CYKY 4B x 10 mm²

zás. 230V 1

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 2

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 3

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 230V 4

jistič B16/1

kabel CY 2,5mm²

zás. 400V

jistič B25/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

zás. 400V

jistič B32/3

kabel CY 6mm²

rozváděč HR2 pole 3

Vývod	-    	R VZT

jistič – B63/3

kabel CYKY 4B x 10 mm²

Vývod	-    	mikroskop

jistič – C100/3

kabel CYKY 4B x 25 mm²

Vývod	-    	výtah

jistič – B32/3

kabel CYKY 4B x 10 mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,18	    1318

3 x 200	0,18	    1320

0,18        1320

0,40        601

3 x 200	0,40	    599

0,38	    614

0,38        626

3 x 200	0,40	    600

0,38	    628

Ir – 24,5 mA   t – 22 ms

Ud – 0,09V

200

200

Vývod	-    	R 110 V=

jistič – B63/3

kabel CYKY 4B x 6 mm²

oceloplechový rozváděč

hl. vypínač 100A

TR - štítek nedostupný

2 x pojistky 63A

stoupací vedení CYA 35mm²

rozváděč RSS10.00

jistič C50/2

vedení CYA 35mm²

rozváděč RSS10.01

2 x jistič C40/2

rozváděč RSS20.00

Vývod	-    	RSS 20.02

jistič C50/2

vedení CYA 35mm²

plastová rozvodnice

zás. 32A

jistič C40/2

Vývod	-    	RSS 20.01

jistič C50/2

vedení CYA 35mm²

plastová rozvodnice

zás. 32A

jistič C40/2

Vývod	-    	RSS 20.03

jistič C50/2

vedení CYA 35mm²

plastová rozvodnice

zás. 32A

jistič C40/2

jistič C40/2

Vývod	-    	RSS 20.04

jistič C50/2

vedení CYA 35mm²

plastová rozvodnice

zás. 32A

jistič C40/2

Vývod	-    	R kompresor

jistič – B32/3

kabel CYKY 5Cx 6 mm²

Vývod	-    	R ÚT

jistič – B32/3

kabel CYKY 5Cx 6 mm²

proudový chránič 25/4/003

Vývod	-    	zás. 230V

jistič – B10/1

kabel CYKY 3Cx 1,5 mm²

Vývod	-    	zás. 400V

jistič – B25/3

kabel CYKY 5Cx 2,5 mm²

4. 	Zkoušení a měření:

4.1	Zkoušení izolačních odporů / Ri /. Hodnoty jsou zaznamenány v kapitole 3.

Hodnoty odpovídají požadavkům ČSN 33 2000 – 6 čl. 61.3.3. Zkoušení izolačních stavů osvětlení nebylo provedeno

4.2  	Automatické odpojení od zdroje - měření impedance vypínací smyčky / Zs /.

Bylo provedeno měření požadovaných  hodnot  vč.  kontroly  vypínacího a zkratového proudu / Ia / a osazeného jištění, jak je uvedeno v kapitole 3. Při revizi bylo u měření impedancí vypínacích smyček uvažováno s požadavkem ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2, čl. 411.3.2, čl. 411.4.4  a

ČSN 33 2000 – 6 čl. 61.3.6.1. (koeficient KM 1,5)

  - Měření přechodových odporů / Rp /. Bylo provedeno měření požadovaných

hodnot , naměřené hodnoty nepřesáhly 0,1Ω

4.4	Měření proudového chrániče: proudové chrániče jsou typu PF B16/2/003, PFL7 25/4/003, 40/4/003, 63/4/003. Hodnoty odpovídají požadavkům ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2 čl. 415.1, ČSN 33 2000 – 6 čl. 61.3.7.

5. 	Zjištěné nedostatky a závady:

v průběhu revize byly drobné závady odstraňovány montážní firmou.

6. 	Závěr a vyhodnocení revize:

V této kapitole je uveden samostatný posudek revidované instalace. Pravidelná revize byla provedena podle požadavků ČSN 33 2000 - 6 , ČSN EN  61140 ed.2, ČSN 33 2000 - 4 - 41ed.2,  ČSN 33 2000 - 5 - 52, ČSN 33 2000 - 5 - 51 ed.3, ČSN 33 2130ed.3, ČSN 33 2000-4-47, ČSN 33 1500 Z3/Z4 a norem souvisejících.

Revize byla zaměřena na následující úkony:

--- prohlídku el. instalace:		el. instalace byla prohlédnuta a porovnána jak je

provedena podle ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2. příloha A, B a ČSN EN  61140 ed.2. Provedenou prohlídkou nebylo shledáno nedostatků.

--- zkoušení el. instalace:			el. instalace byla zkoušena a měřena podle ČSN, kap. 3.

r.z. Provedeným 	zkoušením a měřením bylo zjištěno,

že el. instalace vyhovuje  požadavkům uvedených ČSN.

Naměřené hodnoty jsou vyhovující.

el. instalace je z hlediska bezpečnosti schopná provozu.

Alois Nedvěd

rev. technik