## List1
| 2222034 |  |  | 1
Místnost - proudový okruh | Jištění A | Vedení | R-iso MΩ | Zs Ω
SUTERÉN
Skříňový rozvaděč R-kO/S-HR:
Umístěn v m.č. A121
Výrobce neudán - 17 polí
Pole č. 4 - Nouzové osvětlení 220V
samostatná revize
Pole č. 3
1.Hl.přívod z HR na hl. jistič BL 1600 SE 301 | 2x1600 | AYKY 3x240+120 | 200 | 0.03
2.Poj odpínač HAGER LR 703 |  | CYA 95
3.Přepěť. Ochrana HAGER SP 320
4. Ovládání FA2 | 3B/6 | CYA 4
Pole č. 6
1.Rozvaděč přízemí - 3.patro - 1. sekce | B160 | CYKY 3Bx95+50 | 200 | 0.16
2.Rozvaděč 4. - 7.patro - 1. sekce | B160 | AYKY 3Bx95+70 | 200 | 0.18
3.Rozvaděč 8. - 11.patro 1. sekce | B160 | AYKY 3Bx95+70 | 200 | 0.15
4.Rozvaděč přízemí - 3.patro - 2. sekce | B160 | CYKY 3Bx95+50 | 200 | 0.16
5.Rozvaděč 4. - 7.patro 2.sekce | B160 | AYKY 3Bx95+70 | 200 | 0.13
6.Rozvaděč 8. - 11.patro 2. sekce | B160 | AYKY 3Bx95+70 | 200 | 0.17
7.Poj. Odpojovač měř. Trafa pro 1. pole osazeny jističe typ BD 250 | DF32 | CY 2,5
Pole č. 7
1.Rozvaděč přízemí - 3.patro - 3. sekce | B160 | CYKY 3Bx95+50 | 200 | 0.18
2.Rozvaděč 4. - 7.patro - 3. sekce | B160 | AYKY 3Bx95+70 | 200 | 0.16
3.Rozvaděč 8. - 11.patro - 3. sekce | B160 | AYKY 3Bx95+70 | 200 | 0.17
4.Rozvaděč přízemí - 3.patro - 4. sekce | B160 | CYKY 3Bx95+50 | 200 | 0.18
5.Rozvaděč 4. - 7.patro - 4. sekce | B160 | AYKY 3Bx95+70 | 200 | 0.15
6.Rozvaděč 8. - 11.patro - 4 sekce | B160 | AYKY 3Bx95+70 | 200 | 0.16
Osazené jističe typ BD 250
Pole č. 8
1.Rozvaděč přízemí - 3.patro - 5. sekce | B160 | CYKY 3Bx95+50 | 200 | 0.15
2.Rozvaděč 4. - 7.patro - 5. sekce | B160 | AYKY 3Bx95+70 | 200 | 0.17
3.Rozvaděč 8. - 11. patro - 5. sekce | B160 | AYKY 3Bx95+70 | 200 | 0.16
4.Rozvaděč přízemí - 3.patro - 6. sekce | B160 | CYKY 3Bx95+50 | 200 | 0.19
5.Rozvaděč 4. - 7.patro - 6. sekce | B160 | AYKY 3Bx95+70 | 200 | 0.16
6.Rozvaděč 8. - 11.patro - 6. sekce | B160 | AYKY 3Bx95+70 | 200 | 0.18
Osazené jističe typ BD 250
2
Místnost - proudový okruh | Jištění A | Vedení | R-iso MΩ | Zs Ω
Pole č. 9 - Rozvaděč žaluzií a požár. Větrání
2,5; 2,4; 1,6 - samostatná revize
Pole č. 10
1.Rozvaděč R4 u schodiště 3B | 3/B40 | CYKY 4B x 10 | 200 | 0.38
2.Zásuvka 220V suterén | B16 | CYKY 3J x 2,5 | 200 | 0.44
3.Osvětlení suterén | B10 | CYKY 3J x 2,5 |  | 0.56
4.Zásuvka 220V rozvodna | B16 | CYKY 3J x 2,5 | 200 | 0.41
5.Zásuvka 400Vsuterén 3C | 3/B32 | CYKY 5J x 4 | 200 | 0.35
6.Zásuvka 400V rozvodna 3C | 3/B25 | CYKY 5J x 4 | 200 | 0.4
7.Rezerva | B10
8.Rezerva | B10
9.Rezerva | B10
10.Zásuvka PC | B16 | CYKY 3J x 2,5 | 200 | 0.47
11.Zásuvka skříň kompresor | 3/B25 | CYKY 5J x 2,5 | 200 | 0.35
Pole č. 11
1.R12 P | B80/3 | CYKY 4x50 | 200 | 0.18
2.Rezerva | B 250
3.Přívod pole č. 7 | B 100 | CYA 16 | 200 | 0.16
4.Rozvaděč RMS 1 | B 100 | CYKY 4B x 35 | 200 | 0.14
5.Rozvaděč RkO/S-UT | B 100 | AYKY 3Bx95+70 | 200 | 0.16
Pole č. 1
1.Přívod pole č. 10 | B 100 | CYA 16 | 200 | 0.12
2.Strojovna výtah | B 250 | AYKY 3x120+70 | 200 | 0.15
3.Režijní rozvaděč 6. - 11.patro | B 100 | AYKY 4B x 50 | 200 | 0.17
4.Režijní rozvaděč přízemí - 5. patro | B 100 | AYKY 4B x 50 | 200 | 0.14
Osazené jističe typ BD 250
Pole č. 2
1.Rozv. R-kO/12p.-S-VS | 3/B25 | CYKY 4B x 4 | 200 | 0.35
2.Osvětlení - 2.suterén | B10 | CYKY 3J x 1,5 |  | 0.55
3.Osvětlení - 2.suterén | B10 | CYKY 3J x 1,5 |  | 0.56
4.Osvětlení - 2.suterén | B10 | CYKY 3J x 1,5 |  | 0.58
5.Osvětlení - rozvodna | B10 | CYKY 3J x 1,5 |  | 0.54
6.Osvětlení - 2.suterén | B10 | CYKY 3J x 1,5 |  | 0.57
7.Osvětlení - 2.suterén | B10 | CYKY 3J x 1,5 |  | 0.55
8.Osvětlení LED | B10 | CYKY 3J x 1,5 |  | 0.52
9.vývod nezjištěn | B25/3 | CYKY 5Jx4 |  | 0.55
3
Místnost - proudový okruh | Jištění A | Vedení | R-iso MΩ | Zs Ω
Pole č. 5
Hl. vypínač pro 9. - 11. pole | 1000 | 2xAYKY 3x240+120 |  | 0.03
Na hl. jistič BL 1600 SE 301 |  | CY 2,5
1.Ovládání HAGER 3F. | 3/B6 | CYKY 2A x 2,5
2.Ovládání HAGER EU-302 | B6
Pole č. 12
1.rezerva | 630
2.Měření trafa | 3/B10 | CYKY 4B x 2,5 |  | 0.08
Pole č. 13 - 17
neosazeno
Pole č.9 Doplnění