Zpráva

o pravidelné revizi elektrického zařízení

č. 2202017

Datum zahájení revize:	15. října 2020			podle ČSN 33 2000-6-61, ČSN  33 1500

Datum ukončení revize:	 15. října 2020

# Doporučené datum příští RZ:	10/2023

na akci:	 	Univerzita Karlova, Matematicko – fyzikální fakulta

Sokolovská 83, 186 00  Praha 8 – Karlín

Objekt – Hostinské pokoje – byty č. 306, 213, 114 a 107

revizní technik: Antonín Stádnický

Karlovarská 246

43982 Vroutek

ev.číslo:3207/8/18/R-EZ-E1/A,E1B

Napěťová soustava: 	3L+PE+N, 50 Hz, 400/230V, TN-C-S

Naměřené napětí:	233/230/234V

Měřící přístroje:

EUROTEST 61557 v.č. 10092786

Český metr. institut Pardubice 470-50/96

Celkový posudek

Prohlídkou, měřením a zkoušením bylo zjištěno, že elektrické zařízení v rozsahu tak, jak je uvedeno v revizní zprávě,  splňuje podmínky bezpečného provozu.

Tato zpráva o revizi má		3 strany a 5 stran příloh

Počet vyhotovených zpráv:	3

Rozdělovník:	2x provozovatel

1x RT

……………………………………….				………………………………

podpis provozovatele					podpis revizního technika

Rozsah:

Tato pravidelná revizní zpráva se vztahuje na silnoproudou elektroinstalaci hostinských pokojů – bytu č. 306 (4.NP), bytu č. 213 (3.NP), bytů č. 114 a 107 (2. NP) v objektu MFF UK Praha 8, Sokolovská 83.  Rozvody jsou provedeny kabely CYKY. Každý byt má osazenu jednu bytovou rozvodnici typ Luca  nebo Hager.

Soupis provedených úkonů:

- prohlídka instalace dle čl. 611

- zkouška instalace dle čl. 612

- měření izolačních stavů

- měření přechodových odporů

- měření impedance vypínacích smyček

- měření proudových chráničů

Prohlídka el. zařízení:

Prohlídkou bylo ověřeno, že trvale připojená elektrická zařízení a přístroje jsou v souladu s bezpečnostními požadavky ČSN, jsou správně voleny a instalovány a nejsou viditelně poškozeny.

Zjištění a hodnocení stavu ochrany před úrazem el. proudem:

Ochrana před úrazem elektrickým proudem (nebezpečným dotykem živých i neživých částí) je provedena podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2  „Ochrana před úrazem elektrickým proudem“  následovně:

- ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

- izolací čl. 412.4

- kryty nebo překážkami čl. 412.2

- ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

- základní – automatickým odpojením od zdroje čl. 411

- uvedením na stejný potenciál

- doplňková proudovými chrániči

Ochrana před úrazem elektrickým proudem (nebezpečným dotykem živých i neživých částí) byla posuzována v souladu s ČSN 33 2000-1, čl. 11N6, ČSN 33 2000-4-41  „Ochrana před nebezpečným úrazem elektrickým proudem“

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí automatickým odpojením od zdroje – síť TN vyhovuje ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a ČSN 33 2000-5-54, čl. 543, 544 a 546.

Měření:

Měření izolačních stavů provedeno mezi fázovými vodiči a vodiči PE a N – měřeno z rozvaděče, uvedena nejnižší naměřená hodnot.

Měření impedance vypínací smyčky provedeno od ukončení vodičů – uvedena maximální naměřená hodnota.

Naměřená nejvyšší hodnota přechodových odporů – 0,09 Ohmu

Vlastní měření – viz příloha 1 – 5

Upozornění provozovateli:

- V souladu s požadavky ČSN 33 2000-1 čl. 13N6.2 „Musí být elektrická zařízení pravidelně kontrolována a udržována v takovém stavu, aby byla zajištěna jejich správná činnost a byly dodrženy elektrické a mechanické bezpečnosti a požadavky ostatních předpisů a norem“.

- Dle požadavku čl. 6.4 ČSN 33 1500 je třeba zajistit, aby revizní zprávy byly uloženy u provozovatele elektrického zařízení a přístupný orgánům státního odborného dozoru (zpráva o výchozí revizi musí být dle čl. 6.4.1 ČSN 33 1500 uložena trvale, až do zrušení elektrického zařízení).

- Ve smyslu požadavků čl. 4.2 citované normy je nutno dále uchovávat:

- Dokumentaci elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení (dle ČSN 33 2000-1 viz čl. 13N7)

- Protokoly o určení prostředí a vnějších vlivů.

- Pracovníci bez elektrotechnické kvalifikace, kteří přicházejí do styku s elektrickým zařízením, musí být prokazatelně seznámeni a poučeni ve smyslu § 3 a § 4 vyhl. č. 50/1978 Sb.

- Dle požadavků ČSN 33 1500 vč. změny Z3 a ČSN 33 2000-6 je nutné zajistit provádění pravidelných revizí elektrického zařízení ve lhůtách uvedených v čl. 6.2.2

Průběžně provádět v rámci preventivní údržby čištění el. zařízení, výměnu poškozených

světelných zdrojů, kontrolu šroubových spojů, zejména spojů proudově vytížených.

Zkoušení:

4.1.       Zkoušení izolačních odporů / Ri /.

Hodnoty odpovídají požadavkům ČSN 33 2000-6 čl. 61.3.3.

4.2  	Automatické odpojení od zdroje - měření impedance vypínací smyčky / Zs /.

Bylo provedeno měření požadovaných  hodnot  vč.  kontroly  vypínacího a zkratového proudu / Ia / a osazeného jištění, jak je uvedeno v kapitole 3. Při revizi bylo u měření impedancí vypínacích smyček uvažováno s požadavkem ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2, čl. 411.3.2, čl. 411.4.4  a ČSN 33 2000 – 6 čl. 61.3.6.1.(koeficient KM 1,5)

4.3  	Měření přechodových odporů / Rp /.Bylo provedeno měření požadovaných  hodnot , naměřené hodnoty nepřesáhly 0,1Ω

4.4	Měření proudového chrániče :

Naměřené hodnoty odpovídají požadavkům ČSN.

5.	Zjištěné závady:

v průběhu revize byly některé závady průběžně odstraňovány montážní fy.

Závěr:

Prohlídkou, měřením a zkoušením bylo zjištěno, že elektrické zařízení v rozsahu tak, jak je uvedeno v revizní zprávě, je bezpečné.

Výsledky této revize se vztahují pouze na posuzovaný předmět revize ke dni ukončení revize.

V Praze dne  16.10.2020

Revizní technik: Antonín Stádnický