ev . č . 2222021

ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ  REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE

# provedená podle ČSN 33 2000 – 6-ed.2 ČSN 331500 Z4

Umístění zařízení:				Univerzita Karlova v Praze

Matematicko – fyzikální fakulta

Ke karlovu 5

121 13, Praha 2

Revidované zařízení:			sportovní areál Albertov

Revizní technik:				Antonín Stádnický

Karlovarská 246

43982 Vroutek

ev.číslo:3207/8/18/R-EZ-E1A,E1B

Použitý měřící přistroj:			EUROTEST 61557 v.č. 10092786

Český metr. institut Pardubice 470-50/96

Platnost revizní zprávy:	  		Revizní lhůta je stanovena podle

ČSN 33 1500Z4,   příloha 2

doporučená - 1 x  za 5 let

Tato revizní zpráva obsahuje 5 stran, které jsou samostatně číslované.

Revizní zpráva byla vystavena 3x a rozdělena:

2 x	provozovatel

1 x	RT

## Revize byla provedena:	12. 09. 2022

## Revize byla vystavena:	17. 09. 2022

## Revize byla předána:	20. 09. 2022

-----------------------------------  			     -------------------------------

za  provozovatele:                                                 revizní  technik:

1. 	Všeobecně:

  - Pravidelná  revize  byla  provedena  na  el. instalaci budovy Albertov na zmíněné adrese. Revize byla  provedena na základě ČSN 33 2000 – 6, ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2, ČSN EN  61140 ed.2 a norem souvisejících.

  - Revize zahrnuje -	napájení z pojistkové skříně pro rozváděč HR, vývody pro

napájení el. instalace objektu Albertov

1.3	Revize nezahrnuje	-	nouzové osvětlení, spotřebiče, stroje, slaboproudé a

sdělovací obvody, ochranu před bleskem tohoto objektu

2. 	Charakteristika zařízení:

2.1	Napájecí soustava:	ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 312.2.1.1

3 + PEN, 230V/400V, 50Hz, sítě TN - C - S

bodem rozdělení je rozváděč HR

3 + NPE, 230V/400V, 50Hz, sítě TN - S

  - Ochrana před úrazem el. proudem

Základní:			ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2

základní izolace živých částí, příloha A, čl.A.1

přepážky nebo kryty, příloha A, čl.A.2.

Ochrana při poruše:		ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2

automatickým odpojením v případě poruchy čl. 411.3.2

doplňková ochrana:		ochranné pospojování čl. 411.3.1.2.

doplňující proudovým chráničem 415.1

uzemnění ČSN 33 2000 – 5 – 54 ed.3

2.3	Určení prostředí:	/stanovení vnějších vlivů/  bylo stanov. pro potřeby této RZ.

podle  ČSN  33  2000 – 1ed.2 a ČSN  33  2000 – 5 – 51ed.3.

tab. ZA1  charakteristika vnějších vlivů - AA5, AB5

2.4	Stanovení prostorů: 	Na základě určení vnějších vlivů ČSN 33 2000 – 1ed.2

ČSN  33  2000 – 5 – 51ed.3.a dle

ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2. změna Z1

prostory normální z hlediska úrazu el.proudem.

3. 	Stručný popis, zkoušení a měření:

## Objekt je napojen kabelem CYKY 4B x 25mm² . Z hlavního rozvaděče jsou napájeny jednotlivé zásuvkové, světelné okruhy a ventilace. Instalace je provedena kabely CYKY uloženými pod omítkou. Osvětleni je prosazeno zářivkovými a žárovkovými svítidly.

Zs	-	impedance poruchové smyčky		-	Ω

Ia	-	proud zajišťující odpojení			-	A

Rp	-	přechodový odpor				-	Ω

Ri	-	izolační odpor				-	MΩ

U0	-	naměřené napětí proti zemi		-	V

Ir   	-  	rezu. proud chrániče			-	A

t    	-  	vyp. čas chrániče				-	msec.

## Ud 	-  	dotykové napětí				-	V

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

0,27	      906

3 x 200	0,26	      918

0,28	      898

200		0,40	      599

200		0,34	      661

200		0,37	      639

200		0,48	      515

200		0,39	      595

200		0,37	      620

0,43	      556

0,42	      568

0,41	      584

0,32	      835

3 x pojistky 63A

kabel CYKY 4B x 25mm²

oceloplechový rozváděč HR

400V, 63A, IP40/20

U0 L1 – 232V, L2 – 233V, L3 – 232V

hl. vypínač 63A

Vývod -	zás. kuchyňka

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. šatna muži

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. půda, kamera

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. půda, kotelna

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. šatna ženy

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	zás. kotel

jistič B16/1

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	osv. chodba

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

Vývod -	osv. chodba

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

Vývod -	osv. chodba

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

Vývod -	ventil. WC muži

jistič B6/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

### Ri           Zs           Ia

MΩ                 Ω                    A

200		0,49	      525

200		0,51	      470

200		0,50	      497

Ir – 23 mA   t – 20 ms

Ud – 0,10V

200

0,47	      495

0,41	      570

0,44	      530

0,50	      470

0,50	      475

0,51	      462

Ir – 23 mA   t – 19 ms

Ud – 0,10V

3 x 200

Vývod -	ventil. WC ženy

jistič B6/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

Vývod -	ventil. sprchy

jistič B6/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

Vývod -	ventil. kotelna

jistič B6/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

pro ventilaci osazeny

časové spínače Z8-TLZ/2

Vývod -	zás. chodba

proudový chránič

PFL 16/1N/B/003

kabel CYKY 3C x 2,5mm²

Vývod -	osv. soc. a kotelna

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

Vývod -	osv. šatna muži

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

Vývod -	osv. šatna ženy

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

Vývod -	venkovní osvětlení

jistič B16/3

kabel CYKY 5C x 2,5mm²

jistič B16/3  rezerva

jistič B16/1  rezerva

Vývod -	ovl. topení

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

Vývod -	zvonek

jistič B10/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

proudový chránič

F7 25/4/003

Vývod -	zás. 400V chodba

jistič B16/3

kabel CYKY 5C x 2,5mm²

Vývod -	alarm

jistič C2/1

kabel CYKY 3C x 1,5mm²

4. 	Zkoušení a měření:

4.1	Zkoušení izolačních odporů / Ri /. Hodnoty jsou zaznamenány v kapitole 3.

Hodnoty odpovídají požadavkům ČSN 33 2000 – 6 čl. 61.3.3. Zkoušení izolačních stavů osvětlení nebylo provedeno

4.2  	Automatické odpojení od zdroje - měření impedance vypínací smyčky / Zs /.

Bylo provedeno měření požadovaných  hodnot  vč.  kontroly  vypínacího a zkratového proudu / Ia / a osazeného jištění, jak je uvedeno v kapitole 3. Při revizi bylo u měření impedancí vypínacích smyček uvažováno s požadavkem ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2, čl. 411.3.2, čl. 411.4.4  a

ČSN 33 2000 – 6 čl. 61.3.6.1. (koeficient KM 1,5)

  - Měření přechodových odporů / Rp /. Bylo provedeno měření požadovaných

hodnot , naměřené hodnoty nepřesáhly 0,1Ω

4.4	Měření proudového chrániče: proudové chrániče jsou typu PF 25/4/003, FL7 16/2/003. Hodnoty odpovídají požadavkům ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2 čl. 415.1, ČSN 33 2000 – 6 čl. 61.3.7.

5. 	Zjištěné nedostatky a závady:

v průběhu revize nebylo zjištěno závad

6. 	Závěr a vyhodnocení revize:

V této kapitole je uveden samostatný posudek revidované instalace. Pravidelná revize byla provedena podle požadavků ČSN 33 2000 - 6 , ČSN EN  61140 ed.2, ČSN 33 2000 - 4 - 41ed.2,  ČSN 33 2000 - 5 - 52, ČSN 33 2000 - 5 - 51 ed.3, ČSN 33 2130ed.3, ČSN 33 2000-4-47, ČSN 33 1500 Z3/Z4 a norem souvisejících.

Revize byla zaměřena na následující úkony:

--- prohlídku el. instalace:		el. instalace byla prohlédnuta a porovnána jak je

provedena podle ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2. příloha A, B a ČSN EN  61140 ed.2. Provedenou prohlídkou nebylo shledáno nedostatků.

--- zkoušení el. instalace:			el. instalace byla zkoušena a měřena podle ČSN, kap. 3.

r.z. Provedeným 	zkoušením a měřením bylo zjištěno,

že el. instalace vyhovuje  požadavkům uvedených ČSN.

Naměřené hodnoty jsou vyhovující.

el. instalace je z hlediska bezpečnosti schopná provozu.

Antonín Stádnický

rev. technik