ev. č. 2222023

ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ  OCHRANY PŘED BLESKEM

# provedená podle 34 1390 (ČSN EN 62305-3)

Umístění zařízení:				Univerzita Karlova v Praze

Matematicko – fyzikální fakulta

Revidovaný objekt:				objekt Ke Karlovu 5

Revizní technik:				Antonín Stádnický

Karlovarská 246

43982 Vroutek

ev.číslo:3207/8/18/R-EZ-E1A,E1B

Použitý měřící přistroj:			EUROTEST 61557 v.č. 10092786

Český metr. institut Pardubice 470-50/96

Platnost revizní zprávy:	  		Revizní lhůta je stanovena podle

ČSN 33 1500Z4,   příloha 2

doporučená 1 x  za 3 roky.

Tato revizní zpráva obsahuje 3 strany, které jsou samostatně číslované.

Revizní zpráva byla vystavena 3x a rozdělena:

2 x	provozovatel

1 x	RT

## Revize byla provedena:	18. 09. 2019

## Revize byla vystavena:	19. 09. 2019

## Revize byla předána:	20. 09. 2019

-----------------------------------  			     -------------------------------

za  provozovatele:                                                 revizní  technik:

1 .	Všeobecně:

## Pravidelná revize byla provedena na ochraně před bleskem objektu MFF Ke Karlovu 3. Revize byla provedena na základě  ČSN 34 1390. (ČSN EN 62305-3)

1.2	Revize zahrnuje:		ochranu před bleskem objektu.

1.3	Revize nezahrnuje:		elektroinstalaci objektu.

2.	Stručný popis objektu:

##### Objekt  je zděná, členitá budova o rozměrech 56 x 51, výška cca 17 m. Střechy jsou sedlové  pokryté taškami a plechem.

3.	Provedení ochrany před bleskem:

Hromosvod  na objektu je proveden hřebenovou soustavou drátem FeZn 8mm a Cu 7 mm. Sklad mřížovou. Na střeše je spojeno oplechování střechy, odvětrání.

Na střeše jsou instalovány pomocné jímače a strojené.

4.	Svody:

Svody na objektu jsou svedeny přes zkušební svorky, napojeny na měřící svorky drátem FeZn  8 mm - 11ks, drátem Cu 7mm - 2ks.

Svody pro uzemnění drát FeZn 10mm.

5. 	Zemnící soustava:

Soustava hromosvodu je spojena uzemňovací soustavu, kterou vhledem ke stáří uzemnění nelze popsat. Předpokládaná je soustava tvořená pásy FeZn 4x30mm.

6.	Měření:

6.1	Počasí při měření:

Ve dnech 18.9.2019 bylo jasno až polojasno občas déšť + 12 až +17 º C. Při měření bylo častečně oblačno  + 16º C.

6.2	Naměřené hodnoty:

		mA    					   		mA

svod  č.1		  3,7		 10		svod  č.9		  3,6		 12

svod  č.2		  4,3		 9		svod  č.10		  41,4		 8

svod  č.3		  3,8		 14		svod  č.11		  11,2		 7

svod  č.4		  5,6		 15		svod  č.12		   16,8		1

svod  č.5		  5,4		 22		svod  č.13		    3,6		 6

svod  č.6		  4,2		 17		svod  č.14		    4,0		 5

svod  č.7		  3,7		 15		svod  č.15		    1,6		 28

svod  č.8		  7,2		 19		svod  č.16		     4,2		3

svod  č.17		    13,9	6

7.	Zjištěné závady:

v průběhu revize bylo shledáno závad:upravit svod č.10

8.	Závěr a vyhodnocení revize:

V této kapitole je uveden samostatný posudek revidované ochrany před bleskem.  Revize byla provedena podle požadavků  ČSN 34 1390(ČSN EN 62305-3). Revize byla zaměřena na prohlídku a měření.

--- prohlídku zařízení:	ochrana před bleskem byla prohlédnuta a porovnána jak je provedena dle ČSN. Provedenou prohlídkou nebylo shledáno nedostatků.

--- měření el . zařízení:	Provedeným měřením bylo zjištěno, že ochrana před bleskem vyhovuje požadavkům ČSN. Naměřené hodnoty vyhovují požadavkům ČSN.

#### Provedení ochrany před bleskem odpovídá normě platné v době jejího zřízení

#### a její součásti jsou v dobrém funkčním stavu.

Antonín Stádnický

rev . technik