Zpráva

o pravidelné revizi elektrického zařízení

č. 2212015

Datum zahájení revize:	   3.září 2021 		podle ČSN 33 2000-6-61 a  ČSN  33 1500

Datum ukončení revize:	 29.září 2021

Doporučený termín další RZ: 	09/24

na akci:	 	Uuniverzita Karlova

Matematicko-fyzikální fakulta

Malostranské náměstí 25, 118 00  Praha 1

Elektroinstalace

revizní technik: Antonín Stádnický

Karlovarská 246

43982 Vroutek

ev.číslo:3207/8/18/R-EZ-E1/A,E1B

Napěťová soustava: 	3L+PE+N, 50 Hz, 400/230V, TN-C-S

Naměřené napětí:	233/230/232V

Měřící přístroje:

EUROTEST 61557 v.č. 10092786

Český metr. institut Pardubice 470-50/96

Celkový posudek

Prohlídkou, měřením a zkoušením bylo zjištěno, že elektrické zařízení v rozsahu tak, jak je uvedeno v revizní zprávě,  splňuje podmínky bezpečného provozu.

Tato zpráva o revizi má		4 strany a  100 stran příloh

Počet vyhotovených zpráv:	3

Rozdělovník:	2x provozovatel

1x RT

……………………………………….				………………………………

podpis provozovatele					podpis revizního technika

Rozsah:

Tato pravidelná revize se vztahuje na silnoproudou elektroinstalaci na akci: UK MFF, Malostranské nám. 25, 118 00  Praha 1. Jedná se o rozvody z rozvaděčů: R6 + R6.1, RK, R6.3, R6.2, R6.1a, R6.2a, R5 + R5.1, R5.2, R5.3, R 4.06, R4.07, R4 + R4.1, R 4.2, R4.3, RA3.2,  R3 + R3.1, R3.3, R3.05, R- Aula, RP2.1, RP2.2, R2 + R2.1, RP2.3,  R-1, RH, RK, RH3,RZD (UPS, vent., požární klapky), R1 + R1.1, RD1.2, R1.3, RROT, ROT, RH/RCH, , RSBP, RPDRA, RPDRB, RVR, RSE, R1.2, R-RO, RO, ROB, R1.3, , R2.1, R 2.1a.

Revize se nevztahuje na hromosvod, slaboproud, elektrické spotřebiče a technologická zařízení.

Dokumentace – vnější vlivy:

Byla předložena PRZ ze 6.8.2018 , RT: Petr Kozák, ev.č.: 2431/2/14/R-EZ-E1A,E1B.

Vnější vlivy jsou dle ČSN 33 2000-3 jako AA5 – normální prostory.

Soupis provedených úkonů:

- Prohlídka instalace podle čl. 611

- Zkouška instalace podle čl. 612

- Měření izolačních stavů

- Měření impedance vypínacích smyček

- Měření přechodových odporů

- Měření proudových chráničů

- Funkční zkouška

Prohlídka el. zařízení:

Prohlídkou bylo ověřeno, že trvale připojená elektrická zařízení a přístroje jsou v souladu s bezpečnostními požadavky ČSN, jsou správně voleny a instalovány a nejsou viditelně poškozeny.

Zjištění a hodnocení stavu ochrany před úrazem el. proudem:

Ochrana před úrazem elektrickým proudem (nebezpečným dotykem živých i neživých částí) je provedena podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2  „Ochrana před úrazem elektrickým proudem“  následovně:

- ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

- izolací čl. 412.4

- kryty nebo překážkami čl. 412.2

- ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

- základní – automatickým odpojením od zdroje čl. 411

- uvedením na stejný potenciál čl. 415.2

- doplňková proudovými chrániči čl. 415.1

Hlavní pospojování z HUP je provedeno v 1.NP u rozvodny NN. Celkový zemní odpor = 2 Ω

Ochrana před úrazem elektrickým proudem (nebezpečným dotykem živých i neživých částí) byla posuzována v souladu s ČSN 33 2000-1, čl. 11N6, ČSN 33 2000-4-41  „Ochrana před nebezpečným úrazem elektrickým proudem“

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí automatickým odpojením od zdroje – síť TN vyhovuje ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a ČSN 33 2000-5-54, čl. 543, 544 a 546.

Měření:

Měření izolačních stavů provedeno mezi fázovými vodiči a vodiči PE a N – měřeno z rozvaděče, uvedena nejnižší naměřená hodnota.

Měření impedance vypínací smyčky provedeno od ukončení vodičů – uvedena maximální naměřená hodnota.

Měření přechodových okruhů – max. 0,09 Ω

Vlastní měření – viz příloha 1 – 99

Zjištěné závady:

U rozvaděčů R3.05 a RP 2.12 – chybí krycí plech.

Upozornění provozovateli:

- V souladu s požadavky ČSN 33 2000-1 čl. 13N6.2 „Musí být elektrická zařízení pravidelně kontrolována a udržována v takovém stavu, aby byla zajištěna jejich správná činnost a byly dodrženy elektrické a mechanické bezpečnosti a požadavky ostatních předpisů a norem“.

- Dle požadavku čl. 6.4 ČSN 33 1500 je třeba zajistit, aby revizní zprávy byly uloženy u provozovatele elektrického zařízení a přístupný orgánům státního odborného dozoru (zpráva o výchozí revizi musí být dle čl. 6.4.1 ČSN 33 1500 uložena trvale, až do zrušení elektrického zařízení).

- Ve smyslu požadavků čl. 4.2 citované normy je nutno dále uchovávat:

- Dokumentaci elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení (dle ČSN 33 2000-1 viz čl. 13N7)

- Protokoly o určení prostředí a vnějších vlivů.

- Pracovníci bez elektrotechnické kvalifikace, kteří přicházejí do styku s elektrickým zařízením, musí být prokazatelně seznámeni a poučeni ve smyslu § 3 a § 4 vyhl. č. 50/1978 Sb.

- Dle požadavků ČSN 33 1500 vč. změny Z3 a ČSN 33 2000-6 je nutné zajistit provádění pravidelných revizí elektrického zařízení ve lhůtách uvedených v čl. 6.2.2

Průběžně provádět v rámci preventivní údržby čištění el. zařízení, výměnu poškozených světelných zdrojů, kontrolu šroubových spojů, zejména spojů proudově vytížených.

Závěr:

Měření izolačních odporů bylo provedeno podle ČSN 33 2000-6. Uvedené hodnoty jsou nejmenší naměřené na daném obvodu s připočtením tolerance chyb při měření (5% z NH + 1 dig – max uvedeno 200 MΩ) a jsou ve všech případech vyhovující. Hodnoty jsou uvedeny v M ohmech.

Měření impedance smyčky byla provedena podle ČSN 33 2000-6. Uvedené hodnoty jsou největší naměřené z předepsaných měření i s připočtenou možnou chybou měření (10% z NH + 5 dig). Výsledné hodnoty byly kontrolovány podle vztahu Zs x Ia ≤ Uo, a jsou ve všech případech vyhovující. Uvedené hodnoty jsou v ohmech.

Měření proudových chráničů:Naměřené hodnoty odpovídají požadavkům ČSN.ČSN 33 2000 -6 ed.2 čl. 6.4.3.8

Prohlídkou, měřením a zkoušením bylo zjištěno, že elektrické zařízení v rozsahu tak, jak je uvedeno v revizní zprávě, je bezpečné.

V Praze dne 29.9.2021

Revizní technik: Antonín Stádnický