Zpráva o revizi hromosvodů

č. 2102013

Datum zahájení revize: 12.8.2021     	podle ČSN 33 1500, ČSN 34 1390 a 33 2000-6

Datum ukončení revize:   12.8.2021

Doporučený termín další RZ: 08/24

na akci:	 	Univerzita Karlova, Matematicko – fyzikální fakulta

Sokolovská 83, 186 00  Praha 8 – Karlín

Objekt – Správa budov - Karlín

Revizní technik: Antonín Stádnický

Karlovarská 246

43982 Vroutek

ev.číslo:3207/8/18/R-EZ-E1/A,E1B

Stav zařízení se od poslední revize dne: 13.6.2016  č.2299 nezhoršil

Druh revize: pravidelná

Měřící přístroje:				      CA 6412

v.č. 179511JLV

platná kalibrace  akreditované laboratoře EZU.

Celkový posudek:

Prohlídkou, měřením a zkoušením bylo zjištěno, že jímací soustava a uzemňovací soustava na revidovaném objektu se shoduje s požadavky ČSN 34 1390 platné v době realizace.

Tato zpráva o revizi má	2 strany

Počet příloh			-

Počet vyhotovených zpráv:	3x

# Rozdělovník:	2x objednatel

1x RT

………………………………				………………………………

podpis provozovatele				           	podpis revizního technika

Počasí v posledních třech dnech: polojasno  27 0 C

Okolní půda: hlinitá, písčitá, žulová dlažba, asfalt

- Popis:

Jedná se o pětipatrový zděný objekt s členitým půdorysem délky obvodu cca 250m. Střecha sedlová, krytina pálená taška. Okapy jsou plechové – měděné.

Ochranná soustava objektu – hřebenová, spojená s okapy, atikou, zábradlím lávek, odfukem plyn. kotle, anténami. Je doplněna pomocnými a tyčovými jímači. Jímací vedení je provedeno drátem Cu Ø 7 mm, svody dolů drátem Cu Ø 7 mm, ukončeny na zkušebních svorkách,

v místě styku měděných vodičů s pozinkovanými součástmi jsou použity olověné vložky. Svody do země – 10 ks – drát FeZn Ø 8 mm, 10mm. Zemniče ve velkém dvoře (svody č. 1-7) jsou dle hodnot měření základové – společná zemní soustava, na malém dvoře (svody č. 8-10).

2. Měření:

Svody jsou číslovány takto: 22 PJ, 10 svodů

Odpor  Ohmů (Ω)

Svod č. 1	Cu Ø 7/FeZn Ø 8 mm				RZ	1,7  Ω  vyhovuje

Svod č. 2	Cu Ø 7/FeZn Ø 8 mm				RZ	1,8  Ω  vyhovuje

Svod č. 3	Cu Ø 7/FeZn Ø 8 mm				RZ        1,2 Ω   vyhovuje

Svod č. 4	Cu Ø 7/FeZn Ø 8 mm				RZ	1,1  Ω  vyhovuje

Svod č. 5	Cu Ø 7/FeZn Ø 8 mm				RZ	1,3  Ω  vyhovuje

Svod č. 6	Cu Ø 7/FeZn Ø 8 mm				RZ	1,3  Ω  vyhovuje

Svod č. 7	Cu Ø 7/FeZn Ø 8 mm				RZ	1,3  Ω  vyhovuje

Svod č. 8	Cu Ø 7/FeZn Ø 8 mm				RZ	1  Ω     vyhovuje

Svod č. 9	Cu Ø 7/FeZn Ø 8 mm				RZ	1  Ω     vyhovuje

Svod č. 10	Cu Ø 7/FeZn Ø 8 mm				RZ	1,6  Ω  vyhovuje

Poznámka:

Naměřená hodnota uzemnění dle ČSN 34 1390 je vyhovující, je-li menší než 15 Ohmů (Ω) (dle nové ČSN EN 62305-(1-5) je doporučená hodnota max. 10 Ohmů (Ω). Větší naměřené hodnoty jsou nevyhovující.

3. Závěr:

# Revize byla provedena podle ČSN 34 1390 platné v době realizace. Termíny revizí stanovuje

# provozovatel a to podle ČSN 33 2000-6 a dalších předpisů a norem (podle působení vnějších

# vlivů).

Prohlídkou, měřením a zkoušením bylo zjištěno, že jímací soustava a uzemňovací soustava na revidovaném objektu se shoduje s požadavky ČSN 34 1390 platné v době realizace.

Vroutek 16.8.2021

RT: Antonín Stádnický