## List1
| 2222035 |  |  | 1
Místnost - proudový okruh | Jištění A | Vedení | R-iso MΩ | Zs Ω
Skříňový rozvaděč R-kO/S-UT:
Typ JRP J4, IP 40 výr.č. 212423 03; vyr. 1973, In 315A
Pole č. 1
1.Přívod ukončen na hl. jističi | BA 63 | AYKY 3x95+70 |  | 0.24
2.FU01 - ovládání pojistka | poj. 10
3.Rozvaděč R-kO/S-UT.1 | B63/3 | CYKY 5J x 16 | 200 | 0.22
4.TOTAL tlačítko - osazeno na dveřích
Pole č. 2
1.Pohon NTK 7-12 | poj. 6 | CYKY 4B x 25 | 200 | 0.65
2.Pohon INDUK JIH | poj. 16 | CYKY 4B x 1,5 | 200 | 0.45
3.Pohon INDUK SEVER | poj. 10 | CYKY 4B x 1,5 | 200 | 0.55
4.Pohon UT K 2 | poj. 6 | CYKY 4B x 1,5 | 200 | 0.67
5.Pohon UT K 1 | poj. 6 | CYKY 4B x 1,5 | 200 | 0.61
6.Pohon UT soc. | poj. 6 | CYKY 4B x 2,5 | 200 | 0.63
7.Rezerva
8.Rezerva
9. - 16.Ovládání stykač | poj. 6 | CYA 1,5
Pole č. 3
1.Zásuvka 220V výměník | B10 | CYKY 3J x 2,5 | 200 | 0.55
2.Osvětlení výměník | poj. 10 | CYKY 3J x 1,5 |  | 0.56
3.Rezerva | 3/B32
4.Pohon 9 ventilátor výměník | poj. 6 | CYKY 4B x 1,5 | 200 | 0.65
5.Pohon 10 ventilátor výměník | poj. 6 | CYKY 4B x 1,5 | 200 | 0.72
6.Rezerva | OPV 10
7.Rezerva | OPV 10
8.Zásuvka 380V výměník | poj. 20 | CYKY 5J x 2,5 | 200 | 0.36
9.Trafo | poj. 6 | CYA 2,5 | 200
10.Trafo 24V | poj. 10 | CYA 2,5
11.Trafo 24V | poj. 10 | CYA 2,5
12.Ovládání pohon 9 | poj. 6
13.Ovládání pohon 10 | poj. 4
14.Rezerva | OPV 10
15.Rezerva | OPV 10
Skříňový rozvaděč R-kO/S-UT.1:
OCEP 800x180 mm, výr.č 110311/03211, IP 54/10, výrobce GLOBAL Business s. r. o. Kroměříž
1.FA1-P - Hl.vypínač | 3/C32
2.FU1 - chlazení | poj. 32
3.FV1 - přepěť.ochr.Saltek SLP275V
4.FA111 - osvětlení rozvaděč | C10
2
Místnost - proudový okruh | Jištění A | Vedení | R-iso MΩ | Zs Ω
5.FA211 - zás.rozvaděč jištění | C16 | CY 2,5 | 200 | 0.34
6.FA09 - jištění Fi09 | C16
7.FA10 - jištění Fi10 | C10
8.FA11 - jištění Fi11 | C16
9.FA101 - jištění Fi101 | C10
10.FUL 1,2,3 - ovládání kA 1P | poj. 6
11.FA01 - 1,1-1,6A motor M1 400W | Fi01 25/2/003 | CYKY 3J x 2,5 | 200
12.FA02 - 0,28 - 0,4A motor M2 | Fi02 25/2/003 | CYKY 3J x 2,5 | 200
13.FA03 - 1,8 - 2,5A motor M3 | Fi03 25/2/003 | CYKY 3J x 2,5 | 200
14.FA04 - 1,8 - 2,5 motor M4 | Fi04 25/2/003 | CYKY 3J x 2,5 | 200
15.Fi05 - 0,23 - 0,63 motor M5 | Fi05 25/2/003 | CYKY 3J x 2,5 | 200
16.Fi06 - 0,23 - 0,4 motor M6 | Fi06 25/2/003 | CYKY 3J x 2,5 | 200
17.Fi07 - 0,45 - 0,63 motor M7 | Fi07 25/2/003 | CYKY 3J x 2,5 | 200
18.Fi08 - 0,23 - 0,4 motor M8 | Fi08 25/2/003 | CYKY 3J x 2,5 | 200
19.Fi9 25/2/003 - rezerva
20.Fi10 - 25/2/003 rezerva
21.Fi11 - 25/2/003 rezerva
22.Fi101 - ovládání KM | B25
23.Fi211 - zás.rozvaděč | B25 | CY 2,5 | 200