Zpráva o revizi hromosvodů

č. 2222028

vykonané dne 	:	cervenec 2022	 podle norem ČSN 33 1500 a ČSN 34 1390

na akci: MFF UK – správa areálu – Katedrový objekt a posluchárny, V Holešovičkách 2, Praha 8

revizrní technik:Antonín Stádnický

Karlovarská 246

43982 Vroutek

ev.číslo:3207/8/18/R-EZ-E1A,E1B

Stav zařízení se od poslední revize dne     nezhoršil

Podklady:předložená PRZ č.040716/1

Měření zemních odporů provedeno přístrojem: CA 6412

v.č. 179511JLV

platná kalibrace  akreditované laboratoře EZU.

Celkový posudek:

Jímací soustava na revidovaném objektu je schopna bezpečného provozu.

Datum příští RZ: 07/22

Lhůta k odstranění závad: bez závad

Tato zpráva o revizi má	3	strany

Počet příloh			-

Počet vyhotovených zpráv:	3x

# Rozdělovník:	2x objednatel

1x RT

## Revize byla provedena:	25.7.2022

## Revize byla vystavena:	27.7.2022

## Revize byla předána:	29.7.2022

………………………………				………………………………

podpis provozovatele				           	podpis revizního technika

Počasí v posledních třech dnech: částečně zataženo,  190 C

# Okolní půda:  hlinitá

1. Popis:

Objekt:  Katedrový a Posluchárny

BUDOVA:  ocelová konstrukce, plášť budovy – sklo, hliník

KRYTINA: PVC lepenka

STŘECHA: plochá

HROMOSVOD: mřížová soustava, doplněná jímači 0,5-1,5m

spojená se zařízeními na střeše-BTS mob.operatoři,klimatizace,meteo

stanice, pojezdové kolejnice,VZT potrubí antény

Počet svodů :18  FeZn 8a10mm,Al 8mm

2. Měření:

| ## Pořadové číslo | Druh objednávky, stav. mater., krytina, popis hromosv. větší kov. hmoty a způsob uzemnění, zjišt. závady apod. | ## Počet jím. | Počet svodů | Svody mater. průřez | Zemnič č. | Odpor ohmů |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 29JP | 18 | FeZn Ø | 1 | 1,40 |
|  |  |  |  | 8 a 10 mm | 2 | 2,05 |
|  |  |  |  | Al 8 mm | 3 | 2,81 |
|  |  |  |  |  | 4 | 1,91 |
|  |  |  |  |  | 5 | 1,40 |
|  |  |  |  |  | 6 | 1,42 |
|  |  |  |  |  | 7 | 2,85 |
|  |  |  |  |  | 8 | 1,58 |
|  |  |  |  |  | 9 | 2,10 |
|  |  |  |  |  | 10 | 1,90 |
|  |  |  |  |  | 11 | 1,62 |
|  |  |  |  |  | 12 | 2,40 |
|  |  |  |  |  | 13 | 2,15 |
|  |  |  |  |  | 14 | 4,85 |
|  |  |  |  |  | 15 | 4,61 |
|  |  |  |  |  | 16 | 1,70 |
|  |  |  |  |  | 17 | 1,90 |
|  |  |  |  |  | 18 | 1,80 |

3. Zjištěné závady:

- Odstraněny v průběhu revize

4.	Závěr a vyhodnocení revize:

V této kapitole je uveden samostatný posudek revidované ochrany před bleskem.  Revize byla provedena podle požadavků ( ČSN EN 62305-3 ed.2).  ČSN 34 1390,  ČSN 33 2000-5-54 ed.3 a normy platné v době zřízení ochrany před bleskem. Revize byla zaměřena na prohlídku a měření.

Prohlídku zařízení:	ochrana před bleskem byla prohlédnuta a porovnána jak je provedena dle ČSN.

Provedenou prohlídkou nebylo shledáno nedostatků.

Měření zařízení:	Provedeným měřením bylo zjištěno, že ochrana před

bleskem vyhovuje požadavkům ČSN.

Naměřené hodnoty vyhovují požadavkům

ČSN.

#### Provedení ochrany před bleskem odpovídá normě platné v době jejího zřízení a její součásti jsou v dobrém funkčním stavu.

RT.Antonín Stádnický