Zpráva

o pravidelné revizi elektrické instalace

č. 2202021

Datum zahájení revize:	8.12.2020	 		podle ČSN 33 2000-6 ed.2

Datum ukončení revize:	 10.12.2020

# Doporučené datum příští RZ:	12/2023

na akci:	 	UK MFF v Praze

Objekt:		Hlavní rozvodna v Holešovičkách 2

Provozovatel:	UK MFF

revizní technik: Antonín Stádnický

Karlovarská 246

43982 Vroutek

ev.číslo:3207/8/18/R-EZ-E1A,E1B

Napěťová soustava	3L+PE+N 400/230V, 50Hz, TNC-S

Naměřené napětí:	230,231,230V

Měřící přístroje:

EUROTEST 61557 v.č. 10092786

platná kalibrace:

Český metr. institut Pardubice 470-50/96

Kalibrační list č.: 6 – IX

Celkový posudek

Prohlídkou, měřením a zkoušením bylo zjištěno, že elektrická instalace v rozsahu tak, jak je uvedeno v revizní zprávě, splňuje podmínky bezpečného provozu.

Tato zpráva o revizi má		8 stran

Počet vyhotovených zpráv:	3

Rozdělovník:	2x provozovatel

1x RT

……………………………………….				………………………………

podpis provozovatele					podpis revizního technika

Projektová dokumentace:

Při provádění revize byla předložena od Architektonického ústavu GAMA, Praha 1, zodpovědný projektant: F. Dvořák, zpracováno: 07/1969

Podklady pro revizi:

Předchozí PRZ z 6.6.2014, RT: Jiří Salzer, ev.č. 0610/8/10/R-EZ-E1/B

1.     Všeobecně :

Tato výchozí revizní zpráva se vztahuje na silovou elektroinstalaci v objektu: vHolešovičkách 2,Hlavní rozvodna-RH,RK,RS,R1b. Hlavní rozvodna je umístěna v přízemí objektu: Těžké Laboratoře. Přívody z Trafo č.1a č.2 do rozvaděče RH, vývody z RH,. Z RH jsou napájeny jednotlivé objekty arealu a rozvaděče RK,RS,R1b umístěné v rozvodně . Rozvody jsou provedeny kabely CYKY,AYKY,vodiči CYA a AY, uloženými v kolektoru,pod omítkou, kabelových žlabech   na povrchu   a PVC trubkách a lištách. Společná zemnící soustava je tvořena páskem FeZn 4x30 a vodičem FeZn 10,Vodiči CYA.

Soupis provedených úkonů:

- Prohlídka instalace

- Zkouška instalace

- Měření izolačních stavů

- Měření impedance vypínacích smyček

- Měření přechodových odporů

- Měření proudových chráničů

- Funkční zkouška

Prohlídka el. zařízení:

Prohlídkou bylo ověřeno, že trvale připojená elektrická zařízení a přístroje jsou v souladu s bezpečnostními požadavky ČSN, jsou správně voleny a instalovány, a nejsou viditelně poškozeny.

Dimenzování a jištění vodičů a kabelů bylo posuzováno v souladu s ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 11N6 a vyhovuje ČSN 33 2000-4-43 ed.2, ČSN 33 2000-5-523 ed.2.

Barevné značení vodičů vyhovuje požadavkům IEC 446 „Značení vodičů barvami nebo číslicemi“, a ČSN 33 0165 „Značení vodičů barvami nebo číslicemi, prováděcí ustanovení“.

2.Charakteristika zařízení,zjištění a hodnocení stavu ochrany před úrazem el. proudem:

Ochrana před úrazem elektrickým proudem (nebezpečným dotykem živých i neživých částí) je provedena podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 následovně:

- ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

  - izolací čl. 412.4

  - kryty nebo překážkami čl. 412.2

ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

- automatickým odpojením od zdroje čl. 413.1.3 – síť TN

- uvedením na stejný potenciál

Ochrana před nebezpečným dotykem:

Byla provedena nulováním dle staré projektové dokumentace a ČSN 341010 čl. 73 – soustava TN-C.  Zvýšená ochrana pospojováním dle ČSN 341010 čl. 91 a 92.

Nová elektroinstalace ochrana:

- základní – automatickým odpojením od zdroje TN-S-C – ČSN 33 2000-4-413.1

- zvýšená – doplňujícím pospojováním dle ČSN 33 2000-413.1.2.2

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem (nebezpečným dotykem živých i neživých částí) byla posuzována v souladu s ČSN 33 2000-1 ed.2, a 33 2000-4-41 ed.3

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí automatickým odpojením od zdroje - síť TN vyhovuje ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a ČSN 33 2000-5-54 ed.3, čl. 543, 544 a 546.

Určení prostředí:	/stanovení vnějších vlivů/  bylo stanov. pro potřeby této

RZ. podle  ČSN  33  2000 –1ed.2  a

ČSN  33  2000 – 5 – 51 ed.3. tab. ZA1

Stanovení prostorů: 	Na základě určení vnějších vlivů ČSN 33 2000 –1ed.2

ČSN  33  2000 – 5 – 51ed.3.a dle

ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.3.

charakteristika vnějších vlivů – AA5,AB5

prostory normální z hlediska úrazu el.proudem.

3. Zkoušení a měření

Uvedené hodnoty:         U0:	230,231,230V

Zs  	-  impedance poruchové smyčky                     	-                  	Ω

Ia   	-  proud zajišťující odpojení                           	-                 	A

Ri   	-  izolační odpor                                       	-                	MΩ

U0 	-  naměřené napětí proti zemi                        	-                	 V

Ir	-  rezu. proud chrániče				-		mA

t	-  vyp. čas chrániče				-		msec

Ud	-  dotykové napětí				-		V

Rozvaděče/rozvodnice:

RH:

ZSE Praha,No24 4300,380V,In1600A,r.v.1971,Typ JR

| Jištění | Popis obvodu | Kabely | Ri (MΩ) | Zs (Ohm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pole č.1

SCHRACK MC 4

SE-BL-1600

1000A			přívod z ATS				4x1xCYA 120

Vývod do rozvaděče R1b			4x1xCYA120

Dálkové měření				UTP CAT 5

| Jištění | Popis obvodu | Kabely | Ri (MΩ) | Zs (Ohm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pole č.2

SCHRACK MC 4

SE-BL-1600

900A			Vývod Serverovna			3x3x1xAY240+	            		3x0,1

3x120

3xMTP CLB5.91  1000/5,elměr

OPVP 10/3	           elměr

OPV 10/3

10/B/3			Klapky chodu DA			CYKY 5-Jx1,5			3x0,1

Pole č.3

MTP CLA3.1 1000/5

Kompenzace				CYKY B 2x6

SCHRACK MC 4

SE-BL-1600

1600A			Přívod od T2				3xCYKY3x240+120	              3x0,1

OPV 10/3		vývod RS rozvodna			CYKY B 4Bx16			3x0,12

Pole č.4

SCHRACK MC 4

SE-BL-1600

1000A			vývod do ATS				3x3x1xAY240+3x120		3x0,1

OPVP 10/3		DA reference sítě				CYKY J-5x2,5			3x0,12

Pole č.5

FA1 DPX630

400A			RH M a I pracoviště v Troji		3x2x1xAY240+3x120		3x0,1

3xMTP  elměr

FUOP1

OPVP 10/3			elměr								3x0,12

FA2 DPX630

400A								3x1xAY240+120		               3x0,1			3xMTP elměr

FUOP2 elměr

Pole č.6

Pole č.7

PN. 630A

Schrack XDV

630A			Kryogenní pavilon			2xAYKY B 3x240+120		3x0,1

MTP MBS 200/5 elměr

OPVP 10/3 elměr

Pole č.8

VK 43

400A

PN 300A		Kompresorovna				AYKY B 3x240+120  	             3x0,11

Pole č9-a10

Propojeny				3x AYKY B240+120

Pole č.11

VK 43 400A		Rezerva

VK 43 400A		Rezerva

| Jištění | Popis obvodu | Kabely | Ri (MΩ) | Zs (Ohm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pole č.12

OEZ SE-BL-1600

720A			Těžké laboratoře				2xAYKY B 3x240

+120				3x0,1

Pole č.13

VK 43 400A

PN 250A		Katedrový objekt,požární rozvaděč		AYKY B 3x240

+120				3x0,11

Pole č.14

VK 43 400A			Rezerva

Propoj do pole č.16			3xAYKY B 240

+120

Pole č.15

FA1 OEZ-BL-J800

315A			HRS Vývojové dílny			AYKY B 3x240

+120				3x0,11

FA1 OEZ-BL-J800

720A			HRM Vývojové dílny			2xAYKY B

3x240+120		              3x0,12

Pole č.16

propoj do pole č.14			3xAYKY B

3x240+120

Pole č.17

VK 43 400A		Rezerva

VK 43 400A		Rezerva

VK 43 400A		Rezerva

VK 43 400A		Rezerva

Pole č.18

OEZ-BL-J800

315A			Katedrový objekt strojovna 12.NP		AYKY B 3x240+120		3x0,11

Pole č.19

VK 43 400A		Rezerva

VK 43 400A		Rezerva

VK 43 400A		Rezerva

propoj do pole č.21			3xAYKY B

3x240+120

Pole č.20

VK 43 400A		Rezerva

VK 43 400A		Rezerva

Pole č.21

OEZ-BL-J800

360A			Posluchárny sever			2xAYKY B

3x240+120		              3x0,12

Propoj do pole č.19			3xAYKY B

3x240+120

Pole č.22

MTP CLA3.1 1000/5

Kompenzace				CYKY B 2x6

| Jištění | Popis obvodu | Kabely | Ri (MΩ) | Zs (Ohm) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SCHRACK MC 4

SE-BL-1600

1600A			Přívod od T2				3xCYKY B

3x240+120		              3x0,1

OPV 10/3		vývod RS rozvodna			CYKY B 4Bx16			3x0,11

Pole č.23

OEZ-BL-J800

400A			Katedrový objekt-budova			2xAYKY B

3x240+120		              3x0,11

Vývod Kompenzace			3xCYKY B

3x240+120

RK:

výrobce:Elektro služby s.r.o.Havlíčkův Brod,r.v.2002 v.č.1419,In 1600A,IP 40/00

OEZ SE-BL 1600A	Hlavní jistič,přívod z pole č.23		3x CYKY B

3x240+120		               3x0,1

FU 1,OEZ FH

000-3 In 160A

32A			I.stupeň									3x0,1

FU 2, OEZ FH

000-A/T, In 160A									  	3x0,11

50A			II.stupeň									3x0,11

FU 3, OEZ FH

000-A/T, In 160A

80A			III.stupeň							              3x0,12

FU 4, OEZ FH

000-A/T, In 160A

160A			IV.stupeň							              3x0,12

FU 5, OEZ FH

000-A/T, In 160A

160A			V.stupeň							              3x0,12

FU 6, OEZ FH

000-A/T, In 160A	VI.stupeň							              3x0,12

FU 7.1, OEZ FH

000-A/T, In 160A

160A

FU 7.2, OEZ FH

000-A/T, In 160A

160A			VII.stupeň							              3x0,12

FU1.1,			Ventilítor

FU1.2,			Regulátor lovato

FU1.3,			Regulátor lovato

RS

Ocep "P" IP 40/20

QS1 80A,vypínač	Přívod od TR 1				CYKY B 4x16

QS2 80A,vypínač	Přívod od TR 2				CYKY B 4x16

FA 1 10/1B		Osv.trafa				CYKY B 3x1,5		             0,20

FA 2 10/1B		Osv.kabel.prostor			CYKY B 3x1,5		             0,21

FA 3 10/1B		Osv.VN					CYKY B 3x1,5		             0,20

FA 4 10/1B		Signalizace VN				CYKY B 3x1,5		             0,20

FA 5 10/3B		Osv.NN					CYKY B 5x1,5		             3x 0,22

FA 6 10/3B		Osv.NN					CYKY B 5x1,5		             3x0,22

FA 7 25/3B		Zásuvka 400V				CYKY B 5x6		             3x0,23

FA 8 16/1B		zásuvka 230V NN			CYKY B 3x2,5		             0,23

FA 9 16/1B		zásuvka 230V NN			CYKY B 3x2,5		             0,24

| Jištění |  | Popis obvodu |  | Kabely | Ri (MΩ) | Zs (Ohm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ri (MΩ) | Zs (Ohm) |

R1b:

výrobce,Elektro služby s.r.o.Pardubice,USP1-1b, r.v.2016,v.č.160626,IP40/20,In 400A.

Q1 400A		Hl.jistič,přívod z pole č.1		CYKY B3x120+70	            	  3x0,11

jistič 160/B		RDA Nová budova		AYKY B 4x95		            	  3x0,12

FA01 100/B

FA1 40/B		Katedrový objekt			CYKY B 4x16			  3x0,12

FA2 40/B		Rezerva

FA3 25/B		Vývojové dílny			CYKY J 5x4			  3x0,14

FA4 25/B		Těžké laboratoře			CYKY J 5x6			  3x0,12

FA5			Rezerva

FA6			Rezerva

FA7 63/C		RPJ-P2 Velín			CYKY B 4x16			  3x0,14

Uzemění								0,2 ῼ

Přechodový odpor							0,1 ῼ

Hodnocení měření:

Měření izolačních odporů bylo provedeno podle ČSN 33 2000-6 ed.2. Uvedené hodnoty jsou nejmenší naměřené na daném obvodu s připočtením tolerance chyb při měření (5% z NH + 1 dig – max uvedeno 200 MΩ) a jsou ve všech případech vyhovující. Hodnoty jsou uvedeny v M ohmech.

Měření impedance smyčky byla provedena podle ČSN 33 2000-6 ed.2. Uvedené hodnoty jsou největší naměřené z předepsaných měření i s připočtenou možnou chybou měření (10% z NH + 5 dig). Výsledné hodnoty byly kontrolovány podle vztahu Zs x Ia ≤ Uo, a jsou ve všech případech vyhovující. Uvedené hodnoty jsou v ohmech.

Měření vypínacích charakteristik proudivého chrániče bylo provedeno dle požadavků ČSN 2000-6 ed.2

Naměřené hodnoty:vyhovují ČSN 33 2000-4-41 ed.-3

Nedodělky a neshody:

Nebyly zjištěny.

Doporučení:

Doplnit RH  o přepěťové ochrany.

Závěr:

Na základě provedené revize, tj. prohlídky, zkoušek a měření, jejíchž součástmi byly předepsané úkony dle požadavků ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed. 2, lze konstatovat, že revidovaná elektrická instalace je schopna bezpečného provozu.

Poučení provozovatele elektrického zařízení

- Udržovat elektrické zařízení a zařízení na ochranu před atmosférickou elektřinou v bezpečném a spolehlivém stavu, který odpovídá platným elektrotechnickým předpisům ČSN, EN, IEC a to jen osobami s elektrotechnickou kvalifikací dle ČSN EN 50110-1 ed. 3 a se zkouškou dle vyhlášky 50/78SB., která uvedeného pracovníka opravňuje k samostatné činnosti na elektrických zařízeních, resp. hromosvodech.

- Zajišťovat revize elektrických zařízení a hromosvodů ve lhůtách stanovených v ČSN 33 1500-Z4, souboru ČSN EN 62305 ed. 3 a řádu preventivní údržby organizace, příp. směrnice výrobce a opět jen osobami s kvalifikací dle vyhl. č. 50/78 Sb.

- Zajistit, aby do elektrického zařízení a hromosvodu nezasahovaly nedovoleným způsobem osoby bez elektrotechnické kvalifikace a tyto na nich nekonaly žádné práce ve smyslu ČSN EN 50110-1 ed. 3, ČSN 33 1310 ed. 2 a souboru ČSN EN 62305 ed. 3.

- S dovolenou obsluhou a bezpečnostními předpisy, zejména ČSN EN 50110-1 ed. 3, ČSN 13 1310 ed. 2 a ČSN EN 62305 ed. 3. prokazatelně seznámit všechny osoby, které budou v prostorách revidovaného elektrického zařízení konat jakékoliv práce i obsluhu, tj. i takové, které přímo nesouvisí s elektrickým zařízením nebo hromosvodem, ale které mohou při nedostatečné informovanosti o možném nebezpečí poškodit elektrické zařízení nebo hromosvodní soustavu, způsobit újmu na zdraví či majetku.

- Podle požadavku ČSN 33 1500-Z3, čl. 6.4, 6.5, dle ČSN 33 2000-1 ed. 2/2009, čl. 132.13, resp. Dle ČSN 33 2000/1984, čl. 5.2., ČSN 33 2000-1/1995, čl. 13N7.2, resp. Dle ČSN 33 2000-1/2003, čl. 13N7.2, vyhl. č. 48/82 Sb. §3, 4 je provozovatel povinen trvale uložit technickou dokumentaci, revizní zprávy, protokoly o určení prostředí apod. Odpovídající skutečnému provedení elektrického zařízení.

- Respektovat prostředí určená v jednotlivých prostorech ve smyslu ČSN 33 0300, resp. Dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3. Při změně prostředí upravit krytí a provedení elektrického zařízení v souladu s ČSN 33 2310, resp. ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, a provést novou revizi zařízení.

- Zajistit používání elektrických přístrojů, instalaci a spotřebičů způsobem odpovídajícím bezpečnostním předpisům a pokynům výrobce daného zařízení.

- Doporučený termín následující revize: dle ČSN 33 1500-Z4, ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 62.2,  čl. 61.4.4 poznámka 1, čl. 62.2.1 poznámka N v roce 2023.

Revizní technik:Antonín Stádnický

V Praze dne 10.12.2020