## Zař.11
Specifikace materiálu - Vzduchotechnika
Investiční akce: Rekonstrukce a přístavba areálu FSV UK v Jinonicích - objekt B a C
Investor: Univerzita Karlova v Praze, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1
Zpracovatel: VPÚ DECO Praha a.s.
Cena celkem bez DPH:
DPH 21 %:
Cena celkem s DPH:
Zař. č. 11 Větrání zázemí v 1.PP
P.Č. | Zn. |  | MJ | Množ.
1 | 1 | 11.26 - Klapka protipožární, požární odolnost dle požadavku PBŘ, průměr 160mm - klapka je vybavena servopohonem 230V se zpětnou pružinou, bez napětí zavřeno, dvojicí koncových spínačů pro signalizaci polohy a termoelektrické spouštěcí zařízení 72°C | ks | 1 | FDMR SL 160 - .40 TPM 140/19
2 | 2 | 11.27 - Uzavírací klapka těsná - průměr 160mm se servopohonem 230V se zpětnou pružinou (havarijní funkcí), bez napětí zavřeno, se signalizací polohy | ks | 4 | RKKTM 160 SL - .48 TPM 031/03 - havarijní funkce 230V - pod napětím otevřeno
Poznámka:
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

## Zař.30
Specifikace materiálu - Vzduchotechnika
Investiční akce: Rekonstrukce a přístavba areálu FSV UK v Jinonicích - objekt B a C
Investor: Univerzita Karlova v Praze, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1
Zpracovatel: VPÚ DECO Praha a.s.
Cena celkem bez DPH:
DPH 21 %:
Cena celkem s DPH:
Zař. č. 30 Cirkulace serverovna C.033
P.Č. | Zn. |  | MJ | Množ.
1 | 1 | 30.02 - Klapka protipožární, požární odolnost dle požadavku PBŘ, průměr 225mm - klapka je vybavena servopohonem 230V se zpětnou pružinou, bez napětí zavřeno, dvojicí koncových spínačů pro signalizaci polohy a termoelektrické spouštěcí zařízení 72°C | ks | 1 | FDMR SL 225 - .40 TPM 140/19
Poznámka:
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

## Zař.31
Specifikace materiálu - Vzduchotechnika
Investiční akce: Rekonstrukce a přístavba areálu FSV UK v Jinonicích - objekt B a C
Investor: Univerzita Karlova v Praze, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1
Zpracovatel: VPÚ DECO Praha a.s.
Cena celkem bez DPH:
DPH 21 %:
Cena celkem s DPH:
Zař. č. 31 Cirkulace serverovna C.034
P.Č. | Zn. |  | MJ | Množ.
1 | 1 | 31.02 - Klapka protipožární, požární odolnost dle požadavku PBŘ, průměr 225mm - klapka je vybavena servopohonem 230V se zpětnou pružinou, bez napětí zavřeno, dvojicí koncových spínačů pro signalizaci polohy a termoelektrické spouštěcí zařízení 72°C | ks | 2 | FDMR SL 225 - .40 TPM 140/19
Poznámka:
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

## Zař.50
Specifikace materiálu - Vzduchotechnika
Investiční akce: Rekonstrukce a přístavba areálu FSV UK v Jinonicích - objekt B a C
Investor: Univerzita Karlova v Praze, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1
Zpracovatel: VPÚ DECO Praha a.s.
Cena celkem bez DPH:
DPH 21 %:
Cena celkem s DPH:
Zař. č. 50 Odvětrání hasebního plynu ze serveroven C.033 a C.034
P.Č. | Zn. |  | MJ | Množ.
1 | 1 | 50.01 - Radiální ventilátor do kruhového potrubí, výkon 65W, Vo=170m3/h, dpext=230 Pa, skříň - bílá(plastová), oběžné kolo z dozadu zahnutými lopatkami, asynchronní motor s vnějším rotorem - tepelná pojistka ve vinutí motoru, krytí IP44 | ks | 1 | RK 125L + VBM 125 2x
2 | 2 | 50.02 - Klapka protipožární lamelová, požární odolnost dle požadavku PBŘ, rozměr 200x315mm - klapka je vybavena servopohonem 230V se zpětnou pružinou, bez napětí zavřeno, dvojicí koncových spínačů pro signalizaci polohy a termoelektrické spouštěcí zařízení 72°C | ks | 1 | FDML 200x315-.40 B TPM 130/17
3 | 3 | 50.03 - Uzavírací klapka těsná - průměr 125mm se servopohonem 230V se zpětnou pružinou (havarijní funkcí), bez napětí zavřeno, se signalizací polohy | ks | 1 | RKKTM 125 SL - .48 TPM 031/03 - havarijní funkce 230V - pod napětím otevřeno
4 | 4 | 50.04 - Stěnová mřížka jednořadá, upínání pružinami 500x300mm bez regulace s upínacím rámečkem, lamely typ 1, rozteč lamel 20mm | ks | 4 | NOVA-L-1-2-500x300-UR-1-20
5 | 5 | 50.05 - Šikmý výfukový kus nerez A304 - oblouk 90° - průměr 125mm, s pletivem | ks | 1 | Lindab ABU - 125 - 90° - nerez (Safe)
Potrubí a tvarovky kruhové - nerez - třída těsnosti D
6 | 6 | Oblouk kruhový Ø 125mm 90° - nerez A304 | ks | 2 | BU - 125 - 90°- nerez (Safe)
7 | 7 | Kruhové potrubí Ø 125mm - nerez A304 | bm | 1.5 | SR - 125 - nerez (Safe)
Potrubí a tvarovky kruhové - pozink - třída těsnosti D
8 | 8 | Oblouk kruhový Ø 125mm 90° | ks | 2 | BU - 125 - 90° (Safe)
9 | 9 | Kruhové potrubí Ø 125mm | bm | 2.5 | SR - 125 (Safe)
Potrubí a tvarovky čtyřhranné -pozink-třída těsnosti C
10 | 10 | Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek | m2 | 1 | Lindab C
11 | 11 | Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál | kpl | 1
12 | 12 | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá, parotěsná) tl. 25 mm s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušentsví | m2 | 1
Poznámka:
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

## Společné položky
Specifikace materiálu - Vzduchotechnika
Investiční akce: Rekonstrukce a přístavba areálu FSV UK v Jinonicích - objekt B a C
Investor: Univerzita Karlova v Praze, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1
Zpracovatel: VPÚ DECO Praha a.s.
Cena celkem bez DPH:
DPH 21 %:
Cena celkem s DPH:
Společné položky
P.Č. | Zn. |  | MJ | Množ.
1 | 1 | Demontáž a zpětná montáž stávajících prvků VZT zařízení pro doplnění požárních a těsných uzavíracích klapek | kpl | 1
2 | 2 | Zkoušky zařízení, zaregulování potrubního rozvodu VZT | kpl | 1
3 | 3 | Měření množstí vzduchu včetně vyhotovení protokolu | kpl | 1
Poznámka:
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému