# VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

pro veřejnou zakázku malého rozsahu

pod názvem

„Plynový hasicí systém pro ochranu serveroven“

Zadavatel tímto vyzývá účastníky k podání nabídky ve výběrovém řízení ve veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jako „Zákon“) za dodržení  § 6 a § 12 Zákona a analogicky dle Zákona.

- ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

| Název veřejné zakázky: | Plynový hasicí systém pro ochranu serveroven |
| --- | --- |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |
| Režim veřejné zakázky: | Zakázka malého rozsahu |
| Druh zadávacího řízení: | Uzavřené |
| Název zadavatele: | Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd |
| Sídlo zadavatele: | Smetanovo nábř. 995/6, 110 00 Praha 1 |
| IČ / DIČ zadavatele: | 00216208 / CZ00216208 |
| Právní forma zadavatele: | 601 - Vysoká škola |
| Zastoupení: | PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D., děkan |
| Adresa profilu zadavatele: | https://zakazky.cuni.cz/profile_display_17.html |
| Kontaktní osoba | JUDr. Jindra Pavlová |
|  | email: Jindra.pavlova@fsv.cuni.cz |
|  | telefon: + 420 602 311 335 |

# INFORMACE O LHŮTÁCH A MÍSTU PODÁNÍ NABÍDEK

# Místo pro podání nabídek: https://zakazky.cuni.cz/profile_display_17.html

Zahájení zadávacího řízení: červenec  2023

Lhůta pro podání nabídek:  uvedeno na profilu zadavatele

Otevírání nabídek proběhne po uplynutí lhůty k podání nabídek bez účasti uchazečů.

## POSKYTOVÁNÍ INFORMACE

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.cuni.cz,  který je zároveň profilem zadavatele. Veškeré úkony se provádějí elektronicky a rovněž komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhá elektronicky, nejlépe prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, případně emaile. Nabídka musí být podána výhradně prostřednictvím  elektronického nástroje E-ZAK.

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:

https://zakazky.cuni.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf

https://zakazky.cuni.cz/data/manual/QCM/.Podepisovaci_applet.pdf

Okamžik doručení v případě elektronického doručování definuje zákon a jeho prováděcí předpisy.

Test nastavení internetového prohlížeče a test podání nabídky je k dispozici na  https://zakazky.cuni.cz /test_index.html.

Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. Zadávací dokumentace bude poskytnuta v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na https://zakazky.cuni.cz.

## PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- Objednatel je investorem projektu pod názvem „Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice", reg.č.:CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336, spolufinancovaného z OP VVV (dále „Projekt“).

- Objednatel dokončil v květnu 2023 realizaci veřejné zakázky pod názvem „Vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonice“ budovy na adrese U Kříže 661/8, Praha 5 – Jinonice“, jejímž výsledkem byla kompletní rekonstrukce budovy včetně dodávek a instalací technologií mj. EPS (elektrický požární systém, slaboproud), VZT (vzduchotechnika), ELE (elektrozařízení, silnoproud), MaR (měření a regulace) a stavební úpravy a změny budovy.

- Pro dokončený Projekt platí doba udržitelnosti do 31.12.2028 a záruční doba na provedené stavební dílo běží od 1.6.2023 do 31.5.2028.

- Zadavatel uzavřel s dodavateli technologií/ profesí servisní smlouvy o záručním, mimozáručním a pozáručním servisu, konkrétně:

Vzduchotechnika (VZT): Luwex, a.s., Stará Spojovací 2418/6, Praha 9, IČO: 00138207, servisní středisko tel.: 720 025 831, ústředna tel.: 266 310 379, e-mail: info@luwex.cz

Elektrozařízení (ELE): METROSTAV, a.s., Zdeněk Kaše, vedoucí střediska PSV elektro, tel.:602 118 154, e-mail: zdenek.kase@metrostav.cz

Elektrický požární systém (EPS): Astor Komplex, V Mlejnku 611/3b, Třebeš, Hradec Králové, IČO: 47469781, Peter Chýlek, e-mail: r.chýlek@astorkomplex.cz

Měření a Regulace (MaR): Brand-Tech s.r.o., Tetínská 351/1b, Praha 5, IČO: 02498731, ing. Arch Jan Řanda, tel.: 775 525 060, e-mail: randa@brandtech.cz, Ing. Jakub Brůha, tel.: 607 555 294, bruha@ brandtech.cz

- Zadavatel požaduje, aby zhotovitel při realizaci veřejné zakázky spolupracoval dle potřeby s výše uvedenými dodavateli a konzultoval s nimi odborná řešení a koordinace profesí v návaznosti na zhotovované dílo. Účelem  konzultací má být udržení záručních nároků objednatele vyplývajících z Projektu vůči  dodavatelům technologií a současně bezvadné splnění účelu této veřejné zakázky.  Případné výdaje, které vzniknou zhotoviteli v souvislosti se spoluprací a konzultacemi  s výše uvedenými dodavateli ponese zhotovitel ze svého a budou součástí ceny díla.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka plynového hasicího systému pro ochranu serveroven a provedení souvisejících prací.

Popis systému – uživatelské požadavky:

Plynové stabilní hasicí zařízení (systém GHZ) s hasivem 3M Novec1230 včetně vlastní detekční (elektro) části pro serverovny  C.033 a C.034. Vzhledem k prostorovému řešení chráněného prostoru je zvoleno samočinné plynové stabilní hasicí zařízení s hasivem NOVEC 1230 (FK-5.1.12).

Předmětem kompletní dodávky díla jsou tyto práce a podmínky:

- Samočinné plynové stabilní hasicí zařízení (dále jako „systém GHZ“) s požárním hasivem  včetně vlastní detekční (elektro) části pro místnosti - serverovny číslo C.033 a C.034.

- Požární hasivo je certifikované u autorizované osoby pro použití v ČR a je určené mj. i k ochraně cenných předmětů, počítačů a citlivé elektroniky, a to bez jejich  poškození, je ekologicky nezávadné, neovlivňuje citlivou elektroniku a splňuje notifikační podmínky regulačních orgánů. Požární hasivo má nulový potenciál poškozování ozonové vrstvy.

- Systém GHZ sestává z detekční části a hasicí části.

Detekční část tvoří hasicí ústředna, která sdružuje detekční smyčky hlásičů požáru

z chráněného prostoru. Dále jsou na ústřednu připojeny indikační prvky, opticko-akustické

signalizace, ovládací tlačítka, spouštěče hašení a monitoring systému GHZ.

Hasicí část tvoří zejména tlaková nádoba (zásobník) s požárním hasivem, potrubní rozvody a trysky (hubice).

- Místnosti C.033 a C.034 budou hašeny najednou a tvoří jeden hasební úsek (HÚ) z hlediska ČSN EN 1504-1 jsou považovány za prostory, které nejsou obvykle obývané, propojení místností je součástí plnění.

Požadovaný rozsah dodávky systému GHZ

- Požadovaný minimální rozsah dílenské dokumentace:

Zpracování dílenské dokumentace pro realizaci dodávky v rozsahu koordinace, aby byly

splněny funkční požadavky systému GHZ, tj.:

  - PBŘ (požárně bezpečnostní řešení)

  - Stavební část

  - EPS (elektrický požární systém)

  - VZT  (vzduchotechnická část)

  - ELE (elektrozařízení)

  - MaR (měření a regulace)

- Vlastní realizace dle dokumentace pro provedení stavby, stanovisek dotčených orgánů státní správy (dOSS) a objednatelem schválené dílenské dokumentace zhotovitele.

- Součástí dodávky systému GHZ bude:

  - dokumentace skutečného provedení včetně stavebních úprav na koordinace v rozsahu minimálně dokumentace pro provedení stavby (Dps) dle vyhlášky č. 499/2000 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů podepsané autorizovanou osobou (1x dvd, 4 x tištěná)

  - zkouška těsnosti prostoru (tzv. door Fan Test) za účasti objednatele, úspěšné provedení zkoušky bude potvrzeno v protokolu podepsaném zástupci ve věcech technických, zhotovitel pozve objednatele ke zkoušce nejpozději dva (2) pracovní dny předem,

  - uživatelský manuál včetně podmínek PBŘ  (1x dvd, 2 x tištěná)

  - osvědčení TIČR k systému GHZ

Požadavky na ostatní profese, které jsou součástí dodávky díla:

  - 2x Přívod 230V AC. 50 Hz, z rozvaděče k hasící ústředně a nasávacímu laserovému hlásiči dle vyhlášky č. 23/2018 Sb., a vyhlášky č. 268/2011 Sb., bude zřízen vždy samostatně  jištěný obvod jističem 6A označený systém GHZ.

  - Zemnící bod pro potrubí, nejlépe v blízkosti TL.

  - Vypínání přívodu a odtahu čerstvého vzduchu (VZT/KLIMA) při 1. stupni poplachu systému GHZ,

  - Po spuštění, odvětrání hasiva z dotčených prostorů mimo budovu s minimální kapacitou výměny celkového vzduchu v místnosti 1 x za hodinu. Proces odvětrání bude aktivován např. pomocí tlačítka, které bude vsazené do ochranného krytu, opatřený plombou. Tlačítko bude umístěné na chodbě před vstupy do chráněných prostorů.

  - Koordinace EPS, VZT, ELE a MaR tak, aby byly splněny funkční požadavky systému GHZ.

  - Napojení výstupů ze systému  GHZ do nadřazeného systému včetně kabeláže a programování + poskytnutí dvou sad beznapěťového kontaktu NO/NC (max. 30V, 2A) v rozvodné skříni jako rozhraní:

      - Stupeň - předaktivace

      - Stupeň – aktivace

Hasivo vypuštěno

Porucha

Pouze ručně

  - Odvětrávací otvor, aby se zabránilo po vypuštění hasiva nadměrnému přetlaku a podtlaku v daných prostorech. Mezi prostory C.033 a C.034 zajistit prostupy s celkovou plochou min. 0,12m2. Z prostoru C.033 na chodbu bude proveden prostup o rozměrech 560x570 mm pro oboustrannou klapku

  - Celkovou těsnost prostoru, která bude na závěr montáže zkouškou těsnosti prostoru (door Fan Test)

  - Stavební připravenost pro dodávku systému GHZ.

  - Provedení funkčních zkoušek instalovaného systému GHZ vč. integrace do stávajících systémů budovy a komplexní zkoušky. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději pět (5) pracovních dnů předem osnovu funkčních zkoušek a osnovu komplexní zkoušky.

  - Proškolení obsluhy, aby byla zabezpečena bezpečnost a ochrana zdraví osob, (protokol)

  - Opravy případného poškození budovy a jejího zařízení vzniklých při realizaci předmětu plnění (např. oprava otlučených rohů, poškrábaných stěn, poškozené podlahové krytiny apod.),

  - Úklid místa plnění po dokončení realizace předmětu plnění.

Podkladem pro dodání díla budou veškeré dokumenty vztahující se k dílu, zejména tyto dokumenty a skutečnosti poskytnuté objednatelem zhotoviteli před uzavřením smlouvy:

  - dokumentace pro realizaci (DPS) pod názvem: SO 01 – Stavební úpravy stávajícího objektu Plynové hašení GHZ, zhotovenou VPÚ DECO PRAHA a.s., č. zakázky 2-0592-00/40 z 12/2022, jejíž součástí je R00 – Plynové stabilní hasicí zařízení“ číslo zakázky 051722-12, datum 12/2022 zhotovené ASTRA SECURITY, a.s., Petrohradská 403/50, 101 00 Praha 10. V DPS jsou zpracovány uživatelské  požadavky týkající se dodávky  systému GHZ.

  - stanoviska dotčených orgánů státní správy (Doss),

  - protokol o určení vnějších vlivů pro objekt SO 01 – Rekonstrukce stávající budovy č. 09/06/2021 zpracovaný odbornou komisí VPÚ DECO PRAHA a.s.,

další podmínky realizace díla:

- bez předchozího odsouhlasení dílenské dokumentace  zpracované dodavatelem a případné projednání s dotčenými orgány státní správy nelze realizaci zahájit,

- případné připomínky dotčených orgánů státní správy je zhotovitel povinen zpracovat a vypořádat do dílenské dokumentace a podle toho zakázku realizovat.

Součástí plnění se rozumí rovněž i provedení veškerých dalších prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro řádné a včasné plnění dle této smlouvy, i v případě není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek dle této smlouvy tak zahrnuje dále zejména spolupráci a koordinaci činností s HZS hl.m. Praha.

Podmínky realizace dodávky:

- bez předchozího odsouhlasení dílenské dokumentace  zpracované dodavatelem a případné projednání s dotčenými orgány státní správy nelze realizaci zahájit.

- případné připomínky dotčených orgánů státní správy je dodavatel povinen zpracovat a vypořádat do dílenské dokumentace a podle toho zakázku realizovat.

Pokud se v této zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy, ochranné známky, některých výrobků, dodávek, výrobců, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu výrobci či dodavateli, jedná se o případ, kdy by jinak popis předmětu plnění veřejné zakázky provedený v technických podmínkách nebyly dostatečně srozumitelný a přesný. Použitý odkaz představuje vymezení předpokládaného standardu. Uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení nebo lepší řešení.

- KLASIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

| CPV kód: 45222300-2 | Technické práce na bezpečnostních zařízeních |
| --- | --- |
| CPV kód: 51700000-9 | Instalace a montáž zařízení pro požární ochranu |
| CPV kód: 35111500-0 | Protipožární systém |

# HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 1.270.000 Kč bez DPH.

Hodnota veřejné zakázky zahrnuje všechny nezbytné náklady na realizaci veřejné zakázky za celou dobu trvání plnění smlouvy, především náklady na práce, dodávky, služby, režie, mzdové a osobní výdaje, administrativní výdaje, spotřeba materiálu, telefonní poplatky, dopravu, odměny, poplatky, náklady na zhotovení dokumentace, pojištění, daně, jiné související odměny a jakékoli jiné výdaje spojené s plněním veřejné zakázky.

Předpokládaná hodnota je maximální a nepřekročitelná. Účastník, který předloží nabídku s vyšší nabídkovou cenou, než je stanovená předpokládaná hodnota, bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.

Účastník je povinen nabídkovou cenu za plnění veřejné zakázky zpracovat a ve své nabídce předložit ve formě vyplněného formuláře pro zpracování nabídkové ceny – Výkazu výměr, ve kterém vyplní položkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH a výši DPH. Celková nabídková cena se automaticky dopočítá. Neocenění jakékoliv položky a stejně tak zařazení či „rozpuštění“ určitého druhu plnění pod jinou, než k tomu určenou položku bude mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Ocenění jednotlivých položek nebude předmětem hodnocení veřejné zakázky.

Nabídkovou cenu účastník uvede v členění na cenu v Kč bez DPH, výši DPH a cenu v Kč s DPH v Krycím listu.

- Doba A MÍSTO plnění veřejné zakázky

Zadavatel stanoví, že s plněním předmětu veřejné zakázky bude započato bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy.

Dodavatel je povinen dodat předmět plnění veřejné zakázky nejpozději do nejpozději do 14 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy

Místo plnění:  objekt U Kříže 661/8, Praha 5, Jinonice, místnosti č. C.033, C.034 serverovny

- Obchodní podmínky – VZOROVÁ SMLOUVA

Zadavatel stanovil v příloze č. 5 této zadávací dokumentace obchodní, platební a technické podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou textu návrhu smlouvy. Podáním nabídky do tohoto řízení uchazeč tyto smluvní podmínky plně a bez výhrad akceptuje. Zadavatel nepožaduje, aby účastníci předkládali v nabídce vyplněnou a podepsanou vzorovou smlouvu.

# KVALIFIKACE

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže a splní:

- Základní způsobilost analogicky dle § 74 Zákona

- Profesní způsobilost analogicky dle § 77 Zákona

- Technickou kvalifikaci analogicky dle § 79 Zákona

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz však musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledávání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

## Základní způsobilost

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti analogicky podle § 74 odst. 1 Zákona.

Zadavatel připouští nahrazení dokladů o splnění základní způsobilosti čestným prohlášením, jehož vzor je v příloze č. 4 zadávací dokumentace.

## Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:

- ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, dle § 77 odst. 1 Zákona

nebo

- Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, popř. Certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Technická kvalifikace

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

- Seznam významných dodávek - min. 2 významné dodávky systému GHZ vč. jeho instalace v místě plnění v minimální hodnotě 800.000 Kč bez DPH na každou takovou dodávkou poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení.

Účastník je oprávněn místo Seznamu významných dodávek předložit smlouvu s objednatelem a doklad o uskutečnění dodávek dodavatele.

Dodavatel u každé významné zakázky uvede, zda byla realizována společně s jiným dodavatelem a jaký byl podíl dodavatele (stanovení v %) na celkovém plnění, či zda byly realizovány dodavatelem jako poddodavatelem s uvedením rozsahu, v jakém se na plnění podílel. Pro posouzení splnění tohoto kvalifikačního předpokladu lze použít pouze tento podíl na realizované dodávce.

Seznam významných dodávek bude obsahovat kontaktní osobu příslušného objednatele, u které bude možné realizaci významné dodávky ověřit.

Pro vyloučení pochybností zadavatel stanoví, že ze seznamu významných dodávek musí jednoznačně vyplývat splnění všech parametrů výše  uvedených významných dodávek.

Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost,  profesní způsobilost a technickou kvalifikace každý účastník samostatně.

Požadavky na doklady prokazující splnění kvalifikace

- Doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace postačí předložit v prosté kopii.

- Všechny předkládané doklady (čestná prohlášení, seznamy atd.) musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění (plná moc) této osoby součástí dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace (podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen).

- Předkládané dokumenty nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

- Kvalifikaci nesplňuje dodavatel, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci ve formě a rozsahu stanoveném zadavatelem, nebo poskytl údaje a informace o kvalifikaci včetně dokladů požadovaných zadavatelem, které jsou neúplné nebo nepravdivé.

- HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A METODA JEJICH VYHODNOCENÍ

Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky analogicky dle § 114 Zákona, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Hodnotit se bude nabídková cena v Kč bez DPH uvedená v Krycím listu.

Stanovení pořadí nabídek bude provedeno podle výše nabídkových cen v Kč bez DPH, přičemž nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny s tím, že nejvýhodnější bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

- POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

## Obecné požadavky

Účastník je povinen do nabídky zapracovat všechny požadavky zadavatele vyplývající ze zadávacích podmínek.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Pokud budou některé doklady nebo dokumenty v nabídce předloženy v jiném jazyce, musí být, s výjimkou dokladů ve slovenském jazyce a dokladů o vzdělání v latinském jazyce, předloženy společně s překladem do českého jazyka. Překlady nemusí být úředně ověřené. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.

Dodavatel v nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, a to včetně kontaktní adresy, telefonu a e-mailové adresy, které bude zadavatel doručovat písemnosti související se zadávacím řízením. Tato kontaktní osoba bude uvedena v Krycím listu (Příloha č. 2). Na e-mailovou adresu kontaktní osoby mohou být doručovány dokumenty související se zadávacím řízením (např. žádost o objasnění nebo doplnění údajů či dokladů, žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny apod.).

Nabídky se podávají v plném rozsahu elektronicky, a to prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na profilu zadavatele. Účastník je povinen se řídit pravidly a pokyny stanovenými provozovatelem elektronického nástroje.

Zadavatel doporučuje strukturovat nabídku následujícím způsobem:

      - Krycí list nabídky (Příloha č. 4)

      - Doklady k prokázání splnění základní způsobilosti (Příloha č. 4)

      - Doklady k prokázání splnění technické kvalifikace (Příloha č. 4)

      - Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti

      - Další dokumenty zadavatelem požadované v zadávací dokumentaci

Pokud jedná jménem či za účastníka jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za účastníka, musí být součástí návrhu smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k právním jednání pro toto zadávací řízení. Plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii (podpis nemusí být ověřen).

- Další informace a požadavky zadavatele na zpracování nabídky

Účastník uvede v nabídce konkrétní označení (specifikaci)  nabízeného požárního hasiva a předloží certifikát  pro jeho použití v České republice a splnění účelu této veřejné zakázky (ochrana serveroven).

# PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Prohlídky místa plnění jsou dobrovolné, nicméně zadavatel prohlídky místa účastníkům doporučuje.

Prohlídka: 25.07.2023 v 10 hod., zástupce zadavatele: Ing. David Vala, tel.: 777 420 801

# Prohlídka: 03.08.2023 v 10 hod., zástupce zadavatele Petr Balík, tel.: 606 746 930

# Sraz účastníků je ve vrátnici budovy „C“ na adrese U Kříže 661/8, Praha 5, Jinonice.

# DODATEČNÉ INFORMACE POSKYTOVANÉ ZADAVATELEM

Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek je možno doručit prostřednictvím emailové adresy kontaktní osoby elektronického nástroje nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení zadávacích podmínek bude odesláno všem účastníkům, kterým byla zaslána výzva k podání nabídky, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti účastníka.

- ZADÁVACÍ LHŮTA

# Zadavatel stanovil zadávací lhůtu v délce 60 dnů, účastníci jsou svými nabídkami vázáni po celou dobu zadávací lhůty.

- ZÁVĚREČNÁ SDĚLENÍ ZADAVATELE

Žádosti o vysvětlení mají být adresovány kontaktní osobě dle  zadávací dokumentace nebo podávány prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele.

Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud žádost o vysvětlení nebude doručena zadavateli včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit či doplnit zadávací podmínky s případným přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, a to i bez uvedení důvodu; stejně jako nevybrat žádnou nabídku.

Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Nabídka se dodavateli nevrací a zůstává zadavateli jako součást dokumentace o zadávacím řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky.

- PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha č. 1 a- DPS SO 01 – Stavební úpravy stávajícího objektu Plynové hašení GHZ; R00 – Plynové

stabilní hasicí zařízení“

Příloha č. 1 b- DPS SO 01 – Stavební úpravy stávajícího objektu Plynové hašení GHZ; R00 – Plynové

stabilní hasicí zařízení“

Příloha č. 1 c- DPS SO 01 – Stavební úpravy stávajícího objektu Plynové hašení GHZ; R00 – Plynové

stabilní hasicí zařízení“

Příloha č. 2 -    Výkaz výměr

Příloha č. 3 -    Protokol o určení vnějších vlivů pro objekt SO 01 – Rekonstrukce stávající budovy

09/06/2021 zpracovaný odbornou komisí VPÚ DECO PRAHA a.s.,

Příloha č. 4 -    Editovatelné přílohy

- Krycí list

- Čestné prohlášení ke splnění základní způsobilosti

- Čestné prohlášení ke splnění technické kvalifikace

Příloha č. 5 –  Smlouva  o dílo

PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D., v.r.

děkan

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova