SPECIFIKACE – EVAKUAČNÍ VÝTAH

| POPIS VÝTAHU V.1. – PODROBNÁ SPECIFIKACE dle požadavků čl.9.6.5 ČSN 73 0802 musí : být z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, velikosti 1100/2100 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| Značení: |  | Výtah V1 - EVAKUAČNÍ |
| Typ: |  | trakční výtahy ‐ dle ČSN EN 81‐20, ekonomické, trakční lanové bezstrojovnové výtahy s typovým certifikátem (s minimálním počtem startů 200 000 / rok,) |
| Třída: |  | I. dle ČSN ISO 4190‐1 |
| Pohon: |  | bezpřevodový stroj umístěný v šachtě s frekvenčním řízením otáček – jedná se o bezstrojovnový výtah, který umožňuje pouze manuální nouzové odbrždění a tím posun kabiny |
| Nosnost: |  | V1 – cca 1275 kg / 17 osob |
| Dopravní rychlost: |  | Ideální 1,6 m / sec. Doba jízdy do nejvyššího podlaží 2,5 min |
| Zdvih: |  | V1 – 25,85m |
| Počet stanic, nástupišť: |  | V1 – 10, 11 |
| Značení stanic: |  | V1 - 1,1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9 |
| Výchozí stanice: |  | 1 |
| Napájecí soustava: |  | 3 NPE 50Hz 400V/TN‐S Výkon cca 7 kW, jmenovitý proud 25 A, záběhový cca 36 A zajištění dodávkuy el.energie podle čl.12.9 ČSN 73 0802 po dobu nejméně 45 minut (náhradní zdroj), |
| Elektrické kabely: |  | elektrické kabely pro osobní výtahy S NULOVOU HOŘLAVOSTÍ (tzv. bezhalogenová kabeláž) |
| ŠACHTA: |  |  |
| Rozměr šachty (šíře x hloubka): |  | V1 - 1650 (mm) x 2610(mm) |
| Hloubka prohlubně šachty: |  | V1 - předpoklad 1310 (mm) |
| Horní přejezd: |  | V1 - dle výrobce, předpoklad 4m Vždy po spodní hranu montážních ok. |
| Provedení šachty: |  | Betonové prolévané tvárnice tl.300 mm + zateplení 180 mm minerální izolace |
| Prostředí: |  | dle ČSN 33 200, teplota +5 až +40°C (nutno zajistit větrání a vyhřívání šachty (SOUČÁST DODÁVKY VÝTAHU) |
| STROJOVNA: |  |  |
| Umístění: |  | v hlavě šachty |
| KABINA: |  |  |
| Počet vstupů: |  | 2 – průchozí klec |
| Rozměr kabiny (šíře x hloubka x výška): |  | V1 - 1100(mm) x 2100 (mm) x 2 200 (mm) |
| Stěny kabiny: |  | ocelové lamely obložené strukturovanou nerezovou ocelí (Linen) ve vertikálním liniovém provedení zadní stěna prosklená |
| Osvětlení : |  | podhledový strop O15 v nerezovém provedení (Linen) s úsporným LED osvětlením |
| Podlaha : |  | ALTRO – dodá a položí objednatel – zhotovitel zajistí přípravu, ohraničená nerezovými okopovými lištami po celém obvodu kabiny |
| Kabinový tlačítkový ovladač : |  | Na boční stěně v celé výšce kabiny s kovovými tlačítky ANTIVANDAL s indikací záznamu navolení, se signalizací přetížení kabiny (světelná a zvuková), s polohovou a směrovou signalizací, s hlasovou signalizací pater, s reliéfním a BRAILOVÝM písmem přímo na tlačítku, s extra tlačítky pro prodlouženou volbu otvírání a zavírání dveří, s klíčovými přepínači pro prioritní volbu ovládání kabiny výtahu a uvedení výtahu mimo provoz v kabině; indukční smyčka; spojení mezi kabinou, ostrahou a dispečinkem dodavatele dle servisní smlouvy = zavedení tel.linky |
| Madlo: |  | ANO, kruhové K3 v nerezovém (lesk) provedení umístěné na zadní stěně |
| Zrcadlo : |  | ANO, velkoformátové bezpečnostní umístěné na zadní stěně kabiny naproti kabinovému ovladači |
| Sedátko: |  | ANO, v nerezovém provedení, umístěné V dosahu (vedle) ovládacího panelu. |
| Doplňky: |  | axiální ventilátor, směr proudění vzduchu (standardně ven) min. 120 m3/h |
| KABINOVÉ DVEŘE: |  |  |
| Typ: |  | automatické stranou suvné levé 2‐křídlé s minimálním počtem startů 400 000 za rok, s rychlostí otvírání min. 500mm/s |
| Světlý rozměr dveří (šíře x výška): |  | V1 - 900 (mm) x 2 000 (mm) |
| Provedení: |  | Strukturovaný nerez plech - panely z jednoho kusu plechu o minimální tloušťce 1 mm, vysoce odolné zesílené hliníkové prahy dveří s minimální únosností 500 kg. |
| Doplňky: |  | kabinové dveře vybaveny omezovačem zavírající síly celoplošná bezpečnostní světelná lišta |
| ŠACHETNÍ DVEŘE: |  |  |
| Typ: |  | automatické stranové levé 2‐křídlé v provedení ANTIVANDAL dle ČSN EN 81 – 71, kat. 1 s minimálním počtem startů 400 000 za rok |
| Světlý rozměr dveří (šíře x výška): |  | V1 - 900 (mm) x 2 000 (mm) |
| Provedení: |  | Strukturovaný nerez plech, vzor plátno (Linen) - panely z jednoho kusu plechu o minimální tl. plechu 1 mm, vysoce odolné zesílené hliníkové prahy dveří s minimální únosností 500 kg |
| Požární odolnost: |  | viz PBŘ |
| ŘÍZENÍ A ELEKTRO VÝBAVA: |  |  |
| Druh řízení: |  | mikroprocesorové tlačítkové, obousměrné sběrné řízení |
| Servisní panel výtahu: |  | umístěný na stěně v nejvyšším nástupišti |
| Systém nouzového vyproštění: |  | výtah bude vybaven automatickým vyprošťovacím zařízením, u kterého bude možné v případě výpadku elektrického proudu, vyprostit „uvíznuté“ osoby jednoduchým zásahem proškolených osob. Při poruše nelze, jedná se o bezpečnost! V případě ohrožení objektu požárem umožnit sjetí klece do určité stanice buď impulsem automatického hlásiče nebo přivoláním pomocí klíčového spínače, výtah musí zůstat vyřazen z normálního provozu a být připraven pro evakuaci pomocí zvláštního ovládání výtahové klece Součástí návrhu evakuačního výtahu je stanovení odpovědných osob (trvalé služby) ovládajících toto zařízení v případě vzniku požáru v objektu, pokud nelze toto určit, musí být v prostoru CHÚC (zpravidla v 1.NP) instalován „klíčový tresor požární ochrany“. |
| Elektrovýbava: |  | Napojení výtahu na náhradní zdroj umístěný v 1.PP vážící zařízení proti přetížení, revizní jízda, STOP tlačítko na střeše kabiny; STOP tlačítko v prohlubni šachty, úsporné zářivkové osvětlení šachty; tepelná ochrana motoru stroje, venkovní kovové tlačítkové ovladače v nástupišti s indikací volby v provedení ANTIVANDAL; digitální ukazatele polohy a směru jízdy umístěné ve všech stanicích; interkom - automatizovaný systém komunikace přes pevnou linku; akustický hlásič příjezdu kabiny do stanice; zajištění střídavého dorovnávání polohy kabiny ve stanici v závislosti na zatížení; předčasné otvírání dveří při dojezdu kabiny výtahu do stanice; monitoring dveřní světelné lišty, v případě, že nikdo nevstoupí do kabiny, jsou volby z nástupiště zrušeny; prevence současného navolení směru nahoru a dolu ve stejné stanici; možnost parkování kabin v hlavní stanici; prodleva v opětovném náběhu provozu výtahů po výpadku proudu; blokace kabinových voleb pomocí čtečky AKTION rektorátní systém UK - příprava Čtečka v jednotlivých nástupištích a v kabině výtahu. Výtah bude napojen na EPS a v případě vyhlášení požáru BUDE SLOUŽIT JAKO EVAKUAČNÍ. Do výtahu bude instalována IP kamera. – zajistíme přípravu (čtečky, kameru a další materiál dodá dodavatel čteček atd.) za přítomnosti technika – na střechu kabiny výtahu bude přivedeno napájení (230V) pro čtečku a kameru |