## Výkaz_k_ocenění_U5
Položkový rozpočet
Název VZ: |  | "UK FTVS – NPO – Modernizace učebny U5" |  |  | Objednatel: | Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu
Druh VZ |  | Veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 52 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“) |  |  | Požadavky objednatele
Lokalita: |  | José Martího 269/31, 162 52, Praha 6 - Veleslavín |  |  | Zhotovitel:
Zpracováno dne: |  | 04. 10. 2023 |  |  | Zpracoval: | iAVT
Č.p. | Popis položky |  | M.j. | Počet M.j. | Jednot. cena bez DPH | Cena celkem bez DPH | DPH | Cena celkem včetně DPH
| Označení položky | Technické specifikace, uživatelské standardy
001 | AV Technika
1.01 | Motorové promítací plátno, 3 m | Motoricky ovládané promítací plátno, povrch matně bílý, šíře 3 m, poměr stran 16:10, nehlučný bezúdržbový motor, příslušenství pro montáž (strop/podhled/stěna). | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.02 | Projektor s vyměnitelným objektivem | Projektor s laserovým zdrojem světelným zdrojem, minimální parametry: světelný výkon 8500 lumenů, obrazový čip 3xLCD RGB panel s úhlopříčkou 0,76", rozlišení min. WUXGA (1920x1200), podpora obrazu ve formátu 21:9, H/V posun objektivu, podpora HDR10, obrazové vstupy: HDBaseT, HDMI (HDCP 2.3), řízení RS232, LAN, provozní hlučnost projektoru max. 35 dB (A). Životnost světelného zdroje 20 000/30000 hodin standard/eco. Volitelný kamerový modul. Záruka 36 měsíců. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.03 | Objektiv pro projektor | Kompatibilní s projektorem. Celkové Throw Ratio: 0.87 - 1.05 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.04 | Držák projektoru univerzální | Kompatibilní s projektorem | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.05 | Interaktivní displej | Interaktivní dotykový displej 24", 1920x1080, vstup a výstup DVI, snímání až 10 dotyků a dotykového pera bez baterií. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.06 | Mikrofon pro záznam | Stropní mikrofonní pole s operační plochou do 60 m2, 28 mikrofonů s tvarováním směrové přijímací charakteristiky (beamforming) a automatickým přepínáním mluvčího. Symetrický audio výstup, LAN port pro připojení PC a nastavení systému. Primární a sekundární port rozhraní DANTE. Kmit. rozsah 160 Hz - 18 kHz, max. akustický tlak 104 dB SPL, dynamický rozsah 93 dB(A). Rozměry pole 590 x 590 x 43 mm, hmotnost 6 kg. Včetně napájecího zdroje a zavěšovacího systému. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.07 | Kamera PTZ | PTZ kamera, min. rozlišení fullHD, optický zoom min. 20x, dig. video výstup HDMI, IP, funkce automatického sledování vyučujícího s využitím AI, funkce PoE, IP stream ve formátu H.264 1080p 60fps, vstup audio LINE/MIC.Ovládání přes RS-232/Ethernet/IR. Záruka 60 měsíců. IP protokol RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.08 | Držák náhledové kamery | Kompatibilní s PTZ kamerou | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.09 | Streamingová jednotka pro e-learning | Procesor pro záznam a streamování výuky, záznam ve formátu MP4/M4A H.264/AVC, RTMP/RTP/RTSP/TS streaming, náhledový stream, 2x HDMI vstup, HDMI výstup, analogový zvukový vstup a výstup, ethernet, PiP, interní SSD s kapacitou min 80GB, možnost záznamu na USB, podpora SMBv2/3, čelní ovládací panel, webové rozhraní | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.10 | Stropní reproduktory | Reproduktor určený pro vestavbu do kazetového podhledového systému s ratrem 600x600mm, maximální hloubka 85 mm, široká vyzařovací charakteristika 170°, jednopásmové provedení, frekvenční rozsah nejméně 70 Hz až 18 kHz, příkon 16W RMS, vstupy 8ohm/100V | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.11 | Přípojné místo pro prezentaci v katedře | Přípojné místo zápustné. Materiál kov, povrchová úprava hliník. Integrovaná AV kabeláž s konektivitou HDMI, DP, USB-C, VGA, audio, v textilním obalu/separátoru. Vč. dvojice zásuvek 230VAC. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.12 | Převodník USB-C na HDMI | 1x HDMI 4K Ultra HD, 1x Gigabit Ethernet, 2x USB 3.0 port, 1x USB-C port, 1x USB-C Power Delivery/Data port, kompatibilní s Thunderbolt 3, pro Windows, Mac OS, Android, Chrome | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.13 | Jednotka pro připojení do Teams | Rozhraní HDMI - USB, min. 1x HDMI vstup, 1x USB výstup (podpora UVC - USB Video Class a UAC - USB Audio Class ovladačů), HDMI audio deembedder, integrované audio DSP, scaler USB video výstupu 320x180 až 1080p/24. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.14 | Jednotka pro bezdrátovou prezentaci | Jednotka pro připojení bezdrátových zařízení (smartphone, tablet, notebook), funkce sdílení plochy a bezdrátové sdílení obsahu z donesených zařízení, vstup HDMI, výstup HDMI se sdíleným obsahem, port Ethernet pro řízení a konfiguraci s funkcí PoE+, druhý port Ethernet pro izolovanou LAN, WiFi rozhraní, zpracování signálů až do rozlišení 4K, analogový audio výstup, rozhraní USB pro donesená média. Port RS232. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.15 | AV maticový přepínač s řídícím systémem | AV centrála - minimální konfigurace: 8 vstupů (2x TP, 6x HDMI, 2x VGA), 3 výstupy (2x HDMI, 1x TP), 2x mic vstup - 48V fantom napájení, 6x stereo line vstup, 2x stereo line výstup, integrovaný zesilovač s výkonem min. 2x50W/4ohm, integrovaný řídící procesor (3x RS232 port, 4x relé, 3x LAN port, 4x GPIO, 2x IR serial, expanzní sběrnice), dodávka, montáž, instalace, programování. Součástí dodávky je i otevřený zdrojový kód s vnitřním programem. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.16 | Dotykový ovládací panel | Dotykový ovládací panel, úhlopříčka min 7'', PoE napájení, linkový audio výstup a reproduktor pro odposlech, světelný senzor, USB rozhraní, barva čierná. Panel musí v souladu s programováním řídícího systému obsahovat rozhraní pro ovládání AV techniky, osvětlení i žaluzií. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.17 | AV rack katedra | Rack pro instalaci AV techniky do katedry, výška 12RU, bez bočnic. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.18 | Datový přepínač | L2 switch s fixní konfigurací, výška zařízení 1RU, s možností instalace do racku, min. 8x metalických portů 10/100/1000(RJ-45), podpora PoE a PoE+, min. 2x portů 1 Gbit/s SFP | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.19 | AV kabely | 2x kabel HDMI 15m, kabel CAT6A 30m, kabel 1x2x0,22 20m, kabel reproduktorový 2x2,5 30m, sada propojovacích kabelů pro zařízení v katedře dle schéma zapojení | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.20 | Montážní a instalační materiál | Kabelová chránička průměr 42mm celkem 30m, kotevní materiál pro držák projektoru, kotevní materiál pro držák kamery, instalační materiál pro instalaci prvků AV techniky do katedry | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.21 | Instalační práce a programování AV | Kotvení stropní konzole projektoru, osazení podhledových rámů pláten, instalace podhledových reproduktorů, protažení kabeláže, zapojení. Osazení AV techniky, naprogramování řídicího softwaru v centrále řídícího systému. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Celkem AV Technika |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
002 | Silnoproud
2.01 | Oceloplechová rozvodnicová skříň zapuštená | Rozvodnicová skříň pro zapuštěnou montáž neprůhledné dveře počet řad 3 počet modulů v řadě 24 krytí IP30 PE+N materiál ocel-plech, rozměr otvoru pro zapuštění: š x v x g = 545 x 585 x 156 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.02 | Svorkový blok 2x25 + 23x16 mm2 (N) | Svorkový blok, pro N, 23 x 16 mm2, 2x 25 mm2, samolepící popisovací páska N, 2x izolační držák N, spojovací materiál pro upevnění PD-RB-DS24, 2x samořezný šroub 3,5 x 9; M5 x 20 (min. M5 x 15), malá hlava | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.03 | Svorkový blok 2x25 + 28x16 mm2 (N) | Svorkový blok, pro N, 28 x 16 mm2, 2x 25 mm2, samolepící popisovací páska N, 2x izolační držák N, spojovací materiál pro upevnění PD-RB-DS24, 2x samořezný šroub 3,5 x 9; M5 x 20 (min. M5 x 15), malá hlava | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.04 | Svorkový blok 2x25 + 60x16 mm2 (PE) | Svorkový blok, pro PE, 60 x 16 mm2, 2x 25 mm2, samolepící popisovací páska PE, spojovací materiál 2x samořezný šroub 1x M5 x 20, ocelová podložka 5,3 tloušťka 4 mm 3 ks | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.05 | Svorkový blok 7x16 mm2 (N) | Svorkový blok, pro N, 7 x 16 mm2, izolační držák N | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.06 | Držák svorkových bloků | Držák, pro RZB, počet modulů v řadě 24, držák pro ...-SB25, ...-SB30, 3x PD-RB-SBN7, 2x samořezný šroub 3,5 x 9 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.07 | Bílá záslepka (RAL 9003), 55 modulů | Záslepka, šířka 1000 mm ( šířka 55 modulů ), barva bílá, pro RZB | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.08 | Lemovka | Lemovka, lemovka okolo otvoru pro kabely, šířka 24 modulů v řadě, pro 1 maximálně otevřený otvor | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.09 | Spínač MSN | Vypínač, In 40 A, Ue AC 230/400 V, 3pól | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.10 | Propojovací lišta | Propojovací lišta, 3pól. provedení, průřez 10 mm2, rozteč 17,8 mm, počet vývodů 19 x 3, kolíky | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.11 | Koncová krytka | Koncová krytka, pro třípólové lišty, průřez 10 mm2 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.12 | Sběrnicový převodník | Převodník RS485(PEXBus)/RS232 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.13 | Svítidlo typ F | LED panel stmívatelný DALI, 40W/840, 3500lm, IP40, M600, UGR<19. mikroprizmatický kryt 595x595xmm, vyšší standard | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0
2.14 | Svítidlo typ G | Asymetrické LED svítidlo DALI, 39W/840, 3250lm, M600, 1195*187mm | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
2.15 | Tlačítko S | Nástěnné tlačítko s rámečkem, jednopólové provedení | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.16 | Zásuvka 230 | Zásuvka jednonásobna s ochranným kolíkem, 16A, 250 VAC, krabice pro povrchovou montáž | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.17 | Jistič LTN 4B | Jistič, In 4 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.18 | Jistič LTN 10B | Jistič, In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.19 | Jistič LTN 16B | Jistič, In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.20 | Proudový chránič s jističem 10A | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ A | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.21 | Proudový chránič s jističem 16A | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ A | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.22 | Releová jednotka se sběrnicí | Releová jednotka, montáž na DIN lištu, 6x relé dvoupolóvé, zatížitelnost kontaktů 230V/10A, ovládací tlačítko pro každé relé s funkcí toggle, ovládání přes systémovou sběrnici RS485 (PEXBus), ovládání pomocí bezpepotenciálového kontaktu | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.23 | Rozhraní DALI/RS485 | Jednotka pro řízení elektronických předřadníků osvětovacích těles, kapacita až 64 předřadníků na sběrnici, až 15 skupin na sběrnici, vstupní sběrnice RS485(PEXBus), výstupní sběrnice DALI, tlačítka na předním panelu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.24 | Silnoproudý kabel 5x1,5 | Kabel 1-CXKH-R (J) 5x1,5mm2 - barevné značení J (C) pro napájení 230V pohonů, včetně protažení celé smyčky mezi jednotlivými svítidly a k plátnům, třída reakce na oheň B2caS1d0 | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
2.25 | Silnoproudý kabel 3x2,5 | Kabel 1-CXKH-R (J) 3x2,5 mm2 - barevné značení J (C) pro napájení 230V okruhů zásuvek | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
2.26 | Montážní práce a služby elektro | Osazení rozváděče, natahání silnoproudé kabeláže k osvětlení, zásuvkám, talčítkům a plátnům, zapojení přívodních a odchozích kabelů, propojení přístrojů uvnitř rozvaděče dle schématu zapojení, výchozí revize elektro, konfigurace DALI komponent, adresace, programování rozhranní. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Celkem Silnoproud |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
003 | Prostorová akustika
3.01 | Akustický podhled širokopásmový | Perforovaný SDK vč. přídavné minerální vlny tl. 40 mm, odstup od stěny min. 50 mm. Koeficient akustické absorbce min. 0,64 na 125 Hz; 0,61 na 250 Hz a min. 0,5 na vyšších kmitočtech. | m2 | 28.8 |  | 0 | 0 | 0
3.02 | Podhled plný | Plný SDK s nízkofrekvenční funkcí, doplňková minerální vata pro zatlumení na nízkých kmitočtech, obj. hmotnost min. 40 kg/m3. | m2 | 8.25 |  | 0 | 0 | 0
3.03 | Stěnový akustický obklad | Perforovaný akustický obklad na bázi dřeva, povrchová úprava HPL, vč. přídavné minerální vlny tl. 40 mm, odstup od stěny min. 50 mm. Koeficient akustické absorbce v rozsahu 0,4 až 0,6 v celém kmitočtovém pásmu. | m2 | 14.4 |  | 0 | 0 | 0
3.04 | Stěnový plný obklad | Plný SDK s nízkofrekvenční funkcí - obklad obvodu zadní stěny kolem položky č. 3, doplňková minerální vata pro zatlumení na nízkých kmitočtech, obj. hmotnost min. 40 kg/m3. | m2 | 15 |  | 0 | 0 | 0
3.05 | Montážní a instalační práce | Kompletní instalační práce prostorové akustiky - včetně kooperace s ostatními profesemi (instalace koncových zařízení VZT, EPS, osvětlení a kabelových tras silnoproudu, slaboproudu a AV techniky). | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.06 | Dodavatelská dokumentace | Výkresová dokumentace - upřesnění rozložení desek/spárořezu a kolizí s koncovými prvky ostatních profesí. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.07 | Akustický dozor | Etapové a závěrečné měření doby dozvuku, včetně přepočtů a protokolu z měření. | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Celkem prostorová akustika |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem modernizace U5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0