## NN
SOUPIS PRACÍ
| Stavba: |  | Novostavba Trafostanice TS5 vč. náhradního zdroje elektrické energie propojení s předávací TS1, přípravou rozvodů NN pro budoucí urgentní příjem a úpravy rozvaděče pro potřeby DDO v pavilonu C
| Objekt: |  | Trafostanice TS5
Dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS)
Soupis:
D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika – technologická NN
| KSO: | [5 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [5 empty] | Datum:
| Zadavatel: |  | Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – projektový a inženýrský servis |  |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Cetkovský
| Zhotovitel: |  | ALTRON, a.s. Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4 |  |  |  | Zpracovatel:
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | cena / 1ks | cena za Množství | ETAPA
| Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
Přípojnicový systém pro napájení racků na datovém sále
Hliníkové proudovodné dráhy bez nutnosti údržby (dotahování)
5-vodič. systém L1+L2+L3+N+PE (PE propojeno se zapouzdřením)
Plný průřez fází, nuly a PE
IP52, zapouzdření - ocelový plech, barva RAL7035 (světle šedá)
|  | - | [6 empty] | -
| 100 | BVP:261996 | BD2A-400-VE | Připojení k rozváděči | ks | 4 |  |  | 1
| 101 | BVP:261796 | BD2A-400-LV | Koleno nahoru | ks | 4 |  |  | 1
| 102 | BVP:261794 | BD2A-400-LL | Koleno levé | ks | 1 |  |  | 1
| 103 | BVP:261855 | BD2A-400-LL-X* | Koleno levé | ks | 1 |  |  | 1
| 104 | BVP:261857 | BD2A-400-LL-X*/Y* | Koleno levé | ks | 1 |  |  | 1
| 105 | BVP:261855 | BD2A-400-LL-X* | Koleno levé | ks | 1 |  |  | 1
| 106 | BVP:261795 | BD2A-400-LR | Koleno pravé | ks | 4 |  |  | 1
| 107 | BVP:043977 | BD2-400-FE | Koncová příruba 400 A | ks | 4 |  |  | 1
| 108 | BVP:261814 | BD2A-400-ZH-Z* | Tvar Z dolů | ks | 1 |  |  | 1
| 109 | BVP:261813 | BD2A-400-ZV-Z* | Tvar Z nahoru | ks | 1 |  |  | 1
| 110 | BVP:261488 | BD2A-3-400-SB-2 | Přímý díl s odbočnými místy, pevná délka 2.25 m | ks | 1 |  |  | 1
| 111 | BVP:261523 | BD2A-3-400-WB-3W* | Přímý díl s odbočnými místy, volitelná délka | ks | 2 |  |  | 1
| 112 | BVP:261489 | BD2A-3-400-SB-3 | Přímý díl s odbočnými místy, pevná délka 3.25 m | ks | 9 |  |  | 1
| 113 | BVP:261535 | BD2A-3-400-WO-1W* | Přímý díl bez odbočných míst, volitelná délka | ks | 1 |  |  | 1
| 114 | BVP:261490 | BD2A-3-400-SO-1 | Přímý díl bez odbočných míst, pevná délka 1.25 m | ks | 2 |  |  | 1
| 115 | BVP:045154 | BD2-400-BB | Upevňovací třmen 400 A | ks | 40 |  |  | 1
| 116 | BVP:262451 | BD2-AK02M2/A323 | Odbočná skříň s 1x3f jističem (C) 16A, 1x zásuvka 3f/25A | ks | 24 |  |  | 1
| 117 | BVP:262453 | BD2-AK02M2/A633 | Odbočná skříň s 1x3f jističem (C) 63A, 1x zásuvka 3f/63A | ks | 20 |  |  | 1
| - | [7 empty] | -
| - | [7 empty] | -
| - | [7 empty] | -
| - |  |  | Rozváděče NN |  |  |  |  | -
| 200 |  |  | Rozváděč RDC, specifikace dle schematu zapojení, komplet | ks | 1 |  |  | 0
| 201 |  |  | Rozváděč RTN, specifikace dle schematu zapojení, komplet | ks | 1 |  |  | 1
| 202 |  |  | Rozváděč RSDA, specifikace dle schematu zapojení, komplet | ks | 1 |  |  | 1
| 203 |  |  | Rozváděč RSDB, specifikace dle schematu zapojení, komplet | ks | 1 |  |  | 1
| 204 |  |  | Rozváděč ATS, specifikace dle schematu zapojení, komplet | ks | 1 |  |  | 1
| 205 |  |  | Rozváděč RBAT, specifikace dle schematu zapojení, komplet | ks | 1 |  |  | 1
| 206 |  |  | Rozváděč RFV1, specifikace dle schematu zapojení, komplet | ks | 1 |  |  | 1
| - | [7 empty] | -
| - |  |  | PDU |  |  |  |  | -
| 250 |  |  | PDU 3f. 30kW s měřením celkové spotřeby a komunikací ETH, s napájecím kabelem a zástrčkou 3f/63A | ks | 20 | dodávka profese Slaboproud |  | 2
| 251 |  |  | PDU 3f. 11kW s měřením celkové spotřeby a komunikací ETH, s napájecím kabelem a zástrčkou 3f/25A | ks | 24 | dodávka profese Slaboproud | dodávka profese Slaboproud | 1
| - | [7 empty] | -
| - |  |  | UPS |  |  |  |  | -
| 300 |  |  | UPS ABB DPA500, 500kW, včetně 3 (100kW) modulů z 5 | ks | 1 |  |  | 1
| 301 |  |  | modul pro UPS ABB DPA500 | ks | 2 |  |  | 2
| 302 |  |  | Bateriový rack TP200, včetně baterií, 100Ah | ks | 1 |  |  | 1
| 303 |  |  | Bateriový rack TP200, včetně baterií, 100Ah | ks | 1 |  |  | 2
| - | [7 empty] | -
| - |  |  | Kabelové trasy a prostupy |  |  |  |  | -
| 400 |  |  | Kabelová trasa S FUNKČNÍ INTEGRITOU PŘI POŽÁRU uvnitř rozvodny RDC pro obvody EPS a E-STOP, umístění na stěně, 100x50 | m | 20 |  |  | 1
| 401 |  |  | Kabelová trasa na podlaze pod zdvojenou podlahou 500x200 pro silnoproudé technologické rozvody | m | 30 |  |  | 1
| 402 |  |  | Kabelová trasa (bez kabelů) v zemi, 12x chránička kopodur 110mm, rozpěrky po 0,5 metru, zalito betonem | m | 107 |  |  | 0
| 403 |  |  | Kabelové žlaby a konzole šířky 600mm (nová trasa ve stávajícím kolektoru) (celkem dvě trasy pod sebou) | m | 26 |  |  | 0
| 404 |  |  | Příchytky a drobný materiál pro vedení kabelů ve stávající trase ve stávajícím kolektoru na stávajících žlabech a konzolích (celkem dvě trasy pod sebou) | m | 50 |  |  | 1
| 405 |  |  | Prostup z kabelového kolektoru do rozvodny (ATS) | ks | 2 |  |  | 0
| 406 |  |  | Požární ucpávka pro Prostup z kabelového kolektoru do rozvodny (ATS) | ks | 2 |  |  | 0
| 407 |  |  | Kabelový prostup (pod zdvojenou podlahou) ve zdi, rozměr 200x1000 mm | ks | 1 |  |  | 0
| 408 |  |  | Kabelový prostup (pod zdvojenou podlahou) ve zdi, rozměr 250x300 mm | ks | 2 |  |  | 1
| 409 |  |  | Kabelový prostup stropem z rozvodny na střechu pro kabeláž k rozvaděči RFV a k zařízení VZT, průměr 100 mm | ks | 1 |  |  | 1
| - | [7 empty] | -
| - |  |  | Elektroinstalační materiál |  |  |  |  | -
| 500 |  |  | HOP / MET (hlavní ochranná přípojnice) | ks | 1 |  |  | 0
| 501 |  |  | POP (podružná ochranná přípojnice) | ks | 1 |  |  | 1
| 502 |  |  | Tlačítko EMERGENCY STOP, na povrch, komplet, 4xNC, pod sklíčkem | ks | 1 |  |  | 1
| 503 |  |  | Zásuvka 1f, IP43, 16A, na povrch | ks | 10 |  |  | 0
| 504 |  |  | Zásuvka 3f, IP43, 16A, na povrch | ks | 1 |  |  | 0
| 505 |  |  | Vypínač řaz. Č.6, IP44, na povrch | ks | 10 |  |  | 0
| 506 |  |  | Výkonový jistič, In=2000A, Ik=55kA, ruční pohon, výměna v poli 4 stávající hlavní rozvodny HR | ks | 1 |  |  | 1
| 507 |  |  | Drobný elektroinstalační materiál (příchytky, příchytky s funkcí při požáru, pásky apod.) | ks | 100 |  |  | 1
| - | [7 empty] | -
| - |  |  | Svítidla |  |  |  |  | -
| 600 |  |  | LED prachotěsné svítidlo, opálový PC kryt, IK08, včetně nosného systému, MODUS VLO5000M2W | ks | 18 |  |  | 0
| 601 |  |  | Nástěnné LED nouzové svítidlo INFINITY s piktogramem, MODUS IF2BWS/1W - exit | ks | 4 |  |  | 0
| 602 |  |  | LED přisazené nouzové svítidlo HELIOS HHP, 6x1W, MODUS HHP/6x1W | ks | 8 |  |  | 0
| - | [7 empty] | -
| - |  |  | Kabely |  |  |  |  | -
| 700 |  |  | 1-AYKY 4x240 (kromě propojení MG s ATS) | m | 3050 |  |  | 0
| 701 |  |  | 1-AYKY 4x240 (nové propojení MG s ATS) | m | 100 |  |  | 1
| 702 |  |  | 1-YY 4x1x120 | m | 160 |  |  | 1
| 703 |  |  | CYKY-O 2x4 | m | 200 |  |  | 1
| 704 |  |  | CYKY-J 5x16 | m | 100 |  |  | 1
| 705 |  |  | CYKY-J 5x10 | m | 15 |  |  | 1
| 706 |  |  | CYKY-J 3x1,5 (stavební elektroinstalace) | m | 200 |  |  | 0
| 707 |  |  | CYKY-J 3x2,5 (stavební elektroinstalace) | m | 100 |  |  | 0
| 708 |  |  | 1-YY 240 černá | m | 150 |  |  | 1
| 709 |  |  | H07V-K 120 | m | 120 |  |  | 1
| 710 |  |  | 1-YY 120 černá | m | 50 |  |  | 1
| 711 |  |  | YSLY-OZ 4x1,5 | m | 20 |  |  | 1
| 712 |  |  | YSLY-OZ 16x0,5 | m | 30 |  |  | 1
; | 713 |  |  | PRAFlaDur P90 2x2,5 | m | 140 |  |  | 1
; | 714 |  |  | J-Y(ST)Y 1x2x0,8 | m | 50 |  |  | 1
| 715 |  |  | FTP cat.5e | m | 160 |  |  | 1
| 716 |  |  | 3-CHBU 240 | m | 120 |  |  | 1
| 717 |  |  | 3-CHBU 120 | m | 80 |  |  | 1
| 717 |  |  | 1-CHBU 240 | m | 780 |  |  | 1
| 718 |  |  | 1-CXKH-R 5x16 | m | 160 |  |  | 1
| 719 |  |  | 1-CXKH-R 5x10 | m | 120 |  |  | 1
| 720 |  |  | 1-CXKH-R 3x1,5 | m | 120 |  |  | 1
| 721 |  |  | 1-CXKH-R 7Jx1,5 | m | 220 |  |  | 1
| 722 |  |  | 1-CXKH-R 3x2,5 | m | 160 |  |  | 1
| 723 |  |  | CYA 6 (pro profesi Slaboproud) | m | 100 |  |  | 1
| 724 |  |  | CYA 16 (pro profesi Slaboproud) | m | 100 |  |  | 1
| 725 |  |  | 1-CXKH-R 240 | m | 1200 |  |  | 1
| - | [7 empty] | -
| - |  |  | Výkopové práce a ostatní činnosti |  |  |  |  | -
| 800 |  |  | Kompletní zprovoznění UPS, EPO, komunikace, atd. | ks | 1 |  |  | 1
| 801 |  |  | Kompletní zprovoznění bateriových racků, BMS, EPO, komunikace, atd. | ks | 2 |  |  | 1
| 802 |  |  | UKONČENÍ KABELU průřezu 240, kabelové oko | ks | 220 |  |  | 0
| 803 |  |  | UKONČENÍ KABELU 1-CHBU 1x240 | ks | 24 |  |  | 0
| 803 |  |  | Ukončení kabelů CYKY, CXKH-R, CYA, CSKH-V, LiYCY, FTP, PraFlaDur P90, SHKFH-R, H07V-K | ks | 200 |  |  | 1
| 804 |  |  | Pokládka kabelů pro pevné uložení | m | 2196 |  |  | 1
| 805 |  |  | Hloubení kabelových rýh ručně šířka 600mm, hloubka 900mm, hornina třídy 2-4 | m3 | 50 |  |  | 0
| 806 |  |  | Řezání betonu komunikace před výkopovými pracemi | m | 200 |  |  | 0
| 807 |  |  | Obnova povrchu komunikace | m2 | 60 |  |  | 0
| 808 |  |  | Zásyp kabelových rýh strojně | m3 | 50 |  |  | 0
| 809 |  |  | Stavební přípomoci včetně průrazů pro kabely | ks | 1 |  |  | 0
| 810 |  |  | Požární ucpávky v budově DC | ks | 4 |  |  | 1
| 811 |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady 3% | % | 0.03 |  |  | 1
| 812 |  |  | Přesun hmot | ks | 1 |  |  | 1
| 813 |  |  | Celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy | ks | 1 |  |  | 1
| 814 |  |  | Předávací dokumetnace včetně dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 |  |  | 1
| 815 |  |  | Doprava technologie, pracovníků, stěhování technologie a ubytování | ks | 1 |  |  | 1
| 816 |  |  | Účast zhotovitele na kontrolních dnech | ks | 15 |  |  | 1
| 817 |  |  | Výrobní dokumentace / dílenská | ks | 1 |  |  | 1
| 818 |  |  | Koordinace | ks | 1 |  |  | 1
| 819 |  |  | Spoluprace s revizním technikem | ks | 1 |  |  | 1
| 820 |  |  | Součinnost zhotovitele při uvedení stavby do provozu | ks | 1 |  |  | 1
| 821 |  |  | Ekologická likvidace vzniklých odpadů | ks | 1 |  |  | 1
| - |  |  | Poznámka: Všechny položky v tomto rozpočtu zahrnují náklady přesunu hmot. Nedílnou součásti tohoto výkazu výměr / rozpočtu je i technická zpráva a výkresová dokumentace. Pokud to není uvedeno jinak (na samostatným řádku), dodávka zahrnuje i montáž zařízení. Montáž jednotlivých zařízení včetně kotvícího, spojovacího, těsnícího a montážního materiálu. |  |  |  |  | -