#### 23DK110

poč. listů: 9

T e ch n i c k á   z p r á v a

akce:

„Univerzita Karlova – Filozofická fakulta,

rekonstrukce místností v objektu filozofické fakulty“

D.1.4.h SILNOPROUD

22 - 11 - 2023

# Úvod

Stavba:		      	Univerzita Karlova v Praze

Místo stavby:	       	 	Filozofická fakulta, Náměstí Jana Palacha 1/2, Praha 1

Investor:			Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Nám. Jana Palacha 2, Praha 1

Zpracovatel:			MC Systems & Services s.r.o.

Weilova 1450/2e

102 00 Praha 10

Stupeň:		   	Dokumentace provedení stavby

Charakter stavby:		Rekonstrukce

Obsahem této dokumentace v profesi elektro je:

Předmětem projektu je instalace silnoproudých rozvodů ve vybraných místnostech objektu filozofické fakulty. Jsou navrženy nové rozvody kabeláže pro osvětlení, zásuvky. Dále budou instalovány koncové prvky – zásuvky, zásuvkové lišty a osvětlení včetně nouzového osvětlení. Projekt byl zpracován na základě požadavků dodaných zástupci investora.

Elektrická zařízení budou instalována dle požadavků zadání a navržené řešení vychází z dostupných podkladů a informací v době zpracování projektu

Měření a regulace, AV technika nejsou předmětem tohoto projektu.

## Dodržení obecných požadavků na výstavbu

V projektové dokumentaci jsou dodržovány požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nařízení č. 10/2016 sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) a další požadavky legislativy a ČSN, platné v době jejího zpracování.

Tato dokumentace nenahrazuje pracovní a technologické postupy, které má zhotovitel povinnost zajistit z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích dle požadavků § 3 a Přílohy č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

## Soubor ZÁKLADNÍCH ČSN

Elektrické instalace nízkého napětí

- ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 1310 ed. 2	Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

- ČSN EN 50110-1 ed. 3	Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky

- ČSN 33 2000-1 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 2000-4-41 ed. 3	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-43 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

- ČSN 33 2000-4-444	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

- ČSN 33 2000-4-46 ed. 3	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-46: Bezpečnost - Odpojování a spínání

- ČSN 33 2000-5-51 ed. 3	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

- ČSN 33 2000-5-52 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

- ČSN 33 2000-5-53 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje

- ČSN 33 2000-5-537 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování - Oddíl 537: Odpojování a spínání

- ČSN 33 2000-5-54 ed. 3	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

- ČSN 33 2000-5-551 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení

- ČSN 33 2000-5-559 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení - Svítidla a světelná instalace

- ČSN 33 2000-5-56 ed. 3	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely

- ČSN 33 2000-6, ed.2 	Elektrické instalace nn, část 6: Revize

- ČSN 33 2000-7-701, ed.2 	Elektrické instalace nn, část 7:Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou, nebo sprchou

- ČSN 33 2000-7-718	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště

- ČSN 33 2000-7-729	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu

- ČSN 33 2130 ed. 3	Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

- ČSN 33 2180	Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

- ČSN EN 50575	Silové, řídicí a komunikační kabely - Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň

- ČSN EN 50565-1	Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 1: Obecné pokyny

- ČSN EN 50565-2	Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 2: Specifický návod pro typy kabelů související s EN 50525

- ČSN EN 50310 ed. 4	Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách

- ČSN EN 62 305, ed.2 	Část 1 až 4 – Ochrana před bleskem

- ČSN EN 60 529 	Stupně ochrany krytím (IP-kód)

- ČSN EN 62477-1	Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně

- ČSN EN IEC 62485-2	Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 2: Staniční baterie

- ČSN 38 5422	Strojovny elektrických zdrojových soustrojí

- ČSN ISO 8528-1	Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 1: Použití, jmenovité údaje a provedení

- ČSN EN 62040-1	Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS

- ČSN EN 61439-1 ed. 2	Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení

- ČSN EN 61439-3	Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)

- ČSN EN 12464-1	Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

- ČSN EN 1838	Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení

- ČSN EN 50171	Centrální napájecí systémy

- ČSN EN 50172	Systémy nouzového únikového osvětlení

Požární bezpečnost staveb

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

- ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami

- ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

- ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami

- ČSN 73 0821 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí

- ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody

- ČSN 73 0895 	Požární bezpečnost staveb – Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru – Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek

## Hlavní související právní předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů č. 71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb., 226/2003 Sb., 277/2003 Sb., 336/2004 Sb.

Nařízení vlády č.117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh.

Nařízení vlády č.118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh.

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Vyhláška č.246/2001 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti (požadavky na požárně bezpečnostní zařízení) a výkonu státního požárního dozoru.

Vyhláška č.48/1982 Sb., o základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 207/1991 Sb. a 352/2000 Sb.

Vyhláška č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějšího předpisu 98/1982 Sb.

Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č.194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

# Podklady řešení

- Prohlídka místa stavby

- Projednaný návrh řešení

- Fotodokumentace stávajících prostor

- Požadavky investora

- Požadavky profesních projektantů

- legislativní předpisy, technické normy a katalogy, platné v době zpracování projektu

- Standardy univerzity

- Podklady výrobců zařízení

# ÚDAJE O PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH

## Napěťové soustavy

Elektroinstalace nízkého napětí	3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz / TN-C-S

Napájení čidel a prvků na sběrnici:	12V/24V DC, 48V/100V AC

## Vnější vlivy

V prostorách budovy filozofické fakulty, dotčených projektem jsou vnější vlivy normální.

## Požární bezpečnostní řešení

Dokument PBŘ je uložen u investora.

## Elektromagnetická kompatibilita

Dle nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh, Příloha č. 1, bod 2, musí být pevná instalace instalována s použitím pravidel správné praxe a s ohledem na údaje o určeném použití komponentů. Pravidla správné praxe musí být zdokumentována a dokumentaci musí provozovatel instalace nebo jím pověřená osoba po dobu provozování instalace uchovávat pro potřeby orgánů dozoru.

Dle nařízení č. 10/2016 hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), ve znění pozdějších předpisů, § 63 odst. 3 písm. f), musí elektrické rozvody splňovat požadavky na zamezení vzájemných nepříznivých vlivů a rušivých napětí při křižování a souběhu silnoproudých vedení a vedení elektronických komunikací.

Dle ČSN 33 2000-4-444, čl. 444.4.2 písm. d) by měly být silové a slaboproudé kabely vedeny zvlášť v souladu s požadavky a doporučeními ČSN EN 50174-2 ed. 3, čl. 6.2, popř. dle čl. 444.6.2 musí být oddělovací vzdušná vzdálenost mezi silovými a slaboproudými kabely nejméně 200 mm. Silové a slaboproudé kabely by se dále měly křížit pokud možno pouze v pravých úhlech.

Dle ČSN 33 2000-4-444, čl. 444.4.2 písm. h) musí být veškeré kabely odděleny od jímací soustavy a od svodů systému ochrany před bleskem (LPS) buď minimální vzdáleností, nebo použitím stínění.

Dle ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 4.1.3 je třeba při vedení vnitřních rozvodů zajistit i vnitřní ochranu před bleskem v souladu s požadavky uvedenými v souboru ČSN EN 62305 ed. 2, a to především zamezením vzniku zbytečných smyček tvořených rozvody silovými a elektronických komunikací, neukládáním elektrického vedení v blízkosti svodů hromosvodu, atd.

Dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. 524.2 je pravděpodobné, že v řešené instalaci bude podíl třetí harmonické proudu a jejích lichých násobků vyšší jak 33 %.,

Dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. 523.6.3 a čl. 524.2.3 nesmí být v takovém případě (tj. v případě, kdy je podíl třetí a lichých násobků třetí harmonické větší než 15 %) průřez nulových vodičů (a dle čl. 523.6.4 identicky i průřez PEN vodičů) menší, než průřez vodičů fázových. Je tedy nepřípustné používat redukované průřezy N či PEN vodičů.

Dle ČSN 33 2000-5-53 ed. 2, Příloha A je pro elektronické spotřebiče s jednofázovými usměrňovači přípustné používat minimálně proudové chrániče typu A, pro elektronické spotřebiče s vyhlazením nebo s trojfázovými usměrňovači je přípustné používat minimálně proudové chrániče typu B.

# Technické řešení

Půdorysy jednotlivých pater se silnoproudou elektroinstalací, která obsahuje rozvody, zásuvky a osvětlení včetně nouzového jsou ve výkresové dokumentaci.

## Napojení, hlavní rozvody

Páteřní trasy budou napojeny do nejblíže dostupných, příslušných rozvaděčů umístěných na daných patrech. Tyto rozvaděče budou dozbrojeny. Schéma zapojení rozvaděčů k dozbrojení je ve výkresové dokumentaci PD. Jedná se pouze o schémata doplňující stávající zapojení rozvaděčů.

## Uzemnění

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, čl. 411.4.2 musí být neživé části instalace spojeny prostřednictvím ochranného vodiče s hlavní uzemňovací přípojnicí instalace (MET), která musí být spojená s uzemněným bodem silové napájecí sítě.

U objektu se předpokládá přítomnost uzemňovací soustavy a systému hlavního ochranného pospojení, tato projektové dokumentace toto dále neřeší.

Bude provedeno doplňující ochranné pospojování, které dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, čl. 415.2.1 musí zahrnovat cizí vodivé části, a všechny neživé části upevněných zařízení současně přístupné dotyku.

Součásti vyprojektované soustavy pospojování budou v souladu s ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, čl. 543.2.3 Poznámka N i řádně označené páteřní kabelové lávky a žebříky. Jejich jednotlivé na sebe navazující části musí být v místech spojení označeny barevnou kombinací zelená/žlutá.

## Zásuvkové rozvody

V rámci rekonstrukce místností budou instalovány nové rozvody se zásuvkami.

Všechny zásuvkové vývody obsluhované laiky jsou dle požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 chráněny proudovým chráničem s reziduálním proudem IΔ = 30 mA.

Výjimkou jsou zásuvky u pracovních míst, ty nejsou napájeny přes proudový chránič a proto budou zásuvky označené popiskem „Pouze pro PC“. Koncové prvky (zásuvky aj.) musí být v souladu s CZ normou a jejich instalace bude provedena dle ČSN 33 2130 ed. 3. Není možné používat zásuvky jiných typů než CZ dle vztažených ČSN.

V místnostech č. 116, 217, 317, 319, 325, 326, 405 a 409 bude na stěně vedle katedry zhotovena zásuvka pro el. adaptér ze záznamového zařízení. Přesné umístění těchto zásuvek bude specifikováno podle umístění záznamového zařízení.

## Osvětlení

Při rekonstrukci místností dojde k výměně svítidel. Výjimkou jsou místnosti č. 317, 319, 403, 404A, 404B, 404C a 405, tam byla světla nedávno instalována, a proto se v těchto místnostech na požadavek investora světla měnit nebudou. Z důvodu nedostatečného osvětlení nad piany v místnosti č. 405 se doplní dvě svítidla. Pro doplnění se použijí demontovaná svítidla.

Veškeré osvětlení bude realizováno LED svítidly. Pro přednáškové místnosti a učebny bude umělé osvětlení řízeno přes jednotku DALI pomocí vypínačů, tlačítek umístěných u vstupních dveří do místnosti a na katedře. V ostatních místnostech se osvětlení bude ovládat přes klasické vypínače. V jednotlivých místnostech je osvětlení rozděleno do daných sekcí, kvůli lepšímu uživatelskému ovládání a také šetření energií.

Vypínače ovládající jednotlivé sekce svítidel jsou instalovány ve výškách nad podlahou dle ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 7.10.

Oživování a naprogramování řízení osvětlení je spojena s dodávkou AV techniky.

## Nouzové osvětlení

Pro přednáškové místnosti a učebny bude provedeno nouzové osvětlení s naváděcími piktogramy ve směru logického úniku. Toto nouzové osvětlení bude s vlastním náhradním zdrojem a bude umístěno nad vstupními dveřmi. Nouzové osvětlení musí zajistit intenzitu osvětlení 2 lx u rovného úniku, při změně směru úniku a u požárně bezpečnostních zařízení 5 lx - měřeno u podlahy.

Dále bude pro přednáškové místnosti a učebny instalováno protipanické osvětlení s vlastním zdrojem. Vodorovná osvětlenost protipanického osvětlením nesmí být menší než 0,5 lx v úrovni podlahy uvnitř prázdného prostoru s výjimkou obvodového pruhu o šíři 0,5 m. Poměr maximální a minimální osvětlenosti protipanického osvětlení v prostoru nesmí být větší než 40:1.

Dle nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Příloha bod 2.3.5, musí být únikové cesty a východy během provozní doby budovy dostatečně osvětleny, a vybaveny nouzovým osvětlením vyhovujícím normovým požadavkům. Dle ČSN EN 1838, čl. 1 je nouzové osvětlení požadováno především v těch místech, která jsou přístupná zaměstnancům. Dle ČSN EN 50172, čl. 1 se požadavky na zajištění nouzového osvětlení vztahují na všechna pracoviště.

## KABELOVÉ TRASY

Vlastní instalace kabelových tras musí být v souladu s ČSN. Kovové části musí být řádně uzemněny. Dle ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 4.1.2 se vedení zásadně ukládají jako skrytá. Hlavní kabelové trasy jsou tvořeny kabelovými žlaby v určených místech budovy. Odbočné kabelové trasy budou v kabelových žlabech, svazkových držácích, trubkách pod omítkou a v SDK konstrukcích. K jednotlivým koncovým elektroinstalačním zařízením budou vedeny svislé odbočky ve stěnách. Uložení vedení bude v zónách dle požadavků ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 7.10, s krytím minimálně 10 mm. Trasy jsou provedeny pomocí kabelů CYKY.

## PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Kabeláž bude instalována dle požadavků PBŘ a veškerých předmětných ČSN. Prostupy kabelových rozvodů požárními stropy a požárními stěnami budou utěsněny dle ČSN. Na protipožární utěsnění a ucpávky bude použit certifikovaný systém. Požární odolnost požadovaná pro protipožární ucpávky je stanovena v PBŘ.

Protipožární ucpávky budou provedeny odbornou firmou, která doloží atesty použitých materiálů, seznam provedených ucpávek včetně údajů o požární odolnosti a oprávnění k aplikaci (proškolení pracovníků). Všechny protipožární ucpávky budou opatřeny identifikačním štítkem.

## Vliv stavby na životní prostředí

Vlastní stavba má po dokončení minimální vliv na životní prostředí. V průběhu výstavby nelze ovšem zabránit určitému ovlivnění životního prostředí vlivem provádění montážních prací. Pokud při montáži vzniknou odpady je dodavatel stavby povinen zajistit jejich ekologickou likvidaci. Veškeré plastové odpady, odstřižené zbytky kabelů, ostatní kusové odpady, papírové odpady, stavební suť a jiné produkty budou likvidovány dodavatelem na základě jeho vlastních předpisů o nakládání a likvidaci s uvedenými odpady.

## Bezpečnost práce

V rámci výstavby je zhotovitel povinen dodržovat technologické postupy pro montážní práce určené ČSN, zákoník práce a příslušné bezpečnostní předpisy a související normy, směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných prací podle tohoto projektu.

Dále je nutno dodržovat tato ustanovení:

U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů, všichni pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky byly používány v provozuschopném stavu. Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je kladen na dodržování protipožárních předpisů. Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele stavby.

## Pokyny pro montáž

Veškeré práce (včetně záruky a použitých materiálů) se řídí platnými normami ČSN a normami BOZ.

Pro vlastní realizaci bude vypracována dokumentace zahrnující detaily kabelových tras, značení a popis kabelů, zařízení, detailní požadavky na zemnění, detailní požadavky na prostupy mezi požárními úseky. Součástí výrobní dokumentace bude i koordinace vývodů s projektem interiéru a silnoproudu.

Všechny práce budou provedeny v souladu s platnými ČSN. Ocelové konstrukce budou uzemněny na společnou uzemňovací soustavu, bude dodržen odstup kabelových rozvodů slaboproudu od silnoproudých rozvodů do 1 kV - 20 cm. Při souběhu kratším jak 5 m lze snížit odstup až na 6 cm a při křižování až na 1 cm. Nutno respektovat vnější vlivy v jednotlivých prostorách.

Dle Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, je elektrické zařízení dle § 4 odstavce 1 písmena c) Vyhrazeným elektrickým zařízením I. třídy. Uvedení do provozu je tedy možné jen na základě odborného a závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru. Tímto vykonavatelem je Technická inspekce České Republiky (TIČR).

# Závěr

Projekt byl zpracován podle současně platných norem, vyhlášek a zákonů.  Zařízení bude před uvedením do provozu vyzkoušeno dle podkladů uvedených v Technické zprávě a bude vystavena revize revizním technikem.

Přesný rozsah dodávky s rozpisem jednotlivých dílů je uveden v samostatné části projektové dokumentace - Soupis prací.

Před započetím dodávky stavby je bezpodmínečně nutné, aby se dodavatel stavby obeznámil se stavem staveniště, stávajícím stavem objektu a kompletní projektovou dokumentací, technické zprávy z toho nevyjímaje. Pokud bude mít dodavatel nějaké nejasnosti, budou tyto konzultovány s projektantem před podpisem smlouvy na dodávku stavby. Po podpisu smlouvy přebírá dodavatel záruku nad jemu nevyjasněnými nebo neznámými detaily projektu včetně objemu prací.

Dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. 524.2.2 + POZNÁMKA platí, že takové úrovně se objevují např. v obvodech určených pro IT (informační technologie).

Viz i potenciální zdroje elektromagnetických emisí, jmenované v ČSN 33 2000-4-444, čl. 444.4.1.