#### 23DK110

poč. listů: 14

T e ch n i c k á   z p r á v a

akce:

„Univerzita Karlova – Filozofická fakulta,

rekonstrukce místností v objektu filozofické fakulty“

D.1.4.i SLABOPROUD

22 - 11 - 2023

# Úvod

Stavba:		      	Univerzita Karlova v Praze

Místo stavby:	       	 	Filozofická fakulta, Náměstí Jana Palacha 1/2, Praha 1

Investor:			Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Nám. Jana Palacha 2, Praha 1

Zpracovatel:			MC Systems & Services s.r.o.

Weilova 1450/2e

102 00 Praha 10

Stupeň:		   	Dokumentace provedení stavby

Charakter stavby:		Rekonstrukce

Obsahem této dokumentace v profesi elektro je:

Předmětem projektu je instalace slaboproudých rozvodů ve vybraných místnostech objektu filozofické fakulty. Jsou navrženy nové rozvody strukturované kabeláže. Dále dojde k instalaci technologií poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS), přístupového systému (ACS), kamerového systému (CCTV) a příprava pro instalaci hodin jednotného času (JČ). Projekt byl zpracován na základě požadavků dodaných zástupci investora.

Měření a regulace, AV technika, EPS, EVR  aj., které nejsou specifikované výše v obsahu dokumentace, nejsou předmětem tohoto projektu.

## Dodržení obecných požadavků na výstavbu

V projektové dokumentaci jsou dodržovány požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nařízení č. 10/2016 sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) a další požadavky legislativy a ČSN, platné v době jejího zpracování.

Tato dokumentace nenahrazuje pracovní a technologické postupy, které má zhotovitel povinnost zajistit z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích dle požadavků § 3 a Přílohy č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

## Soubor základních ČSN

Elektrické instalace nízkého napětí

- ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla

- ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

- ČSN 33 2000-4-442 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-442: Bezpečnost - Ochrana instalací nízkého napětí proti dočasným přepětím v důsledku zemních poruch v soustavách vysokého napětí

- ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím

- ČSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

- ČSN 33 2000-4-46 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-46: Bezpečnost - Odpojování a spínání

- ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

- ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

- ČSN 33 2000-5-53 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje

- ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

- ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

Informační technologie

- ČSN EN 50173-1 ed. 4  Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Obecné požadavky

- ČSN EN 50173-2 ed.2 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory

- ČSN EN 50173-5 ed.2 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 5: Datová centra

- ČSN EN 50173-6 ed. 2  Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 6: Distribuované služby v budovách

- ČSN EN 50174-1 ed. 3  Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality

- ČSN EN 50174-2 ed. 3  Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách

- ČSN EN 50310 ed. 4 Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

- ČSN EN 50131-1 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky

- ČSN EN 50131-2-2 ed. 2	Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory

- ČSN EN 50131-2-3 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-3: Požadavky na mikrovlnné detektory

- ČSN EN 50131-2-4 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-4: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory

- ČSN EN 50131-2-5 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-5: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a ultrazvukové detektory

- ČSN EN 50131-2-6 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-6: Detektory otevření (magnetické kontakty)

- ČSN EN 50131-2-7-1 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-1: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (akustické)

- ČSN EN 50131-2-7-2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-2: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (pasivní)

- ČSN EN 50131-2-7-3 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-3: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (aktivní)

- ČSN CLC/TS 50131-2-9 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-9: Detektory narušení - Aktivní detektory s infračervenými paprsky

- ČSN CLC/TS 50131-2-10 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-10: Detektory narušení - Detektory stavu otevření (magnetické kontakty)

- ČSN CLC/TS 50131-7 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 7: Pokyny pro aplikace

- ČSN CLC/TS 50131-9 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 9: Verifikace poplachu - Metody a principy

- ČSN CLC/TS 50131-11 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 11: Tísňová zařízení

- ČSN CLC/TS 50131-12 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 12: Metody a požadavky pro nastavování stavu střežení a klidu poplachových zabezpečovacích systémů (IAS)

Kamerový systém

- ČSN EN 62676-1-1 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1-1: Systémové požadavky – Obecně

- ČSN EN 62676-1-2 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1-2: Systémové požadavky - Výkonové požadavky na video přenos

- ČSN EN 62676-2-1 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-1: Video přenosové protokoly - Obecné požadavky

- ČSN EN 62676-2-2 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-2: Video přenosové protokoly - Implementace vzájemné spolupráce IP systémů založených na využití HTTP a REST

- ČSN EN 62676-2-3 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-3: Video přenosové protokoly - Implementace vzájemné spolupráce IP systémů založené na síťových (web) službách

- ČSN EN 62676-3 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 3: Analogové a digitální video rozhraní

- ČSN EN 62676-4 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 4: Pokyny pro aplikace

- ČSN EN IEC 62676-5 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 5: Specifikace dat a kvalita obrazu pro kamerová zařízení

- ČSN EN IEC 62676-2-31 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-31: Živé vysílání a řízení založené na webových službách

- ČSN EN IEC 62676-2-32 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-32: Záznamové řízení a přehrávání založené na webových službách

Přístupový systém

- ČSN EN 60839-11-1 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-1: Elektronické systémy kontroly vstupu - Požadavky na systém a komponenty

- ČSN EN 60839-11-2 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-2: Elektronické systémy kontroly vstupu - Pokyny pro aplikace

- ČSN EN 60839-11-31 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-31: Elektronické systémy kontroly vstupu - Implementace IP interoperability na základě webových služeb - Základní specifikace

- ČSN EN 60839-11-32 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-32: Elektronické systémy kontroly vstupu - Implementace IP interoperability na základě webových služeb - Specifikace systému kontroly vstupu

Požární bezpečnost staveb

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

- ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami

- ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

- ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami

- ČSN 73 0821 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí

- ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody

## Hlavní související právní předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů č. 71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb., 226/2003 Sb., 277/2003 Sb., 336/2004 Sb.

Nařízení vlády č.117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh.

Nařízení vlády č.118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh.

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Vyhláška č.246/2001 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti (požadavky na požárně bezpečnostní zařízení) a výkonu státního požárního dozoru.

Vyhláška č.48/1982 Sb., o základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 207/1991 Sb. a 352/2000 Sb.

Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č.194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

## SEZNAM ZKRATEK

AI		Artificial intelligence – umělá inteligence

BD		Building distributor – rozvodný uzel budovy

BMS		Building management system – systém řízení budovy

CCTV		Kamerový systém

CD		Campus distributor – rozvodný uzel areálu

ČSN		Česká technická norma

DB		Databáze

DC		Stejnosměrný proud

EPS		Elektrická požární signalizace

FD		Floor distributor – rozvodný uzel podlaží

GDPR		General Data Protection Regulation

GPRS		General Packet Radio Service

GSM		Globální systém pro mobilní komunikaci

HZS		Hasičský záchranný sbor

CHÚC		Chráněná úniková cesta

LAN		Local Area Network – lokální síť

LDAP		Lightweight Directory Access Protocol

MW		Mikrovlny

NN		Nízké napětí

NZS		Nouzový zvukový systém (Evakuační rozhlas)

OS		Operační systém

PBŘ		Požárně bezpečnostní řešení

PBZ		Požárně bezpečnostní zařízení

PCO		Pult centralizované ochrany

PD		Projektová dokumentace

PIR		Pasivní infračervený detektor

PoE		Power over Ethernet

PZTS		Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

RZ		Registrační značka

SHZ		Stabilní hasicí zařízení

SLP		Slaboproudé rozvody

SOZ		Samočinné odvětrací zařízení

SW		Software

TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol

TIČR		Technická inspekce České republiky

UPS		Uninterruptible Power Supply

VN		Vysoké napětí

VZT		Vzduchotechnika

ZOKT		Zařízení pro odvod kouře a tepla

# Podklady řešení

- Prohlídka místa stavby

- Projednaný návrh řešení

- Fotodokumentace stávajících prostor

- Požadavky investora

- Požadavky profesních projektantů

- legislativní předpisy, technické normy a katalogy, platné v době zpracování projektu

- Standardy univerzity

- Podklady výrobců zařízení

# ÚDAJE O PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH

## Napěťové soustavy

Elektroinstalace nízkého napětí	3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz / TN-C-S

Napájení čidel a prvků na sběrnici:	12V/24V DC, 48V/100V AC

## Vnější vlivy

V prostorách budovy filozofické fakulty, dotčených projektem jsou vnější vlivy normální.

## Požární bezpečnostní řešení

Dokument PBŘ je uložen u investora.

## Elektromagnetická kompatibilita

Dle nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh, Příloha č. 1, bod 2, musí být pevná instalace instalována s použitím pravidel správné praxe a s ohledem na údaje o určeném použití komponentů. Pravidla správné praxe musí být zdokumentována a dokumentaci musí provozovatel instalace nebo jím pověřená osoba po dobu provozování instalace uchovávat pro potřeby orgánů dozoru.

Dle nařízení č. 10/2016 hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), ve znění pozdějších předpisů, § 63 odst. 3 písm. f), musí elektrické rozvody splňovat požadavky na zamezení vzájemných nepříznivých vlivů a rušivých napětí při křižování a souběhu silnoproudých vedení a vedení elektronických komunikací.

Dle ČSN 33 2000-4-444, čl. 444.4.2 písm. d) by měly být silové a slaboproudé kabely vedeny zvlášť v souladu s požadavky a doporučeními ČSN EN 50174-2 ed. 3, čl. 6.2, popř. dle čl. 444.6.2 musí být oddělovací vzdušná vzdálenost mezi silovými a slaboproudými kabely nejméně 200 mm. Silové a slaboproudé kabely by se dále měly křížit pokud možno pouze v pravých úhlech.

Dle ČSN 33 2000-4-444, čl. 444.4.2 písm. h) musí být veškeré kabely odděleny od jímací soustavy a od svodů systému ochrany před bleskem (LPS) buď minimální vzdáleností, nebo použitím stínění.

Dle ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 4.1.3 je třeba při vedení vnitřních rozvodů zajistit i vnitřní ochranu před bleskem v souladu s požadavky uvedenými v souboru ČSN EN 62305 ed. 2, a to především zamezením vzniku zbytečných smyček tvořených rozvody silovými a elektronických komunikací, neukládáním elektrického vedení v blízkosti svodů hromosvodu, atd.

# Technické řešení

## Strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž (SK) slouží pro potřeby přenosu dat (počítačová síť, internet), hlasu (telefonie) a obrazu (kamerové systémy, IP TV). Uživatel si může libovolně zvolit, které přípojné místo (telekomunikační zásuvku) bude na jakou službu využívat. Stejně může kdykoliv svoje rozhodnutí změnit a službu předefinovat v rozvaděči jednoduchou změnou zapojení v patch panelu. Dříve používané samostatné kabelové rozvody jsou tak nahrazeny jediným, univerzálním systémem. Strukturovaná kabeláž bude dále použita pro připojení zařízení WIFI sítě, kamerového systému, hodin jednotného času, přístupového systému atp. Realizace rozvodů SK musí být v souladu se standardy a pravidly pro navrhování a montáž univerzálních kabelážích systémů dle ČSN. Dále musí být v souladu s požadavky vyplývajícími ze souvisejících norem a předpisů.

V objektu jsou instalovány stávající datové rozvaděče RACK 19“. Tyto rozvaděče zůstanou zachovány a budou doplněny o potřebné vybavení pro správnou funkčnost nově instalované slaboproudé technologie v rozsahu projektem definovaných místností.

Strukturovaná kabeláž je navržena v nestíněném provedení kategorie 6 (třída E - 250MHz) s kabely U/UTP. Datové kabely U/UTP budou zakončeny v datových rozváděčích na patchpanelech cat.6.

V datových rozvaděčích RACK budou umístěny aktivní prvky strukturované kabeláže.

Datové zásuvky budou umístěny dle výkresové části projektové dokumentace, umístěny jsou ve zdi popř. v zásuvkové liště. Datové zásuvky ve stěnách byly umístěny ve stejné výšce jako silnoproudé zásuvky a také pod stropem pro Wi-Fi - Accesspointy.

Rozvaděče budou umístěny v jednotlivých patrech dle výkresové dokumentace. Z těchto rozvaděčů bude rozvedena horizontální kabeláž k zásuvkám, sloužícím pro připojení zařízení do sítě. Zásuvky ve společných rámečcích spolu se zásuvkami 230V budou instalovány u jednotlivých pracovních míst a v místech s výskytem technologie.

Další požadavky na provedení strukturované kabeláže:

- Všechny kabelové spoje budou vedeny v určených nosných konstrukcích po trasách určených návrhem

- Je navržena kabeláž třídy reakce na oheň Dca. V případě, že hmotnost izolace vodičů a kabelů přesáhne 0,2 kg/m3 obestavěného prostoru dané místnosti, přičemž dle ČSN 73 0818 připadá na osobu v posuzovaném prostoru méně než 10 m2 půdorysné plochy, bude použita kabeláž třídy reakce na oheň B2ca s1, d1. Více informací viz PBŘ.

- Pokládání, značení a ukončování instalačních kabelů bude prováděno podle zásad nejlepší kvality a budou dodržovány všechny platné normy

- Všechny instalované kabely musí být zakončeny konektory

- Všechny popisné štítky musí být viditelné a čitelné po dobu životnosti systému

WiFi síť

V objektu dojde k rozšíření WIFI sítě pokrývající všechny zájmové prostory. Systém IP přístupových bodů, připojených do LAN sítě, bude řízen z centrální jednotky (řídícího kontroléru). Pro připojení přístupových bodů bude využita nově budovaná síť strukturované kabeláže. Jednotlivé přístupové body budou napájeny po kabelech strukturované kabeláže přes PoE. Rozmístění koncových přístupových bodů bude splňovat podmínky dle výpočtu pokrytí sítě, viz níže. Zároveň WIFI síť bude splňovat normy a požadavky UK. Access pointy budou odpovídat technickým parametrům TYP2 viz. příloha 2 technické specifikace.

Aktivní prvky

Datové rozvaděče budou vybaveny aktivními prvky s možností řízení L2/L3. PoE switche budou určeny pro vybrané technologie a IP telefonii, switche budou odpovídat technickým parametrům TYP1 viz. příloha 1 technické specifikace.

## Přístupový systém – ACS

Při rekonstrukce chodeb dojde k doplnění systému ACS tak, aby nový systém byl plně funkční se stávajícím systémem, který je využíván Karlovou Univerzitou, včetně propojení s LDAP databází studentů, zaměstnanců, automatickou správou DB osob a včetně přidělování oprávnění na jednotlivé dveře. Nové čtecí zařízení bude podporovat technologii identifikátorů Mifare DesiFire EV1, s možností napájení pomocí Ethernetu (PoE třída 0 dle standardu IEEE 802.3af), zároveň bude mít i možnost externího napájení 12VDC. Pro případ instalace ACS v místě s omezeným přístupem kabeláže bude použitá varianta bezdrátová a napájení bude z integrovaných baterií. Minimální životnost baterii bude 40000 sepnutí. Zařízení musí být plně integrovatelné do stávajícího systému, jako další čtečka bez převodních můstků.

Komunikace ACS bude kombinovaná a to pomocí Ethernetu a bezdrátové technologie. Kabelové čtečky budou vybaveny bezpečnostním relé na vnitřní straně dveří.

Snímače čtecího ovládající zařízení nepotřebují ke své funkci žádné řídící jednotky. Systém proto nebude omezen časovými prodlevami v komunikaci, počtem uživatelů ani připojených zařízení. Data budou uložena na centrálním serveru a každý snímač lze k serveru připojit jednoduše přes datovou síť nebo internet. Řízení oprávnění přístupu probíhá on-line na serverové straně. Dále bude obsahovat soubor bezpečnostních funkcí, které dohromady tvoří komplexní zabezpečený systém. Mezi tyto prvky patří optický alarmový stav v případě stržení (demontáže) zařízení ze zdi, možnost bezpečnostní relé, šifrovaný přenos dat protokolem AES (256 bitů) a nouzový off-line režim, který umožňuje identifikaci osoby při výpadku komunikačního serveru (nedostupnost lokálního serveru v případě privátního řešení, nedostupnost sítě internet v případě cloudového řešení). Standardně se přístup osoby vyhodnocuje na základě platných karet uložených v paměti snímače (karta musí být alespoň jednou použita v online režimu). Kapacita paměti je 3120 karet. Snímač obsahuje paměť i pro tzv. bezpečnostní karty, které jsou v paměti uloženy fixně.

Kapacita paměti v nouzovém režimu:

- Počet karet 				3 120

- Počet bezpečnostních karet 		100

- Počet bezpečnostních otisků 	80

- Počet událostí 			131 070

Bude obsahovat inovativní funkci, která umožňuje automatickou aktivaci v SW. Bude moct zaregistrovat snímač na komunikační server, přidělí snímači IP adresu a v programu automaticky vytvořit nový adresový bod s přednastavenými výchozími parametry zařízení. Výhoda této funkce spočívá ve zjednodušení prvotní instalace. Pokud jsou v SW založeny osoby, identifikační karty a přístupová oprávnění, stačí snímač pouze připojit do sítě, počkat několik vteřin na inicializaci a snímač je připraven k použití. Snímač lze připojit na i CLOUD SERVER bez nutnosti instalace řídícího počítače (serveru) a SW vybavení. Na CLOUD Serveru jsou dostupné on-line aplikace pro kontrolu přístupů a evidenci docházky. Zprovoznění systému je možné v několika málo okamžicích.

NFC COMPATIBLE snímač umožňuje číst média standardu NFC MIFARE/DESFIRE 13,56 MHz. K identifikaci osoby lze použít běžné platební karty, městské karty apod.

Pro on-line bezdrátový zámek, bude instalace buď v podobě kliky, nebo cylindrické vložky. Bude plně kompatibilní s identifikačními kartami Mifare/DESfire. Zámek se datově propojí pomocí tzv. routerů a nodů. Routery budou mít PoE a Nody se připojí k PoE routeru pomocí sběrnice RS485 a zajišťují komunikaci s jednotlivými zámky. Zámky pro drátový systém ACS budou samozamykací instalované do křídla dveří a to s max. příkonem do 340mA a budou splňovat min. bezpečnostní třídu 3. Napájení drátového systému ACS bude převážně zajištěno externím zdrojem 230V/12V.

Dveře na ÚC se musí otevírat ve směru úniku kromě dveří, kde ÚC začíná nebo u dveří vedoucích na volné prostranství. (Vodorovně posuvné dveře se rovněž počítají do dveří otvíravých po směru úniku). Všechna dveřní křídla na únikové cestě jsou otevíratelná bez dalších opatření. Dveřní křídla nesmí být v rámci provozu blokována či jinak zajištěna.

Dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí umožňovat snadný a rychlý průchod, nesmí svým zajištěním bránit evakuaci osob, ani zásahu požárních jednotek. (Elektricky otevírané dveře musí být v případě výpadku el. energie odblokované a musí být i zajištěna možnost manuálního otevření např. panikovým kováním).

Uzamykatelné dveře na únikové cestě a dveře na volné prostranství jsou navrženy s panikovým zámkem (klikou dle ČSN EN 179) umožňující jejich otevření zevnitř i v případě uzamčení.

## POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTÉM (PZTS)

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) slouží ke zjišťování, vyhodnocování a indikaci neoprávněného vniknutí do chráněného prostoru, vyrozumění a přivolání fyzické ostrahy v případě ohrožení předmětu chráněného zájmu. V objektu UK se nachází centrální systém Honeywell MB Secure. Základem je ústředna PZTS. V budově se nachází dvě ústředny: 1. ústředna se nachází v serverovně LVT m.č.74C jedná se o typ Galaxy 520, 2. ústředna se nachází v suterénu m.č.S103 KJP, jedná se o typ Galaxy 264. Dle požadavků UK bude do rekonstruovaných prostor přivedena kabeláž od jednotlivých ústředen PZTS a dojde k rozšíření stávajícího systému.

Z důvodu stávajícího zabezpečení objektu RUK je pro programování PZTS i EPS nutná konzultace se servisní firmou RUK. Při pracích dbát zvýšené opatrnosti na stávající kabeláž EPS i PZTS systémů z důvodu náročnosti a nebo dokonce nemožnosti ji nahradit.

Implementace do grafické nadstavby je třeba řešit u servisní firmy RUK a i když už prvky jsou zaimplementovány do stávajícího systému grafické nadstavby a samotného programu PZTS nebo EPS tak je nutno kontaktovat servisní firmu pro odstranění závad způsobených rekonstrukcí.

Rozmístění koncových prvků systému PZTS je uvedeno ve výkresové části PD.

Hlavní kabelové trasy budou vedeny v kabelových žlabech pod stropem, popřípadě v trubkách na omítce nebo pod omítkou. Systém bude napájen z rozvaděče 230V ze samostatně jištěného přívodu, dále bude zálohován vlastním náhradním zdrojem se záložními akumulátory.

## Kamerový systém – CCTV

V rámci rekonstrukce místností je doplněn kamerový systém do přednáškových místností, viz. výkresová část projektové dokumentace.

Kamerový systém (CCTV) zabezpečuje vizuální monitorování zájmových oblastí z bezpečnostního a informačního hlediska a archivaci obrazových informací pro možnost následné kontroly. Uzavřené televizní okruhy jsou začleňovány do integrovaných systémů komplexní ochrany informací a majetku. Kamerové systémy slouží jako důležitá pasivní ochrana objektů, ke sledování pohybu osob, vozidel nebo technologických procesů. Uzavřený televizní okruh je doplněním bezpečnostních systémů a režimových opatření v objektech.

Systém CCTV bude řešen IP kamerami s PoE napájením ve vnitřních prostorách přednáškových místností. Kamery budou připojeny na server se softwarovou platformou pro dohled a nahrávání záznamu z kamer. Systém zabezpečí záznam kamer na potřebnou dobu stanovenou směrnicemi kamerového systému UK a předpisů GDPR a klientský přístup vybraným uživatelům. Obraz z kamer bude distribuován a zobrazen na monitorech klientské stanice v místě 24hod. obsluhy (recepce). Fyzicky budou kamery napojeny na systém objektové strukturované kabeláže do datových rozvaděčů. Napájení bude přes PoE ze síťových switchů. Rozmístění koncových prvků CCTV je uvedeno ve výkresové části PD.

Požadavky na SW CCTV:

  - Plně české uživatelské prostředí včetně její administrační části.

  - Plně česká úplná uživatelská dokumentace k celé platformě včetně její administrační části.

  - Flexibilní licencování s možností volné distribuce kamerových licencí mezi servery.

  - Podpora možnosti přistupovat do systému pomocí nativních aplikací ze zařízení s operačními systémy Windows Mobile, Windows Phone, iOS a Android

  - Všechny uvedené aplikace pro mobilní OS musí podporovat funkce plynulého živého dohledu, přehrávání záznamu, přehrávání zvuku, aktivaci výstupů zařízení, ovládání otočných kamer, prohlížení událostí, digitální zoom a současné zobrazení alespoň 9 kamer

  - Možnost integrace a spouštění reakcí uvnitř kamerového systému na základě externích příkazů zasílaných pomocí TCP/IP a pomocí sériového rozhraní pro možnost spojení s PCO pultem

  - Možnost vytvoření videostěny v centrálním monitorovacím pracovišti s ručním i automatickým (událostním) řízením.

  - Možnost integrace videoanalytických aplikací uvnitř kamer.

  - Otevřená možnost vkládání vlastních metadat k událostem kamer do záznamu a možnost vyhledávání podle těchto dat.

  - Podpora kryptování dat ve směru od kamery k serveru, od serveru ke klientům, na záznamovém úložišti a ochrana exportovaných dat pomocí standardu AES.

  - Centrální kryptografická ochrana záznamu všech kamerových serverů v systému a zajištění nečitelnosti dat při odpojení serveru ze systému.

  - Možnost digitálně podepisovat exportovaná data s možností vložení všech certifikátů podpisu včetně certifikátu certifikační autority.

  - Možnost rozšíření o modul detekce a rozpoznávání RZ vozidel s gramatickou podporou pro všechny evropské státy a Rusko, možnost napojení na subsystém detekce RZ pro řešení integračních úloh v reálném čase přes TCP/IP i bez napojení na databázi

  - Podpora otevřeného standardu ONVIF

  - Plná kontrola uživatelských oprávnění pomocí skupin, možnost automatické změny oprávnění uživatelů v čase

  - AI Analýza obrazu

SW pro záznam bude možné mimo jiné propojit s přístupovým systémem a párovat data událostí ACS s kamerovým záznamem.

V některých místnostech dotčených rekonstrukcí, je již instalováno záznamové zařízení, které slouží k pořízení záznamu z přednášek. Toto záznamové zařízení má síťový adaptér do zásuvky 230V a datově se propojuje přímo s počítačem/notebookem. Toto zařízení si investor přeje zachovat. Zařízení by mělo zůstat na stávajících pozicích, případně bude posunuto dle potřeb instalace. Pro toto zařízení je potřeba doplnit silnoproudou zásuvku 230V a provést propoj mezi záznamovým zařízením a počítačem/notebookem. Vše bude zasekané ve zdi.

## JEDNOTNÝ ČAS

V prostorách rekonstruovaných místností bude provedena příprava pro hodiny jednotného času. Rozmístění je uvedeno ve výkresové části PD. Hodiny jsou řízeny ze síťového stávajícího NTP serveru prostřednictvím počítačové sítě a napájeny pomocí technologie PoE, prostřednictvím PoE switche umístěného v příslušeném datovém rozvaděči. Hodiny jako koncový prvek nejsou dodávkou tohoto projektu.

## Grafická nadstavba

V budově je využíván systém grafické nadstavby pro PZTS, EPS a osvětlení. Po rekonstrukci dojde v systému grafické nadstavby k úpravě mapových podkladů, dle aktuálního stavu rekonstruovaných místností. Na základě provedených úprav v rekonstruovaných místností dojde k doplnění a aktualizaci grafické nadstavby.   Úprava se bude týkat pouze PZTS.

prostorách rekonstruovaných místností bude provedena příprava pro hodiny jednotného času. Rozmístění je uvedeno ve výkresové části PD. Hodiny jsou řízeny ze síťového stávajícího NTP serveru prostřednictvím počítačové sítě a napájeny pomocí technologie PoE, prostřednictvím PoE switche umístěného v příslušeném datovém rozvaděči. Hodiny jako koncový prvek nejsou dodávkou tohoto projektu.

## KABELOVÉ TRASY

Vlastní instalace kabelových tras musí být v souladu s ČSN. Kovové části musí být řádně uzemněny. Hlavní kabelové trasy jsou tvořeny kabelovými žlaby v určených místech budovy. Odbočné kabelové trasy budou v kabelových žlabech, svazkových držácích, trubkách pod omítkou a v SDK konstrukcích.

## PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Kabeláž bude instalována dle požadavků PBŘ a veškerých předmětných ČSN. Prostupy kabelových rozvodů požárními stropy a požárními stěnami budou utěsněny dle ČSN. Na protipožární utěsnění a ucpávky bude použit certifikovaný systém. Požární odolnost požadovaná pro protipožární ucpávky je stanovena v PBŘ.

Protipožární ucpávky budou provedeny odbornou firmou, která doloží atesty použitých materiálů, seznam provedených ucpávek včetně údajů o požární odolnosti a oprávnění k aplikaci (proškolení pracovníků). Všechny protipožární ucpávky budou opatřeny identifikačním štítkem.

## Vliv stavby na životní prostředí

Vlastní stavba má po dokončení minimální vliv na životní prostředí. V průběhu výstavby nelze ovšem zabránit určitému ovlivnění životního prostředí vlivem provádění montážních prací. Pokud při montáži vzniknou odpady je dodavatel stavby povinen zajistit jejich ekologickou likvidaci. Veškeré plastové odpady, odstřižené zbytky kabelů, ostatní kusové odpady, papírové odpady, stavební suť a jiné produkty budou likvidovány dodavatelem na základě jeho vlastních předpisů o nakládání a likvidaci s uvedenými odpady.

## Bezpečnost práce

V rámci výstavby je zhotovitel povinen dodržovat technologické postupy pro montážní práce určené ČSN, zákoník práce a příslušné bezpečnostní předpisy a související normy, směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných prací podle tohoto projektu.

Dále je nutno dodržovat tato ustanovení:

U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů, všichni pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky byly používány v provozuschopném stavu. Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je kladen na dodržování protipožárních předpisů. Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele stavby.

## Pokyny pro montáž

Veškeré práce (včetně záruky a použitých materiálů) se řídí platnými normami ČSN a normami BOZ.

Pro vlastní realizaci bude vypracována dokumentace zahrnující detaily kabelových tras, značení a popis kabelů, zařízení, detailní požadavky na zemnění, detailní požadavky na prostupy mezi požárními úseky. Součástí výrobní dokumentace bude i koordinace vývodů s projektem interiéru a silnoproudu.

Všechny práce budou provedeny v souladu s platnými ČSN. Ocelové konstrukce budou uzemněny na společnou uzemňovací soustavu, bude dodržen odstup kabelových rozvodů slaboproudu od silnoproudých rozvodů do 1 kV - 20 cm. Při souběhu kratším jak 5 m lze snížit odstup až na 6 cm a při křižování až na 1 cm. Nutno respektovat vnější vlivy v jednotlivých prostorách.

Dle Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, je elektrické zařízení dle § 4 odstavce 1 písmena c) Vyhrazeným elektrickým zařízením I. třídy. Uvedení do provozu je tedy možné jen na základě odborného a závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru. Tímto vykonavatelem je Technická inspekce České Republiky (TIČR).

# Závěr

Projekt byl zpracován podle současně platných norem, vyhlášek a zákonů.  Zařízení bude před uvedením do provozu odzkoušeno a plně funkční bude předáno investorovi bez vad a nedodělků.

Přesný rozsah dodávky s rozpisem jednotlivých dílů je uveden v samostatné části projektové dokumentace - Soupis prací.

Před započetím dodávky stavby je bezpodmínečně nutné, aby se dodavatel stavby obeznámil se stavem staveniště, stávajícím stavem objektu a kompletní projektovou dokumentací, technické zprávy z toho nevyjímaje. Pokud bude mít dodavatel nějaké nejasnosti, budou tyto konzultovány s projektantem před podpisem smlouvy na dodávku stavby. Po podpisu smlouvy přebírá dodavatel záruku nad jemu nevyjasněnými nebo neznámými detaily projektu včetně objemu prací.