Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu a popis předmětu plnění

- RUK – ÚVT – Upgrade HW infrastruktury

- V rámci této veřejné zakázky je požadován nákup a dodání 2 ks serverů pro rozšíření univerzitního clusteru s VMWare virtualizací (vč. zajištění potřebných VMWare licencí a dodání licence SW Veeam pro zálohování) a rozšíření stávajících 2ks SSD diskových polí typu HPE MSA 2060 10GbE iSCSI SFF Storage (SN ACV319W3D7 a ACV319W3D6) umístěných v topologicky nezávislých lokalitách, každé aktuálně s čistou kapacitou 61,4 TB (každé z polí je osazeno 10 ks disků typu HPE MSA 7.68TB SAS RI SFF M2 SSD, PN S0F31A). Instalace HW a zprovoznění není součástí veřejné zakázky. Součástí plnění u serverů je zajištění servisní podpory na 5 let. Místem plnění této veřejné zakázky je Serverovna ÚVT v areálu RUK, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 a Serverovna ÚVT v areálu Jinonice, U kříže 8, 158 00 Praha 5.

    - Server – specifikace minimálních parametrů

Každý ze 2 serverů musí splňovat minimálně tyto parametry a funkcionality:

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/ vlastnosti | Prokázání splnění požadované funkcionality pro dodávané zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce | Uveďte výrobce nabízené sestavy |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla | Uveďte produktové číslo nabízené sestavy |
| Odkaz na www stránky výrobce s detailní technickou specifikací (DataSheet) nabízeného zařízení v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu | Uveďte odkaz na datasheet výrobce nabízené sestavy |
| Formát serveru do 19“ racku, velikost 1U, možnost servisních zásahů bez demontáže z racku (včetně cable management) | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| 1x CPU 64-bitový s architekturou Intel x86 s celkovou velikostí cache alespoň 48MB | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| CPU má naměřený a veřejně publikovaný výkon ke dni 3.4.2024 v Passmark testu Single CPU systems alespoň 54000 bodů | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Počet jader na procesor | 32 | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| RAM serveru osazena DIMM moduly s podporou ECC o velikosti alespoň 32 GB | ANO | Uveďte typ nabízených DIMM modulů a jejich velikost |
| Velikost paměti RAM | Min. 448 GB | Uveďte velikost paměti RAM nabízené sestavy |
| SSD | min. 2x 480GB read intensive SSD (DWPD alespoň 1), HW RAID 1, hot-plug | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Možnost ponechání vadného SSD při opravě | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| 2x 25GbE SFP28 NIC. Podpora pro RDMA over Converged Ethernet (alespoň RoCEv2). Možnost použít i 10GbE SFP+ moduly (například DAC kabely do 10GbE přepínače). | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| 2x kabel s moduly nebo DAC délky 3m pro připojení do switche (25GbE SFP28 na obou stranách), switche HPE | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| 2x 16Gb Fibre Channel HBA | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| 2x optický kabel MM LC-LC 10m duplex | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Server, jeho NIC i HBA adaptér jsou uvedeny na certifikační matici (HCL) firmy VMWare pro vSphere verze 7 a verze 8. | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Vzdálený management i při vypnutém serveru, s dedikovanou 1 GbE NIC, se vzdálenou grafickou konzolí a podporou vzdálených médií i pro boot a instalaci OS | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Pro vzdálený management včetně KVM a virtuálních médií dostačuje internetový prohlížeč s implementací HTML5 | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Redundantní napájení 230V/50Hz | min. 2x redundantní hot-plug PSU splňující efektivitu Platinum dle certifikace 80 PLUS | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Licencování Software |  |  |
| Pronájem licence VMWare pro plné zapojení serveru do clusteru – pronájem na 1 rok | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Nákup rozšíření licence Veeam pro plné zapojení serveru do clusteru | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |

    - Rozšíření diskových polí o SSD disky – specifikace minimálních parametrů

Pro každé z obou polí typu HPE MSA 2060 10GbE iSCSI SFF Storage je požadováno rozšířit kapacitu min. o 60 TB osazením dalších SSD disků typově shodných s těmi, kterými jsou disková pole aktuálně osazena:

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/ vlastnosti | Prokázání splnění požadované funkcionality pro dodávané zařízení |
| --- | --- | --- |
| Disky typu HPE MSA 7.68TB SAS RI SFF M2 SSD | Min. 8 ks | Uveďte počet a typ nabízených disků |
| Doba záruky | min. po dobu platnosti rozšířené záruky poskytované výrobcem rozšiřovaných diskových polí | Uveďte dobu nabízené záruky |
| Možnost ponechání vadného SSD při opravě | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |