## chladící, mrazící kajetánka
Položka: | chladící box
Položka | Minimální technické požadavky | Popis produktu | Nabízený produkt | Má nabízený produkt tuto vlastnost/splňuje požadavek | Počet kusů | Cena bez DPH spolu
chladící box | Rozměr - externí Š x H x V* | 1750 x 4550 x 2260
| Příkon* | 16A
| Teplotní režim | (+0/+2°C)
| Izolováno PUR/PIR panelem tl. 60 mm U= 0,36W/m²K, bez společné stěny s MR a čelní stěna PUR 100 U= 0,22W/m²K | ano
| Izolovaná podlaha | ne
| Včetně montážních a hygienických lišt | ano
| Dveře křídlové 800x1900 - rám PVC síla křídla min 68mm, hustota pěny min 40kg/m³ | ano
| Panikové kování | ano
| Osvětlení LED 2 trubice 1200mm | 2x
| Včetně sestavy modulárních regálů | ano
| Durelové stojny | ano
| Plastové police s možností mytí v myčce | ano
Cena celkem: |  |  |  | 0 | 1 | 0
Položka: | mrazící box
Položka | Minimální technické požadavky | Popis produktu | Nabízený produkt | Má nabízený produkt tuto vlastnost/splňuje požadavek
mrazící box | Rozměr - externí Š x H x V* | 2150 x 2200 x 2300
| Příkon* | 16A
| Teplotní režim | (-20/-18 °C)
| Izolováno PUR/PIR panelem tl. 100 mm U= 0,22W/m²K | ano
| Izolovaná podlaha s voděodolnou překližkou | PUR 100
| Včetně montážních a hygienických lišt | ano
| Dveře křídlové 800x1900 - rám PVC síla křídla min 92mm, hustota pěny min 40kg/m³ | ano
| Výhřev dvěřního křídla | ano
| Panikové kování | ano
| Osvětlení LED 2 trubice 1200mm | 1x
| Nerezový okopový práh | ano
| Vyrovnávací klapka včetně výhřevu | ano
| Topný kabel odpadu | ano
| Včetně sestavy modulárních regálů | ano
| Durelové stojny | ano
| Plastové police s možností mytí v myčce | ano
Cena celkem: |  |  |  | 0 | 1 | 0
Položka: | kondenzační jednotka pro vnitřní instalaci do odvětrávané strojovny
Položka | Minimální technické požadavky | Popis produktu | Nabízený produkt | Má nabízený produkt tuto vlastnost/splňuje požadavek
kondenzační jednotka pro vnitřní instalaci do odvětrávané strojovny | Příkon* | 1,46kW
| Vedení Cu do 25m 1,46kW -10/32°C | ano
| Chladivo R449A nebo ekvivalent | ano
| Napájení 220V – standardní výbava | ano
| VT/NT presostat | ano
| Kompresor | ano
| Vzduchem chlazený kondenzátor včetně ventilátoru | ano
| Zásobník chladiva s rotalock ventilem | ano
| Základová deska | ano
| Přípojná elektrokrabice | ano
| Výparník podstropní 2290W DT10 s topením RCE024, 3 ks ventilátorů | ano
| Regulátor – rozvaděč samostatný přívod 220V | ano
| Přímé spínání kompresoru | ano
| Příslušenství okruhu – exp. ventil s tryskou, průhledítko, solenoid, dehydrátor | ano
Cena celkem: |  |  |  | 0 | 1 | 0
Položka: | kondenzační jednotka pro vnitřní instalaci do odvětrávané strojovny
Položka | Minimální technické požadavky | Popis produktu | Nabízený produkt | Má nabízený produkt tuto vlastnost/splňuje požadavek
kondenzační jednotka pro vnitřní instalaci do odvětrávané strojovny | Příkon* | 1,3kW
| Vedení Cu do 20m 1,3kW -30/32°C | ano
| Chladivo R449A nebo ekvivalent | ano
| Napájení 400V – standardní výbava | ano
| VT/NT presostat | ano
| Kompresor | ano
| Vzduchem chlazený kondenzátor včetně dvou ventilátorů | ano
| Zásobník chladiva s rotalock ventilem | ano
| Základová deska | ano
| Přípojná elektrokrabice | ano
| Výparník podstropní 2270W DT10 s topením DE013, 2 ks ventilátorů | ano
| Regulátor – rozvaděč samostatný přívod 400V | ano
| Přímé spínání kompresoru | ano
| Příslušenství okruhu – exp. ventil s tryskou, průhledítko, solenoid, dehydrátor | ano
Cena celkem: |  |  |  | 0 | 1 | 0
Položka: | 2xventilátor axiální tlačný
Položka | Minimální technické požadavky | Popis produktu | Nabízený produkt | Má nabízený produkt tuto vlastnost/splňuje požadavek
2xventilátor axiální tlačný | Napětí* | 230V
| ⌀ vrtule, kovové lopatky | 400 mm
| Motor | 4 pólový
| Průtok vzduchu | min 4235 m3/ventilátor
| Každý ventilátor samostatně řízený termostatem s teplotním posunem 25°C a 28°C | ano
Cena celkem: |  |  |  | 0 | 1 | 0
*Povolený rozsah změn ve výši 5%, netýká se zařízení, kde je uvedena maximální či minimální hodnota
Cena včetně dodávky a montáže a ekologické likvidace obalového materiálu | 0
DPH | 0%
Spolu s DPH | 0
Prohlídka místa plnění | 31. července 2024 v 10:00 hod.
Dodací lhůta | do 06. září 2024