# Provoz zdrojů tepla

# Příloha č. 1	Technická specifikace a seznam zdrojů a objektů

# 1. Provoz zdrojů tepla

- Pravidelná obsluha tepelných zdrojů, dálkový dohled a řízení tepelných zdrojů dodavatelem v závislosti na požadavcích zadavatele a jeho požadavcích na užívání objektu, celoroční pohotovostní služba a 24hodinový servis technologického zařízení v souladu s ustanoveními platných vyhlášek.

- Dálkový dohled a řízení na nepřetržitém dispečerském pracovišti dodavatele.

- Instalace komunikační HW a SW technologie pro zajištění komunikace systému MaR příslušného tepelného zdroje a dispečerským pracovištěm dodavatele, resp. jeho dispečerským systémem. Tato HW a SW technologie musí umožnit monitoring provozních stavů a dálkové ovládání zdroje. Dálkové ovládání není požadováno pro objekt č.12 dle přílohy č.1.

- Odstraňování závad a provádění havarijních zásahů neprodleně nejpozději však do čtyřech hodin po jejich zjištění nebo nahlášení pověřenou osobou tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu a dohodnutý tepelný a časový režim ohřevu TV a vytápění ÚT v objektech Zadavatele. Podmínky tohoto plnění jsou uvedeny ve Smlouvě o službách viz příloha č. 2.

- Provádění drobné údržby technologického zařízení; drobnou údržbou se rozumí udržování zařízení v provozuschopném stavu, mazání, dotahování a doplňování ucpávek jednotlivých armatur a čerpadel – čtvrtletně, čištění kalníků a čerpadlových filtrů – dle potřeby, v topné sezoně každý měsíc, pravidelné protáčení čerpadel – měsíčně a uzávěrů, které nejsou v provozu – čtvrtletně. Podmínky tohoto plnění jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytování služeb.

- Provedení periodických revizí plynového zařízení kotelen ve smyslu Nařízení vlády č. 191/2022 Sb. od hlavního uzávěru plynu ke spotřebičům kotelen včetně. Zejména pak revize, kontroly, zkoušky a odborné prohlídky dle níže uvedené tabulky:

| Úkon | Četnost |
| --- | --- |
| Provozní revize plynového zařízení | 1 x za 3 roky |
| Kontroly plynového zařízení | 1 x za rok (v mezidobí mezi revizemi) |

- Provedení periodických revizí elektrických zařízení ve smyslu Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. v prostorech kotelny, výměníkových, předávacích a směšovacích stanic.

- Revize tlakových nádob dle Nařízení vlády č. 192/2022 Sb.

- Revize a kontroly dle níže uvedené tabulky:

| Provozní revize TNS | 1 x za rok |
| --- | --- |
| Vnitřní revize TNS a zkouška těsnosti | 1 x za 5 let |
| Tlakové zkoušky TNS | 1 x za 9 let |

- Odborné prohlídky kotelny ve smyslu vyhlášky č. 91/1993 Sb.

- Kontroly a opravy regulátorů tlaku plynu včetně výměn filtrů v souladu s ČSN EN12 186.

- Kontroly plynových kotlů a plynových hořáků dle a ČSN 07 0703*.

- Provádění periodických revizí, kontrol a čištění spalinových cest v souladu s vyhláškou č. 34/2016 Sb.

- Kalibrace detektorů úniku CH4 v souladu s ČSN 07 0703* a ČSN EN 600 79-29-2*.

- Chemický rozbor a úprava oběhové vody, včetně dodávky chemikálií dle technické dokumentace výrobce technologií či ČSN 07 7401*.

- Kontroly plynotěsnosti v kotelně a na rozvodech plynu pro kotelnu v termínech a rozsahu dle ČSN 38 6405* a místních provozních předpisů.

- Periodické kontroly ovzduší kotelny v souladu s místními předpisy, dle ČSN 07 0703*.

- Periodická kontrola a údržba pojistných ventilů a manometrů instalovaných na zařízení kotelny.

- Vedení provozních deníků plynových kotelen, výměníkových, předávacích, směšovacích stanic a tlakových nádob stabilních dle ČSN 38 6405* a ČSN 69 0012*.

- Provádění autorizovaného měření emisí v souladu s vyhláškou č. 415/2012 Sb.

- Základní hodnocení rizik ekologické újmy dle zákona č. 167/2008 Sb.

- Vyplňování oznámení o znečišťování ovzduší v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb.

- Provádění periodických revizí protipožárních zařízení dle vyhlášky 246/2001 Sb. včetně kontrol hasicího zařízení v prostorách kotelen, resp. předávacích a směšovacích stanic.

- Udržování pořádku v souboru technologického zařízení.

- Do 1 měsíce od zahájení provozu plynového zařízení zpracovat PŘ dle podkladů v projektové dokumentaci, návodů a pokynů výrobce.

- Označit dveře do kotelen bezpečnostní tabulkou s nápisem „kotelna – nepovolaným vstup zakázán“, popřípadě dalšími bezpečnostními nápisy (ČSN ISO 3864 – bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky*, ČSN 01 8013 – požární tabulky*).

- Odstraňovat závady a nedostatky zjištěné při odborných prohlídkách kotelen a při revizích.

- O provozu plynových zařízení vede provozovatel předepsanou dokumentaci (PŘ, revizní knihy, projektovou dokumentaci opravenou dle skutečného stavu). Rovněž uschovává doklady, které jsou předepsány ostatními předpisy, jako zápisy a protokoly o zkouškách, zprávy o provedených revizích, doklady o provedených opravách, údržbě a doklady o odborné způsobilosti obsluhy.

# 2. Technická podpora pro vytápění objektů

- Projekční podpora pro úpravy a modernizace systémů vytápění objektů a zdrojů tepla, které musí zadavatel řešit při provozu Kolejí a menz.

- Technická pomoc při řešení závad systémů vytápění objektů a zdrojů tepla typu nedotápění, optimalizace a podobně, které musí zadavatel řešit při provozu Kolejí a menz.

# 3. Podpora pro Energetický management

- Tvorba periodického měsíčního reportu spotřeb energií (zemního plynu, tepelné energie, vody pro přípravu TV). Počet odečtových míst definuje zadavatel na 100 ks. Včasné předání potřebných dat spotřeb energií zástupci zadavatele v měsíční frekvenci. Zpracování prognóz spotřeb energií na další roční období.

- Optimalizace provozních parametrů zdrojů tepla pomocí poskytnuté komunikační techniky a nadstavby řídících systému na jednotlivých tepelných zdrojích včetně nezbytného SW vybavení. Tato technika a SW musí zajistit po dobu plnění zakázky dálkový dozor z dispečerského pracoviště.

- Optimalizace provozních parametrů zdrojů tepla se zpětnou vazbou na potřeby objektů a jejich provoz pomocí poskytnutého dálkového dozoru tepelných zdrojů.

# 4. Modernizace technologie systému měření a regulace

- Provedení modernizace technologie systému měření a regulace (dále jen „MaR“) formou pilotního projektu pro zdroj Kolej Komenského (dle přílohy č. 1 zdroj 8). Dodavatel v rámci plnění předmětu provede instalaci nové technologie MaR v rozsahu instalace nového PLC včetně svého technického řešení a projektové dokumentace. Novou technologii MaR dodavatel zrealizuje na vlastní náklady. Výši investice je oprávněn zahrnout do ceny služeb a nabídkové ceny.  Dodavatel je oprávněn dodat pouze nová, nepoužitá zařízení.

* Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení ve smyslu § 90 zákona 4. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů