TECHNICKÁ SPECIFIKACE komponent FVE pro FSV UK Jinonice

Fotovoltaické moduly – rozsah výkonu 460 - 500 Wp, technologie článků monokrystalický křemík, konstrukční provedení PV modulu typu sklo – sklo s hliníkovým rámem. Počet panelů bude upraven v návaznosti na jejich výkon tak, aby byl zachován výkon celé FVE do 50 kWp.

| PARAMETR | ZPŮSOB DOLOŽENÍ |
| --- | --- |
| CERTIFIKÁTY |  |
| Fotovoltaické moduly – certifikát IEC 61215 | Certifikát vydaný subjektem akreditovaným podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013, včetně národních mutací |
| Fotovoltaické moduly– certifikát IEC 61730 |  |
| Měniče nízkonapěťové – certifikát IEC 62116 |  |
| Měniče nízkonapěťové – certifikát IEC 61727 |  |
| Měniče nízkonapěťové – EN 50549-1 a 2 |  |
| Rozvaděč – certifikát EN 61439:2012 (výrobní dokumentace dle normy nebo certifikát) |  |
| Zařazení do TIER 1 | Prohlášení dodavatele FVE |
| Prohlášení o shodě výrobku (CE) | Certifikát vydaný výrobcem či dodavatelem výrobku na trh. |
| Prohlášení o splnění Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC | Certifikát vydaný výrobcem či subjektem akreditovaným podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013, včetně národních mutací |
| Prohlášení o splnění IEC 61215 a IEC 61730 | Certifikát vydaný výrobcem či subjektem akreditovaným podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013, včetně národních mutací |
| ÚČINNOST |  |
| Fotovoltaické moduly – účinnost minimálně 21 % | Datasheet / Test report / Certifikát |
| Měniče – Euro účinnost minimálně 97 % |  |
| ZÁRUKA A BEZPEČNOST |  |
| Fotovoltaické moduly - min. 25letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 88 % původního výkonu garantovanou výrobcem. | Datasheet / Prohlášení výrobce nebo dodavatele |
| Fotovoltaické moduly – min. 12letá produktová záruka garantovaná výrobcem |  |
| Měniče - záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození | Datasheet / Prohlášení výrobce nebo dodavatele |
| Zajištění bezpečného vzdáleného rozpojení PV pole uživatelem nebo servisní firmou na úroveň bezpečného malého napětí dle požadavků Vyhl. 114/2023 Sb. | Datasheet / návod k obsluze |
| Keramický kryt MC4 konektorů s teplotní odolností minimálně 1000 oC a s životností minimálně 15 let | Datasheet / Prohlášení výrobce nebo dodavatele |
| Ochrana by-pass diod proti přenesení ohně z bypass diody na střechu budovy. |  |
| Oblouková ochrana na DC straně na všechny stringy (tzv. AFDD) |  |
| ENERGETICKÝ MANAGEMENT |  |
| Vzdálený monitoring s přístupem provozovatele včetně zobrazení historických dat za celé provozní období FVS – zobrazení informací o výrobě, spotřebě a množství případných přetoků dodaných do sítě za jednotlivé dny, měsíce a roky provozu FVS. Monitoring dále zajistí automatické zasílání notifikací provozovateli o chybách či výpadku výroby formou emailu. | Datasheet / návod k obsluze |
| Hardwarové a softwarové zajištění komunikačního rozhraní typu Modbus TCP pro připojení na stávající MaR systém budovy s předáváním informací o aktuální výrobě, spotřebě a množství přetoků s aktualizací min. 1 x za 30 vteřin | Datasheet / návod k obsluze |
| Monitoring měniče – FVS bude napojen na vzdálený monitoring zhotovitele nebo jím pověřené servisní firmy, která bude zajišťovat vzdálenou podporu a servis měniče (servis bude zahrnovat možnost aktualizace software střídače, dálkové zapnutí nebo vypnutí přetoků FVS a další) | Datasheet / návod k obsluze |