## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {cf993358-7744-4394-8c72-95be04bb8293}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 1110855 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1 | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Praha | [8 empty] | Datum: |  | 5. 9. 2023 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | OBERMEYER HELIKA a.s. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | QSB | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení dle projektu, norem a předpisů výrobců, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, systémové detaily, profily a řešení, povrchovou úpravu, pomocné lešení a přípravné práce (pokud nejsou uvedeny zvlášť). Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci (zejména výrobků, výplní otvorů a finálních povrchů v příslušných tabulkách a technických zprávách), která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad. Použitá cenová úroveň - II/2023.
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 1110855
| Stavba: | [6 empty] | PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
| Místo: | [6 empty] | Praha | [6 empty] | Datum: |  | 5. 9. 2023
| Zadavatel: | [6 empty] | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta | [6 empty] | Projektant: |  | OBERMEYER HELIKA a.s. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | QSB
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {cf993358-7744-4394-8c72-95be04bb8293} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D.1._BOU |  |  |  | Bourací práce | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {0193387f-9326-478e-b316-716f07b1a209} | {cf993358-7744-4394-8c72-95be04bb8293} | 2
/ |  | D.1._ARS |  |  |  | Architektonicko-stavební řešení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {395bf19c-cd1f-4296-a8c0-181054631e83} | {cf993358-7744-4394-8c72-95be04bb8293} | 2
/ |  | D.1._PRV |  |  |  | Výrobky a výplně otvorů | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {51e0fa77-3b45-4f42-9357-a0b595071606} | {cf993358-7744-4394-8c72-95be04bb8293} | 2
/ |  | D.1._KOA |  |  |  | Konstrukční řešení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {b63d5b6e-a2a3-4a61-b826-dad5ebc7a117} | {cf993358-7744-4394-8c72-95be04bb8293} | 2
/ |  | D.1.4.B1 |  |  |  | ZTI - Kanalizace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {235154ac-6e40-4fef-be09-00edfe8bf0dc} | {cf993358-7744-4394-8c72-95be04bb8293} | 2
/ |  | D.1.4.B2 |  |  |  | ZTI - Vodovod | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {1063e018-2011-4d83-bf93-2c4dff28b8be} | {cf993358-7744-4394-8c72-95be04bb8293} | 2
/ |  | D.1.4.B3 |  |  |  | ZTI - Plyn | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {7f6c0165-9fce-44f1-824a-9ff3fd8628dd} | {cf993358-7744-4394-8c72-95be04bb8293} | 2
/ |  | D.1.4.C |  |  |  | Vzduchotechnika | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {f62ae35e-6c47-4c9b-af92-3f394ba6d5b3} | {cf993358-7744-4394-8c72-95be04bb8293} | 2
/ |  | D.1.4.D |  |  |  | Vytápění a chlazení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {94edd1c4-ae28-4b81-b698-e62c9a4d6603} | {cf993358-7744-4394-8c72-95be04bb8293} | 2
/ |  | D.1.4.E |  |  |  | Silnoproud | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {78e78b17-93a5-46b9-87a6-9fbb8de327a8} | {cf993358-7744-4394-8c72-95be04bb8293} | 2
/ |  | D.1.4.F |  |  |  | Slaboproud | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {7ab5f16a-5ef9-4fb1-a4e5-d57fd0b53bfa} | {cf993358-7744-4394-8c72-95be04bb8293} | 2
/ |  | D.1.4.K |  |  |  | Trafostanice | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {b77a1846-2b2e-41fc-ac4d-b615620311e4} | {cf993358-7744-4394-8c72-95be04bb8293} | 2
/ |  | VRN |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {b3ee081c-b711-40e9-b380-fd6e698f0e97} | {cf993358-7744-4394-8c72-95be04bb8293} | 2

## D.1._BOU - Bourací práce
{0193387f-9326-478e-b316-716f07b1a209}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Objekt:
D.1._BOU - Bourací práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha |  |  | Datum: | 5. 9. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | OBERMEYER HELIKA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení dle projektu, norem a předpisů výrobců, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, systémové detaily, profily a řešení, povrchovou úpravu, pomocné lešení a přípravné práce (pokud nejsou uvedeny zvlášť). Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci (zejména výrobků, výplní otvorů a finálních povrchů v příslušných tabulkách a technických zprávách), která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad. Použitá cenová úroveň - II/2023.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Objekt:
D.1._BOU - Bourací práce
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 5. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta |  |  | Projektant: | OBERMEYER HELIKA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 790 - Dveře | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 765 - Krytina skládaná | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 775 - Podlahy skládané | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Objekt:
D.1._BOU - Bourací práce
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 5. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta |  |  | Projektant: | OBERMEYER HELIKA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 350.3075 |  | 1704.377 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.4321 |  | 1378.3994 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 119.3714 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111211101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně | m2 | 26.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -448794990
| VV |  | "zimostráz obecný (Buxus sempervirens): 0,5 m2" 0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "weigelie růžová (Weigela florida): 2,6 m2" 2,6 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jalovce, cypřišek, brslen (Juniperus, Chamaecyparis, Euonymus): 4,5 m2" 4,5 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dřišťál thunbergův (Berberis thunbergii): 0,5 m2" 0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tavola kalinolistá (Physocarpus opulifolius): 7,5 m2" 7,5 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bobkovišeň lékařská (Prunus laurocerasus): 5 m2" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hlohyně šarlatová (Pyracantha coccinea): 3 m2" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zlatice prostřední (Forsythia intermedia): 3 m2" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 112101102 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -139679549
3 | K | 112251102 | Odstranění pařezů D do 500 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -467902614
4 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 219.03 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 55.8526 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 963042430
| VV |  | "B.001" 219,03 |  | 219.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113107022 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ručně | m2 | 219.03 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 63.5187 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1803618206
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.4321 |  | 1259.028 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 919791811 | Odstranění ochrany stromů v komunikaci se zabetonováným rámem a s vnitřní výplní plochy do 1 m2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0.216 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1729373502
| VV |  | "odstranění pororoštů angl.dvorků" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0.514 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.028 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100455668
| VV |  | "bourání stěn anglických dvorků" 0,1*2,1+0,2*1,52 |  | 0.514 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 62.76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 8.2216 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -545970299
| VV |  | "1.PP" 15,02 |  | 15.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 19,47 |  | 19.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 9,13 |  | 9.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 13,2+5,94 |  | 19.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.76 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 92.52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 24.1477 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -434896499
| VV |  | "1.PP" 52,23 |  | 52.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 12,17 |  | 12.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 6,74 |  | 6.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 5,77+2,61 |  | 8.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 92.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 | m3 | 37.468 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 67.4424 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -119398965
| VV |  | "pozednice" 0,2*0,2*320 |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 1,17*0,3 |  | 0.351 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 0,64*11,32+0,18*6,09+0,18*6,08 |  | 9.435 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 20,9*0,32 |  | 6.688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 6,76*0,18+5,68*0,64+4,32*0,38 |  | 6.494 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 8,5*0,2 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.468 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 962051115 | Bourání příček ze ŽB tl do 100 mm | m2 | 27.82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 4.6738 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2004939397
| VV |  | "1PP" 27,82 |  | 27.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 962051116 | Bourání příček ze ŽB tl do 150 mm | m2 | 7.48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 2.4235 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1115072623
| VV |  | "1PP" 7,48 |  | 7.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 962052210 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 | m3 | 0.621 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.4904 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1614400840
| VV |  | Zámečnické výrobky OV.407 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ubourání stěny lapolu výšky 100mm, 6 m délky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*0,1*0,25 |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.408 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ubourání stěn šachty o 100 mm výšky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+2)*2*0,1*0,2 |  | 0.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 0,3*1,17 |  | 0.351 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.621 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 968062245 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2 | m2 | 127.34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 3.9475 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1462863577
15 | K | 968062246 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2 | m2 | 5.09 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.13743 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514374403
16 | K | 968062247 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl přes 4 m2 | m2 | 23.54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.54142 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1364786925
17 | K | 968062356 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 | m2 | 869.62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 46.9595 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1385194787
| VV |  | "špaletová okna" 869,62 |  | 869.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 968062357 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2 | m2 | 413.41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 19.4303 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1940325828
| VV |  | "špaletová okna" 413,41 |  | 413.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 968062374 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 | m2 | 36.24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 1.7395 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1773851178
| VV |  | "sklepní a střešní okna" 36,24 |  | 36.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 968062376 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 | m2 | 29.24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.99416 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -768693670
| VV |  | "okna auly" 29,24 |  | 29.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 968062377 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2 | m2 | 98.01 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 3.1363 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -542546161
| VV |  | "okna auly" 98,01 |  | 98.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 968072244 | Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 | m2 | 6.07 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.39455 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1929453871
| VV |  | "1PP" 0,8*0,4*7+0,8*0,6*6+0,95*0,5*2 |  | 6.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 968082015 | Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy do 1 m2 | m2 | 0.42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.03066 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1849073508
| VV |  | "interiérové okno" 0,6*0,7 |  | 0.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 974031132 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm | m | 38.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.2292 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -151753847
| VV |  | "pro veřejné osvětlení" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,4+13,5+12,3 |  | 38.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 975053131 | Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 800 kg/m2 | m | 700 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01805 | 12.635 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52293213
26 | K | 975058131 | Příplatek k víceřadovém podchycení stropů pro zatížení do 800 kg/m2 ZKD 1 m v podchycení | m | 700 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00255 | 1.785 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -665409698
27 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00067 | 0.01206 | 0.031 | 0.558 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 361144272
| VV |  | "výtahové šachty" 30*0,6 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 963053936 | Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných | m2 | 23.266 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 10.0509 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2071629915
| VV |  | "1PP - betonové schodiště" 2*0,47*1,3 |  | 1.222 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP - kamenné schodiště" 6*0,48*2,1*2+4*0,48*2,2+3*0,48*2,1 |  | 19.344 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP - betonové schodiště" 2*0,5*2,7 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.266 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 964051111 | Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2 | m3 | 0.135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.324 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1885578526
| VV |  | "překlady" 0,9*0,15 |  | 0.135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 965042121 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 0.235 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.517 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1838033867
| VV |  | "Detail ASR.606" 1,565*0,5*0,1*3 |  | 0.235 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 21.476 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 47.2472 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 261784433
| VV |  | "ST.212" 8,45*(0,11+0,07) |  | 1.521 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.213" 18,9*0,07 |  | 1.323 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.214" 13,68*0,07 |  | 0.958 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.215" 17,71*0,075 |  | 1.328 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.201" 233,52*0,07 |  | 16.346 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.476 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 117.848 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 259.2656 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298866978
| VV |  | "PD.131" 11,741+27,42 |  | 39.161 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PD.133" 19,098+9,3 |  | 28.398 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PD.134" 22,205+20 |  | 42.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD161e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80,84*0,1 |  | 8.084 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 117.848 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 18.404 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 40.4888 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -142371675
| VV |  | rozvody TZB 1000mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,31*1 |  | 17.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvody TZB 200mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,47*0,2 |  | 1.094 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.404 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 965045113 | Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 | m2 | 343.53 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 30.9177 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246087698
| VV |  | "ST.211" 110,01 |  | 110.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.201" 233,52 |  | 233.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 343.53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 965081223R | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 649.09 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 36.9981 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1791645370
| P |  | Poznámka k položce: Včetně soklů. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | PD111a,b,c,d,e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,93 |  | 2.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 356,81 |  | 356.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,04 |  | 36.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,95 |  | 18.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 218,23 |  | 218.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,13 |  | 16.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 649.09 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 965081413 | Bourání podlah litých xylolitových plochy přes 1 m2 | m2 | 616.31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 24.0361 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -329790760
| P |  | Poznámka k položce: Korkoasfalt tl. 40mm. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | ST.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 233,52 |  | 233.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.202 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 139,10 |  | 139.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 63,50 |  | 63.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.211 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110,01 |  | 110.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.212 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,45 |  | 8.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.213 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,90 |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.214 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,68 |  | 13.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.215 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,71 |  | 17.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.216 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,44 |  | 11.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 616.31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 965082932 | Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl do 2 m2 | m3 | 0.704 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.9856 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1524836377
| VV |  | "Detail ASR.606" 1,565*0,5*0,3*3 |  | 0.704 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 965082933 | Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 | m3 | 12.893 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 18.0502 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2071970531
| VV |  | "ST.212" 8,45*0,14 |  | 1.183 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.213" 18,9*0,14 |  | 2.646 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.214" 13,68*0,14 |  | 1.915 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.215" 17,71*0,14 |  | 2.479 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.201" 233,52*0,02 |  | 4.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.893 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 965082941 | Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm | m3 | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 77 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 806794073
| VV |  | "1PP" 45 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stropy lokálně" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 965083121 | Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm pl do 2 m2 | m3 | 1.14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.596 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1086326845
| VV |  | "Detail ASR.605" 1,485*0,48*0,2*8 |  | 1.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 966001311 | Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0.348 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330340631
| P |  | Poznámka k položce: "betonový květináč" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "odstranění betonového květináče" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 966031313 | Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl do 300 mm | m | 33.12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 2.7158 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1956986717
| VV |  | "1NP" 10,3 |  | 10.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 10,3 |  | 10.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 10,3+2,22 |  | 12.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 966031314 | Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl přes 300 mm | m | 8.88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.9768 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 677534148
| VV |  | "1NP" 2,22 |  | 2.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 2,22 |  | 2.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 2,22 |  | 2.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 2,22 |  | 2.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.88 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 966043121 | Vybourání částí říms z prostého betonu vyložených do 250 mm tl do 150 mm | m | 2.22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.11766 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -441792716
| VV |  | "betonový žlab" 2,22 |  | 2.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 971033431 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 0.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.0138 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -367304210
| VV |  | "1PP" 0,2 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 971033521 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm | m2 | 0.55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0.10285 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -671217689
| VV |  | "2NP" 0,55 |  | 0.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 971033541 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | m3 | 0.125 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.225 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1845415780
| VV |  | "1NP" 0,39*0,32 |  | 0.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 971033561 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 0.278 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.5004 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1141211720
| VV |  | "1PP" 0,48*0,58 |  | 0.278 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 971033581 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm | m3 | 1.53 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.754 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1840172178
| VV |  | "1PP" 0,9*1,7 |  | 1.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 971033591 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl přes 900 mm | m3 | 0.314 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.5652 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2073187185
| VV |  | "1PP" 0,32*0,98 |  | 0.314 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 971033621 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm | m2 | 4.89 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.8802 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1159208282
| VV |  | "1PP" 1,86+1,05 |  | 2.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 1,98 |  | 1.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.89 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 971033641 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | m3 | 3.427 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.1686 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 589113502
| VV |  | "1PP" 3,12*0,2 |  | 0.624 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 2,5*0,18+1,59*0,2+3,68*0,32 |  | 1.946 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5NP" 1,86*0,18+2,61*0,2 |  | 0.857 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.427 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 7.324 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 13.1832 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1210162419
| VV |  | "1.NP" 1,26*0,44 |  | 0.554 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 1,22*0,44 |  | 0.537 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 4,32*0,38+1,2*0,44+2,39*0,48 |  | 3.317 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 3,2*0,5+1,31*0,44 |  | 2.176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 1,48*0,5 |  | 0.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.324 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 971033681 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm | m3 | 10.825 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 19.485 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1807999696
| VV |  | "1.PP" 0,9*10,99 |  | 9.891 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 0,64*1,46 |  | 0.934 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.825 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 971033691 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl přes 900 mm | m3 | 5.426 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 9.7668 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -951361337
| VV |  | "1PP" 4,76*1,14 |  | 5.426 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 972033441 | Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 1 m2 tl do 150 mm | m2 | 2.348 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.63396 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -817001991
| VV |  | "Detail ASR.606" 1,565*0,5*3 |  | 2.348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 974032164 | Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 150 mm š do 150 mm | m | 12.39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.42126 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -243449870
| VV |  | "Detail ASR.606" (1,565+0,5)*2*3 |  | 12.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 976072221 | Vybourání kovových komínových dvířek pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.018 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2123473850
| VV |  | "mřížka na fasádě" 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 976072321 | Vybourání kovových komínových dvířek pl přes 0,3 m2 ze zdiva cihelného | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -269923008
| VV |  | "mřířka na fasádě" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 976074121 | Vybourání kotevních želez ze zdiva cihelného na MV nebo MVC | kus | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.28 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 105991088
| VV |  | "stojany vlajek na fasády" 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 976075211 | Vybourání ocelových konzol hmotnosti do 20 kg | t | 0.01 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -747725191
| VV |  | "předokenní mříž" 9,5/1000 |  | 0.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 976075411 | Vybourání ocelových konzol hmotnosti přes 50 kg | t | 0.35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.35 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1496824465
| VV |  | "ocelová schodiště" (140+210)/1000 |  | 0.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 976085411 | Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl přes 0,6 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.054 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1391476492
| VV |  | Zámečnické výrobky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.407 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ubourání stávajícího poklopu 0,9 x 2 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 978011121 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 % | m2 | 1586.618 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 6.3465 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1616654017
| VV |  | "omítky stropů skladba typ B1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 361,76 |  | 361.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 252,11 |  | 252.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 224,06 |  | 224.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 229,8333 |  | 229.833 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítky stropů skladba typ C" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 518,8552 |  | 518.855 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1586.618 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 978011191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % | m2 | 496.24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 24.812 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -348365579
| VV |  | "omítky stropů skladba typ A" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 492,4699 |  | 492.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 3,77 |  | 3.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 496.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 978012121 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 10 % | m2 | 2868.521 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 11.4741 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -541889190
| VV |  | "omítky stropů skladba typ B2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 501,23 |  | 501.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 891,47 |  | 891.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 705,177 |  | 705.177 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 770,6435 |  | 770.644 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2868.521 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 978013111 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 5 % | m2 | 23802.763 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 47.6055 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1217484526
| VV |  | "omítky stěn skladba typ D" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 311,4295 |  | 311.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 6946,162 |  | 6946.162 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 5086,4086 |  | 5086.409 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 5386,551 |  | 5386.551 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP"4374,495 |  | 4374.495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 1427,425 |  | 1427.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 23532.472 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítky stěn skladba typ A" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 77,2064 |  | 77.206 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 48,61993 |  | 48.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 67,205 |  | 67.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 42,95835 |  | 42.958 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 34,30202 |  | 34.302 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 270.291 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23802.763 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 4560.261 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 209.772 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1911086974
| VV |  | "omítky stěn skladba typ A" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 2189,26123 |  | 2189.261 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítky stěn skladba typ B" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 1554,323815 |  | 1554.324 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítky stěn skladba typ C" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 171,4257 |  | 171.426 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítky stěn skladba typ F špalety oken" 613,32 |  | 613.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítky stěn skladba typ H parapety 1.PP" 31,929585 |  | 31.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4560.261 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 978015391 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100% | m2 | 136.07 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 8.0281 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 749077945
| VV |  | "ST.251" 130,05 |  | 130.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.252" 6,02 |  | 6.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 136.07 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 978019331 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 20% | m2 | 5713.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 79.9904 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1572317625
| VV |  | "FA.101" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V" 1470-2,5*26*4+1360-2,5*22*4 |  | 2350 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J" 310+66-3*5+650-3*8 |  | 987 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V - dvůr" 996-2,5*(6*4+5*4)-10*9+305+315-2,5*(5*4+3*4)-12,5*4 |  | 1286 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J - dvůr" 386+186+89+56+276-2,5*(8*4+3*4)-8*5*2-4,5*12 |  | 749 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5372 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "FA.111" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V" 11,5+9,5+32,5 |  | 53.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J" 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V - dvůr" 7,5+12,5+13+5+3,9*4 |  | 53.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J - dvůr" 29+23+32,5+15 |  | 99.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 233.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "FA.102" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V - dvůr" 220-7*23 |  | 59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J - dvůr" 97-6*8 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 108 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5713.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 928.63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 63.1468 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1783894190
| VV |  | "1.PP" 77,98 |  | 77.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 162,72 |  | 162.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 122,13 |  | 122.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 145,4 |  | 145.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 139,37 |  | 139.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 131,03 |  | 131.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lokálně" 150 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 928.63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 981011111 | Demolice budov dřevěných jednostranně obitých postupným rozebíráním | m3 | 313.688 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 12.2338 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 592664044
| VV |  | "B.031" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "altánek" 5*5*3*2 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B.911" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přístřešek" 3,7*15,8*2,8 |  | 163.688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 313.688 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 8891.796 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 137799346
| VV |  | "omítky stěn skladba typ A" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 2189,26123 |  | 2189.261 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 77,2064 |  | 77.206 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 48,61993 |  | 48.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 67,205 |  | 67.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 42,95835 |  | 42.958 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 34,30202 |  | 34.302 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítka stěn skladba typ B" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 1554,323815 |  | 1554.324 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítka stěn skladba typ C" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 171,4257 |  | 171.426 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítky stěn skladba typ D" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 311,4295*0,2 |  | 62.286 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 6946,162*0,2 |  | 1389.232 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 5086,4086*0,2 |  | 1017.282 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 5386,551*0,2 |  | 1077.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP"4374,495*0,2 |  | 874.899 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 1427,425*0,2 |  | 285.485 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8891.796 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči | m2 | 21.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -387360573
| VV |  | "FA.141" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,4*4 |  | 21.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči | m2 | 8891.796 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570018833
76 | K | 985131411 | Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem | m2 | 8891.796 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 608878183
77 | K | 985132111 | Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou | m2 | 1235.402 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 645142046
| VV |  | "omítky stropů skladba typ D1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 363,7374*0,2 |  | 72.747 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 825,323*0,2 |  | 165.065 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 425,6769*0,2 |  | 85.135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 461,0871*0,2 |  | 92.217 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 534,62*0,2 |  | 106.924 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítky strop skladba typ D2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 283,38*0,2 |  | 56.676 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 116,26*0,2 |  | 23.252 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 316,218*0,2 |  | 63.244 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 369,508*0,2 |  | 73.902 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítky stropů skladba typ A" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 492,4699 |  | 492.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 3,77 |  | 3.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1235.402 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 985132311 | Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči | m2 | 1235.402 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 813377383
79 | K | 985132411 | Vysušení ploch líce kleneb a podhledů stlačeným vzduchem | m2 | 1235.402 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -446175694
80 | K | 985142113 | Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2 | m2 | 21.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.81 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -139855281
| VV |  | "FA.141" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,4*4 |  | 21.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace | t | 1704.377 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258538043
82 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1704.377 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1195690173
83 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 34087.54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1295227391
| VV |  | 1704,377*20 'Přepočtené koeficientem množství |  | 34087.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
84 | K | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 251.436 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1103396642
| VV |  | 1,028+0,517+47,247+173,448+1,965+30,918-135+31-28+128,313 |  | 251.436 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 997013603 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 | t | 853.124 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 239292992
| VV |  | 1983,842 |  | 1983.842 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -255,123 |  | -255.123 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -115,065 |  | -115.065 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -107,595 |  | -107.595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -34,414 |  | -34.414 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -157,756 |  | -157.756 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -110,533 |  | -110.533 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -81,375 |  | -81.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -74,304 |  | -74.304 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -200,153 |  | -200.153 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 853.124 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 997013607 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03 | t | 115.065 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 311113554
| VV |  | 48,31+66,755 |  | 115.065 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 104.189 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2129509159
| VV |  | 24,036+5,85+3,946+0,137+0,941+46,959+19,43+1,74+0,994+3,136+0,395+0,031-3,406 |  | 104.189 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 997013645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 34.414 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1359577332
89 | K | 997013655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 157.756 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1982335311
| VV |  | 63,519 |  | 63.519 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,986 |  | 0.986 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,05 |  | 18.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,596 |  | 1.596 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,605 |  | 10.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 63 |  | 63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 157.756 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | t | 53.307 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1656163182
| VV |  | 1,851+98,203+10,479-57,226 |  | 53.307 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 997013812 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02 | t | 60.625 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -690043893
92 | K | 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 | t | 74.461 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -979660912
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 335.8754 |  | 325.9776 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 790 | Dveře |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.6036 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
93 | K | R-766681 | Demontáž dveřních křídel a zárubní pro likvidace na skládce (vč. dopravy a uložení na skládku) | kus | 81 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00853 | 0.69093 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1443098367
| VV |  | 01.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP-M | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31 |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP-M | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | R-766682 | Demontáž dveřních křídel, ponecháním zárubní (vč. dopravy a uložení na skládku) | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00853 | 0.0853 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1678396465
| VV |  | 01.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | R-766683 | Demontáž dveřních křídel (s ponecháním zárubní) vč. jejich uskladnění | kus | 94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00853 | 0.80182 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1931932742
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68 |  | 68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 01.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | R-766685 | Demontáž a uskladnění zárubně | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00853 | 0.02559 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1973092084
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 34.414 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
97 | K | 712300831 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé | m2 | 747.42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 4.4845 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -587325744
| VV |  | "ST.215" 17,71*2 |  | 35.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.216" 11,44 |  | 11.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.201" 233,52*3 |  | 700.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 747.42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 712300832 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé | m2 | 343.53 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.4353 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -784819989
| VV |  | "ST.211" 110,01 |  | 110.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.201" 233,52 |  | 233.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 343.53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 712300833 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé | m2 | 41.03 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.57442 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1856016116
| VV |  | "ST.212" 8,45 |  | 8.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.213" 18,9 |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.214" 13,68 |  | 13.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.03 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 712300834 | Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvu | m2 | 123.09 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.73854 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -941933713
| VV |  | 41,03*3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 123.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
101 | K | 712400831 | Odstranění povlakové krytiny střech do 30° jednovrstvé | m2 | 205.24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 1.2314 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1147407425
| VV |  | "ST.103" 205,24 |  | 205.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 712600831 | Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° jednovrstvé | m2 | 2224.22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 13.3453 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1613175327
| VV |  | "ST.101" 1379 |  | 1379 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.102" 422,61*2 |  | 845.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2224.22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 712990813 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tloušťky do 100 mm | m2 | 63.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 10.6045 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1642828281
| VV |  | "ST.203" 63,5 |  | 63.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 74.3043 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
104 | K | 713140852 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z vláknitých materiálů nasáklých vodou tl do 100 mm | m2 | 402.27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0435 | 17.4987 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1896467216
| P |  | Poznámka k položce: Korkoasfalt tl. 40mm. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "ST.211" 110,01 |  | 110.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.212" 8,45 |  | 8.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.213" 18,9 |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.214" 13,68 |  | 13.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.215" 17,71 |  | 17.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.201" 233,52 |  | 233.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 402.27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 713151813 | Odstranění tepelné izolace střech šikmých volně kladené mezi krokve z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm | m2 | 2366.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 56.8056 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1055173026
| VV |  | "ST.101" 1379 |  | 1379 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.102" 422,61 |  | 422.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.103" 205,24 |  | 205.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.151" 223,98 |  | 223.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.251" 130,05 |  | 130.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.252" 6,02 |  | 6.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2366.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 54.1319 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
106 | K | 762111811 | Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva | m2 | 5.77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.12694 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -535054387
| VV |  | "5.NP - vikýř" 5,77 |  | 5.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 762132811 | Demontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných jednostranně | m2 | 360.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 5.0407 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 906152683
| VV |  | "ST.151" 223,98 |  | 223.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.251" 130,05 |  | 130.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.252" 6,02 |  | 6.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 360.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 762331813 | Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 3.36 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 452033018
109 | K | 762331911 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 3 m | m | 15.72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0066 | 0.10375 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -814517665
110 | K | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken | m2 | 1379 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 20.685 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1131214488
| VV |  | "ST.101" 1379 |  | 1379 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 762341832 | Demontáž bednění střech z desek tvrdých | m2 | 205.24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 6.3624 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -851717940
| VV |  | "ST.103" 205,24 |  | 205.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 762342812 | Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m | m2 | 422.61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 2.113 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 371510156
| VV |  | "ST.102" 422,61 |  | 422.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 762354813 | Demontáž střešních vikýřů sedlových | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 993783817
114 | K | 762430832 | Demontáž obložení stěn z desek cementotřískových tl do 16 mm na pero a drážku šroubovaných | m2 | 31.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02372 | 0.74006 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -182564874
| VV |  | OV.455 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Portál studijního oddělení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Demontáž obkladu z Cetris desek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,2 |  | 31.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 762811811 | Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm | m2 | 704.23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 9.8592 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 293975094
| VV |  | PD.141a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 510 |  | 510 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD.141d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 194,23 |  | 194.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 704.23 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 762811922 | Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2 | m | 53.702 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0044 | 0.23629 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1357531617
| VV |  | "Detail ASR.605" 1,485*0,48*8 |  | 5.702 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod SDK" 48 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53.702 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 762821930 | Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 1 m | m | 71.429 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01584 | 1.1314 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -471884288
118 | K | 762953801 | Demontáž nášlapné vrstvy teras dřevěných nebo dřevoplastových připevněných vruty | m2 | 139.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 3.4775 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1802498923
| VV |  | "ST.201" 139,1 |  | 139.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 762953811 | Demontáž podkladního roštu teras dřevěných nebo dřevoplastových | m2 | 139.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.6955 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 115063560
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 54.1974 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
120 | K | 763111812 | Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité | m2 | 142.12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05638 | 8.0127 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1413761635
| VV |  | "1.PP" 28,03 |  | 28.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 49,71+16,32+16,5+16,38 |  | 98.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 10,04 |  | 10.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 5,14 |  | 5.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 142.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 763121812 | Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí opláštění dvojité | m2 | 322.67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02835 | 9.1477 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198985435
| VV |  | "1.PP" 191,8+2,44 |  | 194.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 3,34+26,58 |  | 29.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 54,65+8,73 + 4,21+0,17 |  | 67.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 3,7+2,28 |  | 5.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 8,83 |  | 8.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 15,94 |  | 15.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 322.67 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 763131821 | Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché | m2 | 1599.62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01721 | 27.5295 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1988987397
| VV |  | "horizontální" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SDK podhled zavěšený | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1598,84 |  | 1598.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SDK podhled nalepený | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,78 |  | 0.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1599.62 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1599.62 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 763161821 | Demontáž SDK podkroví s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché | m2 | 240.49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01723 | 4.1436 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1642526692
| VV |  | "vertikální" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SDK podhled zavěšený | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 238,81 |  | 238.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SDk podhled nalepený | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,68 |  | 1.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 240.49 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 763411811 | Demontáž sanitárních příček z desek | m2 | 137.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 3.7757 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -998624243
| VV |  | "umakart" 24,96+112,34 |  | 137.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 763431801 | Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu | m2 | 681.34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 1.4308 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2022896039
| VV |  | "horizontální" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Minerální podhled | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 677,49 |  | 677.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vertikální" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mineralní podhled | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,85 |  | 3.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 681.34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 763431871 | Demontáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu připevněných na zavěšeném roštu | m2 | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00121 | 0.1573 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 841684220
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 8.9111 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
127 | K | 764001801 | Demontáž podkladního plechu do suti | m | 730 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00176 | 1.2848 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 249821191
| P |  | Poznámka k položce: okap, nároží, úžlabí, lemování | [14 empty] | P | 2
128 | K | 764001821 | Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | m2 | 17.71 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00594 | 0.1052 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1091212618
| VV |  | "ST.215" 17,71 |  | 17.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 764002801 | Demontáž závětrné lišty do suti | m | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0.0561 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 807001967
130 | K | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 290 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.5539 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2071865585
131 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 646 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 1.0788 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -515817496
132 | K | 764002861 | Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti | m | 815 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00223 | 1.8175 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1227631698
133 | K | 764002881 | Demontáž lemování střešních prostupů do suti | m2 | 2.112 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00584 | 0.012334 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -559905045
| VV |  | "1NP - prostup nad dveřmi" 0,96*1,1*2 |  | 2.112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti | m | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.338 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -574443201
135 | K | 764004811 | Demontáž nadřímsového žlabu do suti | m | 195 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01069 | 2.0846 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -987667618
136 | K | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 401 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00394 | 1.5799 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -296824056
| D | 765 | Krytina skládaná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 36.296 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
137 | K | 765131801 | Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti | m2 | 2025.59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01778 | 36.015 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1675884094
| VV |  | "ST.101" 1379 |  | 1379 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.102" 422,61 |  | 422.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.151" 223,98 |  | 223.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2025.59 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 765131841 | Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° | m2 | 2025.59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 864834541
139 | K | 765191911 | Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30° | m2 | 2161.66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | 0.28102 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -113781334
| VV |  | "ST.101" 1379 |  | 1379 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.102" 422,61 |  | 422.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.151" 223,98 |  | 223.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.251" 130,05 |  | 130.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.252" 6,02 |  | 6.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2161.66 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4.4647 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
140 | K | 766111820 | Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných | m2 | 88.43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01695 | 1.4989 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -730544203
| VV |  | "1PP" 15,19 |  | 15.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 66,42+6,82 |  | 73.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 88.43 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 766112820 | Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených | m2 | 68.86 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01638 | 1.1279 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -85171566
| VV |  | "recepce" 3,7*2,8+(2*3,7+2*2,8)*4,5 |  | 68.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 766662811 | Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových | kus | 214 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.3852 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1356872399
143 | K | 766662812 | Demontáž dveřních prahů u dveří dvoukřídlových | kus | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00223 | 0.14272 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 646967898
144 | K | 766812820 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 1.31 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 933286736
| VV |  | "1PP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 17.4219 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
145 | K | 767112811 | Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných | m2 | 23.64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.78012 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1000702105
| VV |  | "1NP" 11,81+11,83 |  | 23.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | 767122812 | Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařovaných | m2 | 13.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.23545 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1810786417
| VV |  | "1PP" 13,85 |  | 13.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | 76712281R | Demontáž ochranné sítě proti holubům- OV.409,410, 411 | m2 | 362 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 6.154 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1774462729
| VV |  | OV.409 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 190 |  | 190 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.410 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 172 |  | 172 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 362 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | 767161813 | Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti | m | 3.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.0544 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1971012564
| VV |  | Demontáž zábradlí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.013 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,4 |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
149 | K | 767161814 | Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti | m | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.7 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1945117534
| VV |  | Demontáž zábradlí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.001 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,4 |  | 16.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.006 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,6 |  | 11.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 767161851 | Demontáž madel schodišťových do suti | m | 3.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.0102 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1528095643
| VV |  | ZM.053 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,4 |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | 767581803 | Demontáž podhledu tvarovaný plech | m2 | 10.06 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.5533 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 668480822
| VV |  | Plechový podhled | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,06 |  | 10.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 767582800 | Demontáž roštu podhledu | m2 | 10.06 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.02012 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 859677317
153 | K | 767590830 | Demontáž podlah zdvojených - desek | m2 | 9.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.184 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1135943746
| VV |  | PD582b,d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,16 |  | 4.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,04 |  | 5.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | 767590840 | Demontáž podlah zdvojených - nosného roštu | m2 | 9.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.092 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1238569239
155 | K | 767631800 | Demontáž oken pro beztmelé zasklení se zasklením | m2 | 11.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.741 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2036008194
| VV |  | "1NP" 2,4*1 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5NP" 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | 76764640R | Demontáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem výšky do 1500 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -815104463
| VV |  | ZM.116 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | 767661811 | Demontáž mříží pevných nebo otevíravých | m2 | 49.951 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.99902 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -389103501
| VV |  | Zámečnické výrobky stávající | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15*1,74*3 |  | 6.003 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15*1,74*1 |  | 2.001 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.151 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45*3,6 |  | 5.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.152 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,93*2,33 |  | 2.167 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zámečnické výrobky- repliky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.601 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,45*10 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.602 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,6*12 |  | 5.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*4,5 |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*4,5 |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*4,5*2 |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.951 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 76766181R | Demontáž větracích žaluzií | m2 | 0.48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.0096 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1648102836
| VV |  | ZM.114 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,6 |  | 0.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 767712812 | Demontáž výkladců zapuštěných svařovaných | m2 | 35.44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.63792 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144060650
| VV |  | OV.455 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Portál studijního oddělení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,8 |  | 11.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 23,64 |  | 23.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 767810811 | Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0008 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1865648670
| VV |  | Demontáž stávající mřížky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.401 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.103 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 767996804 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 500 kg | kg | 6250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 6.25 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1224146109
| VV |  | "demontáž ocelové vaznice" 950 |  | 950 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozvodna NN" 1780 |  | 1780 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vestavba" 1170+700+1650 |  | 3520 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6250 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 32.756 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
162 | K | 771551810 | Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty | m2 | 233.52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.1395 | 32.576 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -638304923
| VV |  | "ST.201" 233,52 |  | 233.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | R-7714738 | Demontáž historických terrazzových soklů | m | 55.36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00325 | 0.17992 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 931023721
| P |  | Poznámka k položce: Stávající historické sokly, rozměr 200x140mm, tl. 10mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | PD.131, 133 135 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO.101" 45,42 |  | 45.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO.102" 9,94 |  | 9.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 775 | Podlahy skládané |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.83081 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
164 | K | 775511800 | Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými do suti | m2 | 20.19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.50475 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 885807131
| VV |  | PD151a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,19 |  | 20.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.19 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | 775521800R | Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými do suti | m2 | 13.36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.2672 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 141123276
| P |  | Poznámka k položce: Včetně soklů. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | PD151e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,36 |  | 13.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | 775541811 | Demontáž podlah plovoucích lepených do suti | m2 | 8.29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0071 | 0.058859 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 727976561
| VV |  | PD171d,e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,54 |  | 7.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75 |  | 0.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6.6458 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
167 | K | 776201812R | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 2215.26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 6.6458 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 658997462
| P |  | Poznámka k položce: Včetně soklů. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | PD121a,b,c,d,e,f | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 644,2 |  | 644.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 395,36 |  | 395.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 65,26 |  | 65.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,5 |  | 21.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD141a,b,c,d,e,f | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 510,07 |  | 510.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 305,51 |  | 305.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,42 |  | 5.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 194,23 |  | 194.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,05 |  | 55.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,66 |  | 18.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2215.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 335.8754 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
168 | K | 783106807 | Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí odstraňovačem nátěrů | m2 | 24.95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.0027445 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 481852374
| VV |  | ZM.051 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,9*0,5 |  | 13.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.054 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,2*0,5 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.055 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*0,5 |  | 1.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.057 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,2*0,5 |  | 4.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.059 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*0,5 |  | 0.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.060 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8*0,5 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 783306809 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním | m2 | 449.29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1034552093
| VV |  | Zámečnické výrobky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.406 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.451 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ocelové patro - sklad chemie | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stávající nátěr bude odstraněn. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nátěr plechového podhledu mezipatra | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nátěr ocelových I nosníků do velikosti 220 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 85 |  | 85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.116 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odstranění nátěru dvířek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,9 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odstranění nátěrů zábradlí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.002 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,8*1,2 |  | 22.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.003 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,1*1,2 |  | 12.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.004 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 97,1*1,2 |  | 116.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.007 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*1,2 |  | 2.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.008 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,1*1,2 |  | 49.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.009 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,4*1,2 |  | 29.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.010 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,7*1,2 |  | 4.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.011 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,2*1,2 |  | 8.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.012 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,1*1,2 |  | 54.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.014 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*1,2 |  | 2.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.015 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,8*1,2 |  | 3.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.016 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.052 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,3*0,5 |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.056 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,5*0,5 |  | 16.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.058 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,3*0,5 |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 449.29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
170 | K | 783306811 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním | m2 | 467.52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 914974344
| VV |  | "strop místnosti RZ39 v 1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,22 |  | 15.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop místnosti R206G ve 3.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,89 |  | 7.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop místnosti R206H ve 3.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,67 |  | 18.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.451 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ocelové patro - sklad chemie | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stávající nátěr bude odstraněn. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nátěr plechového podhledu mezipatra | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nátěr ocelových I nosníků do velikosti 220 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 85 |  | 85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.116 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odstranění nátěru dvířek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,9 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Aplikace nátěrů zábradlí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.002 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,8*1,2 |  | 22.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.003 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,1*1,2 |  | 12.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.004 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 97,1*1,2 |  | 116.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.007 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*1,2 |  | 2.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.008 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,1*1,2 |  | 49.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.009 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,4*1,2 |  | 29.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.010 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,7*1,2 |  | 4.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.011 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,2*1,2 |  | 8.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.012 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,1*1,2 |  | 54.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.014 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*1,2 |  | 2.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.015 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,8*1,2 |  | 3.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.016 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 467.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 783806807 | Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů | m2 | 5313.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 1.1159 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 860595894
| VV |  | "FA.101" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V" 1270-2,5*26*4+1360-2,5*22*4 |  | 2150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J" 310+66-3*5+650-3*8 |  | 987 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V - dvůr" 796-2,5*(6*4+5*4)-10*9+305+315-2,5*(5*4+3*4)-12,5*4 |  | 1086 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J - dvůr" 386+186+89+56+276-2,5*(8*4+3*4)-8*5*2-4,5*12 |  | 749 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4972 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "FA.111" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V" 11,5+9,5+32,5 |  | 53.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J" 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V - dvůr" 7,5+12,5+13+5+3,9*4 |  | 53.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J - dvůr" 29+23+32,5+15 |  | 99.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 233.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "FA.102" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V - dvůr" 220-7*23 |  | 59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J - dvůr" 97-6*8 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 108 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5313.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
172 | K | 783806809 | Odstranění nátěrů z omítek okartáčováním | m2 | 5313.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1708581322
| VV |  | "FA.101" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V" 1270-2,5*26*4+1360-2,5*22*4 |  | 2150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J" 310+66-3*5+650-3*8 |  | 987 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V - dvůr" 796-2,5*(6*4+5*4)-10*9+305+315-2,5*(5*4+3*4)-12,5*4 |  | 1086 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J - dvůr" 386+186+89+56+276-2,5*(8*4+3*4)-8*5*2-4,5*12 |  | 749 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4972 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "FA.111" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V" 11,5+9,5+32,5 |  | 53.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J" 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V - dvůr" 7,5+12,5+13+5+3,9*4 |  | 53.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J - dvůr" 29+23+32,5+15 |  | 99.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 233.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "FA.102" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V - dvůr" 220-7*23 |  | 59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J - dvůr" 97-6*8 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 108 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5313.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
173 | K | 783806811 | Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním | m2 | 27228.282 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -426538125
| VV |  | "odstranění nátěrů a maleb stěn skladba omítek typ D" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 311,4295 |  | 311.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 6946,162 |  | 6946.162 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 5086,4086 |  | 5086.409 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 5386,551 |  | 5386.551 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 4374,495 |  | 4374.495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 1427,425 |  | 1427.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odstranění nátěrů a maleb stropů skladba omítek D1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 363,7374 |  | 363.737 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 825,323 |  | 825.323 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 425,6769 |  | 425.677 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 461,0871 |  | 461.087 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 534,62 |  | 534.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odstranění nátěrů a maleb stropů skladba omítek D2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 283,38 |  | 283.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 116,26 |  | 116.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 316,218 |  | 316.218 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 369,508 |  | 369.508 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27228.282 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | 783806815 | Odstranění nátěrů z omítek tlakovou vodou | m2 | 5313.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.063 | 334.7568 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 676853872
| VV |  | "FA.101" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V" 1270-2,5*26*4+1360-2,5*22*4 |  | 2150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J" 310+66-3*5+650-3*8 |  | 987 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V - dvůr" 796-2,5*(6*4+5*4)-10*9+305+315-2,5*(5*4+3*4)-12,5*4 |  | 1086 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J - dvůr" 386+186+89+56+276-2,5*(8*4+3*4)-8*5*2-4,5*12 |  | 749 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4972 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "FA.111" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V" 11,5+9,5+32,5 |  | 53.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J" 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V - dvůr" 7,5+12,5+13+5+3,9*4 |  | 53.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J - dvůr" 29+23+32,5+15 |  | 99.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 233.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "FA.102" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V - dvůr" 220-7*23 |  | 59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J - dvůr" 97-6*8 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 108 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5313.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
175 | K | 783906R00 | Odstranění nátěrů z betonových konstrukcí oškrábáním | m2 | 265.883 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 149035557
| VV |  | "odstranění nátěrů z betonových žebírek luxfer" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítky stěn - Typ G - renovace luxfer" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 62,77045 |  | 62.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 67,79365 |  | 67.794 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 77,36425 |  | 77.364 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 57,955 |  | 57.955 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 265.883 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
176 | K | R-HZS1301 | Stavební přípomoce - stavební dělník | hod | 320 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1158552054
| P |  | Poznámka k položce: odsávání vody při vrtání, drobné bourání | [14 empty] | P | 1

## D.1._ARS - Architektonick...
{395bf19c-cd1f-4296-a8c0-181054631e83}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Objekt:
D.1._ARS - Architektonicko-stavební řešení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha |  |  | Datum: | 5. 9. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | OBERMEYER HELIKA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení dle projektu, norem a předpisů výrobců, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, systémové detaily, profily a řešení, povrchovou úpravu, pomocné lešení a přípravné práce (pokud nejsou uvedeny zvlášť). Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci (zejména výrobků, výplní otvorů a finálních povrchů v příslušných tabulkách a technických zprávách), která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad. Použitá cenová úroveň - II/2023.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Objekt:
D.1._ARS - Architektonicko-stavební řešení
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 5. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta |  |  | Projektant: | OBERMEYER HELIKA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 761 - Konstrukce prosvětlovací | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 765 - Krytina skládaná | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 770 - Konstrukce z kamene | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 772 - Podlahy z kamene | [5 empty] | 0
| 775 - Podlahy skládané | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Objekt:
D.1._ARS - Architektonicko-stavební řešení
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 5. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta |  |  | Projektant: | OBERMEYER HELIKA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2012.8827 |  | 6.3426 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1467.2105 |  | 3.0465 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 264.1066 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 121112003 | Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně | m2 | 269.12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1831187283
| VV |  | "B.002" 269,12 |  | 269.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 131213101 | Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | 69.635 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252105951
| VV |  | "I.etapa" 4*5*(2,42-0,92) |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "IV.etapa" 0,9*0,9*(1,6-0,797)*8+2,8*2,3*(1,2-0,797)*2+0,9*0,9*(1,62-0,92)*15+2,4*1,7*(1,72-0,92)+1,3*2,8*(1,72-0,92)*6 |  | 39.635 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69.635 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 132212111 | Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | 227.488 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1927727678
| VV |  | "I.etapa" 0,8*2,4*(4,32-2,42)*2 |  | 7.296 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základ" 4,31 |  | 4.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "drenáž" 0,8*(2,6-0,92)*78+0,8*(2,5-0,797)*79 |  | 212.462 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "IV.etapa" 0,5*1,9*(2,1-1,2)*4 |  | 3.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 227.488 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 1518111-R | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m, včetně ponechání jako ztracené bednění | m2 | 501.634 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.29596 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1235142464
| VV |  | I. etapa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,32-2,42)*6,5*2 |  | 24.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | III. etapa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,6-0,92)*72*2+(2,5-0,797)*69*2 |  | 476.934 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 501.634 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 26.912 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -982446891
| VV |  | "ornice" 0,1*269,12 |  | 26.912 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 53.824 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -238489688
| VV |  | "ornice" 0,1*269,12*2 |  | 53.824 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 297.123 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 688163521
| VV |  | "jámy" 69,635 |  | 69.635 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýhy" 227,488 |  | 227.488 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 297.123 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 167111101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 53.824 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1983794997
| VV |  | "ornice" 0,1*269,12*2 |  | 53.824 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 148.562 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -148437780
| VV |  | "materiál pro zásyp" 148,562 |  | 148.562 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 167111101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 297.123 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1167267211
| VV |  | "jámy" 69,635 |  | 69.635 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýhy" 227,488 |  | 227.488 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 297.123 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 40.368 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1796458385
| VV |  | "ornice" 26,912*1,5 |  | 40.368 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.368 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 505.109 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -996714966
| VV |  | "jámy" 69,635 |  | 69.635 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýhy" 227,488 |  | 227.488 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 297.123 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 297,123*1,7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 505.109 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | K | 181311103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně | m2 | 269.12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 107332312
14 | K | 182303111 | Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 920.32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -271426090
| VV |  | "DP.504" 249,84*2 |  | 499.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DP.505" 49,04*8 |  | 392.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DP.506" 1,77*16 |  | 28.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 920.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 1037150X | substrát pro trávníky, dřeviny, stromy | m3 | 53.379 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.21 | 11.2096 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1734633500
| VV |  | 920,32*0,058 'Přepočtené koeficientem množství |  | 53.379 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
16 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 920.32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1498123290
| VV |  | "DP.504" 249,84*2 |  | 499.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DP.505" 49,04*8 |  | 392.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DP.506" 1,77*16 |  | 28.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 920.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 46.016 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.046016 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1805514335
| VV |  | 920,32*0,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 46.016 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 148.562 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -509678374
| VV |  | 297,123*0,5 |  | 148.562 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 58331200 | štěrkopísek netříděný zásypový | t | 252.555 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 252.555 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2033732027
| VV |  | 148,562*1,7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 252.555 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
20 | K | 1842011-R | Přesazení stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2069350979
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 121.8516 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | m2 | 451.86 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.14008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1143337738
| VV |  | 150,62*3 |  | 451.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 69311080 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 | m2 | 535.228 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.10705 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -619438608
| VV |  | 451,86*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství |  | 535.228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
23 | K | 212750101 | Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m | m | 150.62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.2044 | 30.7867 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -211498008
| VV |  | "severní dvorek" 75,93 |  | 75.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní dvorek" 74,69 |  | 74.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150.62 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m | m2 | 94.52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.009452 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1496448607
| VV |  | "okapový chodník" 94,52 |  | 94.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 69311088 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 | m2 | 111.959 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.05598 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -66819849
| VV |  | 94,52*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství |  | 111.959 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
26 | K | 2115711-R | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těženým - kačírkem | m3 | 42.174 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.9205 | 80.9952 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448789145
| VV |  | "zásyp drenáže" 0,35*0,8*(75,93+74,69) |  | 42.174 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 274313611 | Základové pásy z betonu tř. C 16/20 | m3 | 4.31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 9.7248 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -744049284
28 | K | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00269 | 0.03228 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1445054405
29 | K | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m2 | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -871494059
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 101.8812 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 310238411 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC | m3 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.8775 | 3.755 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1299649588
| P |  | Poznámka k položce: lokální zazdívky, dozdívky, vysprávky zdiva, dozděný porušených kleneb skutečný rozsah nutno ověřit v průběhu prací | [14 empty] | P | 2
31 | K | 310239211 | Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 25.27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.8775 | 47.4444 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -191778703
32 | K | 311113133 | Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 | m2 | 39.31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.51453 | 20.2262 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2071376184
33 | K | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.0492 | 0.31477 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1735748486
34 | K | 317235811 | Doplnění zdiva hlavních a kordónových říms cihlami pálenými na maltu | m3 | 8.89 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.9085 | 16.9666 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18694214
| VV |  | "jižní schodiště, chodby" 1,25 |  | 1.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní a jižní vstup" 1,29 |  | 1.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "východní a západní fasáda" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cca 5%" 0,3*65*3*2*0,05 |  | 5.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "komínové hlacy" 0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.89 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou | m2 | 101 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02857 | 2.8856 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1622365605
| VV |  | "doplnění maltou prasklin a nerovností v obvodovém zdivu 1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skutečný rozsah nutno ověřit v průběhu výstavby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítky vnitřní stěn typ D" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vyrovnání zásadních vad v rovinnosti omítky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " oprava omítek po provedení rozvodů - 20% plochy omítek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 101 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 342241162 | Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na MC tl 140 mm | m2 | 43.86 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.23458 | 10.2887 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2095415998
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.0798 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 411388532 | Zabetonování otvorů pl do 1 m2 v klenbách | m3 | 0.631 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.3955 | 1.5116 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540715849
| VV |  | "Detail ASR.606" 1,565*0,5*0,15*3+(1,565+0,5)*0,15*0,3*3 |  | 0.631 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 417321414 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 0.215 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 0.52748 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1811486383
| VV |  | "viz OV.841-844" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*0,15*1,23+0,15*0,15*2,45+0,12*0,15*1,7+0,15*0,15*2,8 |  | 0.167 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV.812" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,16*0,15*2 |  | 0.048 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.215 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 3.054 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00576 | 0.017591 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 489292466
| VV |  | "viz OV.841-844" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,15*1,23+2*0,15*2,45+2*0,15*1,7+2*0,15*2,8 |  | 2.454 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV.812" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,15*2 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.054 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 3.054 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2066842
41 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.022 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.0529 | 0.023164 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1595713701
| VV |  | 0,215*100/1000 |  | 0.022 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 20.484 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -723392184
| VV |  | "spádový beton pod drenáž" 0,17*0,8*(75,93+74,69) |  | 20.484 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 65.326 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 126.79 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.345 | 43.7426 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -17930865
| VV |  | "DP.501" 120,18 |  | 120.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DP.502" 6,61 |  | 6.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 126.79 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 596811321 | Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti přes 0,5 m2 pl do 300 m2 | m2 | 120.18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0868 | 10.4316 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1088639690
| VV |  | "DP.501" 120,18 |  | 120.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 5838464X | dlažba z přírodního kamene (vápenec), barva - barva světle šedá dle vzorkování, formát 1600x400; součinitel smykového tření za mokra nejméně 0,5, nebo úhel kluzu za mokra nejméně 10° | m2 | 123.785 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.081 | 10.0266 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1205679347
| VV |  | 120,18*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 123.785 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
46 | K | 5968113-R | Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti přes 0,5 m2 pl do 300 m2 - do betonového lože | m2 | 6.61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0868 | 0.57375 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1563434473
| VV |  | "DP.502" 6,61 |  | 6.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | 5838464X | dlažba z přírodního kamene (vápenec), barva - barva světle šedá dle vzorkování, formát 1600x400; součinitel smykového tření za mokra nejméně 0,5, nebo úhel kluzu za mokra nejméně 10° | m2 | 6.808 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.081 | 0.55145 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1921234705
| VV |  | 6,61*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.808 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 833.5366 |  | 0.756 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 611142001 | Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 1085.366 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 4.7539 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -858629852
| VV |  | "omítka stěn skladba typ D2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 283,38 |  | 283.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 116,26 |  | 116.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 316,218 |  | 316.218 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 369,508 |  | 369.508 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1085.366 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 611311131 | Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 1085.366 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 3.2561 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10937809
| VV |  | "omítky stropů skladba typ D2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 283,38 |  | 283.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 116,26 |  | 116.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 316,218 |  | 316.218 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 369,508 |  | 369.508 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1085.366 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 611311133 | Potažení vnitřních kleneb nebo skořepin vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 2610.444 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 7.8313 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1667872424
| VV |  | "omítka stropů skladba typ D1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 363,7374 |  | 363.737 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 825,323 |  | 825.323 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 425,6769 |  | 425.677 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 461,0871 |  | 461.087 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 534,62 |  | 534.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2610.444 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 611325101 | Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stropech šířky do 150 mm | m2 | 739.162 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0389 | 28.7534 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1824745321
| VV |  | "oprava omítek po provedení rozvodů předpoklad 20% plochy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítky stropů skladba typ D1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 363,7374*0,2 |  | 72.747 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 825,323*0,2 |  | 165.065 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 425,6769*0,2 |  | 85.135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 461,0871*0,2 |  | 92.217 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 534,62*0,2 |  | 106.924 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítky strop skladba typ D2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 283,38*0,2 |  | 56.676 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 116,26*0,2 |  | 23.252 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 316,218*0,2 |  | 63.244 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 369,508*0,2 |  | 73.902 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 739.162 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 611325411 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10% | m2 | 1586.618 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0051 | 8.0918 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1263553131
| VV |  | "omítky stropů skladba typ B1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 361,76 |  | 361.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 252,11 |  | 252.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 224,06 |  | 224.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 229,8333 |  | 229.833 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítky stropů skladba typ C" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 518,8552 |  | 518.855 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1586.618 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 2539.704 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.66032 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1731096553
| VV |  | 613,32+1729,054+197,33 |  | 2539.704 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
436 | K | 619345131 | Vytažení sádrových fabionů, hran nebo koutů | m | 569.95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0068 | 3.8757 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 881650188
| P |  | Poznámka k položce: Otlučení sprašujících, nesoudržných a porušených částí, vyplnění chybějících částí vápenocementovou maltou a zahlazení jemnou vápenocementovou maltou, římsy zahlazené tažením šablonou. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3*2+26,1*2 |  | 58.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+12,3*2 |  | 27.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2+15,8*2 |  | 37.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,55*2+9,3*3 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*8 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*2+14,8*2 |  | 34.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*2+26,1+16 |  | 48.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,05*2+15,55*2 |  | 37.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,07*2+16*2 |  | 38.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,65*2+9,3*3 |  | 33.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,65*8 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,85*3+1,87*3+1,95*3 |  | 26.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vstupy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,7*2+2,9 |  | 16.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,7*2+2,8 |  | 16.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*4 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*8 |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*8 |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*8 |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 569.95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
437 | K | 6193451-R | Vytažení plošných dekorací - oprava bosáže | m2 | 12.52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0068 | 0.085136 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1976830646
| P |  | Poznámka k položce: Otlučení sprašujících, nesoudržných a porušených částí, vyplnění chybějících částí vápenocementovou maltou a zahlazení jemnou vápenocementovou maltou, římsy zahlazené tažením šablonou. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 6,26*2 |  | 12.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 622635091 | Oprava spárování komínového zdiva MC v rozsahu do 50 % | m2 | 21.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00446 | 0.096336 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 333727890
| VV |  | "FA.141" 5,4*4 |  | 21.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 612131152 | Sanační postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně | m2 | 1757.68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00405 | 7.1186 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402686460
| P |  | Poznámka k položce: Sanační nástřik na bázi cementu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "aplikace sanačního nástřiku (šprycu)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítka stěn skladba typ B" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 1554,323815 |  | 1554.324 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítka stěn skladba typ C" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 171,4257 |  | 171.426 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítka parapetů skladba typ H" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 31,929585 |  | 31.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1757.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 23532.472 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 70.5974 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -833614488
| VV |  | "provedení štukové omítky stěn" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítky stěn skladba typ D" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 311,4295 |  | 311.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 6946,162 |  | 6946.162 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 5086,4086 |  | 5086.409 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 5386,551 |  | 5386.551 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP"4374,495 |  | 4374.495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 1427,425 |  | 1427.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23532.472 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 613.32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 11.2728 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 357758280
| VV |  | "omítky špalet skladba typ F" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 613,32 |  | 613.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 1729.054 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 31.78 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1816650276
| VV |  | "vápenocementová štuková omítka s armujícími vlákny v tl. 2mm" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítka stěn skladba typ B" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 1554,323815 |  | 1554.324 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítka parapetů skladba typ H" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 31,929585 |  | 31.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahová šachta" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*4*21 |  | 142.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1729.054 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 11039.76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0079 | 87.2141 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1435792294
| VV |  | "omítky špalet skladba typ F" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 613,32*18 |  | 11039.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 612325101 | Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | m2 | 4706.494 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0389 | 183.0826 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94375117
| VV |  | "oprava omítek po provedení rozvodů, předpoklad 20% plochy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítka stěn skladba typ D" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 311,4295*0,2 |  | 62.286 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 6946,162*0,2 |  | 1389.232 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 5086,4086*0,2 |  | 1017.282 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 5386,551*0,2 |  | 1077.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 4374,495*0,2 |  | 874.899 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 1427,425*0,2 |  | 285.485 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4706.494 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 612325411 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10% | m2 | 23532.472 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0052 | 122.3689 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -574047018
| VV |  | "omítky stěn skladba typ D" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 311,4295 |  | 311.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 6946,162 |  | 6946.162 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 5086,4086 |  | 5086.409 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 5386,551 |  | 5386.551 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP"4374,495 |  | 4374.495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 1427,425 |  | 1427.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23532.472 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 612821002 | Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně | m2 | 171.426 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0425 | 7.2856 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1620824080
| VV |  | "štuková omítka regulující vlhkost tl. 2,5 mm" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítka stěn skladba typ C" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 171,4257 |  | 171.426 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 612821012 | Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně | m2 | 1645.384 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0345 | 56.7657 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1531966488
| VV |  | "trass-vápenná sanační omítka, tl. min.20 mm, prováděná ve dvou vrstvách" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítky stěn skladba typ B" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 1554,323815 |  | 1554.324 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítka parapetů skladba typ H" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 31,929585 |  | 31.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítka parapetů skladba typ H - dorovnání odskoků cihel" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 31,929585 |  | 31.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahová šachta" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*4*4 |  | 27.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1645.384 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 612324111 | Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 1789.61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 21.4753 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1761305024
| VV |  | 1618,184+171,426 |  | 1789.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 613111111 | Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních sloupů betonových nebo železobetonových | m2 | 265.883 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0063 | 1.6751 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -390647857
| VV |  | "provedení jemné stěrkové hmoty na betonových žebírkách" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítky - Typ G - renovace luxfer" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 62,77045 |  | 62.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 67,79365 |  | 67.794 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 77,36425 |  | 77.364 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 57,955 |  | 57.955 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 265.883 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 621645001 | Kamenické opracování povrchu rovných i zakřivených podhledů předsádkového betonu pemrlováním | m2 | 346.777 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1821249579
| VV |  | "pemrlování nebo abrazivní tryskání omítek (bude vyvzorkováno na stavbě)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítky stěn skladba typ E" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 79,3902 |  | 79.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 92,23048 |  | 92.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 92,23048 |  | 92.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 82,92748 |  | 82.927 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 346.777 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 622131111 | Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.056 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2068839168
| VV |  | "FA.131" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J - dvůr" 12+11 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "FA.132" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V" 1*6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V - dvůr" 1*11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 622131121 | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0104 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1391787343
| VV |  | "FA.131" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J - dvůr" 12+11 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "FA.132" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V" 1*6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V - dvůr" 1*11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.1752 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 777359259
| VV |  | "FA.131" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J - dvůr" 12+11 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "FA.132" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V" 1*6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V - dvůr" 1*11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 622211001 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 40 mm | m2 | 168.29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00827 | 1.3918 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1110889983
| VV |  | ST.561 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 154,52 |  | 154.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.562 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,84 |  | 2.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.563 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,93 |  | 10.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 168.29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | M | 28372302 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 30mm | m2 | 171.656 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.15449 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1433639255
| VV |  | 168,29*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 171.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
72 | K | 622211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm | m2 | 19.12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00835 | 0.15965 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1964410992
| VV |  | ST.653 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,40 |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.662 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,68 |  | 5.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.663 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,24 |  | 2.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.664 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,80 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | M | 28375948 | deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 80mm | m2 | 19.502 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.035884 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208952729
| VV |  | 19,12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 19.502 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
74 | K | 622211021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 120 mm | m2 | 28.04 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00852 | 0.2389 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2108496993
| VV |  | ST.651 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,55 |  | 23.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.652 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,09 |  | 2.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.661 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,40 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | M | 28375950 | deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm | m2 | 28.601 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0023 | 0.065782 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1242619792
| VV |  | 28,04*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 28.601 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
76 | K | 622211201 | Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z polystyrenových desek celkové tloušťky do 200 mm | m2 | 33.72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00658 | 0.22188 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1287961803
| VV |  | ST.651 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,55 |  | 23.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.652 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,09 |  | 2.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.661 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,40 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.662 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,68 |  | 5.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | M | 28375948 | deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 80mm | m2 | 7.925 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.014582 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -356490605
| VV |  | 7,77*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
78 | M | 28375950 | deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm | m2 | 26.469 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0023 | 0.060879 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -843099878
| VV |  | 25,95*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26.469 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
79 | K | 622321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 197.33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0231 | 4.5583 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1638410038
| VV |  | ST.561 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 154,52 |  | 154.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.562 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,84 |  | 2.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.563 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,93 |  | 10.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.651 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,55 |  | 23.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.652 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,09 |  | 2.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.653 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,40 |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 197.33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 622325402 | Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 3 v rozsahu do 20% | m2 | 5713.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01282 | 73.2484 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538563740
| VV |  | "FA.101" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V" 1470-2,5*26*4+1360-2,5*22*4 |  | 2350 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J" 310+66-3*5+650-3*8 |  | 987 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V - dvůr" 996-2,5*(6*4+5*4)-10*9+305+315-2,5*(5*4+3*4)-12,5*4 |  | 1286 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J - dvůr" 386+186+89+56+276-2,5*(8*4+3*4)-8*5*2-4,5*12 |  | 749 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5372 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "FA.111" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V" 11,5+9,5+32,5 |  | 53.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J" 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V - dvůr" 7,5+12,5+13+5+3,9*4 |  | 53.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J - dvůr" 29+23+32,5+15 |  | 99.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 233.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "FA.102" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V - dvůr" 220-7*23 |  | 59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J - dvůr" 97-6*8 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 108 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5713.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 622541021 | Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00348 | 0.1392 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1161584718
| VV |  | "FA.131" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J - dvůr" 12+11 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "FA.132" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V" 1*6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V - dvůr" 1*11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 622645001 | Kamenické opracování povrchu rovných i zakřivených stěn předsádkového betonu pemrlováním | m2 | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 545395403
| VV |  | "FA.121" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J - dvůr" 25+27 |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 629995217 | Očištění vnějších ploch otryskáním nesušeným křemičitým pískem umělého kamenného povrchu | m2 | 108 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00675 | 0.729 | 0.007 | 0.756 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2136399986
| VV |  | "FA.201" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V+Z" 23+55+30 |  | 108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 631311121 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm | m3 | 0.235 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 0.53024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -877364958
| VV |  | "Detail ASR.606" 1,565*0,5*0,1*3 |  | 0.235 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 631311124 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 10.433 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 23.5404 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1553741713
| VV |  | PD563e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,15*0,1 |  | 2.415 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD564e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,25*0,1 |  | 1.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD561e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,93*0,1 |  | 6.293 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.433 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 631319012 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu | m3 | 8.018 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 697748105
| VV |  | PD564e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,25*0,1 |  | 1.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD561e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,93*0,1 |  | 6.293 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.018 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 631319022 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení s poprášením cementem | m3 | 10.433 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.20866 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1586027555
| VV |  | PD563e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,15*0,1 |  | 2.415 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD564e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,25*0,1 |  | 1.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD561e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,93*0,1 |  | 6.293 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.433 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 10.433 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -663362631
| VV |  | PD563e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,15*0,1 |  | 2.415 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD564e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,25*0,1 |  | 1.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD561e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,93*0,1 |  | 6.293 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.433 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 2.779 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 2.9534 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1162289174
| P |  | Poznámka k položce: Vyztužená KARI sítí 100x100 Ø 6mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | PD563e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,15*26.64/1000 |  | 0.643 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD564e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,25*26.64/1000 |  | 0.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD561e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (62,93*26,64/1000) |  | 1.676 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.779 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.014 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.014879 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 939382410
| VV |  | "Detail ASR.606" 1,565*0,5*6*3/1000 |  | 0.014 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | m2 | 104.33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1271471384
| VV |  | PD563e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,15 |  | 24.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD564e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,25 |  | 17.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD561e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,93 |  | 62.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 104.33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 6339911-R | Nástřik betonových podlah - uzavírací nátěr | m2 | 104.33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.022953 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -135786254
93 | K | 632450131 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše | m2 | 407.74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.042 | 17.1251 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -966671599
| VV |  | ST.611 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110,03 |  | 110.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.612 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,63 |  | 8.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.613 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,94 |  | 18.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.614 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,37 |  | 11.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.615 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,10 |  | 18.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.601 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 240,67 |  | 240.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 407.74 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 6324591-R | Polymercementový můstek pod potěr | m2 | 240.67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.098675 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1569665860
| VV |  | "ST.601" 240,67 |  | 240.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 632450134 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše | m2 | 136.59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.105 | 14.342 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1163471806
| VV |  | "PD.531" 64,87 |  | 64.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PD.131, 133, 135" 56,72 |  | 56.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PD.565" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 136.59 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 635111242 | Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním | m3 | 2.588 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.16 | 5.5901 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 143147543
| VV |  | PD564e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,25*0,15 |  | 2.588 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 635111411 | Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby pískem pl do 2 m2 | m3 | 1.844 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.004 | 3.6954 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1906587146
| VV |  | "Detail ASR.605" 1,485*0,48*0,2*8 |  | 1.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Detail ASR.606" 1,565*0,5*0,3*3 |  | 0.704 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.844 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 635211411 | Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby perlitem pl do 2 m2 | m3 | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.195 | 2.34 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1156998605
| VV |  | "1NP" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 637121113 | Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním | m2 | 64.71 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.3674 | 23.7745 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1054924872
| VV |  | "DP.503" 64,71 |  | 64.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 9851100-R | Betonový podklad - zbavení nesourodých a nesoudržných částí, přebroušení, oprava trhlin, doplnění a vyrovnání mazaniny, příprava pro další vrstvy (zbavení mastnot, prachu apod.) | m2 | 1628.42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -147934132
| P |  | Poznámka k položce: specifikace dle PD | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "PD511" 456,19 |  | 456.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PD512" 66,63 |  | 66.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PD513" 0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PD541b,c,e" 767,15+15,66 |  | 782.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PD563" 24,15 |  | 24.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PD581" 57,97 |  | 57.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.601" 240,67 |  | 240.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1628.42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 9851200-R | Dřevěný podklad - lokalní doplnění chybějicích zasypů, lokalní opravy a vyměna polštářů | m2 | 1513.77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -108510082
| P |  | Poznámka k položce: specifikace dle PD | [14 empty] | P | 2
| VV |  | PD541a,d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1288,92+224,85 |  | 1513.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.5315 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | 895270001 | Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov s lapačem písku užitné výšky 350 mm | kus | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00023 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1080536314
| P |  | Poznámka k položce: včetně pr. 200 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "severní dvorek" 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní dvorek" 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 895270021 | Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov šachtové prodloužení světlé hloubky 800 mm | kus | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00023 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 337911047
104 | K | 895270031 | Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov redukce DN 200/100-150 | kus | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00322 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 381495420
105 | K | 895270051 | Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov poklop litinový pro třídu zatížení B 125 | kus | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.24034 | 5.5278 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -586397945
106 | K | 895270067 | Příplatek k rourám proplachovací a kontrolní šachty z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov za uříznutí šachtové roury | kus | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390564545
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 72.8973 |  | 2.2905 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
107 | K | 941211112 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m | m2 | 8578 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 966841914
| VV |  | "Z+V" 1724+1756 |  | 3480 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S+J" 67+319+738 |  | 1124 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dvůr" 1164*2+512*2+311*2 |  | 3974 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8578 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 941211211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 514680 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2028452972
| VV |  | 8578*60 'Přepočtené koeficientem množství |  | 514680 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
109 | K | 941211332 | Odborná prohlídka lešení řadového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 25 m pl přes 2000 do 4000 m2 zakrytého sítí | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -763043627
110 | K | 941211812 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m | m2 | 8578 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 919041730
111 | K | 943211111 | Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 2360 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1616030625
| VV |  | 400*5,9 |  | 2360 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 944611111 | Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken | m2 | 8578 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1486015117
113 | K | 944611211 | Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití | m2 | 514680 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1830072860
| VV |  | 8578*60 'Přepočtené koeficientem množství |  | 514680 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
114 | K | 944611811 | Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken | m2 | 8578 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 872278323
115 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 7661.28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 1.6089 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 161643202
| VV |  | 118,54 |  | 118.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 250,71 |  | 250.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,32 |  | 24.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,08 |  | 17.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 419,38 |  | 419.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 368,49 |  | 368.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 127,78 |  | 127.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,19 |  | 47.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,13 |  | 26.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,50 |  | 21.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3161,02 |  | 3161.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1495,51 |  | 1495.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,76 |  | 27.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 779,35 |  | 779.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 136,08 |  | 136.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 426,27 |  | 426.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 49,64 |  | 49.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,10 |  | 20.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,15 |  | 24.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,25 |  | 17.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 57,97 |  | 57.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,16 |  | 4.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,04 |  | 5.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,32 |  | 7.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,76 |  | 6.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,52 |  | 6.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,14 |  | 5.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,46 |  | 2.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,88 |  | 2.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,32 |  | 2.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,46 |  | 2.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7661.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 949311113 | Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 30 m | m | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1999738606
117 | K | 953942421 | Osazování ocelových rámů do 1000x1000 mm | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02864 | 0.5728 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -482577195
118 | M | 5905404X | profil ukončovací L pro volné hrany podlah barevný lak Pz dl 2,5m v 20/50mm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0024 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474970826
119 | K | 952901114 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m | m2 | 7661.28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.30645 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1145288685
| VV |  | 118,54 |  | 118.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 250,71 |  | 250.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,32 |  | 24.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,08 |  | 17.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 419,38 |  | 419.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 368,49 |  | 368.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 127,78 |  | 127.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,19 |  | 47.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,13 |  | 26.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,50 |  | 21.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3161,02 |  | 3161.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1495,51 |  | 1495.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,76 |  | 27.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 779,35 |  | 779.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 136,08 |  | 136.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 426,27 |  | 426.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 49,64 |  | 49.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,10 |  | 20.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,15 |  | 24.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,25 |  | 17.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 57,97 |  | 57.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,16 |  | 4.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,04 |  | 5.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,32 |  | 7.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,76 |  | 6.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,52 |  | 6.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,14 |  | 5.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,46 |  | 2.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,88 |  | 2.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,32 |  | 2.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,46 |  | 2.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7661.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 985113111 | Pemrlování povrchu betonu stěn | m2 | 38.175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.2905 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1074882668
| VV |  | "pemrlování nebo abrazivní tryskání omítek (bude vyvzorkováno na stavbě)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítky stropů skladba typ E" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 6,405375 |  | 6.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 10,58978 |  | 10.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 10,58978 |  | 10.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 10,58978 |  | 10.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.175 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 985221101 | Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty | m3 | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.54034 | 0.27017 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 889621807
| VV |  | "FA.141" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odhad 10%" 0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
122 | M | 59623016 | cihla lícová plná rakouský formát 250x120x65mm | kus | 152.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0042 | 0.6405 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -701293557
| VV |  | 0,5*305 'Přepočtené koeficientem množství |  | 152.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
123 | K | 985231112 | Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2 | m2 | 2955.792 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02324 | 68.6926 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1291425978
| VV |  | "provedení nových spar trass-vápennou sanační omítkou" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítky stěn skladba typ A" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 2189,26123 |  | 2189.261 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 77,2064 |  | 77.206 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 48,61993 |  | 48.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 67,205 |  | 67.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 42,95835 |  | 42.958 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 34,30202 |  | 34.302 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítky stropů skladba typ A" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 492,4699 |  | 492.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 3,77 |  | 3.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2955.792 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 985231113 | Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2 | m2 | 21.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0372 | 0.80352 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1969147654
| VV |  | "FA.141" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,4*4 |  | 21.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 9529027-R | Příplatek za opravy fasády budov horolezeckou technikou | m2 | 416 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1795235366
| VV |  | "západ" 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sever" 56+88+169 |  | 313 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jih" 68 |  | 68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 416 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
126 | K | 998017003 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m | t | 1468.849 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 959674853
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 545.6722 |  | 3.2961 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.93171 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
127 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 5.86 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -497608685
| VV |  | "založení stěny z betonových dutinových tvárnic v 1.PP na HI" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,86 |  | 5.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.002 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 635580361
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 5,86*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.002 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
129 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 5.86 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.002344 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1930279693
130 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 6.83 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.036882 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -217044456
| VV |  | 5,86*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
131 | K | 711191001 | Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše | m2 | 7374.57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -242570668
| VV |  | PD.511a,b,c,d,e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 118,54 |  | 118.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 263,56 |  | 263.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,93 |  | 24.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,29 |  | 17.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 476,64 |  | 476.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 900.96 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD512e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 368,49 |  | 368.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 368.49 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD513e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 128,55 |  | 128.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 128.55 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD541a,d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3107,58 |  | 3107.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 780,28 |  | 780.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3887.86 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD541b,c,e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1498,31 |  | 1498.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,05 |  | 28.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 136,08 |  | 136.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1662.44 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD541f | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 426,27 |  | 426.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 426.27 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7374.57 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
132 | M | 58581220 | adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty | kg | 890.479 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.89048 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -129733043
| VV |  | 7374,57*0,12075 'Přepočtené koeficientem množství |  | 890.479 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
133 | K | 998711103 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m | t | 0.932 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 674829634
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 27.843 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
134 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 419.18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1918674294
| VV |  | ST.611 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110,03 |  | 110.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.612 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,63 |  | 8.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.613 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,94 |  | 18.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.614 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,37 |  | 11.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.615 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,10 |  | 18.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.616 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,44 |  | 11.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.601 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 240,67 |  | 240.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 419.18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.134 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.134 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -348520036
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 419,18*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
136 | K | 712331111 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící | m2 | 178.51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1510539923
137 | M | 62866281 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu | m2 | 208.053 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.83221 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -349676567
| VV |  | 178,51*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 208.053 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
138 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 178.51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.15709 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1435458474
| VV |  | ST.611 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110,03 |  | 110.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.612 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,63 |  | 8.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.613 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,94 |  | 18.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.614 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,37 |  | 11.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.615 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,10 |  | 18.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.616 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,44 |  | 11.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 178.51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | M | 62856011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 208.053 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 0.97785 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2093223301
| VV |  | 178,51*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 208.053 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
140 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 178.51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.15709 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 321138449
141 | M | 62855005 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu | m2 | 208.053 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 1.0403 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -413320836
| VV |  | 178,51*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 208.053 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
142 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 240.67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.21179 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1899056275
| VV |  | "ST.601" 240,67 |  | 240.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 240.67 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | M | 62856011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 280.501 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 1.3184 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -251251058
| VV |  | 240,67*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 280.501 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
144 | K | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 240.67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1833434446
| VV |  | "ST.601" 240,67 |  | 240.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 240.67 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
145 | M | 69311172 | geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 | m2 | 276.771 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.083031 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1487868635
| VV |  | 240,67*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 276.771 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
146 | K | 712391172 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy | m2 | 240.67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 578474374
| VV |  | "ST.601" 240,67 |  | 240.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 240.67 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | M | 69311172 | geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 | m2 | 276.771 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.083031 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1330549436
| VV |  | 240,67*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 276.771 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
148 | K | 712391382 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm | m2 | 240.67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -872014981
| VV |  | "ST.601" 240,67 |  | 240.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
149 | M | 58343930 | kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 | t | 19.855 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 19.855 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1474252755
| VV |  | 240,67*0,0825 'Přepočtené koeficientem množství |  | 19.855 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
150 | K | 712461703 | Provedení povlakové krytiny střech do 30° fólií přilepenou v plné ploše | m2 | 161 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00083 | 0.13363 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1422064169
| VV |  | "KV.401,402" 0,7*(195+35) |  | 161 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
151 | M | 28322013 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm barevná | m2 | 187.646 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.35653 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 496057303
| VV |  | 161*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 187.646 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
152 | K | 712771613 | Osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci | m | 26.17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0005234 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1067627378
| VV |  | "KV.428" 26,17 |  | 26.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
153 | M | 69334020 | lišta kačírková Al výška 40-50mm | m | 26.693 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.013347 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1668358524
| VV |  | 26,17*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26.693 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
154 | K | 712811101 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním | m2 | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1781813822
| VV |  | "ST.601" 21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
155 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.007 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -203064390
| VV |  | 21*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.007 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
156 | K | 712831101 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou | m2 | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -363893110
| VV |  | ST.601 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21*2 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
157 | M | 69311172 | geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 | m2 | 50.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.01512 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -277420092
| VV |  | 42*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 50.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
158 | K | 712841559 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP | m2 | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.01974 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -287386744
| VV |  | "ST.601" 21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
159 | M | 62856011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 25.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 0.11844 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1571744519
| VV |  | 21*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
160 | K | 712861703 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše | m2 | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00077 | 0.01617 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -521015197
| VV |  | ST.601 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
161 | M | 28322012 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá | m2 | 25.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.04788 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 208166007
| VV |  | 21*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
162 | K | 712361705 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji | m2 | 240.67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0072201 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2027752179
| VV |  | "ST.601" 240,67 |  | 240.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
163 | M | 28322012 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá | m2 | 280.501 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.53295 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1032212141
| VV |  | 240,67*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 280.501 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
164 | K | 7126311-R | Provedení povlakové krytiny střech přes 30° pásy na sucho AIP nebo NAIP, mechanickým kotvením k podkladu dřevěnému | m2 | 420.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -435255413
| VV |  | "ST.503" 210,05*2 |  | 420.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
165 | M | 62853001 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu | m2 | 241.558 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 1.1595 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -742125796
| VV |  | 210,05*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 241.558 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
166 | M | 62855000 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 1,8mm s vložkou z polyesterové rohože s spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu | m2 | 241.558 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.48312 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2017274299
| VV |  | 210,05*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 241.558 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
167 | K | 712363355 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 150 mm | m | 70.88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.063792 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1163091966
| VV |  | "KV.501+KV.502" 41,03+29,85 |  | 70.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | 712363373 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m přítlačná lišta rš 70 mm | m | 47.52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.018058 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -725541759
| VV |  | "KV.503" 47,52 |  | 47.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 7129629-R | Provedení detailů povlakových krytin střech - vytažení izolací u prostupů, ukončení izolací atd. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.00028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 214128461
170 | K | 998712103 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m | t | 27.843 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1868753350
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.14 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
171 | K | 713111111 | Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami | m2 | 448.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -842550318
| VV |  | Položky pro podhled PH.531 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R016 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 79,3 |  | 79.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 117,61 |  | 117.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R216 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 86,1 |  | 86.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R325B,G | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 165,89 |  | 165.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 448.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
172 | M | 6316691R | deska tepelně izolační ze skelné vlny s vysokou zvukovou pohltivostí tl. 30 mm | m2 | 457.878 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.40293 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1463029011
| VV |  | 448,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 457.878 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
173 | K | 713141135 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 481.34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.27918 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 538330499
| VV |  | "ST.601" 240,67*2 |  | 481.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
174 | M | 28376456 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 80mm | m2 | 505.407 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 1.213 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -902328581
| VV |  | 481,34*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 505.407 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
175 | K | 713141136 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek | m2 | 167.07 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.020048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1718233577
| VV |  | ST.611 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110,03 |  | 110.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.612 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,63 |  | 8.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.613 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,94 |  | 18.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.614 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,37 |  | 11.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.615 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,10 |  | 18.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 167.07 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
176 | M | 28372309 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 100mm | m2 | 170.411 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.42603 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1575481893
| VV |  | 167,07*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 170.411 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
177 | K | 713141136 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek | m2 | 22.88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0027456 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 833904478
| VV |  | ST.616 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,44*2 |  | 22.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
178 | M | 28372308 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 80mm | m2 | 23.338 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.046676 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116241496
| VV |  | 22,88*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23.338 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
179 | K | 713141223 | Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl do 100 mm | m2 | 229.82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0068946 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -333041749
| VV |  | "ST.601" 229,82 |  | 229.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
180 | K | 713141233 | Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 100 do 140 mm | m2 | 167.07 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0083535 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1971148540
| VV |  | ST.611 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110,03 |  | 110.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.612 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,63 |  | 8.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.613 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,94 |  | 18.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.614 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,37 |  | 11.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.615 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,10 |  | 18.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 167.07 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
181 | K | 713141242 | Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 140 do 200 mm | m2 | 13.74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.0010992 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 298207534
| VV |  | "ST.602" 13,74 |  | 13.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
182 | K | 713141243 | Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 140 do 200 mm | m2 | 229.82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.016087 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -542366889
| VV |  | "ST.601" 229,82 |  | 229.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
183 | K | 713141331 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva | m2 | 167.07 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 0.1938 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1763092129
184 | M | 28376141 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový | m3 | 15.036 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.30072 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1643191332
| VV |  | 167,07*0,09 'Přepočtené koeficientem množství |  | 15.036 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
185 | K | 713141356 | Montáž spádové izolace na zhlaví atiky šířky do 500 mm lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m | 230 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.023 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1275186520
| VV |  | "KV.401,402" 195+35 |  | 230 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
186 | M | 28376141 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový | m3 | 3.036 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.06072 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2128878832
| VV |  | 230*0,22*0,06 |  | 3.036 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
187 | K | 713151111 | Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek | m2 | 1620.99 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1486449664
| VV |  | PH.503 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 899,02 |  | 899.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PH.504 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 497,06 |  | 497.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PH.512 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,67 |  | 4.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PH.522 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,38 |  | 10.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PH.701 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 209,86 |  | 209.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1620.99 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
188 | M | 63166769 | pás tepelně izolační mezi krokve λ=0,036-0,037 tl 160mm | m2 | 1653.41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00262 | 4.3319 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1658898313
| VV |  | 1620,99*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1653.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
189 | K | 713151111 | Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek | m2 | 168.29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1609284158
| VV |  | ST.561 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 154,52 |  | 154.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.562 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,84 |  | 2.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.563 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,93 |  | 10.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 168.29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
190 | M | 63150863 | pás tepelně izolační minerální λ=0,039 tl 80mm | m2 | 171.656 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.41197 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -610068582
| VV |  | 168,29*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 171.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
191 | K | 713151121 | Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek | m2 | 168.29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130358770
| VV |  | ST.561 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 154,52 |  | 154.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.562 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,84 |  | 2.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.563 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,93 |  | 10.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 168.29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
192 | M | 63166763 | pás tepelně izolační mezi krokve λ=0,036-0,037 tl 100mm | m2 | 171.656 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0023 | 0.39481 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1823537731
| VV |  | 168,29*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 171.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
193 | K | 7131914-R | Provedení detailů izolace tepelné střech - izolace prostupů, otvorů, pod klempířskými výrobky atd. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -296205729
194 | K | 998713103 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | t | 8.14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -591266858
| D | 761 | Konstrukce prosvětlovací |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
195 | K | 7616619-R | Renovace luxferů | m2 | 217 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232922286
| P |  | Poznámka k položce: Skleněné části • Chemické vyčištění a vyleštění Spáry • Odstranění starých maleb a nátěrů • Odstranění nesoudržných částí a vyspravení • Provedení jemné stěrkové hmoty | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "FA.301" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohledy ze dvora" 23*7+7*8 |  | 217 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 102.5539 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
196 | K | 762112110 | Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 | m | 504.87 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 902390374
| VV |  | ST.561 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 154,52*3 |  | 463.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.562 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,84*3 |  | 8.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.563 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,93*3 |  | 32.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 504.87 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
197 | M | 60512125 | hranol stavební impregnovaný řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m | m3 | 2.524 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 1.3882 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -9348162
| VV |  | 504,87*0,005 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.524 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
198 | K | 762332131 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 | m | 68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -525772429
| VV |  | "ST.552" 4*7+5*8 |  | 68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
199 | M | 60512125 | hranol stavební impregnovaný řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m | m3 | 0.476 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 0.2618 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86430346
| VV |  | 68*0,007 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.476 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
200 | K | 762341026 | Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve | m2 | 210.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01423 | 2.989 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -263172028
| VV |  | "ST.503" 210,05 |  | 210.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
201 | K | 762341250 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken | m2 | 225.32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -503468365
| VV |  | "ST.551" 225,32 |  | 225.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
202 | M | 60515111 | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm | m3 | 6.76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 3.718 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1131138850
| VV |  | 225,32*0,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
203 | M | 6975215X | podkladní profily Al s nakašírovanou fólií | m | 20.849 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0062547 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1292233250
| VV |  | "ST.552" 20,44 |  | 20.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 20,44*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 20.849 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
204 | K | 762341270 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na sraz | m2 | 2227.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 775592567
| VV |  | "ST.501" 1771,84 |  | 1771.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.503" 210,05 |  | 210.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.551" 225,32 |  | 225.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.552" 20,44 |  | 20.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2227.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
205 | M | 60711504 | deska dřevovláknitá tvrdá MDF surová 1840x2800mm tl 19mm | m2 | 2450.415 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0152 | 37.2463 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100787066
| VV |  | 2227,65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2450.415 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
206 | K | 762341285 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek cementotřískových na pero a drážku | m2 | 20.44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 566945367
| VV |  | "ST.552" 20,44 |  | 20.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
207 | M | 60621154 | překližka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 21mm | m2 | 22.484 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0149 | 0.33501 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126241854
| VV |  | 20,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 22.484 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
208 | K | 762342214 | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm | m2 | 1981.89 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1738188186
| VV |  | "ST.501" 1771,84 |  | 1771.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.503" 210,05 |  | 210.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1981.89 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
209 | M | 60514103 | řezivo jehličnaté lať impregnovaná 30x50 mm | m3 | 19.819 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 10.9004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 503809977
| VV |  | 1981,89*0,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 19.819 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
210 | K | 762342216 | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm | m2 | 2227.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 462361482
| VV |  | "ST.501" 1771,84 |  | 1771.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.503" 210,05 |  | 210.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.551" 225,32 |  | 225.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.552" 20,44 |  | 20.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2227.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
211 | M | 60514106 | řezivo jehličnaté kontralať impregnovaná 60x60 mm | m3 | 11.138 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 6.1259 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 827579056
| VV |  | 2227,65*0,005 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11.138 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
212 | M | 59155001X | profil podkladní hliníkový (kontralať) s nakašírovanou mPVC fólií | m | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00336 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2016103655
213 | K | 762341016 | Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na krokve | m2 | 168.29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01423 | 2.3948 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -884229069
| VV |  | ST.561 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 154,52 |  | 154.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.562 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,84 |  | 2.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.563 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,93 |  | 10.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 168.29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
214 | K | 762511284 | Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm broušených na pero a drážku lepených | m2 | 1513.77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01956 | 29.6093 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 387628232
| VV |  | PD541a,d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1288,92 |  | 1288.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 224,85 |  | 224.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1513.77 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
215 | K | 762812941 | Zabednění části záklopu stropu fošnami plochy jednotlivě do 0,25 m2 | m2 | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02982 | 0.71568 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 725097049
| VV |  | "doplnění záklopových fošen k trámu pod SDK příčkami" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48*0,5 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
216 | K | R-7623613 | Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek - překližka březová voděodolná, tl. 15 mm | m2 | 89.55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01396 | 1.2501 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1217064367
| VV |  | 0,2*(195+35+34+41)+0,3*17+0,25*19+0,5*29+0,35*12 |  | 89.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
217 | K | 762420037 | Obložení stropu z cementotřískových desek tl 24 mm broušených na pero a drážku šroubovaných | m2 | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03576 | 0.14304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1177290313
| VV |  | "ST.552" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
218 | K | 762421037 | Obložení stropu z desek OSB tl 25 mm broušených na pero a drážku šroubovaných | m2 | 20.44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01516 | 0.30987 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 813427269
| VV |  | "ST.552" 20,44 |  | 20.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
219 | K | 762431026 | Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených | m2 | 39.36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01343 | 0.5286 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1787153975
| VV |  | ST.651 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,55 |  | 23.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.652 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,09 |  | 2.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.653 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,40 |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.661 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,40 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.662 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,68 |  | 5.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.663 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,24 |  | 2.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
220 | K | 762812932 | Zabednění části záklopu stropu prkny tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2 | m2 | 5.702 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01913 | 0.10908 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2098874282
| VV |  | "Detail ASR.605" 1,485*0,48*8 |  | 5.702 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
221 | K | 7625249-R | Položení a nastavení polštářů tloušťky do 100 mm | m3 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.9 | 4.5 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1171478336
222 | K | 7628419-R | Provedení detailů tesařských konstrukcí - podkladní hranolky, prkna, latě pod klempířské výrobky | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01911 | 0.01911 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1728863156
223 | K | 998762103 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m | t | 102.554 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1536221087
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 139.4297 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
224 | K | 763111411 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB | m2 | 54.42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04428 | 2.4097 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1130401176
| VV |  | "SN.701" 54,42 |  | 54.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
225 | K | 763111414 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB | m2 | 166.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04503 | 7.511 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1554869191
| VV |  | "SN.702" 166,8 |  | 166.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
226 | K | 763111421 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB | m2 | 7.02 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05026 | 0.35283 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2094728338
| VV |  | "SN.721" 7,02 |  | 7.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
227 | K | 763111424 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB | m2 | 86.88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05133 | 4.4596 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -434049871
| VV |  | "SN.722" 86,88 |  | 86.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
228 | K | 763111431 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB | m2 | 19.12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04554 | 0.87072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 789960221
| VV |  | "SN.711" 9,49 |  | 9.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SN.741" 9,63 |  | 9.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
229 | K | 763111441 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB | m2 | 10.44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05026 | 0.52471 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1869668045
| VV |  | "SN.731" 4,46 |  | 4.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SN.751" 5,98 |  | 5.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
230 | K | 763111444 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB | m2 | 24.51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05111 | 1.2527 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160443770
| VV |  | "SN.732" 14,04 |  | 14.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SN.752" 10,47 |  | 10.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
231 | K | 763111447 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB | m2 | 10.04 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05353 | 0.53744 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1521482698
| VV |  | "SN.733" 10,04 |  | 10.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
232 | K | 763111462 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 90 Rw 61 dB | m2 | 109.88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05984 | 6.5752 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1360344077
| VV |  | "SN.763" 109,88 |  | 109.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
233 | K | 763113313 | SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB | m2 | 1.35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04589 | 0.061951 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2101881475
| VV |  | "SN.761" 1,35 |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
234 | K | 763121411 | SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15 | m2 | 94.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01182 | 1.1205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 226830039
| VV |  | "stěny vikýřů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PH.505" 94,8 |  | 94.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
235 | K | 763431701 | Montáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu na zavěšený rošt | m2 | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2010656039
236 | M | 59036512 | deska podhledová minerální rovná bílá hladká perforovaná 15x600x600mm | m2 | 149.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.52325 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586208650
| VV |  | 130*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 149.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
237 | K | R-7631133 | SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xakustická 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 61 dB | m2 | 82.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05525 | 4.5471 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66417777
| VV |  | "SN.762" 82,3 |  | 82.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
238 | K | 763121451 | SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30 | m2 | 101.13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02465 | 2.4929 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1116207056
| VV |  | SN.764 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 54,01 |  | 54.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SN.771 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,12 |  | 47.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 101.13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
239 | K | 763121465 | SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45 | m2 | 37.58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0272 | 1.0222 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 484189505
| VV |  | "SN.774" 37,58 |  | 37.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
240 | K | 763121467 | SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45 | m2 | 155.28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02855 | 4.4332 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1758570233
| VV |  | "SN.791" 10,48 |  | 10.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SN.792" 120,72 |  | 120.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SN.793" 4,45 |  | 4.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SN.794" 12,74 |  | 12.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SN.795" 6,06 |  | 6.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SN.796" 0,83 |  | 0.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 155.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
241 | K | 763121481 | SDK stěna předsazená tl 77,5 mm profil CW+UW 50 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 28 dB | m2 | 53.99 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02788 | 1.5052 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -949214634
| VV |  | "SN.764" 53,99 |  | 53.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
242 | K | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 655.18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0122 | 7.9932 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1894749197
| VV |  | "PH.501" 655,18 |  | 655.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
243 | K | 763131431 | SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90 | m2 | 10.38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01385 | 0.14376 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1910393243
| VV |  | "PH.522" 10,38 |  | 10.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
244 | K | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 6.23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01259 | 0.078436 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 687716173
| VV |  | "PH.511" 6,23 |  | 6.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
245 | K | 763132121 | SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF12,5 mm TI 40 mm 40 kg/m3 EI Z/S 45/60 dvouvrstvá spodní kce CD+UD | m2 | 3.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02706 | 0.097416 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1283381766
| VV |  | "PH.521" 3,6 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
246 | K | 763161511 | SDK podkroví deska 1xA 12,5 TI 100 mm 15 kg/m3 REI 15 DP3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokvových nástavcích | m2 | 1398.54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0166 | 23.2158 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1184473367
| VV |  | "PH.503" 901,08 |  | 901.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PH.504" 497,46 |  | 497.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1398.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
247 | K | 763161531 | SDK podkroví deska 1xH2 12,5 TI 100 mm 15 kg/m3 REI 15 DP3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokvových nástavcích | m2 | 5.16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01691 | 0.087256 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -556476394
| VV |  | "PH.512" 4,67+0,49 |  | 5.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
248 | K | 763161710 | SDK podkroví deska 1xA 12,5 bez TI REI 15 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokvových závěsech | m2 | 389.38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01158 | 4.509 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1071067854
| VV |  | "obklady v podkroví" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PH.501" 38,4 |  | 38.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PH.502" 210,8 |  | 210.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PH.503" 93,78 |  | 93.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PH.504" 46,4 |  | 46.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 389.38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
249 | K | 763161721 | SDK podkroví deska 1xDF 12,5 bez TI REI 15 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokvových závěsech | m2 | 3.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01315 | 0.041423 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1806232834
| VV |  | "obklady v podkroví" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PH.521" 3,15 |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
250 | K | 763161730 | SDK podkroví deska 1xH2 12,5 bez TI REI 15 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokvových závěsech | m2 | 0.49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01189 | 0.0058261 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1409876598
| VV |  | "obklady v podkroví" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PH.512" 0,49 |  | 0.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
251 | K | 763132612 | Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled samostatný požární předěl | m2 | 289.55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00045 | 0.1303 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1464641326
| VV |  | "PH.531" 223,18 |  | 223.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PH.532" 66,37 |  | 66.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 289.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
252 | M | 5903062R | dvouúrovňový ocel. rošt ve dvojitém rastru- konstrukce 2xCD60/27 (detaily dle PD) | m2 | 289.55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.15636 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -721336601
253 | K | 763132624 | Montáž desek 12,5 mm SDK speciálních | m2 | 289.55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00042 | 0.12161 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1128659761
| VV |  | "PH.531" 223,18 |  | 223.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PH.532" 66,37 |  | 66.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 289.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
254 | M | 5903053R | deska SDK akustická děrovaná tl. 12,5 mm- čtvercové 8/18, podíl otvorů 19,8%, absorbční tkanina | m2 | 304.028 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 2.4322 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2051545569
| VV |  | 289,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 304.028 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
255 | K | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 1841.71 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -153414287
| VV |  | 1626,5+5,16+210,05 |  | 1841.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
256 | M | 28329336 | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 160g/m2 | m2 | 2069.161 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.33107 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2015278886
| VV |  | 1841,71*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2069.161 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
257 | K | 763164792 | Montáž SDK obkladu kcí dvojité opláštění | m2 | 487.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 0.63316 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 759790923
| VV |  | "PH.502" 276,25+210,8 |  | 487.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
258 | M | 59030021 | deska SDK A tl 12,5mm | m2 | 511.403 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.009 | 4.6026 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1736060762
| VV |  | 487,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 511.403 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
259 | K | 763173111 | Montáž úchytu pro umyvadlo v SDK kci | kus | 63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00063 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -159956765
260 | M | 59030729 | konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm | kus | 63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.1575 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 901515675
261 | K | 763173112 | Montáž úchytu pro pisoár v SDK kci | kus | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1285287178
262 | M | 59030728 | konstrukce pro uchycení pisoáru osová rozteč CW profilů 450-625mm | kus | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.0625 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1601649145
263 | K | 763173113 | Montáž úchytu pro WC v SDK kci | kus | 57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 814563930
264 | M | 59030731 | konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm | kus | 57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0067 | 0.3819 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 592642778
265 | K | 763181423 | Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 4,25 m | kus | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02068 | 0.78584 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1256684768
266 | K | 763164757 | SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š přes 1,6 m desky 2xDF 12,5 | m2 | 4.09 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02616 | 0.10699 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -673708280
| VV |  | "SN.801" 4,09 |  | 4.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
267 | K | 763164667 | SDK obklad kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 2xDFH2 12,5 | m2 | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02643 | 2.643 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1896032915
| VV |  | "ostatní kapotáže" 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
268 | K | 7631211-R | Výměna izolace a opláštění SDK příček 2x A12,5, tl. 100 mm | m2 | 399.96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 19.998 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1033811905
| VV |  | "SN.781" 399,96 |  | 399.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
269 | K | 7631212-R | Výměna izolace a opláštění SDK stěny 2x A12,5, tl. 200 mm | m2 | 26.96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 1.6176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1393965074
| VV |  | "SN.782" 26,96 |  | 26.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
270 | K | 7631213-R | Výměna izolace a opláštění SDK stěny 2x A12,5, tl. 250 mm | m2 | 35.29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 2.1174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 284310600
| VV |  | "SN.783" 35,29 |  | 35.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
271 | K | 7631214-R | Výměna izolace a opláštění SDK příčky 2x H212,5, tl. 100 mm | m2 | 24.44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 1.222 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 990839091
| VV |  | "SN.784" 16,22 |  | 16.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SN.785" 8,22 |  | 8.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
272 | K | 7631215-R | Výměna izolace a opláštění SDK přrdstěny 2x A12,5, tl. 75 mm | m2 | 801.69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 24.0507 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -798131117
| VV |  | "SN.788" 801,69 |  | 801.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
273 | K | 7631216-R | Výměna izolace a opláštění SDK předstěny 2x H212,5, tl. 75 mm | m2 | 50.17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 1.5051 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -592374086
| VV |  | "SN.789" 3,65 |  | 3.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SN.790" 28,54+17,98 |  | 46.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
274 | K | 7631731-R | Ostatní podkladní a ztužující konstrukce - pod skříňky, u otvorů atd. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1015285570
275 | K | 998763303 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | t | 138.906 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1181397868
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.794 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
276 | K | 764042419 | Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš | m2 | 245.76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.14254 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1465249135
277 | K | 764131401 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Cu plechu rš 500 mm sklonu do 30° | m2 | 245.76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00672 | 1.6515 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1923357501
| VV |  | "ST.551" 225,32 |  | 225.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.552" 20,44 |  | 20.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 245.76 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
278 | K | 998764103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | t | 1.794 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2043559551
| D | 765 | Krytina skládaná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 33.9803 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
279 | K | 765115403 | Montáž mříže sněholamu pro keramickou krytinu | m | 232.26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106103607
280 | M | 59660033 | komplet protisněhový (4x držák mříže, sněhová mříž d 3000mm, 2x spojka mříže) | sada | 69.678 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.69678 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1513929664
| VV |  | 232,26*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 69.678 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
281 | K | 765131051 | Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané ze šablon jednoduché krytí počtu do 10 ks/m2 | m2 | 1771.84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.10631 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1882404188
| VV |  | "ST.501" 1771,84 |  | 1771.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1771.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
282 | M | 59160252 | krytina vláknocementová s buničinou a umělými vlákny černá 400x400x5,2mm | kus | 17895.584 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00173 | 30.9594 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1354310452
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba: 10,1 ks/m2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1771,84*10,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 17895.584 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
283 | K | 765131131 | Montáž okapové hrany skládané vláknocementové krytiny do 30° jednoduché krytí | m | 144 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2064477740
| VV |  | 47*2+25*2 |  | 144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
284 | M | 59160252 | krytina vláknocementová s buničinou a umělými vlákny černá 400x400x5,2mm | kus | 444.96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00173 | 0.76978 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1064163604
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba: 10,1 ks/m2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 144*3,09 'Přepočtené koeficientem množství |  | 444.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
285 | K | 765131131 | Montáž okapové hrany skládané vláknocementové krytiny do 30° jednoduché krytí | m | 152 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1762833392
| VV |  | 56+27+56+13 |  | 152 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
286 | M | 59160252 | krytina vláknocementová s buničinou a umělými vlákny černá 400x400x5,2mm | kus | 76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00173 | 0.13148 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2046593108
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba: 10,1 ks/m2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 152*0,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
287 | K | 765131151 | Montáž nárožní hrany skládané vláknocementové krytiny do 30° jednoduché z desek | m | 37.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.000752 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -481833627
| VV |  | 7,4*4+4*2 |  | 37.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
288 | M | 59160252 | krytina vláknocementová s buničinou a umělými vlákny černá 400x400x5,2mm | kus | 116.184 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00173 | 0.201 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 298267222
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba: 10,1 ks/m2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 37,6*3,09 'Přepočtené koeficientem množství |  | 116.184 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
289 | K | 765131171 | Montáž nárožní hrany skládané vláknocementové krytiny do 30° z hřebenáčů | m | 139 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00174 | 0.24186 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1583156638
| VV |  | 56+27+56 |  | 139 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
290 | M | 59164502 | hřebenáč kónický vláknocementový černý | kus | 357.925 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00135 | 0.4832 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -518446893
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba: 2,5 kus/bm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 139*2,575 'Přepočtené koeficientem množství |  | 357.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
291 | K | 765131201 | Montáž úžlabí skládané vláknocementové krytiny do 30° přiřezáním | m | 78.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1065440500
| VV |  | 39,4*2 |  | 78.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
292 | K | 765131281 | Příplatek k montáži skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° na laťování | m2 | 1771.84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 733086163
| VV |  | "ST.501" 1771,84 |  | 1771.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1771.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
293 | K | 765191023 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění | m2 | 2227.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -209436826
| VV |  | "ST.501" 1771,84 |  | 1771.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.503" 210,05 |  | 210.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.551" 225,32 |  | 225.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST.552" 20,44 |  | 20.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2227.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
294 | M | 28329036 | fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou | m2 | 2450.415 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.34306 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -579593292
| VV |  | 2227,65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2450.415 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
295 | K | 765191031 | Lepení těsnících pásků pod kontralatě | m | 3093.889 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76272601
| VV |  | 11,138/0,06/0,06 |  | 3093.889 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
296 | M | 28329303 | páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm | m | 3403.278 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.034033 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1443984977
| VV |  | 3093,889*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3403.278 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
297 | K | 765193001 | Montáž podkladního vyrovnávacího pásu | m2 | 20.44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 935893491
| VV |  | "ST.552" 20,44 |  | 20.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
298 | M | 69311172 | geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 | m2 | 22.484 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0067452 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1915016237
| VV |  | 20,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 22.484 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
299 | K | 998765103 | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m | t | 33.98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2099263217
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 23.4482 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
300 | K | 767391112 | Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním | m2 | 20.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.005628 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1861180886
| VV |  | PD562e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,1 |  | 20.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
301 | M | 15484131X | plech trapézový 55/270 AlZn tl 0,88mm | m2 | 22.11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0088 | 0.19457 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -535626640
| VV |  | 20,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 22.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
302 | K | 767531111 | Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón | m2 | 41.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1268406757
| VV |  | PD.901 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,05 |  | 8.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD.902 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,82 |  | 8.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD.903 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,75 |  | 7.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD.904 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,66 |  | 6.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD.905 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,46 |  | 2.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD.906 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,88 |  | 2.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD.907 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,32 |  | 2.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD.908 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,46 |  | 2.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
303 | M | 69752110 | rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné dočištění | m2 | 41.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.1242 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1639361031
| P |  | Poznámka k položce: Výška rohože 15-20mm, barva dle vzorkování, předpoklad antracit, s barevným logem fakulty. Lícová strana rohože tvořená pruhy, rubová strana voděodolná. Náběhová hrana krátká z vinylu, případně bez náběhové strany - dle vzorkování. Rohož bude zatažena pod dveřní křídlo. Spára mezi povrchem rohože a venkovním povrchem bude zajištěna lištou a vytmelením proti vnikání vody do interiéru, lišta je součástí dodávky rohože. Rohož bude podlepena, podklad nesmí být nevratně poškozen vybraným lepidlem. | [14 empty] | P | 2
304 | K | 767541117 | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s lehkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek výšky přes 300 do 400 mm | m2 | 49.779 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00338 | 0.16825 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -626748764
| VV |  | PD581e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 57,97*0,7 |  | 40.579 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD582b,d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,16 |  | 4.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,04 |  | 5.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.779 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
305 | K | 767541221 | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky přes 600 do 700 mm | m2 | 17.391 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00624 | 0.10852 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1847432133
| VV |  | PD581e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "30%" 57,97*0,3 |  | 17.391 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.391 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
306 | K | 767541411 | Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm | m2 | 67.19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -614524817
| VV |  | PD581e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 57,97 |  | 57.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 57.97 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD582b,d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,16 |  | 4.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,06 |  | 5.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.22 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.19 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
307 | M | 607X100 | deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy horní strana PVC tl 40mm 600x600mm | m2 | 60.869 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.036 | 2.1913 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1672610810
| P |  | Poznámka k položce: Povrch desek PVC tl. 2mm aplikované továrně na jednotlivé desky. Podkonstrukce systémová z ocelových stojek s roznášecími plechy vyššího zatížení do podkladní konstrukce. V 30% plochy zesílená vyztužená podkonstrukce pro zvýšení nosnosti pod technologií serverovny ( 8x rozvaděče 0,6x1m á 700kg, UPS 0,52x0,85m á 210kg, skříň s bateriemi 1,1x0,85m á 1650kg). | [14 empty] | P | 2
| VV |  | PD581e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 57,97 |  | 57.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.97 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 57,97*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 60.869 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
308 | M | 60795200 | deska dřevotřísková pro zdvojené podlahy horní strana PVC tl 38mm 600x600mm | m2 | 9.681 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.032 | 0.30979 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 498183253
| P |  | Poznámka k položce: Povrch desek PVC tl. 2mm aplikované továrně na jednotlivé desky. Podkonstrukce systémová z ocelových stojek. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | PD582b,d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,16 |  | 4.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,06 |  | 5.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 9,22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.681 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
309 | K | 767590120 | Montáž podlahového roštu šroubovaného | kg | 4.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4.5 | 20.25 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1267068616
| VV |  | 4,5 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
310 | M | 553X201 | rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný 600x600mm | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.096 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -532247340
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
311 | K | 7675417-R | Vytvoření stupňů při vstupu do místnosti | m | 1.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -428670812
| VV |  | 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
312 | K | 998767103 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | t | 23.448 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -225403375
| D | 770 | Konstrukce z kamene |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.072707 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
313 | K | 7729914-R | Impregnační nátěr nátěr kamenných prvků | m2 | 316.117 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.072707 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2062700122
| VV |  | OV.207 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,62*0,35 |  | 5.117 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (23+28)*5+20+29+7 |  | 311 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 316.117 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
314 | K | 7739011-R | Renovace kamenných parapetů- mech. a chemické vyčištění, odstranění mastnot, renovace přebroušením pro obnovení struktury kamene, leštění | m2 | 316.117 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1531614283
| VV |  | OV.207 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,62*0,35 |  | 5.117 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (23+28)*5+20+29+7 |  | 311 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 316.117 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 46.343 |  | 3.2961 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
315 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 719.41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 611089639
| VV |  | keramické dlažby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 522,82+60+15 |  | 597.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | teracové dlažby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64,87+56,72 |  | 121.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 719.41 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
316 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 719.41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.21582 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1963916092
317 | K | 771151016 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 tl do 20 mm | m2 | 719.41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0255 | 18.345 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -301060708
318 | K | 771553913 | Výměna dlaždice teracové lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m2 | kus | 81.111 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.044611 | 0.0065 | 0.52722 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1781987533
| VV |  | 7,3/0,3/0,3 |  | 81.111 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
319 | M | 59247474 | dlaždice teracová broušená 300x300x27mm | m2 | 8.03 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.059 | 0.47377 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1607257830
| VV |  | 81,111*0,099 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
320 | K | 771553916 | Výměna dlaždice teracové lepené velikosti přes 19 do 25 ks/m2 | kus | 549.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.13193 | 0.00312 | 1.7151 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -846480453
| P |  | Poznámka k položce: Včetně soklu. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 20/0,2/0,2+9,94*5 |  | 549.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
321 | M | 5924747X | dlaždice teracová broušená 200x200x27mm | m2 | 27.485 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.059 | 1.6216 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2034730585
| VV |  | 549,7*0,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 27.485 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
322 | K | 7715539-R | Výměna dlaždice teracové lepené historické, včetně dodávky dlažby | m2 | 33.962 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 2.0377 | 0.013 | 0.44151 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1093869943
| P |  | Poznámka k položce: Včetně soklu. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "PD.131" 22,42+7+45,42*0,1 |  | 33.962 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
323 | K | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 296.04 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.44406 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1353594370
| P |  | Poznámka k položce: Doplnění hydroizolační stěrky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1PP" 46,17 |  | 46.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 58,7 |  | 58.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 42,26 |  | 42.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 56,79 |  | 56.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 54,63 |  | 54.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5NP" 37,49 |  | 37.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 296.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
324 | K | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm | m | 3.84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.0016512 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2008535255
| VV |  | "SO.503" 3,84 |  | 3.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
325 | M | 597X120 | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 250x80mm | kus | 16.134 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00045 | 0.0072603 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 985943152
| P |  | Poznámka k položce: Sokly keramické, černé barvy, srtuktury a rozměry jako stávající sokly šířky 250mm a výšky 80mm, tl. 10mm | [14 empty] | P | 2
326 | K | 771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm | m | 470 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.2726 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1769851700
| VV |  | PD511 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 470 |  | 470 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
327 | M | 597X150 | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm | kus | 799 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.9588 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -316647526
| P |  | Poznámka k položce: provedení soklů bude před zahájením orací vyvzorkováno a odsouhlaseno | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 470*1,7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 799 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
328 | K | 771554116 | Montáž podlah z dlaždic terrazzových lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 | m2 | 64.87 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0057 | 0.36976 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1942749835
| P |  | Poznámka k položce: V místech napojení terrazzové dlažby bude spárořez nové dlažby respektovat spárořez stávající dlažby (tzn. spáry nové dlažby budou navazovat na spáry stávající stavby) Po obvodu místnosti a v místě dveřních nik bude proveden lem z černých dlaždic dle vzoru stávající terrazzové dlažby, na obou stranách ve stejném rozměru - dořez. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "PD.531" 64,87 |  | 64.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
329 | M | 5976140X | dlažba terrazzová slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2 - replika historické dlažby | m2 | 68.114 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 1.3078 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1993307355
| P |  | Poznámka k položce: Replika stávající historické terrazzové dlažby dle PD.131, ve stejné barvě, struktuře i rozměru 200x200mm, tl. 20mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 64,87*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 68.114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
330 | K | 771574153 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2 | m2 | 522.82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.009 | 4.7054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1812140323
| P |  | Poznámka k položce: princip kladení (spárořezu) viz projekt interiéru. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | PD.511a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,93 |  | 5.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD.511b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 180,41 |  | 180.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD.511c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,92 |  | 24.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD.511d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,12 |  | 17.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD.511e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 227,81 |  | 227.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD.512e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66,63 |  | 66.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 522.82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
331 | M | 59761440 | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 601.243 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 15.0311 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2043584539
| P |  | Poznámka k položce: Dlaždice slinuté, neglazované, barvy pro jednotlivé prostory budou vzorkovány, formát 600x600mm, tl. nejméně 10mm, povrch ABS, hladký, matný, probarvený střep, princip kladení (spárořezu) viz projekt interiéru. Barevnost keramických dlažeb bude vyvzorkována zvlášť pro jednotlivé funkčně ucelené prostory (WC, chodby, učebny, bufet). Barva na WC bude tmavě šedá, v ostatních prostorech budou světlejší odstíny šedi. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 522,82*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 601.243 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
332 | K | 7714741-R | Montáž soklů z dlaždic terrazzových rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm | m | 81.11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00074 | 0.060021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2070802707
| VV |  | "historické" 79,01 |  | 79.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "novodobé" 2,1 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | sokl_20x14 | Součet |  | 81.11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
333 | M | 59761430 | dlažba terrazzová slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 35 do 45ks/m2 | m2 | 0.252 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 0.0048384 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -448500413
| P |  | Poznámka k položce: Sokl-dlažba terrazzová 200x140mm, tloušťka 10mm. Barva černá a struktury jako stávající historické sokly, sokl s fabionem. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2,1*0,12 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.252 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
334 | M | 5976141X | sokl s položlábkem-dlažba teracová slinutá hladká do interiéru i exteriéru 200x90mm (replika historické dlažby) | kus | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.12 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 982348660
| VV |  | 80*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 400 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
335 | K | 7715739-R | Lokální opravy dlažby a doplnění včetně soklů a revizních poklopů s krytinou | m2 | 78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0023 | 0.1794 | 0.00785 | 0.6123 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -100558869
| VV |  | PD511 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60+30*0,1 |  | 63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD565 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
336 | K | 771592011 | Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky | m2 | 95.799 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00479 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 754656560
337 | K | 7715911-R | Vyčištění a vyplnění dilatačních spar PU tmelem | m | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0052 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1014055398
338 | K | 998771103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | t | 46.343 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 666294384
| D | 772 | Podlahy z kamene |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 15.0715 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
339 | K | 7725211-R | Mechanické a chemické vyčistění, odstranění mastnot, renovace přebroušením pro obnovení struktury kamene, leštění a aplikace impregnačního nátěru, aplikace protiskluzového nátěru, součinitel smykového tření min. µ = 0,5 | m2 | 340.518 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0412 | 14.0293 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2038871188
| P |  | Poznámka k položce: Dle PD | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Žulové schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SH8xx | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,37 |  | 22.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,216+28,74+10,1+10+15,475 |  | 70.531 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,883+29,376 |  | 58.259 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,883+29,376 |  | 58.259 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,883+29,376+14,581 |  | 72.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,883+29,376 |  | 58.259 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 340.518 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
340 | K | 7725212-R | Mechanické a chemické vyčistění, odstranění mastnot, renovace přebroušením pro obnovení struktury kamene, leštění a aplikace impregnačního nátěru | m2 | 25.296 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0412 | 1.0422 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 563574316
| P |  | Poznámka k položce: Dle PD | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Žulový parapet | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,988 |  | 17.988 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,308 |  | 7.308 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.296 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 775 | Podlahy skládané |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.12321 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
341 | K | 775429121 | Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty | m | 579 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.02316 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1157302729
342 | M | 5534312X | profil přechodový vrtaný 40mm leštěná mosaz | m | 625.32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.10005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1201953616
| VV |  | 579*1,08 'Přepočtené koeficientem množství |  | 625.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
343 | K | 998775103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m | t | 0.123 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -885689834
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 47.3875 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
344 | K | 776111115 | Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky | m2 | 2296.58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 908185964
| VV |  | PD.541a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1288,92 |  | 1288.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD.541b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 750,73 |  | 750.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD.541c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,42 |  | 16.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD.541d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 224,85 |  | 224.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD.541e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,66 |  | 15.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2296.58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
345 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 2296.58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -637316270
346 | K | 776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 | m2 | 2296.58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.068897 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2029579068
347 | K | 776141114 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm | m2 | 2296.58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 34.4487 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 625887969
348 | K | 776231111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem | m2 | 2296.58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.68897 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 933986780
| VV |  | PD.541a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1288,92 |  | 1288.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD.541b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 750,73 |  | 750.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD.541c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,42 |  | 16.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD.541d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 224,85 |  | 224.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD.541e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,66 |  | 15.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2296.58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
349 | M | 28411113 | PVC vinyl LVT dílec zátěžový tl 2,5mm, nášlapná vrstva 1mm, hořlavost Cfl-s1, smykové tření µ 0.5, třída zátěže 34/43, rozměrová stálost ≤0.15 pro komerční prostory | m2 | 2526.238 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0041 | 10.3576 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1103023271
| P |  | Poznámka k položce: Heterogenní zátěžová vinylová krytina s povrchovou úpravou PUR, třída zátěže 34/43, tl. 2,5mm, tl. nášlapné vrtvy 1mm, rozměrově stálá, odolná vůči opotřebení od noh nábytku a vhodná pro vliv pojezdu kolečkovou židlí, garance stálobarevnosti. Třída reakce na oheň Cfl-s1. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2296,58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2526.238 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
350 | K | 776321211 | Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm | m | 335 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.0268 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 185782212
| VV |  | "stupně v podlahách" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 15,5*11+7,5*5 |  | 208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 7,5*6 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 8*5 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 7*6 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 335 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
351 | M | 28411113 | PVC vinyl LVT dílec zátěžový tl 2,5mm, nášlapná vrstva 1mm, hořlavost Cfl-s1, smykové tření µ 0.5, třída zátěže 34/43, rozměrová stálost ≤0.15 pro komerční prostory | m2 | 73.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0041 | 0.30217 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 181106343
| VV |  | 335*0,22 'Přepočtené koeficientem množství |  | 73.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
352 | K | 776411112 | Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm | m | 1920.661 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.05762 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 395899344
| P |  | Poznámka k položce: Součástí dodávky je provedení soklů výšky do 10cm - provedení soklů bude před zahájením prací vyvzorkováno a odsouhlaseno. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | PD.541a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1050 |  | 1050 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD.541b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 650 |  | 650 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD.541c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD.541d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 191 |  | 191 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD.541e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,6614 |  | 15.661 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1920.661 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
353 | M | 28342001 | lišta ukončovací pro obklady profilovaná v barvě | m | 1959.074 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.58772 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1801074920
| VV |  | 1920,661*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1959.074 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
354 | K | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením | m | 1920.661 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.019207 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 624709271
355 | M | 28411010 | lišta soklová PVC 20x100mm | m | 1959.074 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.74445 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1861350105
| VV |  | 1920,661*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1959.074 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
356 | K | 776421212 | Montáž schodišťových šroubovaných lišt | m | 335 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1799496147
357 | M | 28342160 | hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30x35x3mm | m | 341.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.085425 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1684206144
| VV |  | 335*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 341.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
358 | K | 998776103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m | t | 47.388 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1293053212
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.3879 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
359 | K | 777111141 | Otryskání podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 70.06 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.024 | 1.6814 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -981051660
| VV |  | ST.221 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,31 |  | 18.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.222 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,26 |  | 4.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.223 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,33 |  | 33.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.224 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,95 |  | 3.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.225 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,21 |  | 10.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70.06 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
360 | K | 777111151 | Odstranění nátěrů odstraňovačem nátěrů z podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 70.06 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.018916 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 522674343
| P |  | Poznámka k položce: Chemické čištění povrchu. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 70,06 |  | 70.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
361 | K | 777131113 | Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad | m2 | 70.06 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.014012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1660742406
| VV |  | ST.221 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,31 |  | 18.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.222 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,26 |  | 4.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.223 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,33 |  | 33.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.224 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,95 |  | 3.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.225 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,21 |  | 10.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70.06 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
362 | K | 777511931 | Oprava podlahy epoxidovou stěrkou plochy do 1,00 m2 tloušťky do 2 mm | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 0.036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 946126867
363 | K | 777521105 | Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 3 mm dekorativní lité podlahy | m2 | 70.06 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 0.33629 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -860865045
364 | K | 777611161 | Protiskluzná úprava lité podlahy prosypem křemenným pískem | m2 | 70.06 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.24521 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 119328431
365 | K | 777621151 | Krycí polyuretanový nátěr parkovacích ploch | m2 | 70.06 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.056048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1742513981
366 | K | 998777103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 24 m | t | 2.388 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 811433048
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 36.0547 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
367 | K | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu | m2 | 1042.67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 209774412
| VV |  | 995,48+47,19 |  | 1042.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
368 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 1042.67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.3128 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1136016448
369 | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 973.17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 1.4598 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 804921759
370 | K | 781474153 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 995.48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.009 | 8.9593 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -830493311
| VV |  | "1PP" 172,11 |  | 172.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 197,64 |  | 197.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 131,87 |  | 131.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 193,5 |  | 193.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 179,42 |  | 179.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5NP" 119,23 |  | 119.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "niky" 1,71 |  | 1.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 995.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
371 | M | 59761002 | obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 1144.802 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 22.896 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1817570584
| VV |  | 995,48*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1144.802 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
372 | K | 781474154 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 47.19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.42471 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1989574918
| VV |  | "OD.508" 7,25 |  | 7.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OD.510" 39,94 |  | 39.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.19 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
373 | M | 59761001 | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 54.269 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 1.0854 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1730226322
| VV |  | 47,19*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 54.269 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
423 | K | 781491012 | Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku | m2 | 38.02 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.01977 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 391157103
| VV |  | OD.601 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,22 |  | 1.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OD.602 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25 |  | 1.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OD.603 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35 |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OD.605 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,31 |  | 1.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OD.606 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,56 |  | 3.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OD.607 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35 |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OD.608 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,25 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OD.610 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,77 |  | 0.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OD.611 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,43 |  | 1.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OD.612 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,44 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OD.613 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OD.614 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,87 |  | 0.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OD.615 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OD.616 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,18 |  | 1.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OD.617 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,79 |  | 1.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OD.618 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,39 |  | 2.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OD.619 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,97 |  | 0.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OD.620 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,55 |  | 0.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OD.621 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,81 |  | 0.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OD.622 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,53 |  | 2.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OD.623 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,95 |  | 0.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OD.624 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,02 |  | 2.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OD.625 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,58 |  | 1.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OD.626 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,01 |  | 1.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OD.627 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,49 |  | 1.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OD.628 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,85 |  | 1.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.02 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
424 | M | 63465RM1 | zrcadlo nemontované lepené čiré tl 6mm max rozměr 4 m2 | m2 | 38.02 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.3802 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1305073891
| VV |  | Zrcadlo tl. 6mm, výšky 900 mm, šířky 1350 mm. Bez spáry, při větší šířce doměrky dle spárořezu. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,22 |  | 1.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zrcadlo tl. 6mm, výšky 900 mm, šířky 1390 mm. Bez spáry, při větší šířce doměrky dle spárořezu. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25 |  | 1.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zrcadlo tl. 6mm, výšky 900 mm, šířky 1520 mm. Bez spáry, při větší šířce doměrky dle spárořezu. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35 |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zrcadlo tl. 6mm, výšky 900 mm, šířky 1460 mm. Bez spáry, při větší šířce doměrky dle spárořezu. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,31 |  | 1.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zrcadlo tl. 6mm, výšky 900 mm, šířky 3960 mm. Bez spáry, při větší šířce doměrky dle spárořezu. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,56 |  | 3.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zrcadlo tl. 6mm, výšky 900 mm, šířky 1500 mm. Bez spáry, při větší šířce doměrky dle spárořezu. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35 |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zrcadlo tl. 6mm, výšky 900 mm, šířky 2510 mm. Bez spáry, při větší šířce doměrky dle spárořezu. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,25 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zrcadlo tl. 6mm, výšky 900 mm, šířky 960 mm. Bez spáry, při větší šířce doměrky dle spárořezu. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,77 |  | 0.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zrcadlo tl. 6mm, výšky 900 mm, šířky 1590 mm. Bez spáry, při větší šířce doměrky dle spárořezu. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,43 |  | 1.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zrcadlo tl. 6mm, výšky 900 mm, šířky 1600 mm. Bez spáry, při větší šířce doměrky dle spárořezu. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,44 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zrcadlo tl. 6mm, výšky 900 mm, šířky 1000 mm. Bez spáry, při větší šířce doměrky dle spárořezu. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zrcadlo tl. 6mm, výšky 900 mm, šířky 970 mm. Bez spáry, při větší šířce doměrky dle spárořezu. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,87 |  | 0.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zrcadlo tl. 6mm, výšky 900 mm, šířky 1340 mm. Bez spáry, při větší šířce doměrky dle spárořezu. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zrcadlo tl. 6mm, výšky 900 mm, šířky 1310 mm. Bez spáry, při větší šířce doměrky dle spárořezu. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,18 |  | 1.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zrcadlo tl. 6mm, výšky 900 mm, šířky 1990 mm. Bez spáry, při větší šířce doměrky dle spárořezu. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,79 |  | 1.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zrcadlo tl. 6mm, výšky 900 mm, šířky 2660 mm. Bez spáry, při větší šířce doměrky dle spárořezu. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,39 |  | 2.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zrcadlo tl. 6mm, výšky 900 mm, šířky 1070 mm. Bez spáry, při větší šířce doměrky dle spárořezu. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,97 |  | 0.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zrcadlo tl. 6mm, výšky 900 mm, šířky 650 mm. Bez spáry, při větší šířce doměrky dle spárořezu. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,55 |  | 0.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zrcadlo tl. 6mm, výšky 900 mm, šířky 900 mm. Bez spáry, při větší šířce doměrky dle spárořezu. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,81 |  | 0.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zrcadlo tl. 6mm, výšky 900 mm, šířky 2810 mm. Bez spáry, při větší šířce doměrky dle spárořezu. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,53 |  | 2.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zrcadlo tl. 6mm, výšky 900 mm, šířky 1050 mm. Bez spáry, při větší šířce doměrky dle spárořezu. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,95 |  | 0.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zrcadlo tl. 6mm, výšky 900 mm, šířky 2250 mm. Bez spáry, při větší šířce doměrky dle spárořezu. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,02 |  | 2.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zrcadlo tl. 6mm, výšky 900 mm, šířky 1760 mm. Bez spáry, při větší šířce doměrky dle spárořezu. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,58 |  | 1.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zrcadlo tl. 6mm, výšky 900 mm, šířky 1120 mm. Bez spáry, při větší šířce doměrky dle spárořezu. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,01 |  | 1.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zrcadlo tl. 6mm, výšky 900 mm, šířky 1660 mm. Bez spáry, při větší šířce doměrky dle spárořezu. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,49 |  | 1.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zrcadlo tl. 6mm, výšky 900 mm, šířky 2060 mm. Bez spáry, při větší šířce doměrky dle spárořezu. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,85 |  | 1.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.02 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
425 | K | 781491021 | Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad | m2 | 0.54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00063 | 0.0003402 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -682861609
| VV |  | OD.609 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,27 |  | 0.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OD.629 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,27 |  | 0.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
426 | M | 63465RM2 | zrcadlo sklopné montovaní čiré tl 5mm max rozměr 0,5 m2 | m2 | 0.54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.00648 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1193439302
| VV |  | Zrcadlo sklopné, určené pro veřejné invalidní WC, tl.5 mm, výšky 450 mm, šířky 600 mm. Ovládací páka sklopného zrcadla musí být ve výšce 600mm – 1200m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,27 |  | 0.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zrcadlo sklopné, určené pro veřejné invalidní WC, tl.5 mm, výšky 450 mm, šířky 600 mm. Ovládací páka sklopného zrcadla musí být ve výšce 600mm – 1200m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,27 |  | 0.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
374 | K | 781492241 | Montáž profilů stupňových lepených flexibilním cementovým lepidlem | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1441219357
375 | M | 194160X | protiskluzná páska z pryskyřice s abrazivem | m | 78.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.0252 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 985984910
| VV |  | 75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 78.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
427 | K | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 156.256 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.085941 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -317957938
| VV |  | "parapety" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,78 |  | 3.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,03 |  | 33.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,446 |  | 11.446 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9+9+18+36+18+18 |  | 108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 156.256 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
376 | K | 781495141 | Průnik obkladem kruhový do DN 30 | kus | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 393650538
377 | K | 781495142 | Průnik obkladem kruhový do DN 90 | kus | 91 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1341075351
378 | K | 781495143 | Průnik obkladem kruhový přes DN 90 | kus | 57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 27367190
379 | K | 781674113 | Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem | m | 3.78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00098 | 0.0037044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1987512801
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,78 |  | 3.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
380 | K | 7816741-R | Montáž obkladů parapetů šířky od 200 do 350 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem | m | 33.03 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00098 | 0.032369 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 690483267
| VV |  | OV.206 šířky 350 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,03 |  | 33.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.03 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
381 | K | 7816742-R | Montáž obkladů parapetů šířky nad 350 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem | m | 11.446 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00098 | 0.011217 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1708159157
| VV |  | OV.206 tl. 500 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,06*0,5 |  | 5.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 tl. 650 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,76*0,65 |  | 2.444 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 tl. 800 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,44*0,8 |  | 1.952 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 tl. 950 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*0,95 |  | 1.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.446 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
382 | M | 59761026 | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | m2 | 28.516 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0118 | 0.33649 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -372297800
| VV |  | OV.206 tl. 200 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,78*0,2 |  | 0.756 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 šířky 350 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,03*0,35 |  | 11.561 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 tl. 500 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,06*0,5 |  | 5.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 tl. 650 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,76*0,65 |  | 2.444 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 tl. 800 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,44*0,8 |  | 1.952 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 tl. 950 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*0,95 |  | 1.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.763 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 23,763*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 28.516 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
383 | K | 998781103 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | t | 36.055 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2138701168
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 42.2902 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
429 | K | 783101203 | Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | 24.95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.000499 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 33599285
428 | K | 783101401 | Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | 24.95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1946081853
| VV |  | madla | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZM.051" 27,9*0,5 |  | 13.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZM.054" 4,2*0,5 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZM.055" 2,1*0,5 |  | 1.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZM.057" 9,2*0,5 |  | 4.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZM.059" 1,7*0,5 |  | 0.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZM.060" 4,8*0,5 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
430 | K | 783113101 | Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 24.95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.0042415 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1761083597
431 | K | 783113121 | Dvojnásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí | m2 | 24.95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.0087325 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1192121363
384 | K | 783201401 | Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | 3935.02 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 359160188
385 | K | 783213121 | Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce | m2 | 3935.02 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.8657 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1580332984
| VV |  | ST.651 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,55 |  | 23.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.652 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,09 |  | 2.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.653 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,40 |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.661 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,40 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.662 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,68 |  | 5.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.663 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,24 |  | 2.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.664 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,80 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 47.16 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD541a,d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3107,58 |  | 3107.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 780,28 |  | 780.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3887.86 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3935.02 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
386 | K | 783301401 | Ometení zámečnických konstrukcí | m2 | 507.19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1250956312
| VV |  | 465,41+41,78 |  | 507.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
387 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 463.01 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.064821 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 862283390
| VV |  | OV.451 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ocelové patro - sklad chemie | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stávající nátěr bude odstraněn. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nátěr plechového podhledu mezipatra | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nátěr ocelových I nosníků do velikosti 220 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 85 |  | 85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.116 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nátěr dvířek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,9 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Aplikace nátěrů zábradlí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.002 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,8*1,2 |  | 22.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.003 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,1*1,2 |  | 12.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.004 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 97,1*1,2 |  | 116.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.007 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*1,2 |  | 2.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.008 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,1*1,2 |  | 49.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.009 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,4*1,2 |  | 29.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.010 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,7*1,2 |  | 4.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.011 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,2*1,2 |  | 8.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.012 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,1*1,2 |  | 54.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.014 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*1,2 |  | 2.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.015 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,8*1,2 |  | 3.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.016 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m. RZ39 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,22 |  | 15.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | madla | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZM.052" 5,3*0,5 |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZM.056" 33,5*0,5 |  | 16.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZM.058" 5,3*0,5 |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 463.01 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
388 | K | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 3.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.000561 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1186226722
| VV |  | OV.406 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nátěr dvířek, rozvaděč na fasádě | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*0,3+1*0,9 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
389 | K | 783314203 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 463.91 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.064947 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1249494995
| VV |  | OV.451 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ocelové patro - sklad chemie | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stávající nátěr bude odstraněn. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nátěr plechového podhledu mezipatra | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nátěr ocelových I nosníků do velikosti 220 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 85 |  | 85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.116 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nátěr dvířek, rozvaděč na fasádě | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*0,3+1*0,9 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Aplikace nátěrů zábradlí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.002 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,8*1,2 |  | 22.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.003 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,1*1,2 |  | 12.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.004 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 97,1*1,2 |  | 116.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.007 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*1,2 |  | 2.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.008 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,1*1,2 |  | 49.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.009 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,4*1,2 |  | 29.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.010 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,7*1,2 |  | 4.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.011 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,2*1,2 |  | 8.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.012 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,1*1,2 |  | 54.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.014 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*1,2 |  | 2.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.015 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,8*1,2 |  | 3.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.016 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m. RZ39 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,22 |  | 15.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | madla | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZM.052" 5,3*0,5 |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZM.056" 33,5*0,5 |  | 16.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZM.058" 5,3*0,5 |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 463.91 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
390 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 465.41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.055849 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1392576322
| VV |  | OV.406 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.451 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ocelové patro - sklad chemie | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stávající nátěr bude odstraněn. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nátěr plechového podhledu mezipatra | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nátěr ocelových I nosníků do velikosti 220 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 85 |  | 85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.116 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nátěr dvířek, rozvaděč na fasádě | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*0,3+1*0,9 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Aplikace nátěrů zábradlí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.002 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,8*1,2 |  | 22.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.003 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,1*1,2 |  | 12.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.004 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 97,1*1,2 |  | 116.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.007 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*1,2 |  | 2.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.008 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,1*1,2 |  | 49.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.009 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,4*1,2 |  | 29.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.010 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,7*1,2 |  | 4.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.011 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,2*1,2 |  | 8.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.012 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,1*1,2 |  | 54.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.014 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*1,2 |  | 2.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.015 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,8*1,2 |  | 3.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZM.016 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m. RZ39 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,22 |  | 15.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | madla | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZM.052" 5,3*0,5 |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZM.056" 33,5*0,5 |  | 16.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZM.058" 5,3*0,5 |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 465.41 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
391 | K | 783334201 | Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 41.78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0058492 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 329249335
| VV |  | 41,78 |  | 41.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
392 | K | 783337101 | Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 41.78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.0096094 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1068185321
| VV |  | 41,78 |  | 41.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
393 | K | 783801401 | Ometení omítek před provedením nátěru | m2 | 6255.17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2029502518
| VV |  | 265,883+3795,246+384,953+1757,568+51,52 |  | 6255.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
394 | K | 783822211 | Celoplošné vyrovnání omítky před provedením nátěru vápennou stěrkou tloušťky do 3 mm | m2 | 5713.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 28.568 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1395547538
| VV |  | "FA.101" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V" 1470-2,5*26*4+1360-2,5*22*4 |  | 2350 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J" 310+66-3*5+650-3*8 |  | 987 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V - dvůr" 996-2,5*(6*4+5*4)-10*9+305+315-2,5*(5*4+3*4)-12,5*4 |  | 1286 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J - dvůr" 386+186+89+56+276-2,5*(8*4+3*4)-8*5*2-4,5*12 |  | 749 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5372 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "FA.111" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V" 11,5+9,5+32,5 |  | 53.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J" 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V - dvůr" 7,5+12,5+13+5+3,9*4 |  | 53.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J - dvůr" 29+23+32,5+15 |  | 99.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 233.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "FA.102" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V - dvůr" 220-7*23 |  | 59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J - dvůr" 97-6*8 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 108 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5713.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
395 | K | 783823131 | Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek | m2 | 51.52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.005152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1922187757
396 | K | 783823133 | Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek | m2 | 1757.68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.19334 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1634236868
397 | K | 783823149 | Penetrační fungicidní nátěr lícového zdiva | m2 | 265.883 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.061153 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2130815466
398 | K | 783826313 | Mikroarmovací silikátový nátěr omítek | m2 | 5713.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00098 | 5.5993 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -775376118
| VV |  | "FA.101" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V" 1470-2,5*26*4+1360-2,5*22*4 |  | 2350 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J" 310+66-3*5+650-3*8 |  | 987 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V - dvůr" 996-2,5*(6*4+5*4)-10*9+305+315-2,5*(5*4+3*4)-12,5*4 |  | 1286 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J - dvůr" 386+186+89+56+276-2,5*(8*4+3*4)-8*5*2-4,5*12 |  | 749 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5372 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "FA.111" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V" 11,5+9,5+32,5 |  | 53.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J" 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V - dvůr" 7,5+12,5+13+5+3,9*4 |  | 53.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J - dvůr" 29+23+32,5+15 |  | 99.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 233.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "FA.102" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V - dvůr" 220-7*23 |  | 59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J - dvůr" 97-6*8 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 108 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5713.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
399 | K | 783827421 | Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 | m2 | 51.52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.037094 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1234761705
| VV |  | Emailová omyvatelná barva, černá, odstín přesný dle vzorkování - typ C | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,14*(50+34+8)*4 |  | 51.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
400 | K | 7838264-R | Minerální zpevňovač podkladu | m2 | 5713.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 1.5998 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 619849516
| VV |  | "FA.101" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V" 1470-2,5*26*4+1360-2,5*22*4 |  | 2350 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J" 310+66-3*5+650-3*8 |  | 987 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V - dvůr" 996-2,5*(6*4+5*4)-10*9+305+315-2,5*(5*4+3*4)-12,5*4 |  | 1286 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J - dvůr" 386+186+89+56+276-2,5*(8*4+3*4)-8*5*2-4,5*12 |  | 749 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5372 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "FA.111" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V" 11,5+9,5+32,5 |  | 53.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J" 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V - dvůr" 7,5+12,5+13+5+3,9*4 |  | 53.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J - dvůr" 29+23+32,5+15 |  | 99.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 233.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "FA.102" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V - dvůr" 220-7*23 |  | 59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J - dvůr" 97-6*8 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 108 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5713.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
401 | K | 783826675 | Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek | m2 | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -222573481
| VV |  | "FA.121" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J - dvůr" 25+27 |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
402 | K | 783827143 | Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3 | m2 | 5480 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00042 | 2.3016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1179047762
| VV |  | "FA.101" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V" 1470-2,5*26*4+1360-2,5*22*4 |  | 2350 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J" 310+66-3*5+650-3*8 |  | 987 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V - dvůr" 996-2,5*(6*4+5*4)-10*9+305+315-2,5*(5*4+3*4)-12,5*4 |  | 1286 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J - dvůr" 386+186+89+56+276-2,5*(8*4+3*4)-8*5*2-4,5*12 |  | 749 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5372 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "FA.102" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V - dvůr" 220-7*23 |  | 59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J - dvůr" 97-6*8 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 108 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5480 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
403 | K | 783827443 | Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3 | m2 | 233.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00083 | 0.19389 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 467366776
| VV |  | "FA.111" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V" 11,5+9,5+32,5 |  | 53.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J" 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled Z+V - dvůr" 7,5+12,5+13+5+3,9*4 |  | 53.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J - dvůr" 29+23+32,5+15 |  | 99.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 233.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
404 | K | 783827503 | Krycí dvojnásobný silikátový nátěr lícového zdiva | m2 | 217 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.18228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104338278
| VV |  | "FA.301" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohledy ze dvora" 23*7+7*8 |  | 217 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
405 | K | 783836401 | Ochranný protikarbonatační epoxidový nátěr omítek | m2 | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.0182 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1123437087
| VV |  | "FA.121" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled S+J - dvůr" 25+27 |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
406 | K | 783913161 | Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah | m2 | 178.51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.037487 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1819500510
| VV |  | ST.611 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110,03 |  | 110.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.612 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,63 |  | 8.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.613 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,94 |  | 18.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.614 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,37 |  | 11.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.615 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,10 |  | 18.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ST.616 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,44 |  | 11.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 178.51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
407 | K | 783927161 | Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr betonové podlahy | m2 | 104.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.034452 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1547110377
| P |  | Poznámka k položce: Bezprašný uzavírací nátěr | [14 empty] | P | 2
| VV |  | PD563 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,15 |  | 24.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD564 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,25 |  | 17.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD561 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 49,64 |  | 49.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD581e | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,16 |  | 4.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,04 |  | 5.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PD582b,d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,16 |  | 4.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 104.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
408 | K | 783823159 | Penetrační fungicidní nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek | m2 | 384.953 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00086 | 0.33106 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -369835205
| VV |  | " aplikace hloubkového zpevňovacího nátěru na bázi organokřemičitanů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pemrlované omítky stěn a stropů skladba typ E" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 79,3902+6,405375 |  | 85.796 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 92,23048+10,58978 |  | 102.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 92,23048+10,58978 |  | 102.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 82,92748+10,58978 |  | 93.517 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 384.953 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
409 | K | 783826655 | Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr lícového zdiva | m2 | 265.883 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.055835 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -302460202
| VV |  | "silikátový nátěr s vysokou vodoodpudivostí na betonových žebírkách" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítky - Typ G - renovace luxfer" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 62,77045 |  | 62.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 67,79365 |  | 67.794 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 77,36425 |  | 77.364 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 57,955 |  | 57.955 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 265.883 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
410 | K | 783826675 | Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek | m2 | 384.953 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.057743 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 211480035
| VV |  | " aplikace hloubkového zpevňovacího nátěru na bázi organokřemičitanů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pemrlované omítky stěn a stropů skladba typ E" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 79,3902+6,405375 |  | 85.796 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 92,23048+10,58978 |  | 102.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 92,23048+10,58978 |  | 102.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 82,92748+10,58978 |  | 93.517 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 384.953 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
411 | K | 783827403 | Krycí dvojnásobný silikátový nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 1757.68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.94915 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1317421810
| VV |  | "nealergizující silikátový nátěr stěn" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítky stěn skladba typ B" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 1554,323815 |  | 1554.324 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítky stěn skladba typ C" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 171,4257 |  | 171.426 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítky parapetů skladba typ H" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 31,929585 |  | 31.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1757.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
412 | K | 783827409 | Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru hladkých betonových povrchů za biocidní přísadu | m2 | 1757.68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.035154 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1260795085
413 | K | 7838130-R | Bezprašný prodyšný nátěr zdiva vnitřního | m2 | 3795.246 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.91086 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1587018810
| VV |  | "nátěr omítek stěn nad podhledem skladba typ B, C" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 320,599325 |  | 320.599 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítky stropů typ C" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 518,8552 |  | 518.855 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítky stěn skladba typ A" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 2189,26123 |  | 2189.261 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 77,2064 |  | 77.206 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 48,61993 |  | 48.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 67,2054 |  | 67.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 42,95835 |  | 42.958 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 34,30202 |  | 34.302 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omítky stropů skladba typ A" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 492,4699 |  | 492.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 3,77 |  | 3.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3795.246 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
414 | K | 7838131-R | Bezprašný prodyšný nátěr zdiva vnějšího transparentní | m2 | 21.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.005184 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1776614762
| VV |  | "FA.141" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,4*4 |  | 21.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
415 | K | 7838331-R | Renovace soklů z umělého kamene | m2 | 108 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.02484 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1127177255
| P |  | Poznámka k položce: • 2x hloubkové zpevnění sprašujících částí bezbarvým zpevňovačem (1) na bázi esteru kyseliny křemičité, aplikace kartáčem nebo zaplavením (ne stříkáním) • Doplnění a oprava terazza hmotou podobné báze, granulometrie a barevnosti jako stávající • Sjednocení terazza částečně transparentním sol-silikátovým lazurním nátěrem (2) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "FA.201" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V+Z" 23+55+30 |  | 108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 17.8205 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
416 | K | 784181123 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 36478.586 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 7.2957 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1423328274
| VV |  | "vinylová barva Typ A" 11187,616 |  | 11187.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "běžná barva Typ B" 25290,97 |  | 25290.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36478.586 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
417 | K | 784211105 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m | m2 | 11187.616 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 2.9088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2103628526
| P |  | Poznámka k položce: Vinylová barva disperzní, lehce omyvatelná, nízká špinavost, barevná stálost, barva bílá | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "TYP A -Vinylová barva disperzní, lehce omyvatelná, nízká špinavost, barevná stálost, barva bílá" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP stěny" 1090,187 |  | 1090.187 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP strop" 429,6304 |  | 429.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP stěny" 2793,960205 |  | 2793.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP strop" 594,1941 |  | 594.194 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP stěny" 992,44675 |  | 992.447 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP strop" 502,245 |  | 502.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP stěny" 1100,28105 |  | 1100.281 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP strop" 544,51705 |  | 544.517 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP stěny" 1239,476125 |  | 1239.476 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP strop" 533,52 |  | 533.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP stěny" 977,388825 |  | 977.389 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP strop" 389,77 |  | 389.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11187.616 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
418 | K | 784221105 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m | m2 | 25290.97 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 7.3344 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1211040975
| P |  | Poznámka k položce: vodou ředitelná, otěruvzdorná barva, vysoce paropropustná, vhodná na sanační systémy | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Typ B -vodou ředitelná, otěruvzdorná barva, vysoce paropropustná, vhodná na sanační systémy, barva bílá" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "špalety oken" 613,32 |  | 613.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP stěny" 934,1522 |  | 934.152 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP strop" 358,8316 |  | 358.832 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP stěny" 4067,40825 |  | 4067.408 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP strop" 1183,18 |  | 1183.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP stěny" 3412,578 |  | 3412.578 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP strop" 1182,4 |  | 1182.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP stěny" 3795,0838 |  | 3795.084 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP strop" 1189,48 |  | 1189.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP stěny" 3237,8432 |  | 3237.843 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP strop" 1163,89 |  | 1163.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP stěny" 2126,177655 |  | 2126.178 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP strop" 2026,625 |  | 2026.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25290.97 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
432 | K | 784681035 | Montáž ornamentových ozdobných prvků s převažujícím délkovým rozměrem výšky (šířky) do 200 mm | m | 60.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.01809 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1717557156
| VV |  | štuková římsa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 50,2 |  | 50.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 10,1 |  | 10.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
433 | M | 58124919 | dekorační prvek interiérovy římsa profilovaná v do 200mm | m | 60.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.1809 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1311483191
| P |  | Poznámka k položce: Polystyrenové šablony lepené na SDK kapotáže/stávající zdivo. Povrch bude tvořit jemná vápenocementová malta. | [14 empty] | P | 2
434 | K | 7846811-R | Montáž plošných ozdobných prvků pravidelného tvaru průměru nebo výšky (šířky) do 800 mm | m2 | 12.52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.010016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 869292100
| VV |  | "bosáž" 6,26*2 |  | 12.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
435 | M | 5812492X | dekorační prvek interiérový - bosáž | m2 | 12.52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0058 | 0.072616 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 950227257
| P |  | Poznámka k položce: Polystyrenové šablony lepené na SDK kapotáže/stávající zdivo. Povrch bude tvořit jemná vápenocementová malta. | [14 empty] | P | 2
421 | K | 7841110-R | Příprava podkladu před malbami, zakrytí konstrukcí | m2 | 7661.28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2143443275
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
422 | K | HZS1312-R | Stavební přípomoce - zedník - omítkář - štukatér včetně materiálu | hod | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 387329464
| P |  | Poznámka k položce: Stavební přípomoce pro profese. Zapravení drážek atd. | [14 empty] | P | 1

## D.1._PRV - Výrobky a výpl...
{51e0fa77-3b45-4f42-9357-a0b595071606}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Objekt:
D.1._PRV - Výrobky a výplně otvorů
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha |  |  | Datum: | 5. 9. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | OBERMEYER HELIKA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení dle projektu, norem a předpisů výrobců, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, systémové detaily, profily a řešení, povrchovou úpravu, pomocné lešení a přípravné práce (pokud nejsou uvedeny zvlášť). Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci (zejména výrobků, výplní otvorů a finálních povrchů v příslušných tabulkách a technických zprávách), která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad. Použitá cenová úroveň - II/2023.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Objekt:
D.1._PRV - Výrobky a výplně otvorů
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 5. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta |  |  | Projektant: | OBERMEYER HELIKA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 790 - Dveře | [5 empty] | 0
| 792 - Okna | [5 empty] | 0
| 797 - Linky, digestoře, regály | [5 empty] | 0
| 798 - Prosklené stěny | [5 empty] | 0
| 799 - Orientační systém | [5 empty] | 0
| 800 - Venkovní vybavení | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Objekt:
D.1._PRV - Výrobky a výplně otvorů
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 5. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta |  |  | Projektant: | OBERMEYER HELIKA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19.5024 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0937 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0937 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 953943211 | Osazování hasicího přístroje | kus | 63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.01134 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1019021117
| VV |  | "1PP" 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5NP" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 44932114 | přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE | kus | 63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.756 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1643728758
3 | K | 953943212 | Osazování skříně pro hasicí přístroj | kus | 63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.01134 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -260552432
4 | M | 44983131 | skříňka na RHP | kus | 63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.315 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -239802529
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 18.4087 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3886 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 763172355 | Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 600 x 600 mm pro podhledy | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 535682048
| VV |  | RD.101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RD.102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 5903071R | dvířka revizní 600x600mm SDK plášť plný viz. PD | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0042 | 0.0294 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -157077296
| VV |  | RD.101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 5903072R | dvířka revizní 600x600mm SDK plášť perforovaný viz. PD | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0042 | 0.021 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1209259018
| VV |  | RD.102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 763172378 | Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí ostatních vel. do 0,5 m2 pro podhledy | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1036366617
| VV |  | RD116 a RD107 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 59030752 | dvířka revizní 300x600mm SDK plášť plný viz. PD | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0027 | 0.0459 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1541364038
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 5903277R | dvířka revizní 600x240 mm SDK plášť plný viz. PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0115 | 0.0115 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2014893274
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RD116 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 763172381 | Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kcí vel. 200 x 200 mm pro příčky a předsazené stěny | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00051 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1926156405
| VV |  | "2.NP" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 59030754 | dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 200x200mm (150x150/150x200) | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.0238 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1126940508
13 | K | 763172381 | Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kcí vel. 200 x 200 mm pro příčky a předsazené stěny | kus | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00063 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1896898967
| VV |  | "1.PP" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.NP" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 59030754X | dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 200x200mm (150x150) - pod obklad | kus | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.0294 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1097530937
15 | K | 763172382 | Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kcí vel. 300 x 300 mm pro příčky a předsazené stěny | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -887475859
| VV |  | "1.NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 59030755X | dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 300x300mm - pod obklad | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.0025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -819489038
17 | K | 763172385 | Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kcí vel. 600 x 600 mm pro příčky a předsazené stěny | kus | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00123 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1414024385
| VV |  | "5.NP" 41 |  | 41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 59030758 | dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 600x600mm (600x450) | kus | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0082 | 0.3362 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -952386622
19 | K | 763172392 | Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kcí vel. 300 x 300 mm pro podhledy | kus | 287 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00861 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -672793683
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RD.111 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RD.111 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 54 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RD.111 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66 |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RD.112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RD.111 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Rd.112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RD.111 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 72 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RD.112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RD.111 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 287 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 5903075R | dvířka revizní 300x300mm SDK plášť plný viz. PD | kus | 273 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.6825 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -402558385
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RD.111 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RD.111 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 54 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RD.111 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66 |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RD.111 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RD.111 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 72 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 273 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 5903076R | dvířka revizní 300x300mm SDK plášť perforovaný viz. PD | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.035 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1657962065
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RD.112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Rd.112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RD.112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 763172393 | Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kcí vel. 400 x 400 mm pro podhledy | kus | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 337202841
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RD.106 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RD.106 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RD106 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 59030756 | dvířka revizní 400x400mm SDK plášť plný viz. PD | kus | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0041 | 0.0984 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1840937717
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RD.106 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RD.106 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RD106 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 76317247R | Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí ostatních vel. nad 0,5 m2 pro podhledy | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00119 | 0.00238 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1004582327
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RD104 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RD.108 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 59030743 | dvířka revizní 750x1150 mm SDK plášť plný viz. PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0115 | 0.0115 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1314363287
| VV |  | RD104 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 5903074R | dvířka revizní 900x600mm SDK plášť plný viz. PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1314645829
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RD.108 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 76317249R | Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kcí vel. 400 x 400 mm pro podhledy ve sklonu | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 550150624
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RD106 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 59030756R | dvířka revizní 400x400mm ve sklonu SDK plášť plný viz. PD | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0041 | 0.0369 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -890564872
29 | K | 998763303 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | t | 1.389 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -87817282
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.1654 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 764031415 | Podkladní plech z Cu plechu rš 400 mm | m | 39.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00232 | 0.091408 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1628666792
| VV |  | "KV.412" 39,4 |  | 39.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 764031420 | Dilatační připojovací lišta z Cu plechu včetně tmelení rš 80 mm | m | 89.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00051 | 0.045594 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -859739610
| VV |  | "KV.402" 34,9 |  | 34.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KV.421" 89,4 |  | 89.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 764031421 | Dilatační připojovací lišta z Cu plechu včetně tmelení rš 100 mm | m | 19.74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00063 | 0.012436 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -615656419
| VV |  | "KV.422" 19,74 |  | 19.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 764231467 | Oplechování úžlabí z Cu plechu rš 670 mm | m | 39.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0038 | 0.14972 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -614961847
| VV |  | "KV.412" 39,4 |  | 39.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 764232401 | Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu rš 160 mm | m | 358.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00106 | 0.38038 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1859248808
| VV |  | "KV.406" 27,91 |  | 27.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KV.404b" 13,71 |  | 13.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KV.402" 34,9 |  | 34.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KV.409" 187,55 |  | 187.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KV.417" 2,47 |  | 2.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KV.418" 2,91 |  | 2.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KV.421" 89,4 |  | 89.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 358.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 764232404 | Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu rš 330 mm | m | 184.16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00187 | 0.34438 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -340838239
| VV |  | "KV.410" 184,16 |  | 184.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 764232406 | Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu rš 500 mm | m | 42.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00281 | 0.12055 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1636396799
| VV |  | "KV.408" 15,34 |  | 15.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KV.420" 27,56 |  | 27.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 764232407 | Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu rš 670 mm | m | 19.74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00375 | 0.074025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2071890174
| VV |  | "KV.422" 19,74 |  | 19.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 764232432 | Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 200 mm | m | 462.92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 0.53699 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 843778936
| VV |  | "KV.401" 195,03 |  | 195.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KV.403" 43,93*2 |  | 87.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KV.411" 68,95 |  | 68.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KV.419" 55,54*2 |  | 111.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 462.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 764232433 | Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 250 mm | m | 101.48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.15222 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -925356478
| VV |  | "KV.411" 68,95 |  | 68.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KV.423" 32,53 |  | 32.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 101.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 764234404 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 330 mm | m | 307.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00196 | 0.60192 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 107898983
| VV |  | "KV.401" 195,03 |  | 195.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KV.402" 34,9 |  | 34.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KV.423" 32,53 |  | 32.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KV.304" 3,61 |  | 3.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KV.501" 41,03 |  | 41.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 307.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 764234405 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 400 mm | m | 18.16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0023 | 0.041768 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1996674663
| VV |  | "KV.407" 18,16 |  | 18.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 764234406 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 500 mm | m | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00286 | 0.11726 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 993694221
| VV |  | "KV.405" 33,94 |  | 33.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KV.303" 7,06 |  | 7.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 764234407 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 670 mm | m | 6.32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00376 | 0.023763 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 399895728
| VV |  | KV.302 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,32 |  | 6.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 764234408 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 750 mm | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00432 | 0.00432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -150864097
| VV |  | KV.301 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 764236402 | Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 200 mm | m | 32.89 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00119 | 0.039139 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1376409023
| VV |  | KV.224 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,89 |  | 32.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.89 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 764236403 | Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 250 mm | m | 64.87 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00148 | 0.096008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1311712314
| VV |  | KV.226 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,18 |  | 21.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KV.221 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43,69 |  | 43.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64.87 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 764236404 | Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 330 mm | m | 156.24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00192 | 0.29998 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1086962426
| VV |  | "KV.404a+404b" 45,94+13,71 |  | 59.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KV.414" 62,85 |  | 62.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KV.227" 5,64 |  | 5.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KV.222" 15,6 |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KV.223" 12,5 |  | 12.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 156.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 764236405 | Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 400 mm | m | 62.83 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00232 | 0.14577 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1524104953
| VV |  | KV.225 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,08 |  | 26.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KV.214 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,75 |  | 36.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.83 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 764236406 | Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 500 mm | m | 109.72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00289 | 0.31709 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -397733737
| VV |  | KV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,6 |  | 34.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KV.202 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,18 |  | 28.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KV.212 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,99 |  | 22.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KV.213 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,95 |  | 23.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 764236407 | Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 670 mm | m | 56.12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00384 | 0.2155 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1189547272
| VV |  | KV.203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,24 |  | 28.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KV.211 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,88 |  | 27.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 764236411 | Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 900 mm | m | 41.81 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00514 | 0.2149 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1730728231
| VV |  | KV.204 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,81 |  | 27.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KV.205 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.81 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 764238404 | Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš 330 mm | m | 382.31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00196 | 0.74933 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 686786899
| VV |  | KV.006 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,27 |  | 41.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KV.011 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,6 |  | 46.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KV.012 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,96 |  | 2.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KV.014 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,72 |  | 27.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KV.015 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,85 |  | 50.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KV.021 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 210 |  | 210 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 379.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KV.418" 2,91 |  | 2.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 382.31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 764238405 | Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš 400 mm | m | 2.47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00238 | 0.0058786 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -87104731
| VV |  | "KV.417" 2,47 |  | 2.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 764238406 | Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš 500 mm | m | 27.91 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00296 | 0.082614 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 798241393
| VV |  | "KV.406" 27,91 |  | 27.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 764238407 | Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš 670 mm | m | 12.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00341 | 0.041261 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1405247472
| VV |  | KV.023 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,1 |  | 12.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 764238411 | Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš přes 670 mm | m2 | 342.69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00584 | 2.0013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 612333571
| VV |  | KV.001 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 63,06*0,705 |  | 44.457 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KV.002 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,13*1,12 |  | 21.426 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KV.003 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,06*0,695 |  | 29.232 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KV.013 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 53,89*0,76 |  | 40.956 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KV.016 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,22*53,98 |  | 65.856 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KV.017 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,865*21,93 |  | 18.969 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KV.022 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,865*87,9 |  | 76.034 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KV.004 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,92*1,36 |  | 24.371 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KV.005 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,55*1,47 |  | 21.389 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 342.69 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 764238454 | Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Cu plechu rš 330 mm | m | 83.37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00205 | 0.17091 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -726982787
| VV |  | KV.102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KV.112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,37 |  | 19.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KV.113 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83.37 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 764238457 | Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Cu plechu rš 670 mm | m | 208.58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00355 | 0.74046 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1942564419
| VV |  | KV.101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56,89 |  | 56.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KV.103 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64,26 |  | 64.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KV.111 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,37 |  | 7.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KV.114 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80,06 |  | 80.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 208.58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 764331413 | Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 250 mm | m | 333.29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.48994 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1429487073
| VV |  | "KV.407" 18,16 |  | 18.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KV.409" 187,55 |  | 187.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KV.415" 99,01 |  | 99.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KV.416" 28,57 |  | 28.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 333.29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 764331416 | Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 500 mm | m | 195.03 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00278 | 0.54218 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -516644613
| VV |  | "KV.401" 195,03 |  | 195.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | R-7643361 | Lemování ventilačních nástavců ze sklolaminátu na skládané krytině průměru do 75 mm | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00339 | 0.03729 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1927067089
| VV |  | "KV.471" 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | R-7643362 | Lemování ventilačních nástavců ze sklolaminátu na skládané krytině průměru do 150 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00539 | 0.03234 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 667396668
| VV |  | "KV.472" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | R-7643363 | Lemování ventilačních nástavců ze sklolaminátu na skládané krytině průměru do 200 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00639 | 0.01278 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 192959060
| VV |  | "KV.473" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 764531404 | Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 330 mm | m | 56.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00259 | 0.14621 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 567162174
| VV |  | "KV.413" 56,45 |  | 56.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 764531414 | Žlab podokapní hranatý z Cu plechu rš 330 mm | m | 163.42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00305 | 0.49843 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1534257992
| VV |  | "KV.403" 43,93 |  | 43.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KV.411" 68,95 |  | 68.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KV.419" 50,54 |  | 50.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 163.42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 764531464 | Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Cu plechu 220x220x300 mm průměr svodu 100 mm | kus | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00329 | 0.08883 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 574995329
| VV |  | "KV.451" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KV.452" 26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 764538402 | Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu o straně 100 mm | m | 38.73 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00347 | 0.13439 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2030954404
| VV |  | "KV.451" 2,33 |  | 2.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KV.452" 36,4 |  | 36.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 764538423 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 120 mm | m | 368.23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00371 | 1.3661 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1724073258
| VV |  | "KV.461" 368,23 |  | 368.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 998764103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | t | 11.165 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1702203541
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.6534 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 766694116 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm | m | 436.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -764697441
| VV |  | 436,85 |  | 436.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 766694126 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm | m | 271.42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1981600277
| VV |  | 271,42 |  | 271.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | M | 6079420R | parapet dřevěný- modřín tl. 45 mm šířky 200 mm, zaoblená hrana, barva bílá v RAL oken | m | 436.849 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 3.4948 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1605980814
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,54 |  | 1.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,54 |  | 1.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,54 |  | 1.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,56 |  | 1.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,54 |  | 1.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,55 |  | 1.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,52 |  | 1.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51 |  | 1.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,54 |  | 1.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51 |  | 1.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,52 |  | 1.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,54 |  | 1.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,54 |  | 1.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,54 |  | 1.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,44 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,54 |  | 1.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,54 |  | 1.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,54 |  | 1.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,48 |  | 1.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,495 |  | 1.495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,515 |  | 1.515 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,53 |  | 1.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,48 |  | 1.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45 |  | 1.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45 |  | 1.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45 |  | 1.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,44 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,38 |  | 1.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,409 |  | 1.409 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,451 |  | 1.451 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,451 |  | 1.451 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,41 |  | 1.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,41 |  | 1.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,41 |  | 1.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,41 |  | 1.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,95 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,95 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,41 |  | 1.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,96 |  | 1.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,41 |  | 1.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,41 |  | 1.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,335 |  | 1.335 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,599 |  | 0.599 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.204 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,045 |  | 3.045 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.204 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,586 |  | 2.586 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51 |  | 1.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,52 |  | 1.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51 |  | 1.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51 |  | 1.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,49 |  | 1.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,49 |  | 1.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,49 |  | 1.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,49 |  | 1.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,53 |  | 1.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,53 |  | 1.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51 |  | 1.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51 |  | 1.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,74 |  | 1.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,74 |  | 1.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,725 |  | 1.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51 |  | 1.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51 |  | 1.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51 |  | 1.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51 |  | 1.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,41 |  | 1.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,41 |  | 1.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,41 |  | 1.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,41 |  | 1.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,41 |  | 1.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,41 |  | 1.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,96 |  | 1.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,41 |  | 1.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,95 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,95 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,41 |  | 1.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,42 |  | 1.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,41 |  | 1.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4 |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,67 |  | 1.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,67 |  | 1.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,675 |  | 1.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45 |  | 1.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,455 |  | 1.455 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45 |  | 1.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45 |  | 1.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,455 |  | 1.455 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,465 |  | 1.465 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,455 |  | 1.455 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,465 |  | 1.465 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,445 |  | 1.445 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,44 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,44 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,44 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,41 |  | 1.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,41 |  | 1.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,41 |  | 1.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,41 |  | 1.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,31 |  | 1.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,41 |  | 1.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,41 |  | 1.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,41 |  | 1.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,41 |  | 1.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,41 |  | 1.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,41 |  | 1.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,41 |  | 1.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,41 |  | 1.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4 |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,198 |  | 5.198 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4 |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,159 |  | 4.159 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,598 |  | 4.598 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,076 |  | 4.076 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,52 |  | 0.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51 |  | 1.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51 |  | 1.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,49 |  | 1.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51 |  | 1.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,71 |  | 1.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,71 |  | 1.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,71 |  | 1.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51 |  | 1.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51 |  | 1.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,53 |  | 1.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,516 |  | 1.516 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,49 |  | 1.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,49 |  | 1.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,49 |  | 1.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,49 |  | 1.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,73 |  | 1.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,76 |  | 1.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51 |  | 1.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51 |  | 1.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51 |  | 1.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51 |  | 1.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,435 |  | 1.435 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,435 |  | 1.435 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,425 |  | 1.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,435 |  | 1.435 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,435 |  | 1.435 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,435 |  | 1.435 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,158 |  | 4.158 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,597 |  | 4.597 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,079 |  | 4.079 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,435 |  | 1.435 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,405 |  | 1.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,42 |  | 1.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,42 |  | 1.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,42 |  | 1.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,42 |  | 1.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,42 |  | 1.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,42 |  | 1.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,42 |  | 1.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,42 |  | 1.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,42 |  | 1.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,42 |  | 1.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,42 |  | 1.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,42 |  | 1.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,355 |  | 1.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,325 |  | 1.325 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,355 |  | 1.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,42 |  | 1.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,845 |  | 3.845 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,254 |  | 1.254 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,465 |  | 1.465 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,44 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,47 |  | 1.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45 |  | 1.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45 |  | 1.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,465 |  | 1.465 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,465 |  | 1.465 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45 |  | 1.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45 |  | 1.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,44 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45 |  | 1.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45 |  | 1.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,76 |  | 1.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,76 |  | 1.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,76 |  | 1.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45 |  | 1.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,445 |  | 1.445 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,445 |  | 1.445 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,95 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,42 |  | 1.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,425 |  | 1.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,43 |  | 1.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,43 |  | 1.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,43 |  | 1.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,43 |  | 1.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,159 |  | 4.159 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,598 |  | 4.598 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,078 |  | 4.078 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,43 |  | 1.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,43 |  | 1.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,425 |  | 1.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,43 |  | 1.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,38 |  | 1.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,42 |  | 1.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4 |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,405 |  | 1.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,415 |  | 1.415 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,435 |  | 1.435 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,38 |  | 1.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4 |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,41 |  | 1.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,385 |  | 1.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,405 |  | 1.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,405 |  | 1.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,325 |  | 1.325 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,355 |  | 1.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,415 |  | 1.415 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,434 |  | 1.434 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,43 |  | 1.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,405 |  | 1.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,415 |  | 1.415 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,92 |  | 1.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,92 |  | 1.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,41 |  | 1.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,94 |  | 1.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,37 |  | 1.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,42 |  | 1.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,415 |  | 1.415 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,198 |  | 5.198 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4 |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,46 |  | 0.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4 |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.205 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,795 |  | 1.795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.205 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,79 |  | 1.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.205 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,79 |  | 1.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.205 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,771 |  | 1.771 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.205 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,771 |  | 1.771 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.205 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,771 |  | 1.771 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.205 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,778 |  | 1.778 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.205 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,79 |  | 1.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.205 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,78 |  | 1.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.205 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.205 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.205 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.205 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.205 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.205 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,14 |  | 1.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.205 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,14 |  | 1.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.205 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,23 |  | 2.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.205 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,78 |  | 1.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.205 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.205 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.205 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,795 |  | 1.795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.205 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,79 |  | 1.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.205 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,786 |  | 1.786 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.205 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,789 |  | 1.789 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.205 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,78 |  | 1.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.205 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,79 |  | 1.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 436.849 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | M | 6079410R | parapet dřevěný- modřín tl. 45 mm šířky 350 mm, zaoblená hrana, barva bílá v RAL oken | m | 227.464 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 1.8197 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1860263545
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,42 |  | 1.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,335 |  | 1.335 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,39 |  | 1.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,42 |  | 1.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,395 |  | 1.395 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,39 |  | 1.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,465 |  | 1.465 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,597 |  | 0.597 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,199 |  | 5.199 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,617 |  | 2.617 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,606 |  | 2.606 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,687 |  | 2.687 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,687 |  | 2.687 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,692 |  | 2.692 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,393 |  | 2.393 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,69 |  | 2.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,685 |  | 2.685 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,685 |  | 2.685 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,391 |  | 2.391 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,33 |  | 1.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.202 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,41 |  | 1.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.202 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,41 |  | 1.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,52 |  | 0.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4 |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.207 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,824 |  | 1.824 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.207 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,831 |  | 1.831 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.204 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,899 |  | 0.899 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,755 |  | 1.755 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,385 |  | 1.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,385 |  | 1.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4 |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,36 |  | 1.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,37 |  | 1.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,36 |  | 1.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,36 |  | 1.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,37 |  | 1.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,41 |  | 1.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45 |  | 1.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.207 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,831 |  | 1.831 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.207 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,824 |  | 1.824 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,37 |  | 1.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,405 |  | 1.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,405 |  | 1.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,405 |  | 1.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,405 |  | 1.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,405 |  | 1.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,95 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,95 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,414 |  | 1.414 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4 |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,495 |  | 0.495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,24 |  | 1.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,24 |  | 1.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,24 |  | 1.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,24 |  | 1.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,24 |  | 1.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,24 |  | 1.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,24 |  | 1.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.207 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,831 |  | 1.831 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.207 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,824 |  | 1.824 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,48 |  | 1.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,18 |  | 1.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,449 |  | 2.449 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,449 |  | 2.449 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,449 |  | 2.449 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,449 |  | 2.449 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,449 |  | 2.449 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,449 |  | 2.449 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,43 |  | 2.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,43 |  | 2.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,45 |  | 2.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,43 |  | 2.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,43 |  | 2.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,449 |  | 2.449 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,049 |  | 2.049 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,149 |  | 2.149 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,44 |  | 2.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,44 |  | 2.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,438 |  | 2.438 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,42 |  | 2.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,449 |  | 2.449 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,415 |  | 2.415 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,449 |  | 2.449 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,449 |  | 2.449 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,449 |  | 2.449 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,45 |  | 2.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,449 |  | 2.449 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,449 |  | 2.449 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,449 |  | 2.449 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,449 |  | 2.449 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,449 |  | 2.449 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,469 |  | 2.469 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,449 |  | 2.449 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,449 |  | 2.449 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,78 |  | 0.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,24 |  | 1.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,24 |  | 1.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,24 |  | 1.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,24 |  | 1.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,24 |  | 1.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,24 |  | 1.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,24 |  | 1.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,24 |  | 1.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,24 |  | 1.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.207 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,824 |  | 1.824 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.207 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,831 |  | 1.831 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25 |  | 1.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25 |  | 1.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25 |  | 1.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25 |  | 1.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25 |  | 1.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25 |  | 1.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25 |  | 1.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25 |  | 1.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25 |  | 1.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25 |  | 1.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,118 |  | 2.118 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,442 |  | 4.442 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 227.464 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | M | 6079411R | parapet dřevěný- modřín tl. 45 mm šířky 500 mm, zaoblená hrana, barva bílá v RAL oken | m | 17.022 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.13618 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 560985181
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,43 |  | 1.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,48 |  | 1.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,364 |  | 1.364 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,21 |  | 1.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,478 |  | 1.478 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,52 |  | 0.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,48 |  | 1.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15 |  | 1.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,246 |  | 1.246 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15 |  | 1.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25 |  | 1.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45 |  | 1.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,24 |  | 1.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,574 |  | 0.574 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.022 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | M | 6079412R | parapet dřevěný- modřín tl. 45 mm šířky 650 mm, zaoblená hrana, barva bílá v RAL oken | m | 4.907 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.039256 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1972544068
| VV |  | OV.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,149 |  | 1.149 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15 |  | 1.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,148 |  | 1.148 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.907 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | M | 6079413R | parapet dřevěný- modřín tl. 45 mm šířky 800 mm, zaoblená hrana, barva bílá v RAL oken | m | 20.429 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.16343 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -579397806
| VV |  | OV.204 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,849 |  | 1.849 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.204 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,848 |  | 1.848 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.204 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,849 |  | 1.849 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.204 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,849 |  | 1.849 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.204 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,849 |  | 1.849 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.204 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,749 |  | 1.749 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.204 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,748 |  | 1.748 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.204 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,749 |  | 1.749 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.204 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,748 |  | 1.748 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.204 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,749 |  | 1.749 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,249 |  | 1.249 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OV.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,193 |  | 1.193 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.429 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 998766103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | t | 5.653 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1395535789
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.20128 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | ZM.001 | ZM.001- zábradlí - severní vnitroblok- nové zábradlí, hmotnost 23,9 kg/m, barva šedá v RAL, životnost H, korozní agresivita atmosféry C3 | bm | 16.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -600936824
| P |  | Poznámka k položce: Bude osazeno nové zábradlí. Barva šedá v RAL, konkrétní odstín dle vzorkování, životnost H, korozní agresivita atmosféry C3. Celková délka zábradlí: 16,4 m. Hmotnost 23,9 kg/m. Podrobná specifikace viz část D.1.2 - Konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
79 | K | ZM.006 | ZM.006- zábradlí - severní mezidomí- nové zábradlí, hmotnost 23,9 kg/m, barva šedá v RAL, životnost H, korozní agresivita atmosféry C3 | bm | 11.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 274919981
| P |  | Poznámka k položce: Bude osazeno nové zábradlí. Barva šedá v RAL, konkrétní odstín dle vzorkování, životnost H, korozní agresivita atmosféry C3. Celková délka zábradlí: 11,6 m. Hmotnost 23,9 kg/m. Podrobná specifikace viz zámečnický výrobek ZM.001. | [14 empty] | P | 2
80 | K | ZM.013 | ZM.013- zábradlí - schodiště aula- nové zábradlí, hmotnost 16,1 kg/m, barva šedá v RAL, životnost H, korozní agresivita atmosféry C3, repase dřevěného madla | bm | 3.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1581286731
| P |  | Poznámka k položce: Bude osazeno nové zábradlí. Barva šedá v RAL, konkrétní odstín dle vzorkování, životnost H, korozní agresivita atmosféry C1. Celková délka zábradlí: 3,4 m. Hmotnost 16,1 kg/m. Dtto ZM.003. Dřevěné madlo bude repasováno (shodné s madlem ZM.055), stávající nátěr bude odstraněn a bude proveden nový nátěr. | [14 empty] | P | 2
81 | K | ZM.053 | ZM.053- madlo - schody knihovna mezipatro- nové ocelové madlo - JEKL 40/40 vč. nátěru- barva šedá v RAL, korozní agresivita atmosféry C1, hmotnost 3,9 kg/m. | bm | 3.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1735441558
| P |  | Poznámka k položce: Bude osazeno nové ocelové madlo - JEKL 40/40. Barva šedá v RAL, konkrétní odstín dle vzorkování, životnost H, korozní agresivita atmosféry C1. Celková délka madla: 3,4 m. Hmotnost 3,9 kg/m. | [14 empty] | P | 2
82 | K | ZM.101 | ZM.101- meziokenní mříž- repase, obnova nátěru a zpětná montáž na místo (cca 1,15 x 1,74 m) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1769125571
| P |  | Poznámka k položce: Stávající nátěr bude odstraněn. Bude proveden nový nátěr. Barva bílá v RAL oken, konkrétní odstín dle vzorkování, životnost H, korozní agresivita atmosféry C3. Počet: 3 ks. Hmotnost jednoho výrobku 55 kg. | [14 empty] | P | 2
83 | K | ZM.102 | ZM.102- předokenní mříž- repase, obnova nátěru a zpětná montáž na místo (cca 1,15 x 1,74 m) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 113359843
| P |  | Poznámka k položce: Stávající nátěr bude odstraněn. Bude proveden nový nátěr. Barva bílá v RAL oken, konkrétní odstín dle vzorkování, životnost H, korozní agresivita atmosféry C3. Počet: 1 ks. Hmotnost jednoho výrobku 48 kg. | [14 empty] | P | 2
84 | K | ZM.103 | ZM.103- předokenní dvířka 800x400 - sokl ul. M.Rettigové- D+M repliky ocelové větrací mřížky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1303443865
| P |  | Poznámka k položce: Stávající dvířka budou demontována. Nová dvířka budou replikou stávajících dvířek v soklu. Nebude osazena petlice s okem pro visací zámek a bude osazen zámek s cylindrickou vložkou jež bude součástí generálního klíče. Barva šedá v RAL, konkrétní odstín dle vzorkování, životnost H, korozní agresivita atmosféry C3. Počet: 1 ks. Hmotnost 5,5 kg. | [14 empty] | P | 2
85 | K | ZM.114 | ZM.114- VZT žaluzie - kotelna - ul.Vladislavova- D+M nové žaluzie 800x600 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1422725255
| P |  | Poznámka k položce: Dodávku koordinovat s projektem kotelny. Bude osazena nová žaluzie 800x600 mm, bude vzorkováno. Barva v RAL fasády, konkrétní odstín dle vzorkování. Počet: 1 ks. | [14 empty] | P | 2
86 | K | ZM.116 | ZM.116- dvířka s integrovanou VZT žaluzií - ul.Vladislavova- repase, obnova nátěru a zpětná montáž na místo | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1881411345
| P |  | Poznámka k položce: Stávající nátěr bude odstraněn. Bude proveden nový nátěr. Bude odstraněna petlice s okem pro visací zámek a bude osazen zámek s cylindrickou vložkou jež bude součástí generálního klíče. Barva v RAL fasády, konkrétní odstín dle vzorkování, životnost H, korozní agresivita atmosféry C3. Počet: 1 ks. Hmotnost 12 kg. | [14 empty] | P | 2
87 | K | ZM.151 | ZM.151- dveřní mříž dvoukřídlá- repase, obnova nátěru a zpětná montáž na místo (cca 1,45x3,6 m) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 472968649
| P |  | Poznámka k položce: Ve dveřích DD.141a o rozměru 1450x3600. Bude odstraněna petlice s okem pro visací zámek a bude osazen zámek s cylindrickou vložkou jež bude součástí generálního klíče. Stávající nátěr bude odstraněn. Bude proveden nový nátěr. Barva šedá v RAL, konkrétní odstín dle vzorkování, životnost H, korozní agresivita atmosféry C1. Počet: 1 ks. Hmotnost 160,0 kg. | [14 empty] | P | 2
88 | K | ZM.152 | ZM.152- dveřní mříž jednokřídlá- repase, úprava na rozměr 960 x 2100 mm a zpětná montáž na místo | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 847893374
| P |  | Poznámka k položce: V otvoru o rozměru 930x2330. Mříž bude upravena (snížena) na rozměr 960 x 2100 tak, aby mezi nadpražím otvoru a horní hranou mříže vznikla mezera pro rozvody VZT. Bude odstraněna petlice s okem pro visací zámek a bude osazen zámek s cylindrickou vložkou jež bude součástí generálního klíče. Stávající nátěr bude odstraněn. Bude proveden nový nátěr. Barva šedá v RAL, konkrétní odstín dle vzorkování, životnost H, korozní agresivita atmosféry C1. Počet: 1 ks. Hmotnost 90 kg. | [14 empty] | P | 2
89 | K | ZM.401 | ZM.401- D+M tabulka - označení fakulty- leštěný mosazný plech tl. 0,5 mm se skrytým kotvením do fasády- rozměr 500x600 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -814499991
| P |  | Poznámka k položce: Na bosáži vedle dveří budou osazeny mosazné tabulky s vygravírovanými údaji o budově.Tabulky budou z leštěného mosazného plechu tl. 0,5 mm se skrytým kotvením do fasády. Rozměry tabulek budou 500/650 mm. Počet: 2 ks. | [14 empty] | P | 2
90 | K | ZM.402 | ZM.402- D+M tabulka čísla orientačního- smaltované bombírované domovní číslo, rozměr: 200 x 150 mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1633146260
| P |  | Poznámka k položce: Smaltované bombírované domovní číslo. Rozměr: 200 x 150 mm. Rámeček s obloučky, tmavě modrý podklad, bílé písmo, jeden řádek. Počet: 3 ks. | [14 empty] | P | 2
91 | K | ZM.403 | ZM.403- D+M tabulka čísla popisného- smaltované bombírované domovní číslo, rozměr: 320 x 250 mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1030368808
| P |  | Poznámka k položce: Smaltované bombírované číslo popisné. Rozměr: 320 x 250 mm. Rámeček s obloučky, červený podklad, bílé písmo, tři řádky. Počet: 3 ks. | [14 empty] | P | 2
92 | K | ZM.404 | ZM.404- renovace historického stojanu na vlajku- velký, ozdobný ornament na konci, hmotnost stojanu 50 kg | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1756950401
| P |  | Poznámka k položce: Historický výrobek (renovace), ozdobný ornament na konci. Barva kovářská čerň, konkrétní odstín dle vzorkování, životnost H, korozní agresivita atmosféry C3. Hmotnost jednoho výrobku: 50 kg. Počet: 4 ks. | [14 empty] | P | 2
93 | K | ZM.406 | ZM.406- stupátka v kanálech a šachtách- rapase- obnova nátěru | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1467157704
| P |  | Poznámka k položce: Stávající nátěr bude odstraněn. Bude proveden nový nátěr. Barva šedá v RAL, konkrétní odstín dle vzorkování, životnost H, korozní agresivita atmosféry C2. Počet: 2 ks. Hmotnost: 2 kg/ks. | [14 empty] | P | 2
94 | K | ZM.407 | ZM.407- žebřík na mezipatro R013K, délka 3,3 m- rapase- obnova nátěru | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1366150465
| P |  | Poznámka k položce: Stávající nátěr bude odstraněn. Bude proveden nový nátěr. Barva šedá v RAL, konkrétní odstín dle vzorkování, životnost H, korozní agresivita atmosféry C1. Celková délka žebříku: 3,3 m. Hmotnost 17,9 kg/m. | [14 empty] | P | 2
95 | K | ZM.411 | ZM.411- typ A - plechový poklop instalační šachty v podlaze, hmotnost: 20 kg. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -9089537
| P |  | Poznámka k položce: Plechový poklop instalační revizní šachty v podlaze. Barva v RAL dle vzorkování, životnost H, korozní agresivita atmosféry C2. Počet: 1 ks. Hmotnost: 20 kg. | [14 empty] | P | 2
96 | K | ZM.413 | ZM.413- repase nosné podkonstrukce poklopu- typ B - Podlaha L-rám - keramická dlažba- obnova nátěru, vyspravení porušených částí (hmotnost konstrukce 12 kg/ks+ 8 kg/ks podkonstrukce) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 69923257
| P |  | Poznámka k položce: Repase nosné podkonstrukce poklopu - vyspravení porušených částí. Stávající nátěr bude odstraněn. Bude proveden nový nátěr. Barva šedá v RAL, konkrétní odstín dle vzorkování, životnost H, korozní agresivita atmosféry C2. Hmotnost: 12 kg/ks (podkonstrukce samotná do 8 kg/ks). Počet poklopů: 10 ks. | [14 empty] | P | 2
97 | K | ZM.415 | ZM.415- repase nosné podkonstrukce poklopu-typ C - podlaha I-rám - keramická dlažba- obnova nátěru, vyspravení porušených částí (hmotnost konstrukce 6 kg/ks+3,5 kg/ks podkonstrukce) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 805133884
| P |  | Poznámka k položce: Repase nosné podkonstrukce poklopu - vyspravení porušených částí. Stávající nátěr bude odstraněn. Bude proveden nový nátěr. Barva šedá v RAL, konkrétní odstín dle vzorkování, životnost H, korozní agresivita atmosféry C2. Hmotnost: 6 kg/ks (podkonstrukce samotná do 3,5 kg/ks). Počet poklopů: 2 ks. | [14 empty] | P | 2
98 | K | ZM.417 | ZM.417- repase ocelového sloupu 2xU160, nový nátěr | m2 | 2.293 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1095561184
| VV |  | 0,546*2,1*2 |  | 2.293 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | ZM.418 | ZM.418- repase ocelového sloupu 1xIPE240, nový nátěr | m2 | 1.932 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1125728507
| VV |  | 0,92*2,1 |  | 1.932 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | ZM.419 | ZM.419- repase dřevěné lavice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -580471613
101 | K | ZM.503 | ZM.503- zábradlí vnitroblok - u auly - nové- nové ocelové zábradlí- délka 9,4 m, hmotnost 16,1 kg/m dle PD | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1757407054
| P |  | Poznámka k položce: Nové ocelové zábradlí. Barva šedá v RAL, konkrétní odstín dle vzorkování, životnost H, korozní agresivita atmosféry C4. Sestava zábradlí: 2 ks. Celková délka sestavy zábradlí: 9,4 m. Hmotnost 16,1 kg/m. Podrobná specifikace viz část D.1.2 - Konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
102 | K | ZM.504 | ZM.504- zábradlí - okno - přednášková místnost R016- vodorovný profil: pásovina 50/10, profil výplně: JEKL 10/10 á 80 mm; montážní spoj uprostřed dle PD | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1040732265
| P |  | Poznámka k položce: Meziokenní zábradlí. Vodorovný profil: pásovina 50/10, profil výplně: JEKL 10/10 á 80 mm; montážní spoj uprostřed. Barva bílá v RAL oken, konkrétní odstín dle vzorkování, životnost H, korozní agresivita atmosféry C3. Počet: 2 ks. Délka jednoho kusu zábradlí: 1,34 m. Hmotnost 21,5 kg/m'. | [14 empty] | P | 2
103 | K | ZM.505 | ZM.505- zábradlí - okno - přednášková místnost R112- vodorovný profil: pásovina 50/10, profil výplně: JEKL 10/10 á 80 mm; montážní spoj uprostřed dle PD | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1407458086
| P |  | Poznámka k položce: Meziokenní zábradlí. Vodorovný profil: pásovina 50/10, profil výplně: JEKL 10/10 á 80 mm; montážní spoj uprostřed. Barva bílá v RAL oken, konkrétní odstín dle vzorkování, životnost H, korozní agresivita atmosféry C3. Počet: 2 ks. Délka jednoho kusu zábradlí: 1,36 m. Hmotnost 21,5 kg/m'. | [14 empty] | P | 2
104 | K | ZM.506 | ZM.506- zábradlí - okno - přednášková místnost R231- vodorovný profil: pásovina 50/10, profil výplně: JEKL 10/10 á 80 mm; montážní spoj uprostřed dle PD | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2096066825
| P |  | Poznámka k položce: Meziokenní zábradlí. Vodorovný profil: pásovina 50/10, profil výplně: JEKL 10/10 á 80 mm; montážní spoj uprostřed. Barva bílá v RAL oken, konkrétní odstín dle vzorkování, životnost H, korozní agresivita atmosféry C3. Počet: 2 ks. Délka jednoho kusu zábradlí: 1,36 m. Hmotnost 21,5 kg/m'. | [14 empty] | P | 2
105 | K | ZM.507 | ZM.507- zábradlí - okno - přednášková místnost R307- vodorovný profil: pásovina 50/10, profil výplně: JEKL 10/10 á 80 mm; montážní spoj uprostřed dle PD | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2063873958
| P |  | Poznámka k položce: Meziokenní zábradlí. Vodorovný profil: pásovina 50/10, profil výplně: JEKL 10/10 á 80 mm; montážní spoj uprostřed. Barva bílá v RAL oken, konkrétní odstín dle vzorkování, životnost H, korozní agresivita atmosféry C3. Počet: 2 ks. Délka jednoho kusu zábradlí: 1,24 m. Hmotnost 21,5 kg/m. | [14 empty] | P | 2
106 | K | ZM.508 | ZM.508- zábradlí - okno - severní schodiště- vodorovný profil: pásovina 50/10, profil výplně: JEKL 10/10 á 80 mm; montážní spoj uprostřed dle PD | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1942239328
| P |  | Poznámka k položce: Předokenní zábradlí. Vodorovný profil: pásovina 50/10, profil výplně: JEKL 10/10 á 80 mm. Barva bílá v RAL oken, konkrétní odstín dle vzorkování, životnost H, korozní agresivita atmosféry C3. Počet: 1 ks. Celková délka zábradlí: 1,1 m. Hmotnost 21,5 kg/m. | [14 empty] | P | 2
107 | K | ZM.509 | ZM.509- zábradlí - okno - severní schodiště- vodorovný profil: pásovina 50/10, profil výplně: JEKL 10/10 á 80 mm; montážní spoj uprostřed dle PD | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1797416900
| P |  | Poznámka k položce: Předokenní zábradlí. Vodorovný profil: pásovina 50/10, profil výplně: JEKL 10/10 á 80 mm. Barva bílá v RAL oken, konkrétní odstín dle vzorkování, životnost H, korozní agresivita atmosféry C3. Počet: 1 ks. Celková délka zábradlí: 1,1 m. Hmotnost 21,5 kg/m. | [14 empty] | P | 2
108 | K | ZM.510 | ZM.510- zábradlí - okno - severní schodiště- vodorovný profil: pásovina 50/10, profil výplně: JEKL 10/10 á 80 mm; montážní spoj uprostřed dle PD | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -652996097
| P |  | Poznámka k položce: Předokenní zábradlí. Vodorovný profil: pásovina 50/10, profil výplně: JEKL 10/10 á 80 mm. Barva bílá v RAL oken, konkrétní odstín dle vzorkování, životnost H, korozní agresivita atmosféry C3. Počet: 2 ks. Délka jednoho kusu zábradlí: 1,1 m. Hmotnost 21,5 kg/m. | [14 empty] | P | 2
109 | K | ZM.511 | ZM.511- zábradlí - knihovna kancelář- vodorovný profil: pásovina 50/10, profil výplně: JEKL 10/10 á 80 mm; montážní spoj uprostřed dle PD | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -511939651
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovný profil: pásovina 50/10, profil výplně: JEKL 10/10 á 80 mm. Barva šdá v RAL, konkrétní odstín dle vzorkování, životnost H, korozní agresivita atmosféry C1. Sestava zábradlí: 2 ks. Celková délka sestavy zábradlí: 2,21 m. Hmotnost 21,5 kg/m'. | [14 empty] | P | 2
110 | K | ZM.512 | ZM.512- zábradlí - 1.PP rampa- madlo kruhové TR. 50x3 - výška 900 mm, vodorovný profil TR. 30x3 - výška 450 mm, sloupky TR. 30x3 á mm, dle PD | bm | 2.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1147069102
| P |  | Poznámka k položce: Madlo kruhové TR. 50x3 - výška 900 mm, vodorovný profil TR. 30x3 - výška 450 mm, sloupky TR. 30x3 á mm. Barva šedá v RAL, konkrétní odstín dle vzorkování, životnost H, korozní agresivita atmosféry C2. Celková délka zábradlí: 2,8Š m. Hmotnost 8,6 kg/m. | [14 empty] | P | 2
111 | K | ZM.551 | ZM.551- madlo - 1.PP rampy- madlo, trubka průměr 50 mm, kotvení á 1000 mm dle PD | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1120007910
| P |  | Poznámka k položce: Profil madla: trubka průměr 50 mm, kotvení á 1000 mm. Barva šedá v RAL, konkrétní odstín dle vzorkování, životnost H, korozní agresivita atmosféry C2. Sestava madla: 2 ks. Celková délka sestavy madla: 5,6 m. Hmotnost 4 kg/m. | [14 empty] | P | 2
112 | K | ZM.553 | ZM.553- madlo - schodiště a rampa dvorky- plochá ocel 40x20 mm dle PD | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -332403786
| P |  | Poznámka k položce: Profil madla: plochá ocel 40x20 mm. Barva šedá v RAL, konkrétní odstín dle vzorkování, životnost H, korozní agresivita atmosféry C3. Sestava madla: 2 ks. Celková délka sestavy madla: 5,1 m. Hmotnost 7,5 kg/m'. | [14 empty] | P | 2
113 | K | ZM.554 | ZM.554- madlo - vstupy- replika dřevěného madla hlavního schodiště (tvar kolejnice), hmotnost 5 kg/bm dle PD | bm | 21.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2015910034
| P |  | Poznámka k položce: Profil madla: replika dřevěného madla hlavního schodiště (tvar připomíná kolejnici). Barva dle vzorkování. Sestava madla: 6 ks. Celková délka sestavy madla: 21,6 m. Hmotnost 5 kg/m'. | [14 empty] | P | 2
114 | K | ZM.555 | ZM.555- madlo - kancelář knihovna- replika dřevěného madla hlavního schodiště (kulaté madlo), hmotnost 2,5 kg/bm dle PD | bm | 0.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -822942034
| P |  | Poznámka k položce: Replika dřevěného madla ZM.055. Profil: kulaté madlo, Celková délka madla: 0,85 m. Hmotnost 2,5 kg/m. | [14 empty] | P | 2
115 | K | ZM.601 | ZM.601- předokenní mříž 800x450 mm- sokl ul. Vladislavova- nová mříž bude replikou stávajících, hmotnost 13 kg/ks dle PD | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1559598048
| P |  | Poznámka k položce: Nová mříž bude replikou stávajících mříží v soklu. Barva šedá v RAL, konkrétní odstín dle vzorkování, životnost H, korozní agresivita atmosféry C3. Počet: 10 ks. Hmotnost 13 kg/ks. | [14 empty] | P | 2
116 | K | ZM.602 | ZM.602- předokenní mříž 800x600 mm- sokl ul.Vladislavova- nová mříž bude replikou stávajících, hmotnost 14,5 kg/ks dle PD | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -571493619
| P |  | Poznámka k položce: Nová mříž bude replikou stávajících mříží v soklu. Barva šedá v RAL, konkrétní odstín dle vzorkování, životnost H, korozní agresivita atmosféry C3. Počet: 12 ks. Hmotnost 14,5 kg/ks. | [14 empty] | P | 2
117 | K | ZM.603 | ZM.603- předokenní mříž 1150x1740 mm- nová mříž bude replikou ZM.101, hmotnost 25 kg/ks dle PD | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -360561487
| P |  | Poznámka k položce: Předokenní mříž bude provedena jako replika mříží ZM.101. Barva bílá v RAL oken, konkrétní odstín dle vzorkování, životnost H, korozní agresivita atmosféry C3. Počet: 1 ks. Hmotnost jednoho výrobku 25 kg. | [14 empty] | P | 2
118 | K | ZM.604 | ZM.604- předokenní mříž 1350x1500 mm- nová mříž bude replikou ZM.101, hmotnost 35 kg/ks dle PD | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1091274761
| P |  | Poznámka k položce: Předokenní mříž bude provedena jako replika mříží ZM.101. Barva bílá v RAL oken, konkrétní odstín dle vzorkování, životnost H, korozní agresivita atmosféry C3. Počet: 1 ks. Hmotnost jednoho výrobku 35 kg. | [14 empty] | P | 2
119 | K | ZM.605 | ZM.605- meziokenní mříž 1260x2410 mm- nová mříž bude replikou ZM.101, hmotnost 36 kg/ks dle PD | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -80439770
| P |  | Poznámka k položce: Meziokenní mříž bude provedena jako replika mříží ZM.101. Barva bílá v RAL oken, konkrétní odstín dle vzorkování, životnost H, korozní agresivita atmosféry C3. Počet: 1 ks. Hmotnost jednoho výrobku 36 kg. | [14 empty] | P | 2
120 | K | ZM.606 | ZM.606- plechová výplň otvoru - 800x500 mm- prostup pro potrubí od suchého chladiče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 410563647
| P |  | Poznámka k položce: Plechová výplň ovtoru v soklu 800x500 mm. Barva v RAL fasády, konkrétní odstín dle vzorkování, životnost H, korozní agresivita atmosféry C3. Počet: 1 ks. Hmotnost 15 kg. Touto výplní bude proveden prostup pro potrubí od suchého chladiče. | [14 empty] | P | 2
121 | K | ZM.904 | ZM.904- recepce- nová lehká hliníková konstrukce recepce, částečně prosklená dle PD | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1856232381
| P |  | Poznámka k položce: Lehká hliníková konstrukce recepce, částečně prosklená. Podrobná specifikace v příslušné části PD. | [14 empty] | P | 2
122 | K | ZM.906 | ZM.906- portály výtahu- ocelový profil L 50x50x3 dle PD | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1492449958
| P |  | Poznámka k položce: Portál výtahu, ocelový profil L 50x50x3. Barva šedá v RAL, konkrétní odstín dle vzorkování, životnost H, korozní agresivita atmosféry C1. Počet: 15 ks. Celková délka všech prvků na všech podlažích: 28,1 m. Hmotnost 2,5 kg/m. | [14 empty] | P | 2
123 | K | ZM.907 | ZM.907- ochrana rohů zděných stěn- systémový ocelový profil L 40x40x2 mm, cca 1,5 bm/ks dle PD | ks | 79 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -909080110
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana zděných rohů, systémový ocelový profil L 40x40x2. Barva RAL, konkrétní odstín dle vzorkování, životnost H, korozní agresivita atmosféry C1. Počet: 79 ks. Celková délka všech prvků na všech podlažích: 118,5 m. Hmotnost 0,5 kg/m. | [14 empty] | P | 2
124 | K | ZM.911 | ZM.911- pletivová stěna s brankou- sloupky, vodorovné konstrukce a rám branky- JEKL 80x80x3 mm, pletivo 25x25 mm, drát Ø 2 mm, vložka s cylindrickým zámkem dle PD | kg | 362 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -605569893
| P |  | Poznámka k položce: Jeklová konstrukce, sloupky JEKL 80x80x3 mm, vodorovné nosníky JEKL 80x40x3 mm, rám branky JEKL 40x40x3 mm. Pletivo s rozměry oka 25x25 mm, drát Ø 2 mm. Barva šedá v RAL, konkrétní odstín dle vzorkování, životnost H, korozní agresivita atmosféry C2. Celková hmotnost 362,0 kg. Branka bude osazena vložkou s cylindrickým zámkem. | [14 empty] | P | 2
125 | K | ZM.951 | ZM.951- nový kompozitní poklop kanálu- sklolaminátový kompozitní panelový poklop- 580x1000 mm, tloušťka poklopu 50 mm dle PD | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -74949272
| P |  | Poznámka k položce: Modulární sklolaminátový kompozitní panelový poklop kanálu o rozměrech 580x1000 mm, tloušťka poklopu 50 mm, určený pro velmi lehké zatížení (pochozí), se zabudovanými zvedacími body. Barva černá. Počet: 6 ks. Hmotnost jednoho kusu: 16 kg. Součástí dodávky jsou obvodové systémové lišty pro uložení poklopu a systémové zvedací páky | [14 empty] | P | 2
126 | K | ZM.954 | ZM.954- kapotáž na traverzách- ocelové nosníky, plech tl. 2 mm, délka ks je 3,1 m, kapotáž k úhelníkům kotvena šrouby s krytkou hlavy šroubu dle PD | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -710006473
| P |  | Poznámka k položce: Kapotáž pro instalace (potrubí a kabeláž) uložená shora na ocelových nosníkách na chodbě 2.NP. Ocelové nosníky jsou nezbytné pro stabilitu objektu a nesmí dojít k jejich demontáži či jakékoli manipulaci s nimi. Plech tl. 2 mm. Šířka: 130 mm, výška 250 mm, délka jednoho kusu: 3,1 m. Počet: 8 ks. Hmotnost: 20 kg/m. Barva bílá v RAL dle vzorkování, životnost H, korozní agresivita atmosféry C1. Kotvící L profily navařené na ocelové nosníky. Kapotáž k úhelníkům kotvena šrouby s krytkou hlavy šroubu. | [14 empty] | P | 2
127 | K | ZM.955 | ZM.955- mobilní zahrazovací sloupky s řetězem | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1278436460
| P |  | Poznámka k položce: Mobilní zahrazovací sloupky s řetězem. Sloupky hranaté 40x40 mm, patní plech 250x250 mm. Řetězy ve výšce 100 a 900 mm nad podlahou. Barva šedá v RAL, konkrétní odstín dle vzorkování, životnost H, korozní agresivita atmosféry C1. Sestava sloupků: 3 ks. Celková délka zahrazovacích řetězů: 12,15 m. Celková hmotnost 15,5 kg. | [14 empty] | P | 2
128 | K | ZM.956 | ZM.956 mobilní zahrazovací sloupky s řetězem | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2002440606
| P |  | Poznámka k položce: Mobilní zahrazovací sloupky s řetězem. Sloupky hranaté 40x40, výška 920 mm, patní plech 250x250 mm. Řetězy ve výšce 100 a 900 mm nad podlahou. Pod šikminou podhledu bude horní řetěz kotven do podhledu a spodní řetěz do stěny. Barva šedá v RAL, konkrétní odstín dle vzorkování, životnost H, korozní agresivita atmosféry C1. Sestava sloupků: 2 ks. Celková délka zahrazovacích řetězů: 9,85 m. Celková hmotnost 11,5 kg | [14 empty] | P | 2
129 | K | OV.401 | OV.401- větrací mřížka výtahu do fasády D+M, plechová rozměr 125 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 460140217
| P |  | Poznámka k položce: Bude osazena nová mřížka, průměr dle stávající mřížky 125 mm. Účinná plocha min 0,036 m2. Mřížka bude plechová v barvě fasády, dle vzorkování. Počet: 1 ks. | [14 empty] | P | 2
130 | K | OV.402 | OV.402- renavace busty v nice vč. kamenného podstavce | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 161939159
| P |  | Poznámka k položce: Umělecké dílo - Busta v nice včetně jejího kamenného podstavce a ozdobného prvku pod nikou budou renovovány. Počet: 2 ks. | [14 empty] | P | 2
131 | K | OV.403 | OV.403- ochrana stěny, 2x dřevoštěpková deska 12 mm + geotextilie | m2 | 17.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1916225855
132 | K | OV.406 | OV.406- zasklení schodiště - vnitroblok- přetěsnění zasklení (6,3 m2), nový nátěr hliníkové konstrukce (celková plocha výkladce 7,8 m2) | m2 | 7.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1597321449
| P |  | Poznámka k položce: Bude proveden nový nátěr (základní + finální nátěr). Barva šedá v RAL, konkrétní odstín dle vzorkování, životnost H, korozní agresivita atmosféry C3. Zasklení bude přetěsněno. Celková plocha konstrukce 7,8 m2. Celková plocha prosklení 6,3 m2. Rozměry profilů: 100x50 mm. | [14 empty] | P | 2
133 | K | OV.407 | OV.407- lapol- nový poklop 0,9x2 m s uchycením a zákrytem kačírku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1805976641
| P |  | Poznámka k položce: Stávající poklop 0,9 x 2,0 m bude nahrazen novým pochozím poklopem, který bude skrytý pod vrstvou kačírku. Počet: 1 ks. | [14 empty] | P | 2
134 | K | OV.408 | OV.408- poklop od instalační šachty- zachování poklopu, jeho překotvení a zákryt kačírkem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1114547965
| P |  | Poznámka k položce: Stávající poklop průměru 640 mm bude zachován, nově bude skrytý pod vrstvou kačírku stejně, jako blízký lapol. Počet: 1 ks. | [14 empty] | P | 2
135 | K | OV.409 | OV.409- ochranná síť proti holubům- nerezový lankový rám, tl. sítě 0,85 mm, oka 50x50 mm, UV stabilní provedení, písková barva | m2 | 190 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1466472249
| P |  | Poznámka k položce: Síť určená pro památkově chráněné objekty. Síť proti holubům včetně kotevních bodů a lankového rámu. Lankový rám bude nerezový. Síť proti holubům bude v pískové barvě (barva kamene). Tloušťka sítě 0,85 mm s oky velikosti 50×50 mm. UV stabilizované provedení a trvanlivost sítě minimálně 15 let. Ochranná síť bude umístěna i ve žlabu pro zamezení vniknutí ptactva do prostoru žlabu. Plocha sítě: 190 m2. Počet: 1 ks. Umístění ochranné sítě: viz část ASR_300_POHLEDY | [14 empty] | P | 2
136 | K | OV.410 | OV.410- ochranná síť proti holubům- nerezový lankový rám, tl. sítě 0,85 mm, oka 50x50 mm, UV stabilní provedení, písková barva | m2 | 172 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1567211193
| P |  | Poznámka k položce: Stávající síť bude demontována a nahrazena novou sítí. Síť určená pro památkově chráněné objekty. Síť proti holubům včetně kotevních bodů a lankového rámu. Lankový rám bude nerezový. Síť proti holubům bude v pískové barvě (barva kamene). Tloušťka sítě 0,85 mm s oky velikosti 50×50 mm. UV stabilizované provedení a trvanlivost sítě minimálně 15 let. Plocha sítě: 172 m2. Počet: 1 ks. Umístění ochranné sítě: viz část ASR_300_POHLEDY | [14 empty] | P | 2
137 | K | OV.411 | OV.411- ochranná síť proti holubům- nerezový lankový rám, tl. sítě 0,85 mm, oka 50x50 mm, UV stabilní provedení, písková barva | m2 | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1452548205
| P |  | Poznámka k položce: Síť určená pro památkově chráněné objekty. Síť proti holubům včetně kotevních bodů a lankového rámu. Lankový rám bude nerezový. Síť proti holubům bude v pískové barvě (barva kamene). Tloušťka sítě 0,85 mm s oky velikosti 50×50 mm. UV stabilizované provedení a trvanlivost sítě minimálně 15 let. Plocha sítě: 30 m2. Počet: 1 ks. Umístění ochranné sítě: viz část ASR_300_POHLEDY | [14 empty] | P | 2
138 | K | OV.412 | OV.412- ochrana regálové kolejnice po dobu výstavby | bm | 17.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -345493905
139 | K | OV.413 | OV.413- ochrana regálové kolejnice po dobu výstavby | bm | 3.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 463781819
140 | K | OV.414 | OV.414- ochrana regálové kolejnice po dobu výstavby | bm | 5.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 736661497
141 | K | OV.415 | OV.415- ochrana regálové kolejnice po dobu výstavby | bm | 4.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -627599831
142 | K | OV.416 | OV.416- ochrana regálové kolejnice po dobu výstavby | bm | 4.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 929100025
143 | K | OV.417 | OV.417- repase stávajícího dřevěného obložení niky, nový nátěr | m2 | 2.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 758025765
144 | K | OV.451 | OV.451- Ocelové patro - sklad chemie- kontrola všech spojů, oprava porušených a požkozených stupňů schodiště | m2 | 118 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.01652 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 599261264
| VV |  | Ocelové patro - sklad chemie- kontrola všech spojů, oprava porušených a požkozených stupňů schodiště- OV.451 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33+85 |  | 118 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 118 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | OV.452 | OV.452- bezbarierová plošina - velký sál- servis plošiny odbornou firmou dle manuálu vč. opravy porušených či poškozených částí zařízení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1894862019
| P |  | Poznámka k položce: Schodišťová plošina pro dopravu imobilních osob. Bude proveden servis plošiny odbornou firmou dle manuálu. Dále bude provedena oprava porušených či poškozených částí zařízení. Počet: 1 ks. | [14 empty] | P | 2
146 | K | OV.453 | OV.453- bezbarierová plošina - vchod z ul. M.Rettigové- servis plošiny odbornou firmou dle manuálu vč. opravy porušených či poškozených částí zařízení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -262223882
| P |  | Poznámka k položce: Schodišťová plošina pro dopravu imobilních osob. Bude proveden servis plošiny odbornou firmou dle manuálu. Dále bude provedena oprava porušených či poškozených částí zařízení. Počet: 1 ks. | [14 empty] | P | 2
147 | K | OV.454 | OV.454- bezbarierová plošina - aula- servis plošiny odbornou firmou dle manuálu vč. opravy porušených či poškozených částí zařízení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1630136419
| P |  | Poznámka k položce: Schodišťová plošina pro dopravu imobilních osob. Bude proveden servis plošiny odbornou firmou dle manuálu. Dále bude provedena oprava porušených či poškozených částí zařízení. Počet: 1 ks. | [14 empty] | P | 2
148 | K | OV.455 | OV.455- portál studijního oddělení- provedení nového zasklení 11,8 m2 bezpečnostním sklem VSG s mléčnou folií vč. 6 ks log s novým soklem výšky 100 mm, provedení mového obkladu deskami Cetris v ploše 31,2 m2. Podrobná specifikace v PD. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -283996893
| P |  | Poznámka k položce: Stávající nosný rošt bude zachován. Obklad CETRIS deskami a zasklení budou vyměněny za nové. CETRIS desky budou ve stejném formátu, zůstane zachovaný spárořez. Barva desek šedá, dle vzorkování. Zasklení bude bezpečnostním sklem VSG s mléčnou folií. Na zasklení budou nalepeny 2 nápisy ,,Studijní oddělení", 3 ks loga Pedaogické Fakulty Univerzity Karlovy a 1 ks logo Univerzity Karlovy. Velikost a umístění bude součástí vzorkování. Bude osazen plechový sokl výšky 100 mm v šedém nátěru. Plocha zasklení: 11,8 m2. Plocha CETRIS obkladu: 31,2 m2.. Prosklené dveře jsou popsané v části ASR_501_VÝPLNĚ OTVORŮ - DVEŘE. | [14 empty] | P | 2
149 | K | OV.511a | OV.511 roleta vnitřních oken- běžná průsvitná šířka 1180 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -622090962
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 24%, odrazivost 72% (185g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | R009A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | OV.511b | OV.511 roleta vnitřních oken- běžná průsvitná šířka 1220 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.0031 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1507247592
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 24%, odrazivost 72% (185g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | R009 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R013B | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R013E | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | OV.511c | OV.511 roleta vnitřních oken- běžná průsvitná šířka 1230 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1325038779
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 24%, odrazivost 72% (185g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | R009A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | OV.511d | OV.511 roleta vnitřních oken- běžná průsvitná šířka 1240 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00372 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -110917386
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 24%, odrazivost 72% (185g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | R325 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | OV.511e | OV.511 roleta vnitřních oken- běžná průsvitná šířka 1250 mm | kus | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.01612 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 560942291
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 24%, odrazivost 72% (185g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | R006F | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R010B | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R013C | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R013D | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R013I | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R014 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R014A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R103 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R113 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R114B | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R114D | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | OV.511f | OV.511 roleta vnitřních oken- běžná průsvitná šířka 1253 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1456168186
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 24%, odrazivost 72% (185g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | R009A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | OV.511g | OV.511 roleta vnitřních oken- běžná průsvitná šířka 1260 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00248 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1179336266
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 24%, odrazivost 72% (185g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | R107 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R108 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | OV.511h | OV.511 roleta vnitřních oken- běžná průsvitná šířka 1280 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1383564069
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 24%, odrazivost 72% (185g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | R010A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | OV.511i | OV.511 roleta vnitřních oken- běžná průsvitná šířka 1290 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.0031 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 882934759
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 24%, odrazivost 72% (185g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | R013H | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R104 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R114B | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | OV.511j | OV.511 roleta vnitřních oken- běžná průsvitná šířka 1300 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00248 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1602103713
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 24%, odrazivost 72% (185g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | R010A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R013B | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R013C | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R104 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | OV.511k | OV.511 roleta vnitřních oken- běžná průsvitná šířka 1310 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2065588501
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 24%, odrazivost 72% (185g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | R102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | OV.511l | OV.511 roleta vnitřních oken- běžná průsvitná šířka 1340 mm | kus | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.03162 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 674365263
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 24%, odrazivost 72% (185g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | R006 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R006E | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R008B | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R008C | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R008D | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R008E | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R008F | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R008G | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R013F | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R013G | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R013H | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R016 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R017 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R019 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R020 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R115 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R116 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R117 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R118 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R124 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R128 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R207A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R207B | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R207C | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R207D | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R207E | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R216 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R218 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R220 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | OV.511m | OV.511 roleta vnitřních oken- běžná průsvitná šířka 1360 mm | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.0093 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -776377731
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 24%, odrazivost 72% (185g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | R006 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R132 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R134 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R223 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R225 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R230 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R231 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | OV.511n | OV.511 roleta vnitřních oken- běžná průsvitná šířka 1380 mm | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.0062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1405685203
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 24%, odrazivost 72% (185g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | R126 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R130 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R217 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R221 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R223 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | OV.511o | OV.511 roleta vnitřních oken- běžná průsvitná šířka 1400 mm | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00434 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1231880194
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 24%, odrazivost 72% (185g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | R008A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R135 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R226 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R228 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R229 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
164 | K | OV.511p | OV.511 roleta vnitřních oken- běžná průsvitná šířka 1471 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1961759576
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 24%, odrazivost 72% (185g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | R323 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | OV.511r | OV.511 roleta vnitřních oken- běžná průsvitná šířka 1480 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1132067637
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 24%, odrazivost 72% (185g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | R214A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | OV.511q | OV.511 roleta vnitřních oken- běžná průsvitná šířka 1850 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1747343035
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 24%, odrazivost 72% (185g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | R013J | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | OV.512a | OV.512 roleta vnitřních oken- běžná blackout šířka 1160 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 468091373
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 0%, odrazivost 80% (330g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | R136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | OV.512b | OV.512 roleta vnitřních oken- běžná blackout šířka 1234 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -271650772
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 0%, odrazivost 80% (330g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | R202 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R202A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | OV.512c | OV.512 roleta vnitřních oken- běžná blackout šířka 1240 mm | kus | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.01674 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -844899369
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 0%, odrazivost 80% (330g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | R306 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R307 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R310 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R315 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R206A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R206C | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R206D | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R206F | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R224 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R227 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
170 | K | OV.512d | OV.512 roleta vnitřních oken- běžná blackout šířka 1260 mm | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.0062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1917986849
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 0%, odrazivost 80% (330g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | R107 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R206A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R108 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R111B | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R133 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R136A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | OV.512e | OV.512 roleta vnitřních oken- běžná blackout šířka 1280 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1461636860
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 0%, odrazivost 80% (330g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | R202A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
172 | K | OV.512f | OV.512 roleta vnitřních oken- běžná blackout šířka 1290 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00248 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 790564252
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 0%, odrazivost 80% (330g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | R302 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
173 | K | OV.512g | OV.512 roleta vnitřních oken- běžná blackout šířka 1300 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 660391586
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 0%, odrazivost 80% (330g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
174 | K | OV.512h | OV.512 roleta vnitřních oken- běžná blackout šířka 1340 mm | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00496 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 763935661
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 0%, odrazivost 80% (330g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
175 | K | OV.512i | OV.512 roleta vnitřních oken- běžná blackout šířka 1350 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00186 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -562370812
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 0%, odrazivost 80% (330g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | R209 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
176 | K | OV.512j | OV.512 roleta vnitřních oken- běžná blackout šířka 2010 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 615670970
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 0%, odrazivost 80% (330g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | R325F | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | OV.512k | OV.512 roleta vnitřních oken- běžná blackout šířka 2030 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 278732812
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 0%, odrazivost 80% (330g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | R222 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | OV.512l | OV.512 roleta vnitřních oken- běžná blackout šířka 2050 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00186 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1254644513
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 0%, odrazivost 80% (330g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | R314 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R219 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
179 | K | OV.512m | OV.512 roleta vnitřních oken- běžná blackout šířka 2070 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2084659993
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 0%, odrazivost 80% (330g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
180 | K | OV.512n | OV.512 roleta vnitřních oken- běžná blackout šířka 2150 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2035592226
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 0%, odrazivost 80% (330g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | R313 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
181 | K | OV.512o | OV.512 roleta vnitřních oken- běžná blackout šířka 2190 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00372 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1519361340
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 0%, odrazivost 80% (330g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | R325B,G | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
182 | K | OV.512p | OV.512 roleta vnitřních oken- běžná blackout šířka 2280 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 986223469
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 0%, odrazivost 80% (330g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | R219 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
183 | K | OV.512q | OV.512 roleta vnitřních oken- běžná blackout šířka 2291 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1736627585
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 0%, odrazivost 80% (330g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | R325D | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
184 | K | OV.512r | OV.512 roleta vnitřních oken- běžná blackout šířka 2420 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1411347575
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 0%, odrazivost 80% (330g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | R301C | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
185 | K | OV.512s | OV.512 roleta vnitřních oken- běžná blackout šířka 2440 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00248 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1384285912
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 0%, odrazivost 80% (330g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | R309 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R311 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R312 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R326D | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | OV.512t | OV.512 roleta vnitřních oken- běžná blackout šířka 2450 mm | kus | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.01178 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1250013360
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 0%, odrazivost 80% (330g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | R301A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R301B | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R316 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R317A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R317B | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R317C | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R318 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R319 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R320A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R320B | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R320D | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R325A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R326A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R326B | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R326C | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
187 | K | OV.512x | OV.512 roleta vnitřních oken- běžná blackout šířka 2470 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1740544917
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 0%, odrazivost 80% (330g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | R320C | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
188 | K | OV.512y | OV.512 roleta vnitřních oken- běžná blackout šířka 4080 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1525223324
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 0%, odrazivost 80% (330g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | R131 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
189 | K | OV.512u | OV.512 roleta vnitřních oken- běžná blackout šířka 4150 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1295955749
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 0%, odrazivost 80% (330g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | R127 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
190 | K | OV.512v | OV.512 roleta vnitřních oken- běžná blackout šířka 4600 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1080064367
| P |  | Poznámka k položce: Učebny, pracovny, průsvitnost 0%, odrazivost 80% (330g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | R129 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
191 | K | OV.521a | OV.521 roleta motorická vnitřních oken- průsvitná šířka 2300 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1232795146
| P |  | Poznámka k položce: Aula průsvitnost 10%, odrazivost 78% (290g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta s elektrickým trubkovým motorem ovládaná automatickým systémem (dodávka silnoproudých elektroinstalací). Aku. výkon 44dB. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " "Napojení na: (dle nadřazenostI signálů od nejvyšší priority): 1) EPS 2) Režim požár z řídící jednotky požárního větrání 3) Signál pro hygienické větrání 4) Manuální ovládání / AV technika SYSTÉM" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | UČEBNA- 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
192 | K | OV.521b | OV.521 roleta motorická vnitřních oken- průsvitná šířka 2550 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1187393849
| P |  | Poznámka k položce: Aula průsvitnost 10%, odrazivost 78% (290g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta s elektrickým trubkovým motorem ovládaná automatickým systémem (dodávka silnoproudých elektroinstalací). Aku. výkon 44dB. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " "Napojení na: (dle nadřazenostI signálů od nejvyšší priority): 1) EPS 2) Režim požár z řídící jednotky požárního větrání 3) Signál pro hygienické větrání 4) Manuální ovládání / AV technika SYSTÉM" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | UČEBNA- 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
193 | K | OV.521c | OV.521 roleta motorická vnitřních oken- průsvitná šířka 2600 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1734581298
| P |  | Poznámka k položce: Aula průsvitnost 10%, odrazivost 78% (290g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta s elektrickým trubkovým motorem ovládaná automatickým systémem (dodávka silnoproudých elektroinstalací). Aku. výkon 44dB. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " "Napojení na: (dle nadřazenostI signálů od nejvyšší priority): 1) EPS 2) Režim požár z řídící jednotky požárního větrání 3) Signál pro hygienické větrání 4) Manuální ovládání / AV technika SYSTÉM" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | UČEBNA- 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
194 | K | OV.522a | OV.522 roleta motorická vnitřních oken- blackout šířka 2550 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00186 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2032088199
| P |  | Poznámka k položce: Aula průsvitnost 0%, odrazivost 79% (290g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta s elektrickým trubkovým motorem ovládaná automatickým systémem (dodávka silnoproudých elektroinstalací). Aku. výkon 44dB. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " "Napojení na: (dle nadřazenostI signálů od nejvyšší priority): 1) EPS 2) Režim požár z řídící jednotky požárního větrání 3) Signál pro hygienické větrání 4) Manuální ovládání / AV technika SYSTÉM" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | UČEBNA- 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
195 | K | OV.522b | OV.522 roleta motorická vnitřních oken- blackout šířka 2600 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00186 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 562668580
| P |  | Poznámka k položce: Aula průsvitnost 0%, odrazivost 79% (290g/m2), barva lomená bílá až béžová (dle vzorkování). Roleta s elektrickým trubkovým motorem ovládaná automatickým systémem (dodávka silnoproudých elektroinstalací). Aku. výkon 44dB. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " "Napojení na: (dle nadřazenostI signálů od nejvyšší priority): 1) EPS 2) Režim požár z řídící jednotky požárního větrání 3) Signál pro hygienické větrání 4) Manuální ovládání / AV technika SYSTÉM" | [14 empty] | P | 2
| VV |  | UČEBNA- 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
196 | K | OV.531a | OV.531 roleta vnitřní pro vikýř - průsvitná šířka 835 mm | kus | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.0248 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1397804651
| P |  | Poznámka k položce: Vikýře, průsvitnost 10%. Roleta manuální, ovládání pomocí řetízku. "U VŠECH ROLET: Povrchová úprava stínících rolet musí splňovat třídu reakce na oheň B-s1-d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. Napojení, řízení, záložní zdroj rolet (30 min) a propojení s požárním větráním auly je zpracováno v části dokumentace silnoproudých instalací. Řízení rolet musí být umístěno v rozváděči s požární odolností pláště i dvířek EI30DP1. Před otevřením okna musí dojít vysunutí rolet, v případě zavírání oken nejdříve budou zavřena okna, následně spuštěny rolety. " | [14 empty] | P | 2
| VV |  | R402 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R403 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R404 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R405 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R406 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R413 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R415 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R417 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R419 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R423 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R425 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R427 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R429 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R431B | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R449 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R451 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R453 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R455 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R457 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | R459 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
197 | K | OV.801 | OV.801- ochranná síť proti holubům-pro památkově chráněné objekty, vč. kotevních bodů a lankového rámu (nerez), tl. sítě 0,85 mm s oky velikosti 50×50 mm. | m2 | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -169962358
| P |  | Poznámka k položce: Síť určená pro památkově chráněné objekty. Síť proti holubům včetně kotevních bodů a lankového rámu. Lankový rám bude nerezový. Síť proti holubům bude v pískové barvě (barva kamene). Tloušťka sítě 0,85 mm s oky velikosti 50×50 mm. UV stabilizované provedení a trvanlivost sítě minimálně 15 let. Plocha: 75 m2. Umístění ochranné sítě: viz část ASR_300_POHLEDY | [14 empty] | P | 2
198 | K | OV.802 | OV.802- Skluzavka pro zásobování-délka 3,25m, výška 2,1 m, šířka 500 mm, laminátová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -739948956
| P |  | Poznámka k položce: Atypický výrobek, půdorysná délka 3,25m, výška 2,1 m, sklon skluzavky vůči podlaze 50°, šířka 500 mm, laminátová skluzavka, barva dle vzorkování. Počet: 1 ks. | [14 empty] | P | 2
199 | K | OV.803 | OV.803- překlad nad otvorem-1400 mm x 1100 mm 3xIPE 200, šířka otvoru 1100 mm, navzájem propojené pásovinou | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1424000064
| P |  | Poznámka k položce: Překlad 1400 mm x 1100 mm 3xIPE 200, šířka otvoru 1100 mm, navzájem propojené pásovinou při spodní hraně proti vypadávání cihel a dozdít. Počet: 1 ks. Podrobná specifikace viz část D.1.2 - Konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
200 | K | OV.804 | OV.804- překlad nad otvorem-1400mm x 600mm 3xIPE 200, šířka otvoru 1100 mm, navzájem propojené pásovinou | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134404871
| P |  | Poznámka k položce: Překlad 1400mm x 600mm 3xIPE 200, šířka otvoru 1100 mm, navzájem propojené pásovinou při spodní hraně proti vypadávání cihel a dozdít. Počet: 1 ks. Podrobná specifikace viz část D.1.2 - Konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
201 | K | OV.805 | OV.805- překlad nad otvorem-1300mm x 300mm 3xIPE 200, šířka otvoru 1000 mm, navzájem propojené pásovinou | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 89207186
| P |  | Poznámka k položce: Překlad 1300mm x 300mm 3xIPE 200, šířka otvoru 1000 mm, navzájem propojené pásovinou při spodní hraně proti vypadávání cihel a dozdít. Počet: 1 ks. Podrobná specifikace viz část D.1.2 - Konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
202 | K | OV.806 | OV.806- překlad nad otvorem-1500mm x 600mm 3xIPE 200, šířka otvoru 1400 mm, navzájem propojené pásovinou | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1084694862
| P |  | Poznámka k položce: Překlad 1700mm x 600mm 3xIPE 200, šířka otvoru 1400 mm, navzájem propojené pásovinou při spodní hraně proti vypadávání cihel a dozdít. Počet: 1 ks. Podrobná specifikace viz část D.1.2 - Konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
203 | K | OV.807 | OV.807- překlad nad otvorem-1800mm x 600mm 3xIPE 200, šířka otvoru 1500 mm, navzájem propojené pásovinou | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1994626564
| P |  | Poznámka k položce: Překlad 1800mm x 600mm 3xIPE 200, šířka otvoru 1500 mm, navzájem propojené pásovinou při spodní hraně proti vypadávání cihel a dozdít. Počet: 2 ks. Podrobná specifikace viz část D.1.2 - Konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
204 | K | OV.808 | OV.808- překlad nad otvorem-1550mm x 450mm 3xIPE 200, šířka otvoru 1250 mm, navzájem propojené pásovinou | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 53427272
| P |  | Poznámka k položce: Překlad 1550mm x 450mm 3xIPE 200, šířka otvoru 1250 mm, navzájem propojené pásovinou při spodní hraně proti vypadávání cihel a dozdít. Počet: 2 ks. Podrobná specifikace viz část D.1.2 - Konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
205 | K | OV.809 | OV.809- překlad nad otvorem-1300mm x 280mm 2xIPE 200, šířka otvoru 1000 mm, navzájem propojené pásovinou | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1040558927
| P |  | Poznámka k položce: Překlad 1300mm x 280mm 2xIPE 200, šířka otvoru 1000 mm, navzájem propojené pásovinou při spodní hraně proti vypadávání cihel a dozdít. Počet: 1 ks. Podrobná specifikace viz část D.1.2 - Konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
206 | K | OV.810 | OV.810- překlad nad otvorem-železobetonový 190 mm x 240 mm x 190 mm, šířka otvoru 900 mm, RZP 119/24/19 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1204904049
| P |  | Poznámka k položce: Železobetonový překlad 1190 mm x 240 mm x 190 mm, šířka otvoru 900 mm, uložený do maltového lože. RZP 119/24/19 Počet: 1 ks. | [14 empty] | P | 2
207 | K | OV.811 | OV.811- překlad nad otvorem-1500mm x 600mm 3xIPE 200, šířka otvoru 1180 mm, navzájem propojené pásovinou | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 430830141
| P |  | Poznámka k položce: Překlad 1500mm x 600mm 3xIPE 200, šířka otvoru 1180 mm, navzájem propojené pásovinou při spodní hraně proti vypadávání cihel a dozdít. Počet: 4 ks. Podrobná specifikace viz část D.1.2 - Konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
208 | K | OV.812 | OV.812- železobetonový věnec-železobetonový věnec pro vyrovnání horní hrany příčky. Šířka dle šířky příčky - 160 mm, výška 150 mm, délka 2000 mm, beton C20/25 - XC1 - Cl 0.2, výztuž B500B | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1042555735
| P |  | Poznámka k položce: Železobetonový věnec pro vyrovnání horní hrany příčky. Šířka dle šířky příčky - 160 mm, výška 150 mm, délka 2000 mm. Počet: 1 ks. Beton C20/25 - XC1 - Cl 0.2 - Dmax 8 - S3, výztuž B500B, podélná výztuž R10 mm, třmínky R6 mm. | [14 empty] | P | 2
209 | K | OV.813 | OV.813- nápis nad vchodem 1-Nápis ,,Pedagogická fakulta'', patinovaná mosaz v tl. 5 mm (výška písmen bude 150 mm, patkové písmo) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1221965312
| P |  | Poznámka k položce: Nápis ,,Pedagogická fakulta'': Materiál písmen bude masivní patinovaná mosaz v tloušťce 5 mm. Výška písmen bude 150 mm, patkové písmo, vzor Karolinum na Ovocném trhu v Praze. Mezery mezi písmeny budou přizpůsobeny prostoru pro umístění nápisu nad dveřmi. Počet: 3 ks. | [14 empty] | P | 2
210 | K | OV.814 | OV.814- nápis nad vchodem 2-Nápis ,,Univerzity Karlovy'', patinovaná mosaz v tl. 5 mm (výška písmen bude 150 mm, patkové písmo) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1724070374
| P |  | Poznámka k položce: Nápis ,,Univerzity Karlovy'': Materiál písmen bude masivní patinovaná mosaz v tloušťce 5 mm. Výška písmen bude 150 mm, patkové písmo, vzor Karolinum na Ovocném trhu v Praze. Mezery mezi písmeny budou přizpůsobeny prostoru pro umístění nápisu nad dveřmi. Počet: 3 ks. | [14 empty] | P | 2
211 | K | OV.815 | OV.815- ŽB překlad 1490x290x190 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -117184717
| P |  | Poznámka k položce: Systémový střešní přepad s manžetou pro napojení PVC hydroizolace. Rozměr 100 x 50 mm, délka 370 mm. Počet: 4 ks. Umístění na podestě schodiště střechy auly. Barva v RAL dle vzorkování. Lakovaný ocelový plech. | [14 empty] | P | 2
212 | K | OV.816 | OV.816- ovládací panel požárního větrání-řídící jednotka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 679428946
| P |  | Poznámka k položce: Řídící jednotka požárního větrání bude součástí dodávky oken auly. Počet: 1 ks. Přesná specifikace je popsána v části ASR_502_VÝPLNĚ OTVORŮ - OKNA, PBŘ a ZPO. | [14 empty] | P | 2
213 | K | OV.817 | OV.817- Invalidní madlo k umyvadlu-pro osoby se sníženou pohyblivostí a tělesně postižené určené k umyvadlu - madlo rovné pevné, nerezové, délky nejméně 500 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -431296056
| P |  | Poznámka k položce: Madlo pro osoby se sníženou pohyblivostí a tělesně postižené určené k umyvadlu - madlo rovné pevné. Nerezové madlo délky nejméně 500 mm, barva bílá. Součástí dodávky madla budou kotevní prvky. Madlo musí být certifikované a v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb - Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. | [14 empty] | P | 2
214 | K | OV.818a | OV.818a- invalidní madlo k WC sklopné-pro osoby se sníženou pohyblivostí a tělesně postižené určené k WC - úchyt dvojitý sklopný, nerezové madlo délky 800 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1515930664
| P |  | Poznámka k položce: Madlo pro osoby se sníženou pohyblivostí a tělesně postižené určené k WC - úchyt dvojitý sklopný. Nerezové madlo délky 800 mm, barva bílá. Madlo musí přesahovat záchodovou mísu o 100 mm a bude umístěno ve výši 800 mm nad podlahou. Součástí dodávky madla budou kotevní prvky. Madlo musí být certifikované a v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb - Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb | [14 empty] | P | 2
215 | K | OV.818b | OV.818b- invalidní madlo k WC pevné - zkrácené-pro osoby se sníženou pohyblivostí a tělesně postižené určené k WC - úchyt dvojitý pevný, nerezové madlo délky 600 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -467176699
| P |  | Poznámka k položce: Madlo pro osoby se sníženou pohyblivostí a tělesně postižené určené k WC - úchyt dvojitý pevný. Nerezové madlo délky 600 mm, barva bílá. Madlo musí přesahovat záchodovou mísu o 200 mm a bude umístěno ve výši 800 mm nad podlahou. Součástí dodávky madla budou kotevní prvky. Madlo musí být certifikované a v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb - Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. | [14 empty] | P | 2
216 | K | OV.818c | OV.818c- invalidní madlo k WC pevné-pro osoby se sníženou pohyblivostí a tělesně postižené určené k WC, nerezové madlo délky 900mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1853623442
| P |  | Poznámka k položce: Madlo pro osoby se sníženou pohyblivostí a tělesně postižené určené k WC - úchyt dvojitý pevný. Nerezové madlo délky 900mm, barva bílá. Madlo musí přesahovat záchodovou mísu o 200 mm a bude umístěno ve výši 800 mm nad podlahou. Součástí dodávky madla budou kotevní prvky. Madlo musí být certifikované a v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb - Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. | [14 empty] | P | 2
217 | K | OV.819 | OV.819- sendvičový panel nad oknem-sendvičový panel sloužící pro prostup VZT potrubí, rozměry panelu: 1090 x 840 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 392521882
| P |  | Poznámka k položce: Sendvičový panel sloužící pro prostup VZT potrubí. Součástí dodávky panelu bude systémový rošt, napojení na okolní konstrukce a zapravení otvoru, lemovací oplechování včetně oplechování spodní hrany panelu. Interiérový krycí plech: barva bílá dle vzorkování. Exteriérový krycí plech: Barva v RAL fasády dle vzorkování. Sendvičový panel, tl. 120 mm, součinitel tepelné vodivosti lambda λ = 0,035 W/(m.K), bude překrývat horní rám okna. Panel bude zapuštěn vůči fasádě o 20 mm. Rozměry panelu: 1090 x 840 mm | [14 empty] | P | 2
218 | K | OV.821 | OV.821- překlad nad otvorem-1200mm x 100mm 1xIPE 200, šířka otvoru 900 mm, navzájem propojené pásovinou | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 959760653
| P |  | Poznámka k položce: Navzájem propojené pásovinou při spodní hraně proti vypadávání cihel a dozdít. Podrobná specifikace viz část D.1.2 - Konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
219 | K | OV.822 | OV.822- překlad nad otvorem-1200mm x 180mm 1xIPE 200, šířka otvoru 900 mm, navzájem propojené pásovinou | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -995933810
| P |  | Poznámka k položce: Navzájem propojené pásovinou při spodní hraně proti vypadávání cihel a dozdít. Podrobná specifikace viz část D.1.2 - Konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
220 | K | OV.823 | OV.823- překlad nad otvorem-1200mm x 250mm 2xIPE 200, šířka otvoru 900 mm, navzájem propojené pásovinou | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 476581012
| P |  | Poznámka k položce: Navzájem propojené pásovinou při spodní hraně proti vypadávání cihel a dozdít. Podrobná specifikace viz část D.1.2 - Konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
221 | K | OV.825 | OV.825- překlad nad otvorem-1400mm x 160mm 1xIPE 200, šířka otvoru 1100 mm, navzájem propojené pásovinou | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 557463082
| P |  | Poznámka k položce: Navzájem propojené pásovinou při spodní hraně proti vypadávání cihel a dozdít. Podrobná specifikace viz část D.1.2 - Konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
222 | K | OV.826 | OV.826- překlad nad otvorem-1500mm x 360mm 3xIPE 200, šířka otvoru 1200 mm, navzájem propojené pásovinou | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2134279576
| P |  | Poznámka k položce: Navzájem propojené pásovinou při spodní hraně proti vypadávání cihel a dozdít. Podrobná specifikace viz část D.1.2 - Konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
223 | K | OV.827 | OV.827- překlad nad otvorem-1900mm x 600mm 3xIPE 200, šířka otvoru 1600 mm, navzájem propojené pásovinou | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -834224237
| P |  | Poznámka k položce: Navzájem propojené pásovinou při spodní hraně proti vypadávání cihel a dozdít. Podrobná specifikace viz část D.1.2 - Konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
224 | K | OV.828 | OV.828- překlad 600 mm x 370 mm 2xIPE 200, šířka otvoru 300 mm, navzájem propojené pásovinou | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -892342676
| P |  | Poznámka k položce: Navzájem propojené pásovinou při spodní hraně proti vypadávání cihel a dozdít. Podrobná specifikace viz část D.1.2 - Konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
225 | K | OV.832 | OV.832- překlad 1050 mm x 830 mm 3xIPE 200, šířka otvoru 750 mm, navzájem propojené pásovinou | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 532770930
| P |  | Poznámka k položce: Navzájem propojené pásovinou při spodní hraně proti vypadávání cihel a dozdít. Podrobná specifikace viz část D.1.2 - Konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
226 | K | OV.833 | OV.833- překlad 1100 mm x 1140 mm 3xIPE 200, šířka otvoru 1500 mm, navzájem propojené pásovinou | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 539752188
| P |  | Poznámka k položce: Navzájem propojené pásovinou při spodní hraně proti vypadávání cihel a dozdít. Podrobná specifikace viz část D.1.2 - Konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
227 | K | OV.834 | OV.834- překlad 850mm x 150mm 1xIPE 200, šířka otvoru 550 mm, dozdít | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 872360969
| P |  | Poznámka k položce: Navzájem propojené pásovinou při spodní hraně proti vypadávání cihel a dozdít. Podrobná specifikace viz část D.1.2 - Konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
228 | K | OV.835 | OV.835- překlad 700mm x 160mm 1xIPE 200, šířka otvoru 400 mm, dozdít | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -974470866
| P |  | Poznámka k položce: Navzájem propojené pásovinou při spodní hraně proti vypadávání cihel a dozdít. Podrobná specifikace viz část D.1.2 - Konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
229 | K | OV.836 | OV.836- překlad 1150mm x 830mm 5xIPE 120, šířka otvoru 950 mm, navzájem propojené pásovinou a dozdít | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 85917566
| P |  | Poznámka k položce: Navzájem propojené pásovinou při spodní hraně proti vypadávání cihel a dozdít. Podrobná specifikace viz část D.1.2 - Konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
230 | K | OV.837 | OV.837- překlad 1300mm x 320mm 3xIPE 120, šířka otvoru 1000 mm, navzájem propojené pásovinou a dozdít | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1144001533
| P |  | Poznámka k položce: Navzájem propojené pásovinou při spodní hraně proti vypadávání cihel a dozdít. Podrobná specifikace viz část D.1.2 - Konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
231 | K | OV.838 | OV.838- překlad 1150mm x 700mm 3xIPE 200, šířka otvoru 950 mm, navzájem propojené pásovino a dozdít | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -853324201
| P |  | Poznámka k položce: Navzájem propojené pásovinou při spodní hraně proti vypadávání cihel a dozdít. Podrobná specifikace viz část D.1.2 - Konstrukční řešení | [14 empty] | P | 2
236 | K | OV.841 | OV.841- Předpokládaná výměna v krovu pro ukotvení střešního háku - dřevený hranol min. 60x120 mm | ks | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1329656411
237 | K | OV.899 | OV.899- Záchytný systém certifikovaný včetně revize | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -838887089
| P |  | Poznámka k položce: Certifikovaný záchytný systém pro ploché střechy - nerezový kotvící bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí ze železobetonové desky. Průměr sloupku min. 40 mm. 11ks Certifikovaný záchytný systém pro ploché střechy - nerezový kotvící bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z oceli. Průměr sloupku min. 40 mm. 7ks Certifikovaný záchytný systém pro uchycení do stěny - ocelový kotvící bod pro zděné stěny. 6ks Certifikovaný záchytný systém pro šikmé střechy - zalomený střešní hák pro šikmé střechy se skládanou krytinou. Háky podlepeny gumovým páskem, součást dodávky háku. 251ks Nášlapný stupeň pro šikmé střechy, šířka stupně 140 mm, délka stupně 250 mm. Součástí dodávky je i držák stupně. Držák stupně podlepen gumovým páskem, součást dodávky stupně. 40ks Komínová lávka půdorysných rozměrů 400x2000 mm. Osazení lávky, zábradlí na lávce a její rozměry v souladu s ČSN 73 4201 - Komíny a kouřovody - navrhování. Dodavatel je povinný posoudit komínovou lávku statickým výpočtem. 1ks | [14 empty] | P | 2
| D | 790 | Dveře |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
238 | K | POZN. | "Součástí dodávky a ceny dveří jsou zámky, včetně zámků elektromechanických a elektromotorických, dále elektrické pohony dveří, samozavírače, souvisejícího vybavení a další prvky specifikované v projektové dokumentaci." |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1373590073
239 | K | RZ01 | RZ01-typ DD.931-Nové jednokřídlé dveře s ocelovou zárubní a dřevěným plným křídlem rozměr-900x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 689016809
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
240 | K | RZ02 | RZ02-typ DD.831-Nové dveře místo stávajících - jednokřídlé s ocelovou zárubní a dřevěným křídlem rozměr-900x1900 mm, pož.odol.-EW 30 DP3, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -444250003
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
241 | K | RZ03 | RZ03-typ DD.835-Nové dveře místo stávajících - jednokřídlé s rohovou zárubní, se zednickou úpravou ostění rozměr-750x1900 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 629333464
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
242 | K | RZ04 | RZ04- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128322345
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
243 | K | RZ06.1 | RZ06.1- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2137593877
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
244 | K | RZ06.2 | RZ06.2- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -725925690
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
245 | K | RZ08 | RZ08-typ DD.722-Stávající dveře jednokřílé s ocelovou zárubní, výměna křídla - kazetové rozměr-900x1970 mm, pož.odol.-EW 30 DP1, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1508703110
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
246 | K | RZ09 | RZ09-typ DD.736-Stávající dveře jednokřídlé s ocelovou zárubní, výměna křídla - plné křídlo rozměr-900x1950 mm, pož.odol.-EW 30 DP1, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 357762929
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
247 | K | RZ10 | RZ10-typ DD.722-Stávající dveře jednokřílé s ocelovou zárubní, výměna křídla - kazetové rozměr-900x1950 mm, pož.odol.-EW 30 DP1, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1434498757
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
248 | K | RZ11 | RZ11-typ DD.831-Nové dveře místo stávajících - jednokřídlé s ocelovou zárubní a dřevěným křídlem rozměr-800x1970 mm, pož.odol.-EW 30 DP3, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1239590643
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
249 | K | RZ13 | RZ13-typ DD.831-Nové dveře místo stávajících - jednokřídlé s ocelovou zárubní a dřevěným křídlem rozměr-800x1970 mm, pož.odol.-EW 30 DP3, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -504340440
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
250 | K | RZ18 | RZ18- bez úprav | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -673045201
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
251 | K | RZ19 | RZ19- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 199460450
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
252 | K | RZ20 | RZ20- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -51803242
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
253 | K | RZ21 | RZ21- bez úprav | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 678718118
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
254 | K | RZ22 | RZ22- panikové kování, mřížka, vložka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -813130346
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
255 | K | RZ23 | RZ23-typ DD.722-Stávající dveře jednokřílé s ocelovou zárubní, výměna křídla - kazetové rozměr-900x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2140603625
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
256 | K | RZ24 | RZ24- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2069948514
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
257 | K | RZ27 | RZ27-typ DD.821a-Nové dveře místo stávajících - dvoukřídlé s ocelovou zárubní a dřevěným kazetovým křídlem rozměr-1250x1970 mm, pož.odol.-EI 30 DP3-C,S,Pk, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 306773991
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
258 | K | RZ28 | RZ28-typ DD.831-Nové dveře místo stávajících - jednokřídlé s ocelovou zárubní a dřevěným křídlem rozměr-900x1970 mm, pož.odol.-EI 30 DP3-C,S, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172738996
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
259 | K | RZ29A | RZ29A-typ DD.821-Nové dveře místo stávajících - jednokřídlé s ocelovou zárubní a dřevěným kazetovým křídlem rozměr-900x1970 mm, pož.odol.-EI 30 DP3-C,S, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1831826086
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
260 | K | RZ31 | RZ31-typ DD.834-Nové dveře místo stávajících - jednokřídlé, se zednickou úpravou ostění rozměr-600x1750 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -143890857
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
261 | K | RZ33 | RZ33-typ DD.722-Stávající dveře jednokřílé s ocelovou zárubní, výměna křídla - kazetové rozměr-800x1970 mm, pož.odol.-EW 30 DP1, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -39145379
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
262 | K | RZ34 | RZ34-typ DD.722-Stávající dveře jednokřílé s ocelovou zárubní, výměna křídla - kazetové rozměr-900x1970 mm, pož.odol.-EW 30 DP1, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 429740445
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
263 | K | RZ35 | RZ35-typ DD.722-Stávající dveře jednokřílé s ocelovou zárubní, výměna křídla - kazetové rozměr-900x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2028378393
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
264 | K | RZ37 | RZ37- bez úprav | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1831100397
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
265 | K | RZ38 | RZ38- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 762756657
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
266 | K | RZ39 | RZ39- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -351153132
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
267 | K | RZ41 | RZ41- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1440456829
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
268 | K | RZ43 | RZ43- podříznutí dveří, výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -614006216
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
269 | K | RZ44 | RZ44- výměna vložky, mřížka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 308234244
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
270 | K | RZ45 | RZ45- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1887749547
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
271 | K | RZ47 | RZ47- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1151587975
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
272 | K | RZ47A | RZ47A- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1880110337
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
273 | K | RZ48.1 | RZ48.1-typ DD.821-Nové dveře místo stávajících - jednokřídlé s ocelovou zárubní a dřevěným kazetovým křídlem rozměr-850x1970 mm, pož.odol.-EI 30 DP3-C,S,Pk, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1935559074
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
274 | K | RZ48.2 | RZ48.2-typ DD.722-Stávající dveře jednokřílé s ocelovou zárubní, výměna křídla - kazetové rozměr-800x1970 mm, pož.odol.-EW 30 DP1, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1672427921
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
275 | K | RZ52 | RZ52-typ DD.831-Nové dveře místo stávajících - jednokřídlé s ocelovou zárubní a dřevěným křídlem rozměr-800x1970 mm, pož.odol.-EW 30 DP3, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1639662401
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
276 | K | RZ53.1 | RZ53.1- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1592941666
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
277 | K | RZ53.2 | RZ53.2- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1212249182
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
278 | K | RZ53.3 | RZ53.3- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1394071955
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
279 | K | RZ53.4 | RZ53.4- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1254190178
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
280 | K | RZ54.1 | RZ54.1- bez úprav | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -712352827
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
281 | K | RZ54.2 | RZ54.2- podříznutí, výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -267531247
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
282 | K | RZ54.3 | RZ54.3- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 660693797
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
283 | K | RZ54.4 | RZ54.4- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2019153646
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
284 | K | RZ55 | RZ55- výměna vložky, samozavírač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 777083435
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
285 | K | RZ56 | RZ56-typ DD.722-Stávající dveře jednokřílé s ocelovou zárubní, výměna křídla - kazetové rozměr-900x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1774689362
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
286 | K | RZ57 | RZ57- výměna vložky, samozavírač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1727758795
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
287 | K | RZ59 | RZ59- výměna vložky, mřížka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -628457280
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
288 | K | RZ60 | RZ60- výměna vložky, mřížka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2092857535
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
289 | K | RZ61 | RZ61-typ DD.112a-Stávající replika historických kazetových dvoukřídlých dveří - lokální opravy rozměr-1250x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 991834600
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
290 | K | RZ62 | RZ62- výměna vložky, mřížka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2110888625
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
291 | K | RZ63 | RZ63-typ DD.722-Stávající dveře jednokřílé s ocelovou zárubní, výměna křídla - kazetové rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1227898270
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
292 | K | RZ64 | RZ64-typ DD.722-Stávající dveře jednokřílé s ocelovou zárubní, výměna křídla - kazetové rozměr-800x1970 mm, pož.odol.-EW 30 DP1, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -463992323
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
293 | K | RZ67D | RZ67D-typ DD.931-Nové jednokřídlé dveře s ocelovou zárubní a dřevěným plným křídlem rozměr-900x1970 mm, pož.odol.-EI 30 DP3-C,S, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -844742002
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
294 | K | RZ68.1 | RZ68.1-typ DD.722-Stávající dveře jednokřílé s ocelovou zárubní, výměna křídla - kazetové rozměr-900x1970 mm, pož.odol.-EW 30 DP1, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1402221392
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
295 | K | RZ68A | RZ68A-typ DD.831-Nové dveře místo stávajících - jednokřídlé s ocelovou zárubní a dřevěným křídlem rozměr-900x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1728229516
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
296 | K | RZ69.1 | RZ69.1-typ DD.931-Nové jednokřídlé dveře s ocelovou zárubní a dřevěným plným křídlem rozměr-900x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1998491466
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
297 | K | RZ69.2 | RZ69.2-typ DD.931-Nové jednokřídlé dveře s ocelovou zárubní a dřevěným plným křídlem rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -496126311
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
298 | K | RZ70 | RZ70-typ DD.834-Nové dveře místo stávajících - jednokřídlé, se zednickou úpravou ostění rozměr-700x1830 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1522951718
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
299 | K | RZ72 | RZ72-typ DD.831-Nové dveře místo stávajících - jednokřídlé s ocelovou zárubní a dřevěným křídlem rozměr-900x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1608544544
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
300 | K | RZ72A | RZ72A-typ DD.831a-Nové dveře místo stávajících - dvoukřídlé s ocelovou zárubní a dřevěným křídlem rozměr-1100x1970 mm, pož.odol.-EW 30 DP3, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1491595831
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
301 | K | RZ72B | RZ72B-typ DD.831-Nové dveře místo stávajících - jednokřídlé s ocelovou zárubní a dřevěným křídlem rozměr-1000x1970 mm, pož.odol.-EW 30 DP3, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1370064243
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
302 | K | RZ72C | RZ72C-typ DD.931-Nové jednokřídlé dveře s ocelovou zárubní a dřevěným plným křídlem rozměr-800x1970 mm, pož.odol.-EW 30 DP3, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1617112715
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
303 | K | RZ73 | RZ73- výměna vložky, podříznutí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1997977395
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
304 | K | RZ76 | RZ76-typ DD.835-Nové dveře místo stávajících - jednokřídlé s rohovou zárubní, se zednickou úpravou ostění rozměr-700x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1550783620
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
305 | K | RZ77 | RZ77-typ DD.732-Stávající dveře jednokřídlé s ocelovou zárubní a plným dřevěným křídlem v prostorech učeben, praceoven a chodeb - repase rozměr-700x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 451017545
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
306 | K | RZ79 | RZ79-typ DD.835-Nové dveře místo stávajících - jednokřídlé s rohovou zárubní, se zednickou úpravou ostění rozměr-700x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -584022049
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
307 | K | RZ80 | RZ80-typ DD.834-Nové dveře místo stávajících - jednokřídlé, se zednickou úpravou ostění rozměr-700x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 959846303
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
308 | K | RZ81 | RZ81-typ DD.834-Nové dveře místo stávajících - jednokřídlé, se zednickou úpravou ostění rozměr-700x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -72658257
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
309 | K | RZ82 | RZ82-typ DD.834-Nové dveře místo stávajících - jednokřídlé, se zednickou úpravou ostění rozměr-700x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -59347888
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
310 | K | RZ83 | RZ83-typ DD.834-Nové dveře místo stávajících - jednokřídlé, se zednickou úpravou ostění rozměr-900x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1012008485
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
311 | K | RZ83A | RZ83A-typ DD.732-Stávající dveře jednokřídlé s ocelovou zárubní a plným dřevěným křídlem v prostorech učeben, praceoven a chodeb - repase rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -303077280
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
312 | K | RZ84 | RZ84-typ DD.931-Nové jednokřídlé dveře s ocelovou zárubní a dřevěným plným křídlem rozměr-700x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -187913369
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
313 | K | RZ85 | RZ85-typ DD.921-Nové jenokřídlé dveře s ocelovou zárubní a dřevěným kazetovým křídlem rozměr-900x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -912553911
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
314 | K | RZ86A | RZ86A-typ DD.931-Nové jednokřídlé dveře s ocelovou zárubní a dřevěným plným křídlem rozměr-700x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 805041307
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
315 | K | RZ86B | RZ86B-typ DD.931-Nové jednokřídlé dveře s ocelovou zárubní a dřevěným plným křídlem rozměr-700x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -896398086
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
316 | K | RZ86C.1 | RZ86C.1-typ DD.732-Stávající dveře jednokřídlé s ocelovou zárubní a plným dřevěným křídlem v prostorech učeben, praceoven a chodeb - repase rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -749344429
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
317 | K | RZ86C.2 | RZ86C.2-typ DD.834-Nové dveře místo stávajících - jednokřídlé, se zednickou úpravou ostění rozměr-700x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -655516344
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
318 | K | RZ86D | RZ86D-typ DD.931-Nové jednokřídlé dveře s ocelovou zárubní a dřevěným plným křídlem rozměr-700x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 956238922
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
319 | K | R008H | R008H- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 65162349
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
320 | K | R008I.1 | R008I.1-typ DD.831-Nové dveře místo stávajících - jednokřídlé s ocelovou zárubní a dřevěným křídlem rozměr-800x1500 mm, pož.odol.-EW 30 DP3, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -497686616
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
321 | K | R008I.2 | R008I.2-typ DD.831-Nové dveře místo stávajících - jednokřídlé s ocelovou zárubní a dřevěným křídlem rozměr-800x1500 mm, pož.odol.-EW 30 DP3, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -712170243
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
322 | K | R008I.3 | R008I.3- bez úprav | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 125549385
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
323 | K | R001 | R001-typ LP.905-Jednokřídlé, v prosklené stěně, prosklené křídla rozměr-950x1970 mm, pož.odol.-EI 30 DP3-C,S, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 898339983
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
324 | K | R002A | R002A-typ DD.921-Nové jenokřídlé dveře s ocelovou zárubní a dřevěným kazetovým křídlem rozměr-900x2400 mm, pož.odol.-EI 30 DP3-C,S, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1491615861
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
325 | K | R002B | R002B-typ DD.821-Nové dveře místo stávajících - jednokřídlé s ocelovou zárubní a dřevěným kazetovým křídlem rozměr-750x2400 mm, pož.odol.-EI 30 DP3-C,S, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1726070323
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
326 | K | R003 | R003-typ DD.211-Nové dveře místo stávajících za novou repliku historických jednokřídlých kazetových dveří rozměr-750x2050 mm, pož.odol.-EI 30 DP3-C,S, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 598010383
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
327 | K | R003A.1 | R003A.1- bez úprav | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1329094746
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
328 | K | R003A.2 | R003A.2- výměna vložky, podříznutí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1108212996
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
329 | K | R003A.3 | R003A.3- výměna vložky, podříznutí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190761614
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
330 | K | R003A.4 | R003A.4- výměna vložky, podříznutí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1747804184
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
331 | K | R004 | R004-typ DD.821-Nové dveře místo stávajících - jednokřídlé s ocelovou zárubní a dřevěným kazetovým křídlem rozměr-900x2050 mm, pož.odol.-EI 30 DP3-C,S, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 445310801
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
332 | K | R005A.1 | R005A.1- výměna vložky, mžížka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -960479908
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
333 | K | R005A.2 | R005A.2- výměna vložky, podříznutí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 441111067
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
334 | K | R006.1 | R006.1- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 467878620
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
335 | K | R006E | R006E- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80123052
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
336 | K | R006F | R006F- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 593696863
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
337 | K | R006G.1 | R006G.1-typ DD.921-Nové jenokřídlé dveře s ocelovou zárubní a dřevěným kazetovým křídlem rozměr-900x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1654441261
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
338 | K | R006G.2 | R006G.2- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106912976
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
339 | K | R006H | R006H- výměna vložky, mřížka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2024189910
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
340 | K | R006I | R006I- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 479061092
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
341 | K | R007.1 | R007.1- výměna vložky a kování | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -87111502
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
342 | K | R007.2 | R007.2-typ FD.102a-Stávající vstupní dvoukřídlé dveře z ul. Vladislavova rozměr-2280x3940 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2007171624
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
343 | K | R008.1 | R008.1- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -113164387
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
344 | K | R008.2 | R008.2- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -776425661
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
345 | K | R008A | R008A- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -629819493
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
346 | K | R008B | R008B- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 984330129
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
347 | K | R008C | R008C- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -477124537
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
348 | K | R008D | R008D- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1489037243
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
349 | K | R008E | R008E- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1516092770
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
350 | K | R008F | R008F- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 425240744
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
351 | K | R008G | R008G- výměna vložky, kování, elmech.zámek | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 212160905
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
352 | K | R009 | R009- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1872146150
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
353 | K | R009A.2 | R009A.2- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -483997063
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
354 | K | R010.1 | R010.1-typ DD.921-Nové jenokřídlé dveře s ocelovou zárubní a dřevěným kazetovým křídlem rozměr-900x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1185647761
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
355 | K | R010.2 | R010.2- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1724287127
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
356 | K | R010A | R010A-typ DD.821-Nové dveře místo stávajících - jednokřídlé s ocelovou zárubní a dřevěným kazetovým křídlem rozměr-900x1970 mm, pož.odol.-EI 30 DP3-C,S, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 346926030
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
357 | K | R010B | R010B-typ DD.821-Nové dveře místo stávajících - jednokřídlé s ocelovou zárubní a dřevěným kazetovým křídlem rozměr-900x1970 mm, pož.odol.-EI 30 DP3-C,S, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1331457410
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
358 | K | R010C | R010C-typ DD.921-Nové jenokřídlé dveře s ocelovou zárubní a dřevěným kazetovým křídlem rozměr-700x1970 mm, pož.odol.-EI 30 DP3-C,S, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 750357678
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
359 | K | R010D | R010D-typ DD.921-Nové jenokřídlé dveře s ocelovou zárubní a dřevěným kazetovým křídlem rozměr-900x1970 mm, pož.odol.-EI 30 DP3-C,S, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1584083960
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
360 | K | R011 | R011-typ DD.821-Nové dveře místo stávajících - jednokřídlé s ocelovou zárubní a dřevěným kazetovým křídlem rozměr-650x1970 mm, pož.odol.-EI 30 DP3-C,S, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2138695097
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
361 | K | R012.1 | R012.1-typ DD.211a-Nové dveře místo stávajících za novou repliku historických dvoukřídlých kazetových dveří rozměr-1250x2500 mm, pož.odol.-EI 30 DP3-C,S,K,Pk, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1563212053
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
362 | K | R012.2 | R012.2-typ DD.211a-Nové dveře místo stávajících za novou repliku historických dvoukřídlých kazetových dveří rozměr-1250x2500 mm, pož.odol.-EI 30 DP3-C,S,K,Pk, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1966870555
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
363 | K | R012A | R012A- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 635420013
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
364 | K | R013.1 | R013.1- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1372365687
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
365 | K | R013.2 | R013.2- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1721736399
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
366 | K | R013A | R013A- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1609261817
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
367 | K | R013B | R013B- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1963362247
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
368 | K | R013C | R013C- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -3507570
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
369 | K | R013D | R013D- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 832288215
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
370 | K | R013E | R013E- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66813945
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
371 | K | R013F | R013F- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -704220330
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
372 | K | R013H | R013H- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 59276020
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
373 | K | R013I | R013I-typ DD.931-Nové jednokřídlé dveře s ocelovou zárubní a dřevěným plným křídlem rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1877254619
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
374 | K | R013J | R013J- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -343494966
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
375 | K | R013K | R013K- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1495696885
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
376 | K | R013L | R013L-typ DD.821-Nové dveře místo stávajících - jednokřídlé s ocelovou zárubní a dřevěným kazetovým křídlem rozměr-800x1970 mm, pož.odol.-EW 30 DP3, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -547036787
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
377 | K | R014 | R014- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -482269129
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
378 | K | R014A | R014A- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 338933110
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
379 | K | R014E | R014E-typ DD.931-Nové jednokřídlé dveře s ocelovou zárubní a dřevěným plným křídlem rozměr-700x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -599524544
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
380 | K | R015 | R015-typ DD.211-Nové dveře místo stávajících za novou repliku historických jednokřídlých kazetových dveří rozměr-900x1970 mm, pož.odol.-EI 30 DP3-C,S, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 580473985
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
381 | K | R015A.1 | R015A.1- výměna vložky, mřížka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 238678340
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
382 | K | R015A.2 | R015A.2- bez úprav | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1489555512
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
383 | K | R015A.3 | R015A.3- výměna vložky, podříznutí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1240173148
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
384 | K | R015A.4 | R015A.4- výměna vložky, podříznutí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 892381171
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
385 | K | R015B | R015B- výměna vložky, mřížka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -252727247
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
386 | K | R015C.1 | R015C.1- výměna vložky, mřížka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1708469956
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
387 | K | R015C.2 | R015C.2- výměna vložky, podříznutí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2000690122
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
388 | K | R015C.3 | R015C.3- výměna vložky, podříznutí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 344437100
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
389 | K | R015C.4 | R015C.4- výměna vložky, podříznutí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1090332882
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
390 | K | R016 | R016-typ DD.211a-Nové dveře místo stávajících za novou repliku historických dvoukřídlých kazetových dveří rozměr-1250x2500 mm, pož.odol.-EI 30 DP3-C,S,K, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2029749478
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
391 | K | R017 | R017-typ DD.211a-Nové dveře místo stávajících za novou repliku historických dvoukřídlých kazetových dveří rozměr-1250x2500 mm, pož.odol.-EI 30 DP3-C,S,K, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 616207001
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
392 | K | R018.1 | R018.1-typ LP.901a-Dvoukřídlé posuvné, v prosklené stěně, prosklené křídla rozměr-1400x2500 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -493817446
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
393 | K | R018.2 | R018.2-typ FD.103a-Nové vstupní dveře z ul. Vladislavova, replika dle FD.102a rozměr-2280x3833 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 456973426
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
394 | K | R019 | R019-typ DD.211-Nové dveře místo stávajících za novou repliku historických jednokřídlých kazetových dveří rozměr-850x2050 mm, pož.odol.-EI 30 DP3-C,S, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1314040969
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
395 | K | R090.1 | R090.1-typ LP.902a-Dvoukřídlé posuvné, v prosklené stěně, prosklené křídla rozměr-2160x2400 mm, pož.odol.-EI 30 DP3-C,S, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 433197823
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
396 | K | R090.2 | R090.2-typ FD.101a-Stávající vstupní dveře z ul. Rettigová - repase, rozměr-2280x4060 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1566252688
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
397 | K | R091 | R091-typ FD.201a-Stávající dřevěná zárubeň, výměna křídel za novou repliku prosklených křídel rozměr-1200x2600 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -472161239
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
398 | K | R092.1 | R092.1-typ FD.201a-Stávající dřevěná zárubeň, výměna křídel za novou repliku prosklených křídel rozměr-1100x2600 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1068605869
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
399 | K | R092.2 | R092.2-typ FD.203a-Stávající historická zárubeň, výměna křídel za novou repliku prosklených křídel rozměr-1250x2600 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1600889144
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
400 | K | R092.3 | R092.3-typ DD.311a-Nová replika historických dvoukřídlých kazetových dveří rozměr-1250x2500 mm, pož.odol.-EI 30 DP3-C,S,K, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 983738673
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
401 | K | R092B.1 | R092B.1-výměna kování, vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1454168536
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
402 | K | R092B.2 | R092B.2-typ FD.301-Výměna za novou dřevěnou zárubeň s nadsvětlíkem a - plné křídlo rozměr-900x2100 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1214740336
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
403 | K | R092C.1 | R092C.1-typ FD.202a-Výměna za novou dřevěnou zárubeň a za novou repliku prosklených křídel rozměr-1200x2600 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 812863089
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
404 | K | R092C.2 | R092C.2-typ LP.903a-Dvoukřídlé, v prosklené stěně, prosklené křídla rozměr-1900x2400 mm, pož.odol.-EI 30 DP3-C,S,K, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1272987549
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
405 | K | R092C.3 | R092C.3- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2017768293
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
406 | K | R094.1 | R094.1-typ FD.201a-Stávající dřevěná zárubeň, výměna křídel za novou repliku prosklených křídel rozměr-1100x2600 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 538956806
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
407 | K | R094.2 | R094.2- bez úprav | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1454789143
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
408 | K | R094.3 | R094.3- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1617737098
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
409 | K | R101.1 | R101.1- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1096773650
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
410 | K | R101.2 | R101.2- bez úprav | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1641122276
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
411 | K | R102.1 | R102.1- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -706485206
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
412 | K | R102.2 | R102.2- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 350037265
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
413 | K | R103 | R103- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -521334882
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
414 | K | R104 | R104- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1569670914
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
415 | K | R105 | R105-typ DD.821-Nové dveře místo stávajících - jednokřídlé s ocelovou zárubní a dřevěným kazetovým křídlem rozměr-800x1970 mm, pož.odol.-EW 30 DP3, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1943379387
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
416 | K | R106 | R106- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -533025184
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
417 | K | R107 | R107- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1604076147
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
418 | K | R108.1 | R108.1- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -934239752
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
419 | K | R108.2 | R108.2- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1437560117
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
420 | K | R109.1 | R109.1- výměna vložky, mřížka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1348187926
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
421 | K | R109.2 | R109.2- výměna vložky, podříznutí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1076705505
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
422 | K | R110.1 | R110.1- výměna vložky, mřížka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1594721707
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
423 | K | R110.2 | R110.2- výměna vložky, podříznutí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1096403969
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
424 | K | R111A | R111A- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -659872093
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
425 | K | R111B | R111B- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1605359558
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
426 | K | R112.1 | R112.1- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1207214217
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
427 | K | R112.2 | R112.2- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1212166685
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
428 | K | R113 | R113- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 67933649
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
429 | K | R113A.1 | R113A.1- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 305791005
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
430 | K | R113A.2 | R113A.2- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 897816642
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
431 | K | R114 | R114- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1312946105
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
432 | K | R114.3 | R114.3- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24344905
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
433 | K | R114B.1 | R114B.1- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -404556883
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
434 | K | R114B.2 | R114B.2- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2133763178
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
435 | K | R114B.4 | R114B.4- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1696385497
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
436 | K | R114D | R114D- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 757327284
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
437 | K | R115.1 | R115.1- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 575034006
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
438 | K | R116.1 | R116.1- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -902853567
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
439 | K | R117 | R117- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1938993811
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
440 | K | R118 | R118- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1627193736
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
441 | K | R119 | R119- výměna vložky, mřížka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 577112694
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
442 | K | R119A.1 | R119A.1- výměna vložky, mřížka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1289920076
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
443 | K | R119A.2 | R119A.2- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1707966409
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
444 | K | R120 | R120- výměna vložky, mřížka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1424610171
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
445 | K | R121 | R121- výměna vložky, mřížka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1523679356
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
446 | K | R121A.1 | R121A.1- bez úprav | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1297530346
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
447 | K | R121A.2 | R121A.2- výměna vložky, mřížka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -157780107
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
448 | K | R121A.3 | R121A.3- výměna vložky, podříznutí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -917938345
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
449 | K | R121A.4 | R121A.4- výměna vložky, podříznutí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 83808128
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
450 | K | R121A.5 | R121A.5- výměna vložky, podříznutí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1643845880
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
451 | K | R122 | R122- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 480492499
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
452 | K | R123.1 | R123.1- výměna vložky, mřížka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2015870299
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
453 | K | R123.2 | R123.2- bez úprav | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -105318508
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
454 | K | R123.3 | R123.3- výměna vložky, podříznutí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1305712970
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
455 | K | R123.4 | R123.4- výměna vložky, podříznutí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2008837363
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
456 | K | R124 | R124-typ DD.211-Nové dveře místo stávajících za novou repliku historických jednokřídlých kazetových dveří rozměr-850x2050 mm, pož.odol.-EI 30 DP3-C,S, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -711696646
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
457 | K | R125 | R125-typ DD.211-Nové dveře místo stávajících za novou repliku historických jednokřídlých kazetových dveří rozměr-850x2050 mm, pož.odol.-EI 30 DP3-C,S, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1164755257
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
458 | K | R126 | R126- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1903255150
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
459 | K | R127 | R127- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1244286067
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
460 | K | R128 | R128- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1383663343
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
461 | K | R129.1 | R129.1- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 231552126
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
462 | K | R129.2 | R129.2- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1174213638
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
463 | K | R130 | R130- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 544971702
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
464 | K | R131 | R131- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -301743261
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
465 | K | R132 | R132- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1691914162
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
466 | K | R133 | R133- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2084724190
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
467 | K | R134 | R134- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1623886925
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
468 | K | R135 | R135- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -223225701
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
469 | K | R136 | R136- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1325312466
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
470 | K | R136A | R136A- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2103828361
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
471 | K | R190C | R190C-typ DD.821-Nové dveře místo stávajících - jednokřídlé s ocelovou zárubní a dřevěným kazetovým křídlem rozměr-900x1970 mm, pož.odol.-EI 30 DP3-C,S, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1249821696
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
472 | K | R190F.1 | R190F.1-typ DD.311-Nová replika historických jednokřídlých kazetových dveří rozměr-900x2050 mmC, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1283801266
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
473 | K | R190F.2 | R190F.2-typ DD.311-Nová replika historických jednokřídlých kazetových dveří rozměr-900x2050 mm, pož.odol.-EI 30 DP3-C,S, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1606803188
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
474 | K | R191.1 | R191.1-typ FD.401a-Dveře na střechu auly, stávající ocelová zárubeň, repliky křídel s izolačním dvojsklem rozměr-1730x2140 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1030616104
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
475 | K | R191.2 | R191.2-typ FD.401a-Dveře na střechu auly, stávající ocelová zárubeň, repliky křídel s izolačním dvojsklem rozměr-1730x1820 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -842966693
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
476 | K | R193 | R193-typ DD.211a-Nové dveře místo stávajících za novou repliku historických dvoukřídlých kazetových dveří rozměr-1250x2500 mm, pož.odol.-EI 30 DP3-C,S,K, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2108002081
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
477 | K | R201 | R201- výměny vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -445020480
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
478 | K | R202 | R202- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1883005393
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
479 | K | R202A | R202A- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1300355031
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
480 | K | R203 | R203-typ DD.211-Nové dveře místo stávajících za novou repliku historických jednokřídlých kazetových dveří rozměr-700x1970 mm, pož.odol.-EW 30 DP3, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 532594782
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
481 | K | R204 | R204- výměna vložky, mřížka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 316170497
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
482 | K | R204A.1 | R204A.1- bez úpravy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 922014715
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
483 | K | R204A.2 | R204A.2- výměna vložky, mřížka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1840432289
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
484 | K | R204A.3 | R204A.3- výměna vložky, podříznutí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 561959263
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
485 | K | R204A.4 | R204A.4- výměna vložky, podříznutí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 230114677
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
486 | K | R205 | R205- výměna vložky, mřížka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1634779275
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
487 | K | R205A.1 | R205A.1- bez úpravy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -699640954
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
488 | K | R205A.2 | R205A.2- výměna vložky, podříznutí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 875839447
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
489 | K | R206 | R206-typ DD.311a-Nová replika historických dvoukřídlých kazetových dveří rozměr-1250x2500 mm, pož.odol.-EI 30 DP3, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -32696104
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
490 | K | R206A | R206A- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -298265286
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
491 | K | R206B | R206B- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1731892409
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
492 | K | R206C | R206C- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1363784973
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
493 | K | R206D.1 | R206D.1- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -756471872
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
494 | K | R206D.2 | R206D.2- bez úpravy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 745436354
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
495 | K | R206E | R206E- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1944195963
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
496 | K | R206H.1 | R206H.1- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1124502976
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
497 | K | R206H.2 | R206H.2- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1309999694
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
498 | K | R207 | R207- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -458326469
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
499 | K | R207A | R207A- výměna xložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1959513365
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
500 | K | R207B | R207B- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1785414390
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
501 | K | R207C | R207C- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1507965074
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
502 | K | R207D | R207D- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 362878539
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
503 | K | R207E | R207E- výměna vložek | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1440501737
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
504 | K | R208 | R208- výměna vložek | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1800072172
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
505 | K | R209 | R209- výměna vložek | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1356417328
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
506 | K | R209F | R209F- výměna vložek | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1627868285
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
507 | K | R210 | R210- výměna vložek | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1041150723
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
508 | K | R211.1 | R211.1-typ DD.311-Nová replika historických jednokřídlých kazetových dveří rozměr-900x2050 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -44677532
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
509 | K | R211.2 | R211.2- bez úpravy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 540841037
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
510 | K | R211.3 | R211.3- výměna vložky, mřížka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1193278964
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
511 | K | R211.4 | R211.4- výměna vložky, podříznutí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -22735321
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
512 | K | R211.5 | R211.5- výměna vložky, podříznutí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 389900696
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
513 | K | R211.6 | R211.6- výměna vložky, podříznutí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -359952754
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
514 | K | R211.7 | R211.7- výměna vložky, podříznutí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1104115944
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
515 | K | R211.8 | R211.8- výměna vložky, podříznutí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1204015448
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
516 | K | R211B | R211B-typ DD.311-Nová replika historických jednokřídlých kazetových dveří rozměr-900x2050 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1235949453
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
517 | K | R212.1 | R212.1- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1558204807
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
518 | K | R212.2 | R212.2- výměna vložky, podříznutí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 574250292
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
519 | K | R213.1 | R213.1- výměna vložky, samozavírač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1605897245
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
520 | K | R214A.1 | R214A.1- výměna vložky, samozavírač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -639997379
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
521 | K | R214A.2 | R214A.2-typ DD.931-Nové jednokřídlé dveře s ocelovou zárubní a dřevěným plným křídlem rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 854941400
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
522 | K | R215.1 | R215.1- výměna vložky, mřížka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 894138805
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
523 | K | R215.2 | R215.2- bez úpravy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2049190327
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
524 | K | R215.3 | R215.3- výměna vložky, podříznutí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -879581793
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
525 | K | R215.4 | R215.4- výměna vložky, podříznutí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1469018372
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
526 | K | R216 | R216-typ DD.211a-Nové dveře místo stávajících za novou repliku historických dvoukřídlých kazetových dveří rozměr-1250x2500 mm, pož.odol.-EI 30 DP3-C,S,K, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 292325428
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
527 | K | R217 | R217- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1561453936
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
528 | K | R218 | R218- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1584529722
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
529 | K | R219.1 | R219.1- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -677832815
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
530 | K | R219A.1 | R219A.1- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 249406817
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
531 | K | R219A.2 | R219A.2- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 713329945
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
532 | K | R220 | R220- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2104051456
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
533 | K | R221 | R221- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -820397379
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
534 | K | R222 | R222- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1902525061
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
535 | K | R223 | R223- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1636320563
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
536 | K | R224 | R224- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -24587066
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
537 | K | R225 | R225- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1902130116
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
538 | K | R226 | R226- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1464705980
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
539 | K | R227 | R227- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1183435830
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
540 | K | R227A | R227A-typ DD.311a-Nová replika historických dvoukřídlých kazetových dveří rozměr-1400x2500 mm, pož.odol.-EW 30 DP3, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1404859349
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
541 | K | R228 | R228- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1760256087
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
542 | K | R229 | R229- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1161998287
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
543 | K | R230 | R230- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -853978380
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
544 | K | R231.1 | R231.1-typ DD.821-Nové dveře místo stávajících - jednokřídlé s ocelovou zárubní a dřevěným kazetovým křídlem rozměr-800x1970 mm, pož.odol.-EW 30 DP3, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 403397341
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
545 | K | R231.2 | R231.2- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1414455880
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
546 | K | R290B | R290B-typ DD.821-Nové dveře místo stávajících - jednokřídlé s ocelovou zárubní a dřevěným kazetovým křídlem rozměr-900x1970 mm, pož.odol.-EI 30 DP3-C,S, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1702884319
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
547 | K | R290E.1 | R290E.1-typ DD.311-Nová replika historických jednokřídlých kazetových dveří rozměr-900x2050 mmC, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 320101464
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
548 | K | R290E.2 | R290E.2-typ DD.311-Nová replika historických jednokřídlých kazetových dveří rozměr-900x2050 mm, pož.odol.-EI 30 DP3-C,S, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1319480659
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
549 | K | R293.1 | R293.1-typ DD.211a-Nové dveře místo stávajících za novou repliku historických dvoukřídlých kazetových dveří rozměr-1250x2500 mm, pož.odol.-EI 30 DP3-C,S,K, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 818873148
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
550 | K | R293.2 | R293.2- bez úpravy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1876522478
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
551 | K | R236B | R236B-typ DD.941-Nová ocelová zárubeň, nová replika proskleného křídla dle DD.442 rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2125582243
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
552 | K | R301 | R301- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1215650661
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
553 | K | R301A | R301A- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2024986065
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
554 | K | R301B | R301B- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1389596426
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
555 | K | R301C | R301C- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1043796001
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
556 | K | R302 | R302-výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1160573774
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
557 | K | R303 | R303-typ DD.831-Nové dveře místo stávajících - jednokřídlé s ocelovou zárubní a dřevěným křídlem rozměr-800x1970 mm, pož.odol.-EW 30 DP3, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 654704348
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
558 | K | R304 | R304- výměna vložky, mřížka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 495736443
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
559 | K | R304A.1 | R304A.1- bez úpravy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -251195759
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
560 | K | R304A.2 | R304A.2- výměna vložky, podříznutí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130119584
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
561 | K | R304A.3 | R304A.3- výměna vložky, podříznutí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1082440748
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
562 | K | R304A.4 | R304A.4- výměna vložky, podříznutí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26818834
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
563 | K | R305 | R305- výměna vložky, mřížka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1994312570
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
564 | K | R305A.1 | R305A.1- bez úpravy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 533699996
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
565 | K | R305A.2 | R305A.2- výměna vložky, podříznutí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1951637747
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
566 | K | R306 | R306- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1328524321
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
567 | K | R307 | R307- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1599661540
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
568 | K | R308 | R308-typ DD.831-Nové dveře místo stávajících - jednokřídlé s ocelovou zárubní a dřevěným křídlem rozměr-650x2100 mm, pož.odol.-EW 30 DP3, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -760013528
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
569 | K | R308B | R308B-typ DD.931-Nové jednokřídlé dveře s ocelovou zárubní a dřevěným plným křídlem rozměr-800x2100 mm, pož.odol.-EW 30 DP3, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1307383504
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
570 | K | R309 | R309- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1313310608
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
571 | K | R310 | R310- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1257822311
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
572 | K | R311.1 | R311.1-typ DD.931-Nové jednokřídlé dveře s ocelovou zárubní a dřevěným plným křídlem rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 791571927
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
573 | K | R311.2 | R311.2- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1108758824
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
574 | K | R312 | R312-typ DD.931-Nové jednokřídlé dveře s ocelovou zárubní a dřevěným plným křídlem rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1834853585
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
575 | K | R313 | R313-typ DD.931-Nové jednokřídlé dveře s ocelovou zárubní a dřevěným plným křídlem rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1668691942
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
576 | K | R314 | R314-typ DD.931-Nové jednokřídlé dveře s ocelovou zárubní a dřevěným plným křídlem rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 496238071
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
577 | K | R315 | R315- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 663455738
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
578 | K | R316 | R316-typ DD.931-Nové jednokřídlé dveře s ocelovou zárubní a dřevěným plným křídlem rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1388902250
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
579 | K | R317 | R317- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -867416175
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
580 | K | R317A | R317A- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -495168332
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
581 | K | R317B | R317B- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -54160385
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
582 | K | R317C | R317C- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 258278283
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
583 | K | R318 | R318- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1597841723
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
584 | K | R319 | R319- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1604410983
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
585 | K | R320 | R320- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -645340252
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
586 | K | R320A | R320A- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -866216260
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
587 | K | R320B | R320B- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2077299760
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
588 | K | R320C | R320C- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1196100932
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
589 | K | R320D | R320D- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1275817972
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
590 | K | R321 | R321- výměna vložky, mřížka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2142609671
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
591 | K | R322.1 | R322.1- výměna vložky, mřížka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2054740472
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
592 | K | R322.2 | R322.2- výměna vložky, mřížka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -822966992
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
593 | K | R322.3 | R322.3- výměna vložky, podříznutí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 370251986
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
594 | K | R322.4 | R322.4- výměna vložky, podříznutí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1402780948
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
595 | K | R322.5 | R322.5- výměna vložky, podříznutí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1796099727
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
596 | K | R323 | R323- výměna vložky, samozavírač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -864570308
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
597 | K | R324A.1 | R324A.1- bez úpravy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1139832575
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
598 | K | R324A.2 | R324A.2- výměna vložky, podříznutí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -569767249
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
599 | K | R324A.3 | R324A.3- výměna vložky, podříznutí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -213383167
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
600 | K | R325 | R325-typ DD.211a-Nové dveře místo stávajících za novou repliku historických dvoukřídlých kazetových dveří rozměr-1250x2500 mm, pož.odol.-EI 30 DP3-C,S,K, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1756873201
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
601 | K | R325A1 | R325A1- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 113968818
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
602 | K | R325B | R325B- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1958476174
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
603 | K | R325C | R325C- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1899428792
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
604 | K | R325D | R325D- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -761654343
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
605 | K | R325E | R325E-typ DD.931-Nové jednokřídlé dveře s ocelovou zárubní a dřevěným plným křídlem rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1323620357
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
606 | K | R325F | R325F- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1833490246
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
607 | K | R326.1 | R326.1-typ DD.211-Nové dveře místo stávajících za novou repliku historických jednokřídlých kazetových dveří rozměr-950x2100 mm, pož.odol.-EI 30 DP3-C,S, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1600408571
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
608 | K | R326.2 | R326.2- bez úpravy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -204026105
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
609 | K | R326A | R326A- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1600229753
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
610 | K | R326C | R326C- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1825581937
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
611 | K | R326D | R326D- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -598934064
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
612 | K | R352A | R352A- výměna vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 364620876
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
613 | K | R390C | R390C-typ DD.831-Nové dveře místo stávajících - jednokřídlé s ocelovou zárubní a dřevěným křídlem rozměr-900x1970 mm, pož.odol.-EI 30 DP3-C,S, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1406782235
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
614 | K | R392 | R392- výměna kování, vložky, samozavírač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1796459898
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
615 | K | R393 | R393-typ DD.211-Nové dveře místo stávajících za novou repliku historických jednokřídlých kazetových dveří rozměr-850x2100 mm, pož.odol.-EI 30 DP3-C,S, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1141276945
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
616 | K | R393A.1 | R393A.1-typ DD.732a-Stávající dveře dvoukřídlé s ocelovou zárubní a plným dřevěným křídlem v prostorech učeben, praceoven a chodeb - repase rozměr-1450x1970 mm, pož.odol.-EW 30 DP1-C,K, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198459886
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
617 | K | R393A.2 | R393A.2-typ DD.311-Nová replika historických jednokřídlých kazetových dveří rozměr-1100x2500 mm, pož.odol.-EI 30 DP3-C,S, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 333113080
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
618 | K | R401.1 | R401.1-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1044674647
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
619 | K | R402.1 | R402.1-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 809118785
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
620 | K | R403.1 | R403.1-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1509256694
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
621 | K | R404.1 | R404.1-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 344647092
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
622 | K | R405.1 | R405.1-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1092376969
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
623 | K | R406.1 | R406.1-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 387487779
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
624 | K | R407.1 | R407.1-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1778966123
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
625 | K | R407.2 | R407.2-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-600x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -36313278
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
626 | K | R407.3 | R407.3-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-600x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -826099768
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
627 | K | R408.1 | R408.1-typ DD.734-Stávající dveře jednokřídlé s ocelovou zárubní a plným dřevěným křídlem - bezpečnostní, akustické - lokální opravy rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 623578925
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
628 | K | R409.1 | R409.1-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -774394518
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
629 | K | R409.2 | R409.2-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 427157786
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
630 | K | R409.3 | R409.3-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-700x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1684892717
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
631 | K | R410.1 | R410.1-typ DD.734-Stávající dveře jednokřídlé s ocelovou zárubní a plným dřevěným křídlem - bezpečnostní, akustické - lokální opravy rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -993578508
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
632 | K | R411.1 | R411.1-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -762877199
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
633 | K | R412.1 | R412.1-typ DD.833-Nové dveře místo stávajících - jednokřídlé s ocelovou zárubní a plným dřevěným křídlem - akustické rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1019178472
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
634 | K | R413.1 | R413.1-typ DD.734-Stávající dveře jednokřídlé s ocelovou zárubní a plným dřevěným křídlem - bezpečnostní, akustické - lokální opravy rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1616855587
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
635 | K | R414.1 | R414.1-typ DD.833-Nové dveře místo stávajících - jednokřídlé s ocelovou zárubní a plným dřevěným křídlem - akustické rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2071885940
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
636 | K | R415.1 | R415.1-typ DD.734-Stávající dveře jednokřídlé s ocelovou zárubní a plným dřevěným křídlem - bezpečnostní, akustické - lokální opravy rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1375111100
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
637 | K | R416.1 | R416.1-typ DD.833-Nové dveře místo stávajících - jednokřídlé s ocelovou zárubní a plným dřevěným křídlem - akustické rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -167223681
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
638 | K | R417.1 | R417.1-typ DD.734-Stávající dveře jednokřídlé s ocelovou zárubní a plným dřevěným křídlem - bezpečnostní, akustické - lokální opravy rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1119849300
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
639 | K | R418.1 | R418.1-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -453343002
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
640 | K | R419.1 | R419.1-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 115739326
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
641 | K | R420.1 | R420.1-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 320329582
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
642 | K | R421 | R421-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1121642458
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
643 | K | R422.1 | R422.1-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -820494106
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
644 | K | R423.1 | R423.1-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1520366567
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
645 | K | R424.1 | R424.1-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2022637013
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
646 | K | R425.1 | R425.1-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 97411427
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
647 | K | R426.1 | R426.1-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -473316725
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
648 | K | R427.1 | R427.1-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1175991737
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
649 | K | R428.1 | R428.1-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 726524438
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
650 | K | R429.1 | R429.1-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1682509414
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
651 | K | R430.1 | R430.1-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1247282085
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
652 | K | R431A | R431A-typ DD.932-Nové jednokřídlé dveře kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2083842983
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
653 | K | R431B.1 | R431B.1-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -860167278
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
654 | K | R432.1 | R432.1-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 623080609
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
655 | K | R433 | R433-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -983670417
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
656 | K | R434.1 | R434.1-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-600x1700 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1650505715
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
657 | K | R435 | R435-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1385720260
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
658 | K | R437.1 | R437.1-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-700x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 99156638
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
659 | K | R437.2 | R437.2-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-600x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -283770361
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
660 | K | R437.3 | R437.3-typ DD.751-Stávající ocelová zárubeň bez křídla - repase rozměr-600x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166019632
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
661 | K | R438 | R438-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1415861216
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
662 | K | R439 | R439-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1137545487
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
663 | K | R440 | R440-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -166744096
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
664 | K | R441.1 | R441.1-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 906898437
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
665 | K | R441.2 | R441.2-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-600x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1133110118
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
666 | K | R441.3 | R441.3-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-600x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1220992962
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
667 | K | R442.1 | R442.1-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1052243090
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
668 | K | R443.1 | R443.1-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -233821815
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
669 | K | R444.1 | R444.1-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -736586668
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
670 | K | R445.1 | R445.1-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 277244528
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
671 | K | R446.1 | R446.1-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1492174776
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
672 | K | R447.1 | R447.1-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 916826413
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
673 | K | R447A | R447A-typ DD.931a-Nové dvoukřídlé dveře s ocelovou zárubní a dřevěným plným křídlem rozměr-1400x1970 mm, pož.odol.-EW 30 DP3, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1470571514
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
674 | K | R448 | R448-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 852169600
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
675 | K | R449 | R449-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 402530211
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
676 | K | R450 | R450-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -827922017
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
677 | K | R451 | R451-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2058681632
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
678 | K | R452 | R452-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -973295970
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
679 | K | R453 | R453-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1882401580
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
680 | K | R454 | R454-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2087516140
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
681 | K | R455 | R455-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1941597518
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
682 | K | R456 | R456-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -468040177
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
683 | K | R457 | R457-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2038420812
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
684 | K | R458 | R458-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1604231803
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
685 | K | R459 | R459-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -326861342
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
686 | K | R460 | R460-typ DD.832-Nové dveře místo stávajících kanceláří a zázemí v 5.NP rozměr-800x1970 mm, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -728985161
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
687 | K | R490.1 | R490.1-typ DD.831a-Nové dveře místo stávajících - dvoukřídlé s ocelovou zárubní a dřevěným křídlem rozměr-1450x1970 mm, pož.odol.-EW 30 DP1-C,K, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -983643731
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
688 | K | R490.2 | R490.2-typ DD.831a-Nové dveře místo stávajících - dvoukřídlé s ocelovou zárubní a dřevěným křídlem rozměr-1250x1970 mm, pož.odol.-EW 30 DP1-C,K, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1353366649
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
689 | K | R490B | R490B-typ DD.831-Nové dveře místo stávajících - jednokřídlé s ocelovou zárubní a dřevěným křídlem rozměr-900x1970 mm, pož.odol.-EI 30 DP3-C,S, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2120615126
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
690 | K | R491A | R491A-typ DD.831-Nové dveře místo stávajících - jednokřídlé s ocelovou zárubní a dřevěným křídlem rozměr-600x1970 mm, pož.odol.-EW 30 DP3, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1201093519
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
691 | K | R491B | R491B-typ DD.831a-Nové dveře místo stávajících - dvoukřídlé s ocelovou zárubní a dřevěným křídlem rozměr-1450x1970 mm, pož.odol.-EW 30 DP1, vč. doplňků, kování a hliníkového těsnícího kartáče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -13424476
| P |  | Poznámka k položce: Přesná specifikace v PD respektive v Tabulce dveří | [14 empty] | P | 2
| D | 792 | Okna |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
692 | K | ON.101a | ON.101a-Nové historické dřevěné (modřín) dvojité 4 křídlové kastlové obloukové okno- replika, nadsvětlík otvíravý rozměr-2760x1400 mm vč. parapetní desky mezi křídly vč. kování | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2088866006
| P |  | Poznámka k položce: Historické dřevěné dvojité 4 křídlové obloukové okno, horní nadsvětlík otvíravý, fasádní do ulice 1.NP - ul. Vladislavova a Magdalény Rettigové součástí oken jsou historizující kování | [14 empty] | P | 2
693 | K | ON.101b | ON.101b-Nové historické dřevěné (modřín) dvojité 3 křídlové kastlové obloukové okno- replika, nadsvětlík výklopný rozměr-2660x1340 mm vč. parapetní desky mezi křídly vč. kování | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1591244402
| P |  | Poznámka k položce: Historické dřevěné dvojité 3 křídlové obloukové okno, horní nadsvětlík výklopný, fasádní do ulice 1.NP - ul. Vladislavova a Magdalény Rettigové součástí oken jsou historizující kování | [14 empty] | P | 2
694 | K | ON.102a | ON.102a-Nové historické dřevěné (modřín) dvojité 4 křídlové kastlové obdelníkové okno- replika, nadsvětlík otvíravý rozměr-2620x1400 mm vč. parapetní desky mezi křídly vč. kování | ks | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1743373972
| P |  | Poznámka k položce: Historické dřevěné dvojité 4 křídlové obddélníkové okno, horní nadsvětlík otevíravý, fasádní do ulice - ul. Vladislavova a Magdalény Rettigové součástí oken jsou historizující kování | [14 empty] | P | 2
695 | K | ON.102b | ON.102b-Nové historické dřevěné (modřín) dvojité 4 křídlové kastlové obdelníkové okno- replika, nadsvětlík výklopný rozměr-2620x1400 mm vč. parapetní desky mezi křídly vč. kování | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -504993986
| P |  | Poznámka k položce: Historické dřevěné dvojité 4 křídlové obddélníkové okno, horní nadsvětlík výklopný, fasádní do ulice - ul. Vladislavova a Magdalény Rettigové součástí oken jsou historizující kování | [14 empty] | P | 2
696 | K | ON.103 | ON.103-Nové historické dřevěné (modřín) dvojité 4 křídlové špaletové obdelníkové okno- replika, nadsvětlík otvíravý rozměr-2610x1270 mm vč. parapetní desky mezi křídly vč. kování | ks | 99 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1664576841
| P |  | Poznámka k položce: Historické dřevěné dvojité 4 křídlové obdélníkové okno, horní nadsvěrlík otvíravý, vnitroblok a dvorky 1.-3.NP součástí oken jsou historizující kování | [14 empty] | P | 2
697 | K | ON.104 | ON.104-Nové historické dřevěné (modřín) dvojité 6 křídlové špaletové obdelníkové okno- replika, nadsvětlík otvíravý rozměr-2550x1850 mm vč. parapetní desky mezi křídly vč. kování | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 386112593
| P |  | Poznámka k položce: Historické dřevěné dvojité 6 křídlové obdélníkové okno, horní nadsvětlík otvíravý, vnitroblok + jižní fasáda jižního dvorku součástí oken jsou historizující kování | [14 empty] | P | 2
698 | K | ON.105 | ON.105-Nové historické dřevěné (modřín) dvojité 4 křídlové špaletové obdelníkové okno- replika, nadsvětlík otvíravý rozměr-2600x1260 mm vč. parapetní desky mezi křídly vč. kování | ks | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1718859431
| P |  | Poznámka k položce: Historické dřevěné dvojité 4 křídlové obdélníkové okno, horní nadsvětlík otvíravý, vnitroblok a dvorky 4.NP + 2 ks jižní fasáda jižního dvorku součástí oken jsou historizující kování | [14 empty] | P | 2
699 | K | ON.106 | ON.106-Nové historické dřevěné (modřín) dvojité 6 křídlové špaletové obdelníkové okno- replika, nadsvětlík otvíravý, požární odolnost EW 30 DP3 rozměr-2500x1850 mm vč. parapetní desky mezi křídly vč. kování | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 918638729
| P |  | Poznámka k položce: Historické dřevěné dvojité 6 křídlové obdélníkové okno, horní nadsvětlík otvíravý, požární odolnost EW 30 DP3, vzhled dtto ON.104, severní fasáda jižního dvorku 1.NP součástí oken jsou historizující kování | [14 empty] | P | 2
700 | K | ON.107 | ON.107-Nové historické dřevěné (modřín) dvojité 4 křídlové špaletové obdelníkové okno- replika rozměr-1600x1220 mm vč. parapetní desky mezi křídly vč. kování | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1796569728
| P |  | Poznámka k položce: Historické dřevěné dvojité 4 křídlové obdélníkové okno, vnitroblok, vzhled dtto ON.103 součástí oken jsou historizující kování | [14 empty] | P | 2
701 | K | ON.108 | ON.108-Nové historické dřevěné (modřín) dvojité 4 křídlové špaletové obdelníkové okno- replika rozměr-1080x1000 mm vč. parapetní desky mezi křídly a dvojitého zaklopení příčlívč. kování | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2084814929
| P |  | Poznámka k položce: Historické dřevěné dvojité 4 křídlové obdélníkové okno, ul. Magdalény Rettigové, vzhled dtto ON.105 součástí oken jsou historizující kování | [14 empty] | P | 2
702 | K | ON.108b | ON.108b-Nové historické dřevěné (modřín) dvojité 4 křídlové špaletové obdélníkové okno se zdvojenou příčlí horního rámu- replika rozměr-1790x1170 mm vč. parapetní desky mezi křídly vč. kování | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1832395662
| P |  | Poznámka k položce: Historické dřevěné dvojité 4 křídlové obdélníkové okno se zdvojenou příčlí horního rámu, severní fasáda, vzhled dtto ON.105 součástí oken jsou historizující kování | [14 empty] | P | 2
703 | K | ON.151 | ON.151-Nové historické dřevěné (modřín) jednoduché 4 křídlové obdélníkové okno otvíravé dovnitř- replika rozměr-2460x2470 mm vč. kování | ks | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1245632209
| P |  | Poznámka k položce: Historické dřevěné 8 křídlové okno otevíravé dovnitř. prostřední 2+2 křídla otevíravá a skládací, horní a spodní 2+2 křídla sklopná, 4NP - ul. Vladislavova a Magdalény Rettigové součástí oken jsou historizující kování | [14 empty] | P | 2
704 | K | ON.152 | ON.152-Nové historické dřevěné (modřín) jednoduché 8 křídlové obdélníkové okno otvíravé dovnitř- replika rozměr-2550x5200 mm vč. kování | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -596993771
| P |  | Poznámka k položce: Historické dřevěné 8 křídlové okno otevíravé dovnitř. prostřední 2+2 křídla otevíravá a skládací, horní a spodní 2+2 křídla sklopná, vnitroblok 2.-4.NP součástí oken jsou historizující kování | [14 empty] | P | 2
705 | K | ON.201a | ON.201a-Nové okno ocelové suterénní, sklopné, dělené- replika rozměr-400x800 mm vč. kování | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -691179401
| P |  | Poznámka k položce: Okno ocelové suterénní, sklopné, dělené | [14 empty] | P | 2
706 | K | ON.201b | ON.201b-Nové okno ocelové suterénní, sklopné, dělené- replika rozměr-600x800 mm vč. kování | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -568299527
| P |  | Poznámka k položce: Okno ocelové suterénní, sklopné, dělené | [14 empty] | P | 2
707 | K | ON.201c | ON.201c-Nové okno ocelové suterénní, sklopné, dělené- replika rozměr-500x950 mm vč. kování | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1608977284
| P |  | Poznámka k položce: Okno ocelové suterénní, sklopné, dělené | [14 empty] | P | 2
708 | K | ON.202a | ON.202a-Nové okno dřevěné (modřín) suterénní, otevíravě-sklopé, nedělené- replika rozměr-1150x800 mm vč. kování | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 89869698
| P |  | Poznámka k položce: Okno dřevěné suterénní, otevíravě-sklopé, nedělené | [14 empty] | P | 2
709 | K | ON.202b | ON.202b-Nové okno dřevěné (modřín) suterénní, otevíravě-sklopé, nedělené- replika rozměr-1100x800 mm vč. kování | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 522734948
| P |  | Poznámka k položce: Okno dřevěné suterénní, otevíravě-sklopé, nedělené | [14 empty] | P | 2
710 | K | ON.202c | ON.202c-Nové okno dřevěné (modřín) suterénní, otevíravě-sklopé, nedělené- replika rozměr-900x900 mm vč. kování | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1675065220
| P |  | Poznámka k položce: Okno dřevěné suterénní, otevíravě-sklopé, nedělené | [14 empty] | P | 2
711 | K | ON.202e | ON.202e-Nové okno dřevěné (modřín) suterénní, otevíravě-sklopé, nedělené- replika rozměr-600x1200 mm vč. kování | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1910036072
| P |  | Poznámka k položce: Okno dřevěné suterénní, otevíravě-sklopé, nedělené | [14 empty] | P | 2
712 | K | ON.203 | ON.203-Nové okno dřevěné (modřín) suterénní, otevíravě-sklopé, nedělené- replika rozměr-1100x500 mm vč. kování | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -500153574
| P |  | Poznámka k položce: Okno dřevěné suterénní, otevíravě-sklopé | [14 empty] | P | 2
713 | K | ON.204 | ON.204-Nové okno ocelové suterénní, otvíravé, dělené- replika rozměr-400x800 mm vč. kování | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -483043472
| P |  | Poznámka k položce: Okno ocelové suterénní, otvíravé, dělené - přístup ke shozu (skluzavce) zásobování, součástí oken jsou historizující kování | [14 empty] | P | 2
714 | K | ON.301a | ON.301a-Nové hliníkové okno auly fixní, jednoduché- replika rozměr-2690x3680 mm vč. kování | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1483530548
| P |  | Poznámka k položce: Hliníkové okno auly fixní | [14 empty] | P | 2
715 | K | ON.301b | ON.301b-Nové hliníkové okno auly fixní, jednoduché- replika rozměr-2692x3680 mm vč. kování | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 961713227
| P |  | Poznámka k položce: Hliníkové okno auly fixní s bezpečnostním zasklením spodní části | [14 empty] | P | 2
716 | K | ON.301c | ON.301c-Hliníkové okno auly 2892x3680, otvíravé, napojeno na systém požárního větrání, vč.kování | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1154786106
| P |  | Poznámka k položce: Včetně systému požárního větrání. | [14 empty] | P | 2
717 | K | ON.301d | ON.301d- Hliníkové okno auly 2391x3680, otvíravé s bezpečnostním zasklením spodní části, napojeno na systém požárního větrání, vč.kování | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1008059122
| P |  | Poznámka k položce: Včetně systému požárního větrání. | [14 empty] | P | 2
718 | K | ON.302 | ON.302-Nové okno dřevěné (modřín), otvíravě-sklopné, dělené, sokl pod aulou- replika rozměr-1650x1850 mm vč. kování | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1368191509
| P |  | Poznámka k položce: Okno dřevěné, otvíravě-sklopné, dělené, sokl pod aulou, součástí oken jsou historizující kování | [14 empty] | P | 2
719 | K | ON.303 | ON.303-Nové okno dřevěné (modřín), otvíravě-sklopné, dělené, sokl pod aulou- replika rozměr-1600x1250 mm vč. kování | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1412774449
| P |  | Poznámka k položce: Okno dřevěné, otvíravě-sklopné, dělené, sokl pod aulou, součástí oken jsou historizující kování | [14 empty] | P | 2
720 | K | ON.304 | ON.304-Nové okno dřevěné (modřín), otvíravě-sklopné, dělené, sokl pod aulou- replika, požární odolnost EW 30 DP3 rozměr-1600x1850 mm vč. kování | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1044416246
| P |  | Poznámka k položce: Okno dřevěné, otvíravě-sklopné, dělené, sokl pod aulou, požární odolnost EW 30 DP3 | [14 empty] | P | 2
721 | K | ON.401 | ON.401-Nové okno dřevěné (modřín), otvíravě-sklopné, nedělené- replika rozměr-580x580 mm vč. kování | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2016480597
| P |  | Poznámka k položce: Okno dřevěné, otvíravě-sklopné, nedělené, subtilní zaoblené rámy, severní fasáda 5.NP | [14 empty] | P | 2
722 | K | ON.402 | ON.402-Nové okno dřevěné (modřín), otvíravě-sklopné, nedělené- replika rozměr-900x600 mm vč. kování | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 738587918
| P |  | Poznámka k položce: Okno dřevěné, otvíravě-sklopné, nedělené, subtilní zaoblené rámy, západní dvorek 1.NP | [14 empty] | P | 2
723 | K | ON.403 | ON.403-Nové okno dřevěné (modřín) kyvné- nedělené, subtilní- replika rozměr-1500x1350 mm vč. kování | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1582607451
| P |  | Poznámka k položce: Okno dřevěné, kyvné, nedělené, subtilní zaoblené rámy, jižní fasáda | [14 empty] | P | 2
724 | K | ON.404 | ON.404-Nové okno dřevěné (modřín) dvojité jednokřídlé špaletové- replika rozměr-1300x450 mm vč. kování | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 999120659
| P |  | Poznámka k položce: Okno dřevěné dvojité jednokřídlé, křídla dělená jednou vodorovnou příčlí, severní a jižní fasáda | [14 empty] | P | 2
725 | K | ON.405 | ON.405-Nové okno dřevěné (modřín) jednoduché 3 křídlové okno, 2 křídla otvíravá dovnitř, spodní křídlo sklopné- replika rozměr-1740x1150 mm vč. kování | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1405317902
| P |  | Poznámka k položce: Okno dřevěné 3 křídlové okno, 2 křídla otvíravá dovnitř, spodní křídlo sklopné, jižní fasáda 1-4.NP | [14 empty] | P | 2
726 | K | ON.406 | ON.406-Nové okno dřevěné (modřín) jednoduché 3 křídlové okno, 2 křídla otvíravá dovnitř, spodní křídlo sklopné- replika rozměr-2070x1480 mm vč. kování | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1543319550
| P |  | Poznámka k položce: Okno dřevěné 3 křídlové okno, 2 křídla otvíravá dovnitř, spodní křídlo sklopné, jižní fasáda 1-4.NP | [14 empty] | P | 2
727 | K | ON.407 | ON.407-Stávající ocelový nadsvětlík- sklopný- repase rozměr-1831x620 mm | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -892013112
| P |  | Poznámka k položce: Stávající nadsvětlík luxferové stěny hlavního schodiště (nadsvětlík), sklopné | [14 empty] | P | 2
728 | K | ON.408 | ON.408-Nové dřevěné (modřín) okno s jedním otvíravým křídlem- replika rozměr-1100x4370 mm vč. kování | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1590849985
| P |  | Poznámka k položce: Okno severního schodiště s jedním otvíravým křídlem | [14 empty] | P | 2
729 | K | ON.409 | ON.409-Nové dřevěné (modřín) okno s jedním otvíravým křídlem- replika rozměr-1100x2170 mm vč. kování | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -871213307
| P |  | Poznámka k položce: Okno severního schodiště s jedním otvíravým křídlem | [14 empty] | P | 2
730 | K | ON.501 | ON.501-Nové okno dřevěné (modřín) jednoduché dvoukřídlové, otvíravě-výklopné- replika rozměr-1250x1250 mm vč. kování | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1992344551
| P |  | Poznámka k položce: Okno dřevěné dvoukřídlé okno, jedno křídlo otvíravě-sklopné, druhé křídlo otvíravé, nedělená křídla, 5NP | [14 empty] | P | 2
731 | K | ON.502 | ON.502-Nové okno dřevěné (modřín) jednoduché dvoukřídlové, otvíravě-sklopné- replika rozměr-800x2350 mm vč. kování | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 333443557
| P |  | Poznámka k položce: Okno dřevěné dvoukřídlé okno, otvíravě sklopná obě křídla, vikýře 5NP | [14 empty] | P | 2
732 | K | ON.503 | ON.503-Nové okno střešní dřevěné (modřín) jednoduché, kyvné- replika rozměr-1300x880 mm vč. kování | ks | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1786731899
| P |  | Poznámka k položce: Střešní dřevěné okno kyvné, nedělené | [14 empty] | P | 2
733 | K | ON.504 | ON.504-Nové okno střešní dřevěné (modřín) jednoduché, kyvné- replika rozměr-700x700 mm vč. kování | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1102683931
| P |  | Poznámka k položce: Střešní dřevěné okno kyvné, nedělené | [14 empty] | P | 2
734 | K | ON.505 | ON.505-Nové okno střešní dřevěné (modřín) jednoduché, kyvné- replika rozměr-1300x880 mm vč. kování | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 183849205
| P |  | Poznámka k položce: Výlez na střechu dřevěný, otvíravý dovnitř, vzhled dtto střešní okno ON.503 | [14 empty] | P | 2
735 | K | ON.506 | ON.506-Atypické dřevěné fasádní okno, 3 křídla otvíravě-sklopná rozměr-6560x1345 mm vč. kování | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 209877468
| P |  | Poznámka k položce: Atypické fasádní okno 5.NP, 3 křídla otvíravě-sklopná | [14 empty] | P | 2
736 | K | ON.601 | ON.601-Stávající dřevěné vnitřní akustické okno - pouze lokální opravy- repase rozměr-900x1100 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 957612298
| P |  | Poznámka k položce: Stávající vnitřní okno - režie studia 5.NP - pouze lokální opravy | [14 empty] | P | 2
737 | K | ON.603b | ON.603b-Nové dřevěné (modřín) fixní, akustické, interiérové okno v příčkách nade dveřmi- replika 603a rozměr-900x900 mm | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1795302665
| P |  | Poznámka k položce: Nové dřevěné, fixní, akustické, interiérové okno v příčkách nade dveřmi, vzhled dtto ON.603a | [14 empty] | P | 2
738 | K | ON.608 | ON.608-Nové dřevěné vnitřní okno kanceláře - fixní a vysouvací vč. žaluzie a dřevěného pultu rozměr-600x1020 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -279137435
| P |  | Poznámka k položce: Nové vnitřní okno kanceláře 3.NP - fixní | [14 empty] | P | 2
739 | K | ON.611 | ON.611-Nové interiérové okno studijnío oddělení vč. žaluzie- nerez rozměr-919x596 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1652251726
| P |  | Poznámka k položce: Nové interiérové okno studijnío oddělení 2.NP | [14 empty] | P | 2
| D | 797 | Linky, digestoře, regály |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
740 | K | OV.911n | OV.911- nová kuchyňská linka dle PD (2 moduly) | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -293957543
| P |  | Poznámka k položce: Nová kuchyňská linka. Výstupové plány budou dle realizační dokumentace dodavatele dle vybraných kuchyňských linek. (2 moduly) | [14 empty] | P | 2
741 | K | OV.912n | OV.912- nová kuchyňská linka dle PD (2 moduly+ prodloužení) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1230253482
| P |  | Poznámka k položce: Nová kuchyňská linka. Výstupové plány budou dle realizační dokumentace dodavatele dle vybraných kuchyňských linek. (2 moduly+ prodloužení) | [14 empty] | P | 2
742 | K | OV.913n | OV.913- nová kuchyňská linka dle PD (3 moduly) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 316200572
| P |  | Poznámka k položce: Nová kuchyňská linka. Výstupové plány budou dle realizační dokumentace dodavatele dle vybraných kuchyňských linek. (3 moduly) | [14 empty] | P | 2
743 | K | OV.932n | OV.932- digestoř nová atypycká, oboustranná, na pracovním stolu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -657039121
| P |  | Poznámka k položce: Oboustranná digestoř, pracovní část přístupná z obou stran. Digestoř bude položena na pracovním stolu, proto bude dodávka bez pracovní desky. Výška prosklené části 1000 mmm, nad prosklenou části pouze plechová stříška napojena na odtah VZT (odtah je součástí dodávky VZT). Součástí dodávky bude osvětlení a odtahová ramena. | [14 empty] | P | 2
| D | 798 | Prosklené stěny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
744 | K | LP101 | Prosklená stěna 2320x4085 mm včetně posuvných dveří 2kř 1400x2500 bez požární odolnosti | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -716007749
745 | K | LP201 | Prosklená stěna 2300x4030 mm včetně posuvných dveří 2kř 2260x2400, s požární odolností EI45/EI30 (stěna/dveře) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1316267497
746 | K | LP202 | Prosklená stěna 2955x4000 mm včetně otočných dveří 2kř 1900x2400, s požární odolností EI45/EI30 (stěna/dveře) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 459493904
747 | K | LP203 | Prosklená stěna 1460x2040 mm včetně otočných dveří 1kř 950x1970, s požární odolností EI30/EI30 (stěna/dveře) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1436958297
| D | 799 | Orientační systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
748 | K | OS01 | Cedulka pro označení místností | ks | 460 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -163240583
| P |  | Poznámka k položce: Cedulka pro označení místností Rozměr: 160 x 290 mm Radius rohů: 6 mm Materiál: Kovová deska o síle 1,5 mm Povrchová úprava: PÚ1 - Komaxit - hluboký mat s jemnou strukturou Barevnost: černá tabulová barva RAL 9004 Potisk: UV tisk bílou barvou 1/0 + podtisk bílou Skryté kotvení ke zdi | [14 empty] | P | 2
749 | K | OS02 | Popisovatelná cedulka pro označení místností | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1556298696
| P |  | Poznámka k položce: Popisovatelná cedulka pro označení místností Rozměr: 160 x 390 mm Radius rohů: 6 mm Materiál: Kovová deska o síle 1,5 mm Povrchová úprava: PÚ1 - Komaxit - hluboký mat s jemnou strukturou Barevnost: černá tabulová barva RAL 9004 Potisk: UV tisk bílou barvou 1/0 + podtisk bílou Skryté kotvení ke zdi | [14 empty] | P | 2
750 | K | OS03 | Cedulka pro označení významných místností | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1978105618
| P |  | Poznámka k položce: Cedulka pro označení významných místností Část 1: Rozměr: 160 x 290 mm Radius rohů: 6 mm Materiál: kovová deska o síle 1,5 mm Povrchová úprava: PÚ1 - Komaxit - hluboký mat s jemnou strukturou Barevnost: černá tabulová barva RAL 9004 Potisk: UV tisk bílou barvou 1/0 + podtisk bílou Část 2: Rozměr: 160x312 mm Radius rohů: 6 mm Materiál: plexisklo o síle 3 mm v odstínu Seta 2034 (RAL 3018) Potisk: UV tisk bílou barvou 1/0 + podtisk bílou Obě části k sobě budou přilepené. Skryté kotvení ke zdi | [14 empty] | P | 2
751 | K | OS04 | Hlavní patrové cedule k oběma vchodům v přízemí | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1574635820
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní patrové cedule k oběma vchodům v přízemí Rozměr: 1200x1700 mm Radius rohů: 6 mm Materiál: kovová deska o síle 2,5 mm Povrchová úprava: PÚ1 - Komaxit - hluboký mat s jemnou strukturou Barevnost: černá tabulová barva RAL 9004 Potisk: UV tisk 4/0 + podtisk bílou Seznam jmen a příslušných místností u pravého okraje cedule bude realizován průhlednou samolepou s bílým potiskem. Skryté kotvení ke zdi | [14 empty] | P | 2
752 | K | OS05 | Vedlejší patrové cedule | ks | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2017778134
| P |  | Poznámka k položce: Vedlejší patrové cedule Rozměr: 370x1700 mm Radius rohů: 6 mm Materiál: plexisklo o síle 3 mm Barevnost: Seta 2034 (RAL 3018) Potisk: UV tisk bílou barvou 1/0 + podtisk bílou Skryté kotvení ke zdi | [14 empty] | P | 2
753 | K | OS06 | Doplňující směrové cedule | ks | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1156546156
| P |  | Poznámka k položce: Doplňující směrové cedule Rozměr: 160x290 mm Radius rohů: 6 mm Materiál: plexisklo o síle 2 mm Barevnost: Seta 2034 (RAL 3018) Potisk: UV tisk bílou barvou 1/0 + podtisk bílou Skryté kotvení ke zdi | [14 empty] | P | 2
754 | K | OS07 | Cedule s číslem podlaží plexi | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1029939996
| P |  | Poznámka k položce: Cedule s číslem podlaží plexi Rozměr: 200x230 mm Radius rohů: 6 mm Materiál: plexisklo o síle 3 mm Barevnost: Seta 2034 (RAL 3018) Potisk: UV tisk bílou barvou 1/0 + podtisk bílou Skryté kotvení ke zdi | [14 empty] | P | 2
755 | K | OS08 | Evakuační plánek včetně požární poplachové směrnice | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -286326534
| P |  | Poznámka k položce: Evakuační plánek včetně požární poplachové směrnice Rozměr: 400x600 mm Radius rohů: 6 mm Materiál: kovová deska o síle 1,5 mm Povrchová úprava: PÚ1 - Komaxit - hluboký mat s jemnou strukturou Barevnost: černá tabulová barva RAL 9004 Potisk: UV tisk 4/0 + podtisk bílou Skryté kotvení ke zdi | [14 empty] | P | 2
756 | K | OS09 | Cedule kouření povoleno/zakázáno | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2104729288
| P |  | Poznámka k položce: Cedule kouření povoleno/zakázáno Rozměr: 100x100 mm Radius rohů: 6 mm Materiál: Kovová deska o síle 1,5 mm Povrchová úprava: PÚ1 - Komaxit - hluboký mat s jemnou strukturou Barevnost: RAL 6024 Potisk: UV tisk bílou barvou 1/0 + podtisk bílou | [14 empty] | P | 2
757 | K | OS10 | Nápisy Aula Zdeňka Heluse, výška písmen 13 cm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1568880988
| P |  | Poznámka k položce: Nápisy Aula Zdeňka Heluse, výška písmen 13 cm Výška písmen 130 mm Materiál: Kovová deska o síle 2 mm Povrchová úprava: PÚ1 - Komaxit - hluboký mat s jemnou strukturou Barevnost: černá tabulová barva RAL 9004 Připevnění na omítku: lepení Potisk: ne Podklady pro vyřezání písmen jsou součástí grafických podkladů pro výrobu orientačního systému | [14 empty] | P | 2
758 | K | OS11 | Cedulky z magnetické folie se vzkazy | ks | 422 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 557555859
| P |  | Poznámka k položce: Cedulky z magnetické folie se vzkazy Počty: „Přijdu hned“: 124 ks „Jsme na obědě“: 124 ks „Zkouším, nerušit prosím“: 87 „Psssst!“ 87 ks Rozměr: 100 x 100 mm Radius rohů: 6 mm Materiál: Magnetická folie (jako magnetky na lednici) Potisk: tisk 4/0, bez podtisku | [14 empty] | P | 2
759 | K | OS12 | Samolepky s příkazy | ks | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 329104155
| P |  | Poznámka k položce: Samolepky s příkazy Počet: 100 ks Rozměr: 100 x 100 mm Radius rohů: 6 mm Materiál: vysoce přilnavá vinylová samolepa, bílá lesklá, držící na omítce Potisk: tisk 4/0 | [14 empty] | P | 2
760 | K | OS13 | Citáty na stěnách | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1066785778
| P |  | Poznámka k položce: Citáty na stěnách Počet: 15 ks Rozměry: výška písmen 10 cm, počet znaků na jeden citát maximálně 160. Materiál: vysoce přilnavá vinylová samolepa pro lepení na omítku v interiéru, jednobarevná Barevnost: různá | [14 empty] | P | 2
761 | K | OS14 | Bezpečnostní značení | ks | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 239172219
| P |  | Poznámka k položce: Bezpečnostní značení Požární cedulky (značení únikových východů, značení hasicích přístrojů a další) Rozměry: 300 x 150 mm Materiál: 1,1 mm silná deska s fotoluminiscenčním povrchem potisknutá UV tiskem nebo sítotiskem Radius rohů: 5 mm – rohy destičky musí být zakulacené Grafické motivy cedulek musí být jednotné napříč celou budovou a pro výrobu je možné využít grafických dat, které jsou součástí podkladů pro výrobu orientačního systému Počty cedulek prosíme doplit dle skutečných potřeb. Cedulky obsahují pouze piktogramy a podstatné informace – nesmí zahrnovat jméno výrobce cedulek, jeho logo atd. | [14 empty] | P | 2
762 | K | OS15 | Značení pro nevidomé | ks | 410 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -415046557
| P |  | Poznámka k položce: Značení pro nevidomé Číselná označení místností: celkem 410 ks Plastové bílé samolepící štítky s Braillovým písmem (vlepenými černými plastovými kuličkami). Zaoblené rohy. - obvyklá varianta (např. R 113), občas doplněná o písmeno na konci (např. R 224a), výjimečně bude i rozsah více písmen (například R 256a-g) | [14 empty] | P | 2
763 | K | OS16 | Značení pro nevidomé | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -610695461
| P |  | Poznámka k položce: Značení pro nevidomé Označení toalet (bez čísla místnosti): celkem 30 ks Plastové bílé samolepící štítky s Braillovým písmem (vlepenými černými plastovými kuličkami) a hmatovými piktogramy v grafické podobě definované v grafických podkladech k orientačnímu systému. Zaoblené rohy. - WC - WC ženy - WC muži - WC invalidé | [14 empty] | P | 2
764 | K | OS17 | Značení pro nevidomé | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1739668521
| P |  | Poznámka k položce: Značení pro nevidomé Číselné označení místnosti + účel místnosti (vše po 1 ks) Plastové bílé samolepící štítky s Braillovým písmem (vlepenými černými plastovými kuličkami). Zaoblené rohy. Textace: - Bistro - Aula - Podatelna - Studovna - Knihovna - Prodejna literatury - Středisko informačních technologií - Studijní oddělení - Akademická poradna - Děkanát - Počítačová studovna - Terasa | [14 empty] | P | 2
765 | K | OS18 | Kontrastní terče na schodišťové stupně | ks | 346 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 881522285
| P |  | Poznámka k položce: Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového ramene nebo vyrovnávacích schodů bude výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí pomocí protiskluzných kontrastních terčů. Předpokládáme umístění dvou značek na nástupní stupeň a dalších dvou na výstupní stupeň, vždy ke koncům stupně, viz schéma níže. Obrázek slouží jako ilustrativní, na místě budou použity terče dle vzorkování. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1PP" 54 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 58 |  | 58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 54 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 56 |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5NP" 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 346 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 800 | Venkovní vybavení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
766 | K | VD.501 | Altán; 2580x3000x3000 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -522058472
| P |  | Poznámka k položce: Ocelová atypická celosvařená konstrukce o rozměru 3x3 m v šedé barvě, dle vzorkování. Sloupky ze svařených profilů 2xUPE 100 (ostrohranné). Vodorovné prvky po obvodu ze svařených profilů 2x UPE 180 a 2x UPE 100. Sváry U profilů musí být zabroušené a vykytované, aby nebyly pod nátěrem viditelné. Vodorovné prvky v ploše střechy jsou navrženy z jeklů 40/20/2. Zastřešení altánku pomocí desek z čirého komůrkového polykarbonátu s obvodovými těsnícími systémovými U profily a systémovým kotvením. Zadní hrana zastřešení altánku bude osazeno okapním plechem v tl. 0,6 mm v barvě altánku. Barva prášková vypalovaná, šedá dle vzorkování | [14 empty] | P | 2
767 | K | VD.502 | Lavička; 820x700x1800 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466491211
| P |  | Poznámka k položce: Ocelová lavička s opěradlem a područkami, subtilní konstrukce, výplň tvořená roštem z ocelové kulatiny. Barva prášková vypalovaná, šedá dle vzorkování | [14 empty] | P | 2
768 | K | VD.503 | Židle; 820x700x600 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1542817299
| P |  | Poznámka k položce: Ocelová židle s opěradlem a područkami, subtilní konstrukce, výplň tvořená roštem z ocelové kulatiny, barva prášková vypalovaná, šedá dle vzorkování | [14 empty] | P | 2
769 | K | VD.504 | Stůl; 750x1600x800 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 327402453
| P |  | Poznámka k položce: Subtilní ocelová konstrukce stolu, výplň rámu desky stolu z tahokovu, barva prášková vypalovaná, šedá dle vzorkování | [14 empty] | P | 2
770 | K | VD.505 | Odpadkový koš; 985x775x260 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -692125531
| P |  | Poznámka k položce: Trojitý koš na tříděný odpad (papír, plasty a směsný odpad), doplněný o popelník. Koš je ocelové konstrukce opláštěnéné ocelovým plechem, barva prášková vypalovaná, šedá dle vzorkování | [14 empty] | P | 2
771 | K | VD.506 | Stojan pro kola; 835x1510x650 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1431641758
| P |  | Poznámka k položce: Plechová konstrukce stojanu, oboustranný stojan pro 6 kol, barva prášková vypalovaná, šedá dle vzorkování | [14 empty] | P | 2
772 | K | VD.510 | Slunečník; 2600x3000x3000 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 638749244
| P |  | Poznámka k položce: Slunečník včetně kompletního příslušenství, plachta 3x3 m textilní čtvercová, omyvatelná a UV stabilní, šedé barvy dle vzorkování. Ovládání pomocí kliky. Výška 2,6 m. Součástí slunečníku je stojan zatížený dlaždicemi, dlaždice součástí dodávky. Kryt na dlaždice plechový. Konstrukce slunečníku hliníková, barva prášková vypalovaná, šedá dle vzorkování | [14 empty] | P | 2
773 | K | VD.511 | Květináč; 750x1100x440 | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1045630198
| P |  | Poznámka k položce: Ocelová konstrukce opláštěná hliníkovým plechem, šedé barvy dle vzorkování. Součástí květináče je zavlažovací trubice. Výsadbu a substrát zajištuje Katedra biologie a environmentálních studií Pedagogické fakulty UK. Barva prášková vypalovaná, šedá dle vzorkování | [14 empty] | P | 2
774 | K | VD.521 | Neviditelný obrubník | m | 380.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -582262800
| P |  | Poznámka k položce: Tzv. neviditelný obrubník, ocelový plech tl. 1 mm, výšky 140 mm, nad terénem viditelný pouze 10 mm, barva šedá dle vzorkování. | [14 empty] | P | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
775 | K | 210020951 | Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4 | kus | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1598262482
776 | M | 73534510 | tabulka fotoluminenscenční 300x150mm | kus | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1017572457
| D | 33-M | Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
777 | K | VT.001 | Výměna stávajícího výtahu za nový | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2028982510
| P |  | Poznámka k položce: Stávající výtah bude kompletně odstraněn včetně vodítek a všech dalších prvk a zařízení. Namísto stávajícího výtahu bude proveden výtah nový dle specifikace níže. Nový osobní výtah, pohon s frekvenčním řízením bez strojovny. Nosnost: min. 675 kg Počet osob: min. 9 Rychlost: min. 1,0 m/s Výtahové dveře: 900/2000 mm Rozměr kabiny (š./h./v.): min. 1200/1400/2100 Kabina neprůchozí - 1 vstup Teleskopické posuvné dveře Bezstrojovnové řešení Zdvih a počet stanic viz výkresová dokumentace. Výtahová šachta je stávající zděná, při montáži výtahu je třeba uvažovat s nerovnostmi šachty a s tolerancemi rozměrů šachty vyššími, než je běžně obvyklé. Zadné stěna šachty je cca v polovině zalomená. V rámci přípravných prací je nezbytné provést zaměření šachty. Orientační parametry výtahové šachty: přejezd se šikmou střechou cca 3470-3570 mm, dojezd cca 1520 mm, půdorysný rozměr šachty v rozmezí cca 1760/1750 až 1800/1800 mm Rozváděč výtahu zabudován do ostění výtahových dveří. Materiály a povrchy: Dveře šachty – dveřní křídla, dveřní rám a portál broušená tmavá nerezová ocel (odstín dle vzorkování) Dveře kabiny - dveřní křídla, dveřní rámy broušená tmavá nerezová ocel (odstín dle vzorkování) Stěny, strop , okopová lišta a rohy – broušená tmavá nerezová ocel (odstín dle vzorkování) Podlaha – teracová dlažba, replika dlažby na chodbě (součást dodávky výtahu) Zrcadlo na celou výšku kabiny Vybavení: Ovládací panel na celou výšku kabiny, s integrovaným klíčovým spínačem, povrch podbarvené sklo (odstín dle vzorkování) Napojení na EPS, ERO, MaR GSM modul Sklopné sedátko a madla - nerezové, dle vyhlášky 398/2009 Sb. Na nástupním podlaží ukazatel polohy kabiny, v dalších podlažích ukazatel směru jízdy – zapuštěné do rámu výtahových dveří Ovládací panely na podlažích zapuštěné do rámu výtahových dveří LED osvětlení, reproduktor Další požadavky: Provedení a vybavení musí odpovídat vyhlášce 398/2009 Sb. (sedátko, madla, indukční smyčka, ovládání, signalizace a další) Výtah a související prvky budou proveden v souladu požárně-bezpečnostním řešením stavby Požární odolnost výtahových dveří EW 30 DP1 Chování výtahu při požáru je podrobně popsáno v PBŘ stavby Součástí dodávky je servisní osvětlení šachty Součástí dodávky je veškeré požární utěsnění ke stavebním konstrukcím Součástí výtahu UPS pro dojetí do nejbližší stanice. Energeticky úsporný provoz – energetická náročnost v kategorii A Klíčkový spínač bude zařazen do systému generálního klíče. Montážní nosník bude dodávkou výtahu. | [14 empty] | P | 2
778 | K | VT.002 | Nový výtah ve dvoře | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 957996859
| P |  | Poznámka k položce: Osobní výtah, pohon s frekvenčním řízením bez strojovny, v prosklené výtahové šachtě (viz statika). Nosnost: min. 675 kg Počet osob: min. 9 Rychlost: min. 1,0 m/s Výtahové dveře: 900/2000 mm Rozměr kabiny (š./h./v.): min. 1200/1400/2100 Rozměr šachty (š./h.): 1700/1950 2 vstupy – průchozí kabina Teleskopické posuvné dveře Bezstrojovnové řešení Zdvih a počet stanic viz výkresová dokumentace. Snížený přejezd na 2420 mm (spodní hrana montážního nosníku 2400 mm) Uvažovaný dojezd 1080 mm Rozváděč výtahu zabudován do ostění výtahových dveří. Materiály a povrchy: Dveře šachty – všechna dveřní křídla prosklená, dveřní rám a portál broušená tmavá nerezová ocel (odstín dle vzorkování) Dveře kabiny - všechna dveřní křídla prosklená, dveřní rámy broušená tmavá nerezová ocel (odstín dle vzorkování) Stěny, strop , okopová lišta a rohy – broušená tmavá nerezová ocel (odstín dle vzorkování) Podlaha – teracová dlažba, replika dlažby na chodbě (součást dodávky výtahu) Zrcadlo na celou výšku kabiny Vybavení: Ovládací panel na celou výšku kabiny, s integrovaným klíčovým spínačem, povrch podbarvené sklo (odstín dle vzorkování) Napojení na EPS, ERO, MaR GSM modul Sklopné sedátko a madla - nerezové, dle vyhlášky 398/2009 Sb. Na nástupním podlaží ukazatel polohy kabiny, v dalších podlažích ukazatel směru jízdy – zapuštěné do rámu výtahových dveří Ovládací panely na podlažích zapuštěné do rámu výtahových dveří LED osvětlení, reproduktor Další požadavky: Provedení a vybavení musí odpovídat vyhlášce 398/2009 Sb. (sedátko, madla, indukční smyčka, ovládání, signalizace a další) Výtah a související prvky budou proveden v souladu požárně-bezpečnostním řešením stavby Požární odolnost výtahových dveří EW 30 DP1 Chování výtahu při požáru a výpadku proudu je podrobně popsáno v PBŘ stavby V dojezdu výtahu bude umístěn přímotop pro zajištění provozní teploty šachty 5oC v zimním období – dodávka výtahu V horní části šachty, vedle výtahových dveří, bude výdech a sání chlazení výtahové šachty pro letní období Venkovní prosklená šachta je dodávkou výtahu Součástí dodávky je servisní osvětlení šachty Součástí dodávky je veškeré požární utěsnění ke stavebním konstrukcím Součástí výtahu UPS pro dojetí do nejbližší stanice. Energeticky úsporný provoz – energetická náročnost v kategorii A Zásadní je splnění maximálního horního přejezdu max 2450 mm z konstrukčních důvodů nového střešního vikýře, do kterého je vestavěna nová výtahová šachta Dokumentaci konstrukce výtahové šachty je třeba přepracovat dle skutečně vybraného výtahu - součást dodávky výtahu Výstup v nejnižší stanici je do venkovního prostředí, ovládací panel, provedení dveří a další souvislosti výtahu i šachty musí být provedeny s určením do venkovního prostředí (teplota, vlhkost, vystavení srážkám atd.). Klíčkový spínač bude zařazen do systému generálního klíče. | [14 empty] | P | 2
779 | K | VT.003 | Repase stávajícího výtahu na popelnice | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 36774650
| P |  | Poznámka k položce: Repase stávajícího nákladního výtahu na popelnice z 1.PP na uliční úroveň. Výtah je určen pro dopravu nákladu. Výtah není určen pro dopravu osob. Jedná se o historickou strojní konstrukci výtahu. Výtah a jeho konstrukce budou zachovány stávající, bude proveden odborný servis a repase strojního zařízení, rozvodné skříně a výměna kabeláží. Budou provedeny nové nátěry ocelových konstrukcí (včetně dvířek na ulici a vnitřních dveří šachty a klece), lokální opravy konstrukce výtahu i šachty. Do dveří/mříží výtahu budou osazeny nové zámky v systému generálního klíče. | [14 empty] | P | 2
780 | K | VT.004 | Repase stávajícího výtahu bufetu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 861512720
| P |  | Poznámka k položce: Repase stávajícího nákladního výtahu zásobování bufetu z 1.PP na uliční úroveň. Výtah je určen pro dopravu nákladu. Výtah není určen pro dopravu osob. Výtah a jeho konstrukce budou zachovány stávající, bude proveden odborný servis a repase strojního zařízení, rozvodné skříně a výměna kabeláží. Budou provedeny nové nátěry ocelových konstrukcí (včetně dvířek na ulici a vnitřních dveří šachty a klece), lokální opravy konstrukce výtahu i šachty. Do dveří/mříží výtahu budou osazeny nové zámky v systému generálního klíče. | [14 empty] | P | 2
781 | K | VT.005 | Repase stávajícího výtahu knihovny | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1972159077
| P |  | Poznámka k položce: Repase stávajícího malého nákladního výtahu knihovny z 1.PP do 1.NP. Výtah je určen pro dopravu knih. Výtah není určen pro dopravu osob. Výtah a jeho konstrukce budou zachovány stávající, bude proveden odborný servis a repase strojního zařízení, rozvodné skříně a výměna kabeláží. Budou provedeny nové nátěry ocelových konstrukcí (včetně dvířek na ulici a vnitřních dveří šachty a klece), lokální opravy konstrukce výtahu i šachty. Do dveří/mříží výtahu budou osazeny nové zámky v systému generálního klíče. | [14 empty] | P | 2

## D.1._KOA - Konstrukční ře...
{b63d5b6e-a2a3-4a61-b826-dad5ebc7a117}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Objekt:
D.1._KOA - Konstrukční řešení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha |  |  | Datum: | 5. 9. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | OBERMEYER HELIKA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení dle projektu, norem a předpisů výrobců, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, systémové detaily, profily a řešení, povrchovou úpravu, pomocné lešení a přípravné práce (pokud nejsou uvedeny zvlášť). Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci (zejména výrobků, výplní otvorů a finálních povrchů v příslušných tabulkách a technických zprávách), která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad. Použitá cenová úroveň - II/2023.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Objekt:
D.1._KOA - Konstrukční řešení
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 5. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta |  |  | Projektant: | OBERMEYER HELIKA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Objekt:
D.1._KOA - Konstrukční řešení
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 5. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta |  |  | Projektant: | OBERMEYER HELIKA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 79.9017 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 61.3888 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 47.4531 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 273321511 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 4.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 11.5305 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1709989022
| P |  | Poznámka k položce: Modul pružnosti 30 GPA podle ČSN ISO 6784 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | výtahová šachta | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vodorovná | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svislá | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 12.216 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00247 | 0.030174 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104712157
| VV |  | deska | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*(2*2,46+2*2,43) |  | 3.912 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obvodové desky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*2,43*2*2 |  | 5.832 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*2,06*2 |  | 2.472 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.216 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 12.216 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1009731181
| VV |  | 12,216 |  | 12.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.411 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 0.43591 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 673747905
| VV |  | 410,5/1000 |  | 0.411 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0.143 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.15198 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 103371092
| VV |  | "8/150x150" 13*5,5*2/1000 |  | 0.143 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 274313511 | Základové pásy z betonu tř. C 12/15 | m3 | 4.35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 9.8151 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -71579480
| VV |  | základové pasy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,5*2,175*2) |  | 4.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 274352111 | Bednění základových pasů rovné ztracené (neodbedněné) | m2 | 21.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01825 | 0.39055 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2115285674
| VV |  | 2*((0,5+2,175)*2)*2 |  | 21.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 275313611 | Základové patky z betonu tř. C 16/20 | m3 | 11.043 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 24.9168 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 945630226
| VV |  | Rampa 1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,5*2,01*5 |  | 4.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,4*0,4*2 |  | 0.256 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.276 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Rampa 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,4*0,3*2 |  | 0.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,4*1,11*2 |  | 0.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.902 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Rampa 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,95*0,5*0,5*3 |  | 0.713 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*0,5*0,8*4 |  | 3.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,4*0,5*2 |  | 0.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.073 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Rampa 4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,4*0,3*2 |  | 0.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.192 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Altány | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,5*0,8*4*2 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.043 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 68.99 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 0.18213 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1751785492
| VV |  | Rampa 1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2+0,5)*2*0,8)*5 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,4+1,98)*2*0,8) |  | 3.808 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Rampa 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*(2*0,3+2*0,4)*2 |  | 2.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*(2*1,26+2*0,4)*2 |  | 5.312 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Rampa 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*(2*1,9+2*0,5)*4 |  | 15.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*(2*0,95+2*0,5)*3 |  | 4.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*(2*0,5+2*0,4)*2 |  | 2.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Rampa 4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*(2*0,4+2*0,3)*2 |  | 2.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Altány | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,5*4*8 |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.99 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 68.99 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120551050
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6426 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 310321111 | Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže | m3 | 0.21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.3306 | 0.48942 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 820052523
| VV |  | "podbetonování pod vaznici" 0,6*0,5*0,3+0,8*0,5*0,3 |  | 0.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 317944325 | Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 1.058 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.09 | 1.1532 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1766739920
| VV |  | "2xUNP300" 1,058 |  | 1.058 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.6064 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 417321515 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 0.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 0.73602 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 841048653
| P |  | Poznámka k položce: Modul pružnosti 30 GPA podle ČSN ISO 6784 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Věnec | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*3*0,4 |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 1.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00576 | 0.009792 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1908966110
| VV |  | (3+0,4)*0,25*2 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 1.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 726968333
16 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.03 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.0529 | 0.031587 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1743073237
| VV |  | 30/1000 |  | 0.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | R-4411712 | Montáž ocelových kcí doplňkových | t | 6.829 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1234196502
| P |  | Poznámka k položce: Včetně kotvení do nosných konstrukcí a spojovacích prvků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "konstrukce ramp a schůdků" 3308,3/1000 |  | 3.308 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zakrytí anglických dvorků" 1750,9/1000 |  | 1.751 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zábradlí ramp, schůdků a dvorků" 1770,1/1000 |  | 1.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.829 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 1301095X | ocel profilová jakost S235 - profily a prvky viz výkaz | t | 6.829 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 6.829 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1147290155
| P |  | Poznámka k položce: viz výkaz oceli | [14 empty] | P | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.6867 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 953312124 | Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 40 mm | m2 | 3.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00126 | 0.004032 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -363763294
| VV |  | 1,6*2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 953321112 | Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl 40 mm | m2 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00672 | 0.05376 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 774910013
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 953961213 | Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00032 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -324096015
22 | K | 953962113 | Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru | kus | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00128 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 345311720
23 | K | 953965121 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -631737634
24 | K | 953965121 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm | kus | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.01152 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 205276977
25 | K | R-9539461 | Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t | t | 4.612 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -949492480
| P |  | Poznámka k položce: Včetně kotvení do nosných konstrukcí a spojovacích prvků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "vikýř" 936/1000 |  | 0.936 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahová šachta" 3676/1000 |  | 3.676 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.612 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 1455018X | ocel profilová jakost S235 | t | 4.612 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 4.612 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1775318271
| P |  | Poznámka k položce: viz výpis ocelových prvků | [14 empty] | P | 2
27 | K | 953961114 | Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2021771928
28 | K | 953965131 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00216 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1298873854
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 61.389 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1916800016
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 18.513 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.2109 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 762083111 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 | m3 | 6.172 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00122 | 0.0075298 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178872287
| VV |  | 2,662+3,51 |  | 6.172 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 762085103 | Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel | kus | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00267 | 0.14952 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1243795448
32 | M | 1361122X | plech ocelový kotevní PL6 | t | 0.271 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.271 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1027794508
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost 96 kg/kus | [14 empty] | P | 2
33 | K | 762332933 | Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové plochy do 288 cm2 | m | 241.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.021699 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1430355318
| VV |  | "úprava krovu u vikýře" 104 |  | 104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměna z 5%" 0,05*(160*5+12*27+14*62+10*13+14*30+10*20) |  | 137.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 241.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 60512135 | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m | m3 | 6.172 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 3.3946 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1917878295
| VV |  | 241,1*0,0256 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.172 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
35 | K | 762822923 | Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu | m | 71.429 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01752 | 1.2514 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 457074437
| VV |  | "porušené části trámů" 2/0,028 |  | 71.429 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 762332921 | Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové plochy do 120 cm2 včetně materiálu | m | 15.72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00732 | 0.11507 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1913794435
| VV |  | "Detail ASR.605" (1,485+0,48)*8 |  | 15.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 998762103 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m | t | 5.211 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -987674600
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.6189 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 767416314 | Montáž bodově kotvené fasády LOP pro budovu výšky do 24 m | m2 | 131.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00124 | 0.16269 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 427321977
| VV |  | "výtahová šachta" 131,2 |  | 131.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 6347030X | dvojsklo izolační bezpečnostní Sklo6 + VSG 44.1 | m2 | 131.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 3.28 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1554854082
40 | K | 767590120 | Montáž podlahového roštu šroubovaného | kg | 3527.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.17638 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2087540243
| VV |  | 1567,5+1960 |  | 3527.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 553100X | pororošt schodištového stupně žárově zinkovaný lemovaný s protiskluzovou úpravou XPS 340-34/38-3, rozměr 300x1600mm | kus | 215 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 4.3 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -941107605
| P |  | Poznámka k položce: Materiál S 235 JR | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 215 |  | 215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 55347016X | rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm | m2 | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.032 | 1.568 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1342366528
43 | K | 767881135 | Montáž bodů záchytného systému zátěžových volně ložených | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2040093795
44 | M | 70921341X | slaňovací oko | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00686 | 0.06174 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 147679117
| P |  | Poznámka k položce: kotvení pomocí sevřené konstrukce | [14 empty] | P | 2
45 | K | 767893115 | Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů rovných, výplň skleněná šířky do 1,50 m | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1726403787
46 | M | 63437000 | stříška vchodová rovná, kotvená pomocí konzol, nerezový rám, výplň vrstvené bezpečnostní sklo 1400x900mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0385 | 0.0385 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1772341803
47 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0315 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1747401031
| VV |  | "příslušenství fasády výtahové šachty" 450 |  | 450 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 55344690X | příslušenství prosklené fasády viz výkaz | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -8906122
49 | K | 998767103 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | t | 9.619 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 775457719
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.6832 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 783201403 | Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | 7008.88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1144913354
| VV |  | "stávající prvky krovu - odhad" 0,16*4*(160*5+12*27+14*62+10*13+14*30+10*20)+0,1*4*5*(27+62+13+30+20) |  | 2058.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stávající prvky stropu - odhad" 4950 |  | 4950 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7008.88 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 783214111 | Sanační biocidní ošetření nízkotlakou injektáží a stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce | m2 | 7008.88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 2.6634 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1143193985
52 | K | 783222101 | Lokální tmelení tesařských konstrukcí do 10% plochy akrylátovým tmelem | m2 | 7008.88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.56071 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1991207913
53 | K | 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí | m2 | 697.08 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.048796 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 789439822
| VV |  | "stávající prvky krovu - odhad" 1,16*(157+81) |  | 276.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha ST.103" 205+1*3,6*60 |  | 421 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 697.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 783301311 | Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem | m2 | 697 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.05576 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1224422558
55 | K | 783301401 | Ometení zámečnických konstrukcí | m2 | 988.59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 893188539
| VV |  | "rampy a schůdky" 80,48 |  | 80.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "anglické dvorky" 60,29 |  | 60.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zábradlí ramp a dvorků" 55,74 |  | 55.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vikýř a výtahová šachta" 95 |  | 95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stávající ocelové prvky krovu - odhad" 276,08 |  | 276.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha ST.103" 205+1*3,6*60 |  | 421 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 988.59 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 792.08 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.13465 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1675773993
| P |  | Poznámka k položce: konstrukce pouze natírané | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "vikýř a výtahová šachta" 95 |  | 95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stávající ocelové prvky krovu - odhad" 276,08 |  | 276.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha ST.103" 205+1*3,6*60 |  | 421 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 792.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 792.08 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.09505 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2006449943
58 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 988.59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.11863 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1589077572
| P |  | Poznámka k položce: konstrukce zinkované a natírané | [14 empty] | P | 2
59 | K | 783322101 | Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem | m2 | 209.124 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0062737 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -151701613
| VV |  | "30%" 697,08*0,3 |  | 209.124 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## D.1.4.B1 - ZTI - Kanalizace
{235154ac-6e40-4fef-be09-00edfe8bf0dc}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Objekt:
D.1.4.B1 - ZTI - Kanalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha |  |  | Datum: | 5. 9. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | OBERMEYER HELIKA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení dle projektu, norem a předpisů výrobců, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, systémové detaily, profily a řešení, povrchovou úpravu, pomocné lešení a přípravné práce (pokud nejsou uvedeny zvlášť). Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci (zejména výrobků, výplní otvorů a finálních povrchů v příslušných tabulkách a technických zprávách), která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad. Použitá cenová úroveň - II/2023.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Objekt:
D.1.4.B1 - ZTI - Kanalizace
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 5. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta |  |  | Projektant: | OBERMEYER HELIKA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 719 - Demontáže | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [5 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | [5 empty] | 0
| 999 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Objekt:
D.1.4.B1 - ZTI - Kanalizace
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 5. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta |  |  | Projektant: | OBERMEYER HELIKA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132112202 | Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 1 a 2 | m3 | 47.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 139711101 | Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 | m3 | 26.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 61.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 61.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 93.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 93.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 161101501 | Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4 | m3 | 26.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 73.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 162201219 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m (celkem do 100 m) | m3 | 279.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (na skládku) | m3 | 31.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 31.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 31.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 55.98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 35.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 174101102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním | m3 | 6.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | m3 | 20.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | M | 58337303 | štěrkopísek frakce 0-8 | t | 40.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 6.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 137 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 631312131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm | m3 | 3.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 893811111R | Osazení revizní šachty hranaté z PP samonosné pro běžné zatížení plochy do 1,1 m2 hloubky do 1,2 m | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | M | 56230550 | šachta revizní kanalizační samonosná hranatá (pro kanalizační zpětnou klapku a čistící kus), atyp svařovaná z PP, vnitřní délka 800 mm, vnitřní šířka 600 mm, výška 800 mm, vč. podlahového poklopu s možností zadláždění | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | M | 56230551 | šachta revizní kanalizační samonosná hranatá (pro kanalizační zpětnou klapku a čistící kus), atyp svařovaná z PP, vnitřní délka 800 mm, vnitřní šířka 600 mm, výška 1000 mm, vč. podlahového poklopu s možností zadláždění | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 894812411R | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000 šachtové dno slepé | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 894812438R | Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová roura korugovaná 1000/2400 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 894812439 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 1000 za uříznutí šachtové skruže | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 894812451R | Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop plastový D600 s přechodovým konusem | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | M | 28661976R | žebřík šachtový pro dno DN 1000, vč. příslušenství | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 894812611 | Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110 | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 899102112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | M | 28661932 | poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15, vč. rámu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | M | 56230605R | poklop šachtový pro zadláždění nebo pro dodatečné dobetonování, žárově pozinkovaný, atypické provedení, 900 x 1000 mm, třída zatížení A15, vč. rámu | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | M | 56230602R | poklop šachtový pro zadláždění nebo pro dodatečné dobetonování, žárově pozinkovaný, 500 x 500 mm, třída zatížení A15, vč. rámu | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 935113111 | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | M | 9R001 | žlab odvodňovací polymerbetonový bez spádu, 1000x135x150 mm, litinová hrana, litinový rošt | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | M | 9R002 | žlab odvodňovací polymerbetonový se svislým odtokem DN110, 1000x135x160 mm, litinová hrana, litinový rošt, vč. nátrubku a sítka na hrubé nečistoty | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | M | 9R003 | kombinovaná čelní stěna polymerbetonová, litinová hrana | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| D | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 965043331 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 3.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 977211111R | Řezání betonové stěny stávající šachty, hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 962051115R | Ubourání stěn stávajících betonových šachet o 100 mm výšky | m2 | 0.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 974031164 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm | m | 144 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 974031165 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm | m | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 974031167 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm | m | 269 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 974031287 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm | m | 53 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 977151218 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 977151225 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | 358315114 | Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 | m3 | 0.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace | t | 50.993 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 50.993 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (celkem 20 km) | t | 968.867 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | 997013803 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 | t | 50.993 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 998017003 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m | t | 58.348 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 58.348 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | 998276124 | Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m | t | 58.348 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 719 | Demontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 | m | 356 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 | m | 184 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | soubor | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | 725122817 | Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem | soubor | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 53 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | 725240811 | Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | 725310823 | Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur | soubor | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | 725330820 | Demontáž výlevka diturvitová | soubor | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | 721210813 | Demontáž vpustí podlahových do DN 100 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | 721220801 | Demontáž uzávěrek zápachových DN 70 | kus | 78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | 721242804 | Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | 721290823 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m | t | 4.471 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | 71903 | Odvoz a likvidace demontovaného zařízení a materiálu do vzdálenosti 6 km | t | 4.471 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 721110952 | Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 125 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
71 | K | 721171914 | Potrubí z PP (PVC) připojení na stávající potrubí DN 75 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
72 | K | 721171915 | Potrubí z PP (PVC) připojení na stávající potrubí DN 110 | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
73 | K | 721171916 | Potrubí z PP (PVC) připojení na stávající potrubí DN 125 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
74 | K | 721173401 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 | m | 32.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
75 | K | 721173402 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 | m | 40.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
76 | K | 721174004 | Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75 | m | 2.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
77 | K | 721174005 | Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110 | m | 7.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
78 | K | 721174024 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 | m | 54.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
79 | K | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 | m | 276.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158
80 | K | 721174026 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125 | m | 1.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160
81 | K | 721174041 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 | m | 14.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162
82 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 67.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164
83 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 86.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166
84 | K | 721174044 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 | m | 7.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168
85 | K | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 | m | 37.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170
86 | K | 722182013 | Podpůrný žlab pro potrubí D 32 | m | 11.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172
87 | K | 722182014 | Podpůrný žlab pro potrubí D 40 | m | 8.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174
88 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176
89 | K | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178
90 | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180
91 | K | 721R102 | Koncovka pro připojení hadice kondenzátu DN6/DN32 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 182
92 | K | 731341130R | Hadice pryžová pro odvod čerpaného kondenzátu z FCU, DN 6, barva bílá | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 184
93 | K | 721211611R2 | Vtok dvorní se svislým odtokem a suchou zápachovou klapkou DN 110, rám litina 260x260mm, mříž litina 226x226mm, kapacita 4,3 l/s | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 186
94 | K | 721300922 | Pročištění stávajících svodů ležatých do DN 300 | m | 550 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 188
95 | K | 721300942 | Pročištění stávajících lapačů střešních splavenin | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190
96 | K | 721241102R | Oprava (repase) stávajícího lapače střešních splavenin z litiny DN 125; zahrnuje případnou výměnu záchytného koše nečistot a čistícího víka; vč. nátěru | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 192
97 | K | 721R101 | Stávající dešťové svislé odpady z litiny – renovace nátěru zahrnující obroušení stávajícího a provedení nového nátěru, barva dle fasády vzorkovaná dle požadavku stavby | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 194
98 | K | 721242115R | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110, pohledové díly z litiny | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 196
99 | K | 721263121 | Klapka zpětná polypropylen PP s automatickým a nouzovým uzávěrem DN 110 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198
100 | K | 721263122 | Klapka zpětná polypropylen PP s automatickým a nouzovým uzávěrem DN 125 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 200
101 | K | 721273152 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202
102 | K | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 204
103 | K | 721274122R | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75, podomítková verze, pohledový kryt barva šedá (odstín dle vzorkování barev) | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 206
104 | M | 721R001 | Redukce DN110xDN75 pro přivzdušňovací ventil | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 208
105 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 628.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 210
106 | K | 998721103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m | t | 1.02 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 212
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
107 | K | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm (přečerpání kondenzátu) | m | 33.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 214
108 | K | 722182012 | Podpůrný žlab pro potrubí D 25 | m | 26.56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 216
109 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 33.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 218
110 | K | 998722103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m | t | 0.042 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 220
| D | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
111 | K | 724149101R | Montáž automatické přečerpávací stanice splaškové vody | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 222
112 | M | 724R001 | Kompaktní automatická přečerpávací stanice splaškové vody; 280 W; 1,3 A; 230 V | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 224
113 | K | 998724103 | Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 24 m | t | 0.013 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 226
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
114 | K | 725112022R1 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, délka/šířka/výška = 485/360/342 mm, vč. instalační sady a sedátka | soubor | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 228
115 | K | 725112022R2 | Klozet keramický zdravotní pro TP závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, délka/šířka/výška = 700/360/380 mm, vč. instalační sady a sedátka | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 230
116 | K | 725121511R | Pisoárový záchodek keramický závěsný bez splachovací nádrže s odsáváním a s vnitřním vodorovným přívodem vody, délka/šířka/výška = 305/340/535 mm, vč. instalační sady a sifonu | soubor | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232
117 | K | 725211602R | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon, délka/šířka/výška = 560/450/160 mm, vč. instalační sady | soubor | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 234
118 | K | 725211681R1 | Umyvadlo keramické zdravotní pro TP připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon, délka/šířka/výška = 640/550/170 mm, vč. instalační sady | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 236
119 | K | 725211681R2 | Umyvadlo keramické zdravotní pro TP připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon, délka/šířka/výška = 500/420/195 mm, vč. instalační sady | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 238
120 | K | 725211701R | Umývátko keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon, délka/šířka/výška = 400/320/190 mm, vč. instalační sady | soubor | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 240
121 | K | 725211705R | Umývátko keramické rohové připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon, délka/šířka/výška = 335/335/130 mm, vč. instalační sady | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 242
122 | K | 725241222R | Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvrtkruhová bílá, délka/šířka/výška = 800/800/30 mm | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 244
123 | K | 725241223R | Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvrtkruhová bílá, délka/šířka/výška = 900/900/30 mm | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 246
124 | K | 725245130 | Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 800 mm pro vaničky čtvrtkruhové | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 248
125 | K | 725245131 | Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm pro vaničky čtvrtkruhové | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 250
127 | K | 725311131R1 | Dřez dvojitý nerezový s montáží na stěnu, délka/šířka = 900/500 mm, vč. instalační sady | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 254
128 | K | 725311131R2 | Dřez dvojitý nerezový s montáží na stěnu, délka/šířka = 1000/500 mm, vč. instalační sady | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 256
129 | K | 725331111R | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou, délka/šířka/výška = 510/435/407 mm, vč. instalační sady | soubor | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 258
130 | K | 725851317 | Ventil odpadní dřezový s přepadem DN 40 pro dvojdřez | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 260
131 | K | 725862123 | Zápachová uzávěrka pro dvojdřezy DN 50 s přípojkou pro pračku nebo myčku | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 262
132 | K | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | kus | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 264
133 | K | 725861311 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 s přípojkou pro pračku nebo myčku | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 266
134 | K | 725862103 | Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 268
135 | K | 725862113 | Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 50 s přípojkou pro pračku nebo myčku | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 270
136 | K | 725865312 | Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 272
137 | K | 725869101 | Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 274
138 | M | 55166634 | sifon umyvadlový pro tělesně postižené DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 276
139 | M | 725R001 | zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu DN40 s transparentními zásuvnými trubicemi pro kontrolu stavu vodní hladiny, s možností dopouštění vody | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 278
140 | M | 725R002 | zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32, s přídavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 280
141 | M | 725R003 | zápachová uzávěrka podomítková pro odvod kondenzátu DN32, 100 x 100 mm, s přídavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 282
142 | K | 725R100 | Montáž odkalovací nádrže | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 284
143 | M | 725R101 | odkalovací nádrž z polypropylenu, tříkomorový usazovací systém, čtyři otočná pojezdová kolečka s brzdou, vč. vrchního víka s těsněním a připojovací hadice DN40 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 286
144 | K | 998725103 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m | t | 2.512 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 288
| D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
145 | K | 726131002 | Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm pro tělesně postižené do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 290
146 | K | 726131021 | Instalační předstěna - pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 292
147 | K | 726131041 | Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí, vč. tlačítka pro ovládání WC zepředu plast dvě množství vody, barva krytu dle výběru investora | soubor | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 294
148 | K | 726131043 | Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí, vč. tlačítka pro ovládání WC zepředu plast dvě množství vody, barva krytu dle výběru investora | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 296
149 | M | 726R001 | tlačítko pro oddálené ovládání WC pro TP, pneumatický set pro podomítkový modul, barva krytu dle výběru investora | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 298
150 | K | 998726113 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m | t | 1.106 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 300
| D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
151 | K | 727121101 | Protipožární manžeta D 32 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 302
152 | K | 727121103 | Protipožární manžeta D 50 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 304
153 | K | 727121105 | Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 306
154 | K | 727121107 | Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 308
| D | 999 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
155 | K | 99901 | Kotvení potrubí, závěsy, ocelové pomocné konstrukce | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
156 | K | 99902 | Ostatní kompletační materiál a režie montáže | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
157 | K | 99904 | Pomocné lešení, montáž, demontáž, pronájem | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
158 | K | 99905 | Průzkum stávající ležaté svodné kanalizace inspekční kamerou, vč. pořízení záznamu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
159 | K | 99906 | Pročištění kanalizační přípojky | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
160 | K | 99907 | obroušení a natření stávajících závěsných konstrukcí rozvodů | kus | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
161 | K | 99908 | lokální výměny porušených závěsných systémů včetně závitových tyčí za nové | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
162 | K | 99909 | lokální doplnění závěsného systému | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
163 | K | 99910 | lokální výměna stávajících porušených rozvodů | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326

## D.1.4.B2 - ZTI - Vodovod
{1063e018-2011-4d83-bf93-2c4dff28b8be}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Objekt:
D.1.4.B2 - ZTI - Vodovod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha |  |  | Datum: | 5. 9. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | OBERMEYER HELIKA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení dle projektu, norem a předpisů výrobců, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, systémové detaily, profily a řešení, povrchovou úpravu, pomocné lešení a přípravné práce (pokud nejsou uvedeny zvlášť). Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci (zejména výrobků, výplní otvorů a finálních povrchů v příslušných tabulkách a technických zprávách), která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad. Použitá cenová úroveň - II/2023.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Objekt:
D.1.4.B2 - ZTI - Vodovod
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 5. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta |  |  | Projektant: | OBERMEYER HELIKA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 719 - Demontáže | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | [5 empty] | 0
| 999 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Objekt:
D.1.4.B2 - ZTI - Vodovod
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 5. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta |  |  | Projektant: | OBERMEYER HELIKA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 81 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| D | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 974031153 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm | m | 771 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 974031253 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 100 mm š do 100 mm | m | 109 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 977151123 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 6.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace | t | 14.17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 14.17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (celkem 20 km) | t | 269.23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 997013803 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 | t | 14.17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 998017003 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m | t | 3.251 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 713463121 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x | m | 1205.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
12 | M | 28377103 | potrubní pouzdro z pěnového polyetylenu (λd(10°C) = 0,046 W/mK), tl. 9 mm pro D20 | m | 357.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
13 | M | 28377111 | potrubní pouzdro z pěnového polyetylenu (λd(10°C) = 0,046 W/mK), tl. 9 mm pro D25 | m | 173 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
14 | M | 28377051 | potrubní pouzdro z pěnového polyetylenu (λd(10°C) = 0,046 W/mK), tl. 9 mm pro D32 | m | 37.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
15 | M | 28377057 | potrubní pouzdro z pěnového polyetylenu (λd(10°C) = 0,046 W/mK), tl. 9 mm pro D40 | m | 4.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
16 | M | 28377104 | potrubní pouzdro z pěnového polyetylenu (λd(10°C) = 0,046 W/mK), tl. 13 mm pro D20 | m | 154.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
17 | M | 28377112 | potrubní pouzdro z pěnového polyetylenu (λd(10°C) = 0,046 W/mK), tl. 13 mm pro D25 | m | 123.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
18 | M | 28377052 | potrubní pouzdro z pěnového polyetylenu (λd(10°C) = 0,046 W/mK), tl. 13 mm pro D32 | m | 150.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
19 | M | 28377058 | potrubní pouzdro z pěnového polyetylenu (λd(10°C) = 0,046 W/mK), tl. 13 mm pro D40 | m | 74.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
20 | M | 28377045 | potrubní pouzdro z pěnového polyetylenu (λd(10°C) = 0,046 W/mK), tl. 20 mm pro D20 | m | 34.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
21 | M | 28377048 | potrubní pouzdro z pěnového polyetylenu (λd(10°C) = 0,046 W/mK), tl. 20 mm pro D25 | m | 28.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
22 | M | 28377053 | potrubní pouzdro z pěnového polyetylenu (λd(10°C) = 0,046 W/mK), tl. 20 mm pro D32 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
23 | M | 28377059 | potrubní pouzdro z pěnového polyetylenu (λd(10°C) = 0,046 W/mK), tl. 20 mm pro D40 | m | 18.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
24 | K | 998713103 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | t | 0.173 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
| D | 719 | Demontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 | m | 525 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 722170804 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50 | m | 245 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 725820802 | Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru | soubor | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 725840850 | Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 722290823 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m | t | 0.299 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 71903 | Odvoz a likvidace demontovaného zařízení a materiálu do vzdálenosti 6 km | t | 0.299 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 722130236 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50 | m | 34.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
33 | K | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm | m | 247.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
34 | K | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm | m | 185.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
35 | K | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm | m | 148.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
36 | K | 722174005 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm | m | 71.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
37 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 263.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
38 | K | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | m | 112.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
39 | K | 722174024 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm | m | 64.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
40 | K | 722174025 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm | m | 18.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
41 | K | 722181116 | Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 50 a DN 65 mm | m | 40.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
42 | K | 722182011 | Podpůrný žlab pro potrubí D 20 | m | 38.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
43 | K | 722182012 | Podpůrný žlab pro potrubí D 25 | m | 22.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
44 | K | 722182013 | Podpůrný žlab pro potrubí D 32 | m | 33.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
45 | K | 722182014 | Podpůrný žlab pro potrubí D 40 | m | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
46 | K | 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem | kus | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
47 | K | 722224152 | Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 1/2 - 3/4" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
48 | K | 722229101 | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
49 | M | 722R001 | výtokový ventil mrazuvzdorný venkovní DN 1/2" PN16 max 90°C, stavební hloubka 260 až 530 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
50 | K | 722231221 | Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100°C k bojleru se zpětnou klapkou | kus | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
51 | M | 28612142 | hadice z měkčeného PVC pro vodu, kapaliny, vzduch D 10/14,5 mm (odfuk z pojistného ventilu do kanalizace) | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
52 | K | 722232043 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
53 | K | 722232044 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
54 | K | 722232045 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
55 | K | 722232046 | Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
56 | K | 722232048 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
57 | K | 734209112 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 | kus | 167 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
58 | M | 722R051 | připojovací flexi sanitární silikonová hadice DN10 s nerez opletením, L = 300 mm, vč. závitových koncovek | kus | 118 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
59 | M | 722R052 | připojovací flexi sanitární silikonová hadice DN10 s nerez opletením, L = 400 mm, vč. závitových koncovek | kus | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
60 | M | 722R054 | připojovací flexi sanitární silikonová hadice DN10 s nerez opletením, L = 600 mm, vč. závitových koncovek | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
61 | M | 722R055 | připojovací flexi sanitární silikonová hadice DN10 s nerez opletením, L = 800 mm, vč. závitových koncovek | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
62 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 1146.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
63 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 1146.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
64 | K | 998722103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m | t | 1.673 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 725121011R | Infračervený automatický splachovač pisoáru s elektronikou a integrovaným zdrojem, 230 V | soubor | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
66 | K | 725539201R | Montáž ohřívačů zásobníkových nebo průtokových závěsných tlakových do 15 litrů | soubor | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
67 | M | 725R001 | elektrický tlakový zásobníkový ohřívač vody pod odběrné místo, objem 15 litrů, max. provozní tlak 6 bar, 2000 W, 230 V, 16 A | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
68 | M | 725R002 | elektrický tlakový průtokový ohřívač vody, 3500 W, 230 V, 16 A | kus | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
69 | M | 725R003 | elektrický tlakový průtokový ohřívač vody, 2x5500 W, 230 V, 3x25 A | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
70 | K | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky DN15/10 | soubor | 128 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
71 | K | 725821315R | Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 200 mm, rozteč 150 mm, barva chrom | soubor | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
73 | K | 725822612a | Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí, barva chrom | soubor | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
74 | K | 725822612b | Baterie umyvadlová stojánková páková pro tělesně postižené, barva chrom | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
75 | K | 725822664R | Baterie umyvadlová stojánková samouzavírací s omezenou dobou výtoku tlačné s výtokem po dobu 15 s a 6 l/min, barva chrom | soubor | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
76 | M | 725R004 | třícestný směšovací regulátor teploty pro stojánkový ventil, G 1/2", PN 25 bar, max 80°C | kus | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
77 | K | 725841311R | Baterie sprchová nástěnná páková – sprchový set s termostatickou baterií, rozteč 150 mm, barva chrom, vč. hlavové a ruční sprchy, hadice a držáku | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
78 | K | 725931124R | Pitná fontánka nástěnná, nerezová ocel, povrch jemný matový, polokruhový tvar, bez přepadu, středový odtok, vč. ruční samouzavíratelné fontánky 3/8'' | soubor | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
79 | K | 998725103 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m | t | 0.293 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158
| D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 727222001 | Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 32 mm požární odolnost EI 90 | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160
81 | K | 727222002 | Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 40 mm požární odolnost EI 90 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162
| D | 999 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | 99901 | Kotvení potrubí, závěsy, ocelové pomocné konstrukce | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | 99902 | Ostatní kompletační materiál a režie montáže | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | 99904 | Pomocné lešení, montáž, demontáž, pronájem | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | 99905 | Kontrola a revize hydrantů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | 99907 | obroušení a natření stávajících závěsných konstrukcí rozvodů | kus | 96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | 99908 | lokální výměny porušených závěsných systémů včetně závitových tyčí za nové | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | 99909 | lokální doplnění závěsného systému | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | 99910 | lokální výměna stávajících porušených rozvodů | m | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178

## D.1.4.B3 - ZTI - Plyn
{7f6c0165-9fce-44f1-824a-9ff3fd8628dd}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Objekt:
D.1.4.B3 - ZTI - Plyn
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha |  |  | Datum: | 5. 9. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | OBERMEYER HELIKA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení dle projektu, norem a předpisů výrobců, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, systémové detaily, profily a řešení, povrchovou úpravu, pomocné lešení a přípravné práce (pokud nejsou uvedeny zvlášť). Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci (zejména výrobků, výplní otvorů a finálních povrchů v příslušných tabulkách a technických zprávách), která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad. Použitá cenová úroveň - II/2023.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Objekt:
D.1.4.B3 - ZTI - Plyn
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 5. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta |  |  | Projektant: | OBERMEYER HELIKA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 719 - Demontáže | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | [5 empty] | 0
| 999 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Objekt:
D.1.4.B3 - ZTI - Plyn
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 5. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta |  |  | Projektant: | OBERMEYER HELIKA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 611325212R | Zednické zapravení otvoru kolem chráničky | kus | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 631311123 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 - obetonování plynového potrubí v podlaze | m3 | 0.04 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 631319196 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2 | m3 | 0.04 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 631351101 | Zřízení bednění rýh a hran v podlahách | m2 | 0.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 631351102 | Odstranění bednění rýh a hran v podlahách | m2 | 0.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| D | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 977151116 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů | m | 6.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů | m | 4.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 977151123 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 977151218 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů | m | 5.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace | t | 2.092 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2.092 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (celkem 20 km) | t | 39.748 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 997013803 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 | t | 2.092 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 998017003 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m | t | 0.41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 719 | Demontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 723150801 | Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 32 | m | 338 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 723150802 | Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 44,5 | m | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 723150803 | Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 76 | m | 108 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 71901 | Demontáž konzol, závěsů a podpor | t | 0.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 723260801 | Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod. | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 725514802 | Demontáž ohřívač průtokový plynový do 16 litrů za minutu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 725650805 | Demontáž plynových topidel | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 723290823 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m | t | 1.682 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 71903 | Odvoz a likvidace demontovaného zařízení a materiálu do vzdálenosti 6 km | t | 1.682 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 723150365 | Chránička D 38x2,6 mm | m | 0.72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
25 | K | 723150366 | Chránička D 44,5x2,6 mm | m | 2.61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
26 | K | 723150367 | Chránička D 57x2,9 mm | m | 0.43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
27 | K | 723150368 | Chránička D 76x3,2 mm | m | 4.73 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
28 | K | 723160204 | Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
29 | M | 38822272 | plynoměr membránový nízkotlaký G6 DN25, se šroubením připojení 1“, průtok 0,06 - 10 m3/h, Pmax 50 kPa, rozteč 250 mm (fakturační, dodávka dodavatele plynu) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
30 | K | 723160334 | Rozpěrka přípojek plynoměru G 1 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
31 | K | 723181022 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1,0 mm; pro zemní plyn, materiál R290 | m | 25.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
32 | K | 723181023 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1,0 mm; pro zemní plyn, materiál R290 | m | 50.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
33 | K | 723181024 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm; pro zemní plyn, materiál R290 | m | 11.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
34 | K | 723181025 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm; pro zemní plyn, materiál R290 | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
35 | K | 723181026 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm; pro zemní plyn, materiál R290 | m | 85.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
36 | K | 722140102 | Potrubí ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 15x1,0 mm; pro zemní plyn, materiál 1.4401 (AISI 316L) | m | 2.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
37 | K | 723231162 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
38 | K | 723231163 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
39 | K | 723231164 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
40 | K | 723231165 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
41 | K | 723231166 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
42 | K | 723233157 | Samočinný uzavírací bezpečnostní ventil DN40 závitový, pracovní tlak do 36 kPa, elektromagnetický pohon NC - bez proudu uzavřen, 230 V | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
43 | K | 998723103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m | t | 0.297 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
| D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 727111545 | Prostup kovového potrubí do D 76 mm stropem bez izolace požární odolnost EI 120 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
45 | K | 727111546 | Prostup kovového potrubí do D 106 mm stropem bez izolace požární odolnost EI 120 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
| D | 999 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 230170001 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 50 | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 230230016 | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 | m | 179.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 230230029 | Revize | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | 230230029.1 | Revizní kniha | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | 230230076 | Čištění potrubí PN 38 6416 do DN 200 | m | 179.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | 723190907 | Odvzdušnění a napuštění potrubí plynem | m | 179.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | 99901 | Kotvení potrubí, závěsy, ocelové pomocné konstrukce | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | 99902 | Ostatní kompletační materiál a režie montáže | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | 99903 | Uzemnění plynovodu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | 99904 | Pomocné lešení, montáž, demontáž, pronájem | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110

## D.1.4.C - Vzduchotechnika
{f62ae35e-6c47-4c9b-af92-3f394ba6d5b3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Objekt:
D.1.4.C - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha |  |  | Datum: | 5. 9. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | OBERMEYER HELIKA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení dle projektu, norem a předpisů výrobců, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, systémové detaily, profily a řešení, povrchovou úpravu, pomocné lešení a přípravné práce (pokud nejsou uvedeny zvlášť). Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci (zejména výrobků, výplní otvorů a finálních povrchů v příslušných tabulkách a technických zprávách), která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad. Použitá cenová úroveň - II/2023.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Objekt:
D.1.4.C - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 5. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta |  |  | Projektant: | OBERMEYER HELIKA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Zař-02 - Sklad knih | [5 empty] | 0
| Zař-03 - Technické zázemí se serverovnou | [5 empty] | 0
| Zař-05 - Odpadky | [5 empty] | 0
| Zař-07 - Zázemí správy, UPS | [5 empty] | 0
| Zař-08a - WC | [5 empty] | 0
| Zař-08b - WC | [5 empty] | 0
| Zař-08c - WC: jih | [5 empty] | 0
| Zař-09 - Trafostanice | [5 empty] | 0
| Zař-10 - Rozvodna NN | [5 empty] | 0
| Zař-11 - WC | [5 empty] | 0
| Zař-12 - Úklidová komora | [5 empty] | 0
| Zař-13 - Vrátnice | [5 empty] | 0
| Zař-14 - Studovna | [5 empty] | 0
| Zař-15 - Režie | [5 empty] | 0
| Zař-32 - Sklad chemikálií a přípravna | [5 empty] | 0
| Zař-33 - Sklad | [5 empty] | 0
| Zař-34 - Digestoř 3.NP | [5 empty] | 0
| Zař-36 - Pracovna R206F | [5 empty] | 0
| Zař-42 - Místnost pro skříně a chemikálie | [5 empty] | 0
| Zař-43 - Grafická dílna | [5 empty] | 0
| Zař-44 - Sklad R325E | [5 empty] | 0
| Zař-51 - WC | [5 empty] | 0
| Zař-52 - WC | [5 empty] | 0
| Zař-53 - WC | [5 empty] | 0
| Zař-91a - WC: sever | [5 empty] | 0
| Zař-91b - WC: sever | [5 empty] | 0
| Zař-91c - WC: sever | [5 empty] | 0
| Zař-92a - WC: sever 2 | [5 empty] | 0
| Zař-92b - WC: sever 2 | [5 empty] | 0
| Zař-93a - WC: jih | [5 empty] | 0
| Zař-93b - WC: jih | [5 empty] | 0
| Zař-93c - WC: jih | [5 empty] | 0
| Zař-94a - WC: jih 2 | [5 empty] | 0
| Zař-94b - WC: jih 2 | [5 empty] | 0
| Zař-94c - WC: jih 2 | [5 empty] | 0
| Zař-94d - WC: jih 2 | [5 empty] | 0
| Zař-94e - WC: jih 2 | [5 empty] | 0
| Zař-96a - Datová místnost východ | [5 empty] | 0
| Zař-96b - Datová místnost východ | [5 empty] | 0
| Zař-96c - Datová místnost sever | [5 empty] | 0
| Zař-96d - Datová místnost sever | [5 empty] | 0
| Zař-96e - Datová místnost jih | [5 empty] | 0
| Zař-96f - Datová místnost východ | [5 empty] | 0
| Zař-96g - Datová místnost sever | [5 empty] | 0
| Zař-96h - Datová místnost jih | [5 empty] | 0
| Zař-96j - Datová místnost východ | [5 empty] | 0
| Zař-96k - Datová místnost východ | [5 empty] | 0
| Zař-96l - Datová místnost východ | [5 empty] | 0
| Zaž-97 - Větrání CHÚC B | [5 empty] | 0
| Zař-00 - Ostatní zařízení | [5 empty] | 0
| OST - Společné položky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Objekt:
D.1.4.C - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 5. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta |  |  | Projektant: | OBERMEYER HELIKA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Zař-02 | Sklad knih |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 02.01a(MR.100) | Rekuperační vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení s autonomní regulací | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Centrální vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení 1050 m3/h;150 Pa; přívodní část: filtr F7 ePM1 60%,deskový výměník ZZT (suchá účinnost dle EN 308 - 83,6%), ohřívač (vodní výměník 75/50/20°C), ventilátor s EC motorem odvodní část: filtr M5 60%, deskový výměník ZZT,ventilátor s EC motorem; rozměry d/š/v: 2,0/0,75/1,38 m; hmotnost 277 kg; hladiny hluků: sání ven.vz. 51dB(A), výtlak odv.vz.66dB(A), sání odv.vz. 49dB(A), výtlak přívod.vz.67dB(A), do okolí 48dB(A) v 1m; vč. sifonu (sifon součástí dodávky jednotky) autonomní regulace s vestavěným řídícím systémem vč. všech čidel a externího dotykového ovladače s 3m kabelem; popis požadovaných funkcí viz technická zpráva montáž po částech | [14 empty] | P | 1
2 | K | 02.01a | rychloupínací spona | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Ø315 | [14 empty] | P | 1
3 | K | 02.01a.1 | Klapka se servem, třída 3C,24V | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: 315-24V | [14 empty] | P | 1
4 | K | 02.01a.2 | Směšovací uzel, 0-10V, 24V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: složení: kulové uzávěry s teploměry, čistící a odkalovací filtr, 3-cestný zdvihovací ventil, servopohon 3-cestného ventilu, oběhové čerpadlo, nerezové pružné izolované tlakové hadice, regulační ventil obtoku, zpětná klapka | [14 empty] | P | 1
5 | K | 02.06a(KL.103) | Ruční regulační klapka kruhová ; rozměr Ø150 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 02.06b(KL.103) | Ruční regulační klapka kruhová ; rozměr Ø200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 02.07a(VV.104) | přívodní mřížka hliníková do kruhového potrubí; dvouřadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 325x75 mm | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 02.07b(VV.115) | přívodní talířový ventil kovový, kruhový Ø100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá vypalovací barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
9 | K | 02.07c(VV.115) | přívodní talířový ventil kovový, kruhový Ø150 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá vypalovací barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
10 | K | 02.07d(VV.103) | odvodní mřížka hliníková do kruhového potrubí; jednořadá vč. regulačního ústrojí; rozměr: 325x75 mm | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 02.07e(VV.113) | ovodní talířový ventil kovový, kruhový Ø100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá vypalovací barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
12 | K | 02.07f(VV.113) | ovodní talířový ventil kovový, kruhový Ø150 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá vypalovací barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
13 | K | 02.08a(VV.110) | protidešťová žaluzie se sítem a upevňovacím rámečkem; rozměr 800x450 mm, povrchová úprava | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014, výfuková | [14 empty] | P | 1
14 | K | 02.08b(VV.109) | protidešťová žaluzie se sítem a upevňovacím rámečkem; rozměr 800x450 mm, povrchová úprava | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014, sací | [14 empty] | P | 1
15 | K | 02.10a(TL.101) | Kruhový tlumič hluku (přívod-výtlak); 1.050m3/h; rozměr: délka 600 mm; vnitřní průměr 315 mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 3/6/12/20/25/22/17/14; hladina hluku za tlumičem 47 dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: Kruhový tlumič hluku s izolací z minerální vaty tl. 100mm | [14 empty] | P | 1
16 | K | 02.15b(PO.108) | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅100 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm (16kg/m3) útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 12,5/21/27/22,5/17,5/13/16,5/10; | [14 empty] | P | 1
17 | K | 02.16a(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø80 | bm | 0.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
18 | K | 02.16b(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø100 | bm | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
19 | K | 02.16c(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø140 | bm | 4.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
20 | K | 02.16d(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø150 | bm | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
21 | K | 02.16e(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø180 | bm | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
22 | K | 02.16f(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø200 | bm | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
23 | K | 02.16g(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø225 | bm | 8.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
24 | K | 02.16h(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø315 | bm | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
25 | K | 02.17a(PO.100) | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí - skupiny I.; ocelový pozinkovaný plech tl. 0,8 - 1,2mm; provedení min. v třídě těsnosti B (dle EN 1507) | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.100-108) | [14 empty] | P | 1
26 | K | 02.19a(IT.102) | Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku, parotěsná, μ≥7000, λ=0,038 při 20°C, Tl 30mm | m2 | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 02.19b(IT.100) | Tepelná izolace z minerální vlny s hliníkovou folií, λ=0,043 při 50°C, neskapávající a neopadávající; tl. izolace 40 mm | m2 | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 751.02.1 | Požární ucpávka pro potrubí Ø200 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 751.02.2 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 751.02.3 | Utěsnění ostatních prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou, hydroizolací apod. | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| D | Zař-03 | Technické zázemí se serverovnou |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 03.01a(MR.100) | Rekuperační vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení s autonomní regulací | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: Centrální vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení 850 m3/h;150 Pa; přívodní část: filtr F7 ePM1 60%,deskový výměník ZZT (suchá účinnost dle EN 308 - 84,8 %), ohřívač (vodní výměník 75/50/20°C), ventilátor s EC motorem odvodní část: filtr M5 60%, deskový výměník ZZT,ventilátor s EC motorem; rozměry d/š/v: 2,0/0,75/1,38 m; hmotnost 277 kg; hladiny hluků: sání ven.vz. 51dB(A), výtlak odv.vz.66dB(A), sání odv.vz. 49dB(A), výtlak přívod.vz.67dB(A), do okolí 48dB(A) v 1m; vč. sifonu (sifon součástí dodávky jednotky) autonomní regulace s vestavěným řídícím systémem vč. všech čidel a externího dotykového ovladače s 3m kabelem; popis požadovaných funkcí viz technická zpráva montáž po částech | [14 empty] | P | 1
32 | K | 03.01a | rychloupínací spona | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: Ø315 | [14 empty] | P | 1
33 | K | 03.01a.1 | Klapka se servem, třída 3C,24V | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: 315-24V | [14 empty] | P | 1
34 | K | 03.01a.2 | Směšovací uzel, 0-10V, 24V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: složení: kulové uzávěry s teploměry, čistící a odkalovací filtr, 3-cestný zdvihovací ventil, servopohon 3-cestného ventilu, oběhové čerpadlo, nerezové pružné izolované tlakové hadice, regulační ventil obtoku, zpětná klapka | [14 empty] | P | 1
35 | K | 03.01a.3 | Antivibrační tlumící rohož z pryže š/d: 1000x2000 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: umístěno pod jednotkou | [14 empty] | P | 1
36 | K | 03.07a(VV.115) | přívodní talířový ventil kovový, kruhový Ø80 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá vypalovací barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
37 | K | 03.07b(VV.115) | přívodní talířový ventil kovový, kruhový Ø100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá vypalovací barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
38 | K | 03.07c(VV.115) | přívodní talířový ventil kovový, kruhový Ø125 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá vypalovací barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
39 | K | 03.07d(VV.115) | přívodní talířový ventil kovový, kruhový Ø150 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá vypalovací barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
40 | K | 03.07e(VV.113) | ovodní talířový ventil kovový, kruhový Ø80 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá vypalovací barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
41 | K | 03.07f(VV.113) | ovodní talířový ventil kovový, kruhový Ø100 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá vypalovací barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
42 | K | 03.07g(VV.113) | ovodní talířový ventil kovový, kruhový Ø125 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá vypalovací barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
43 | K | 03.07h(VV.113) | ovodní talířový ventil kovový, kruhový Ø150 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá vypalovací barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
44 | K | 03.08a(VV.110) | protidešťová žaluzie se sítem a upevňovacím rámečkem; rozměr 800x450 mm, povrchová úprava | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014, výfuková | [14 empty] | P | 1
45 | K | 03.08b(VV.109) | protidešťová žaluzie se sítem a upevňovacím rámečkem; rozměr 800x450 mm, povrchová úprava | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014, sací | [14 empty] | P | 1
46 | K | 03.10a(TL.101) | Kruhový tlumič hluku (přívod-výtlak); 850m3/h; rozměr: délka 600 mm; vnitřní průměr 315 mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 3/6/12/20/25/22/17/14; hladina hluku za tlumičem 47 dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: Kruhový tlumič hluku s izolací z minerální vaty tl. 100mm | [14 empty] | P | 1
47 | K | 03.16a(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø80 | bm | 4.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
48 | K | 03.16b(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø100 | bm | 15.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
49 | K | 03.16c(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
50 | K | 03.16d(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø140 | bm | 3.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
51 | K | 03.16e(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø150 | bm | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
52 | K | 03.16f(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø160 | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
53 | K | 03.16g(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø180 | bm | 22.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
54 | K | 03.16h(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø200 | bm | 10.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
55 | K | 03.16i(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø225 | bm | 2.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
56 | K | 03.16h(PO.102; PO..1 | Spirálně vinuté potrubí Ø315 | bm | 18.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
57 | K | 03.17a(PO.100) | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí - skupiny I.; ocelový pozinkovaný plech tl. 0,8 - 1,2mm; provedení min. v třídě těsnosti B (dle EN 1507) | m2 | 9.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.100-108) | [14 empty] | P | 1
58 | K | 03.19a(IT.102) | Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku, parotěsná, μ≥7000, λ=0,038 při 20°C, Tl 30mm | m2 | 27.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | 03.19b(IT.100) | Tepelná izolace z minerální vlny s hliníkovou folií, λ=0,043 při 50°C, neskapávající a neopadávající; tl. izolace 40 mm | m2 | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | 751.03.1 | Požární ucpávka pro potrubí Ø200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | 751.03.2 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | 751.03.3 | Utěsnění ostatních prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou, hydroizolací apod. | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| D | Zař-05 | Odpadky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 05.01a(MR.101) | Radiální ventilátor s integrovaným tlumičem hluku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| P |  | Poznámka k položce: Ventilátor s EC motorem pro odvod s kruhovým připojením, Ø150 250m3/h, 150Pa; 0,03 kW; ak. výkon sání 50dB(A); ak. výkon výtlak 51dB(A), do okolí 40dB(A) | [14 empty] | P | 1
64 | K | 05.01a | rychloupínací spona 150 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| P |  | Poznámka k položce: Ø150 | [14 empty] | P | 1
65 | K | 05.01a.1 | spojovací pružná manžeta 150 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | 05.01a.2 | Montážní konzole vč. šroubů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | 05.04a(PZ.101) | Protipožární klapka Ø160 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| P |  | Poznámka k položce: revízní otvor dodávka stavby | [14 empty] | P | 1
68 | K | 05.06a(KL.104) | těsná zpětná klapka vsuvná do potrubí Ø150 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| P |  | Poznámka k položce: rám se silikonovou membránou; materiál: plast | [14 empty] | P | 1
69 | K | 05.07a(VV.106) | krycí větrací mřížka kruhová s přírubou; rozměr: Ø160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva | [14 empty] | P | 1
70 | K | 05.07b(VV.103) | odvodní mřížka hliníková do kruhového potrubí; jednořadá vč. regulačního ústrojí; rozměr: 325x75 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | 05.16a(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø150 | bm | 5.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
72 | K | 05.16b(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø160 | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
73 | K | 751.05.1 | Demontáž a likvidace stávajícího VZT zařízení, vč. rozvodů pro odvětrání 350 m3/h | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | 751.05.2 | Požární ucpávka pro potrubí Ø160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | 751.05.3 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | 751.05.4 | Utěsnění ostatních prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou, hydroizolací apod. | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| D | Zař-07 | Zázemí správy, UPS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 07.01a(MR.100) | Rekuperační vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení s autonomní regulací | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| P |  | Poznámka k položce: Centrální vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení 1350 m3/h;250 Pa; přívodní část: filtr F7 ePM1 60%,deskový výměník ZZT (suchá účinnost dle EN 308 - 83,6%), ohřívač (vodní výměník 75/50/20°C), ventilátor s EC motorem odvodní část: filtr M5 60%, deskový výměník ZZT,ventilátor s EC motorem; rozměry d/š/v: 2,0/0,75/1,38 m; hmotnost 277 kg; hladiny hluků: sání ven.vz. 59dB(A), výtlak odv.vz.73dB(A), sání odv.vz. 57dB(A), výtlak přívod.vz74dB(A), do okolí 57dB(A) v 1m; vč. sifonu (sifon součástí dodávky jednotky) autonomní regulace s vestavěným řídícím systémem vč. všech čidel a externího dotykového ovladače s 3m kabelem; popis požadovaných funkcí viz technická zpráva montáž po částech | [14 empty] | P | 1
78 | K | 07.01a | rychloupínací spona | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| P |  | Poznámka k položce: Ø315 | [14 empty] | P | 1
79 | K | 07.01a.1 | Klapka se servem, třída 3C,24V | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| P |  | Poznámka k položce: 315-24V | [14 empty] | P | 1
80 | K | 07.01a.2 | Směšovací uzel, 0-10V, 24V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| P |  | Poznámka k položce: složení: kulové uzávěry s teploměry, čistící a odkalovací filtr, 3-cestný zdvihovací ventil, servopohon 3-cestného ventilu, oběhové čerpadlo, nerezové pružné izolované tlakové hadice, regulační ventil obtoku, zpětná klapka | [14 empty] | P | 1
81 | K | 07.01a.3 | Antivibrační tlumící rohož z pryže š/d: 1000x2000 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| P |  | Poznámka k položce: umístěno pod jednotkou | [14 empty] | P | 1
82 | K | 07.04a(PZ.100) | Protipožární klapka Ø100 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| P |  | Poznámka k položce: revízní otvor dodávka stavby | [14 empty] | P | 1
83 | K | 07.06a(KL.103) | Ruční regulační klapka kruhová ; rozměr Ø100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | 07.06b(KL.103) | Ruční regulační klapka kruhová ; rozměr Ø125 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | 07.06c(KL.103) | Ruční regulační klapka kruhová ; rozměr Ø200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | 07.06d(RG.100; TL.10 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový; rozměr: ø160; tlaková diference 20-1000Pa; průtok lze nastavovat pomocí externí stupnice; vč. tlumiče hluku kruhový; rozměr Ø160;L= 500 mm, tl. Izolace 50 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| P |  | Poznámka k položce: Kruhový tlumič hluku s izolací z minerální vaty tl. 50mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 2/3/6/11/19/19/9/8; hladina hluku za tlumičem 46 dB(A) | [14 empty] | P | 1
87 | K | 07.06e(RG.100; TL.10 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový; rozměr: ø200; tlaková diference 20-1000Pa; průtok lze nastavovat pomocí externí stupnice; vč. tlumiče hluku kruhový; rozměr Ø200;L= 500 mm, tl. Izolace 50 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| P |  | Poznámka k položce: Kruhový tlumič hluku s izolací z minerální vaty tl. 50mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 2/3/5/9/17/14/6/6; hladina hluku za tlumičem 48 dB(A) | [14 empty] | P | 1
88 | K | 07.10a(TL.101) | Kruhový tlumič hluku (výstup-výtlak); 1.350m3/h; rozměr: délka 1200 mm; vnitřní průměr 250 mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 5/10/23/37/41/26/14/11; hladina hluku za tlumičem 50 dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| P |  | Poznámka k položce: Kruhový tlumič hluku s izolací z minerální vaty tl. 100mm | [14 empty] | P | 1
89 | K | 07.10b(TL.100) | Ohebný tlumič hluku pro kruhové potrubí (přívod- sání/přívod-výtlak); 1.350m3/h; délka 1000 mm; vnitřní průměr 315 mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 16,6/23,3/18/15,2/16,5/29,6/10,1/8,5/17; hladina hluku za tlumičem 43/59 dB( | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| P |  | Poznámka k položce: Ohebný tlumič hluku délky L=1000mm; Izolace tloušťka 25mm, hustota 16kg/m3 | [14 empty] | P | 1
90 | K | 07.07a(VV.104) | přívodní mřížka hliníková do kruhového potrubí; dvouřadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 225x75, povrchová úprava | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava - prášková barva RAL 9010 lesk 30 | [14 empty] | P | 1
91 | K | 07.07b(VV.115) | přívodní talířový ventil kovový, kruhový Ø80 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá vypalovací barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
92 | K | 07.07c(VV.115) | přívodní talířový ventil kovový, kruhový Ø100 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá vypalovací barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
93 | K | 07.07d(VV.115) | přívodní talířový ventil kovový, kruhový Ø125 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá vypalovací barva RAL 9004 | [14 empty] | P | 1
94 | K | 07.07e(VV.115) | přívodní talířový ventil kovový, kruhový Ø150 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá vypalovací barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
95 | K | 07.07f(VV.104) | přívodní talířový ventil kovový,designový hranatý, rozměr: 135x135 mm; napojení Ø100 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
96 | K | 07.07g(VV.104) | přívodní talířový ventil kovový,designový hranatý, rozměr: 175x175 mm; napojení Ø125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
97 | K | 07.07h(VV.106) | krycí větrací mřížka kruhová s přírubou; rozměr: Ø100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva | [14 empty] | P | 1
98 | K | 07.07i(VV.103) | odvodní mřížka hliníková do kruhového potrubí; jednořadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 225x75, povrchová úprava | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava - prášková barva RAL 9010 lesk 30 | [14 empty] | P | 1
99 | K | 07.07j(VV.113) | odvodní talířový ventil kovový, kruhový Ø80 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá vypalovací barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
100 | K | 07.07k(VV.113) | odvodní talířový ventil kovový, kruhový Ø100 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá vypalovací barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
101 | K | 07.07l(VV.113) | odvodní talířový ventil kovový, kruhový Ø125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá vypalovací barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
102 | K | 07.07m(VV.113) | odvodní talířový ventil kovový, kruhový Ø150 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá vypalovací barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
103 | K | 07.07n(VV.119) | odvodní talířový ventil kovový,designový hranatý, rozměr: 135x135 mm; napojení Ø100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
104 | K | 07.07o(VV.119) | odvodní talířový ventil kovový,designový hranatý, rozměr: 175x175 mm; napojení Ø125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
105 | K | 07.07p(VV.106) | krycí větrací mřížka kruhová s přírubou; rozměr: Ø100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva | [14 empty] | P | 1
106 | K | 07.08a(VV.109) | protidešťová žaluzie se sítem a upevňovacím rámečkem; rozměr 800x450 mm, povrchová úprava | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014, sací | [14 empty] | P | 1
107 | K | 07.15a(PO.108) | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅80 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
| P |  | Poznámka k položce: Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm (16kg/m3) útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 13,5/22,5/29/24/19/14/17,5/11; | [14 empty] | P | 1
108 | K | 07.15b(PO.108) | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅100 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
| P |  | Poznámka k položce: Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm (16kg/m3) útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 12,5/21/27/22,5/17,5/13/16,5/10; | [14 empty] | P | 1
109 | K | 07.16a(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø80 | bm | 12.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
110 | K | 07.16b(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø100 | bm | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
111 | K | 07.16c(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 19.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
112 | K | 07.16d(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø140 | bm | 4.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
113 | K | 07.16e(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø160 | bm | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
114 | K | 07.16f(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø180 | bm | 5.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
115 | K | 07.16g(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø200 | bm | 47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
116 | K | 07.16h(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø225 | bm | 33.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
117 | K | 07.16i(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø250 | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
118 | K | 07.16j(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø315 | bm | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
119 | K | 07.17a(PO.100) | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí - skupiny I.; ocelový pozinkovaný plech tl. 0,8 - 1,2mm; provedení min. v třídě těsnosti B (dle EN 1507) | m2 | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.100-108) | [14 empty] | P | 1
120 | K | 07.19a(IT.102) | Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku, parotěsná, μ≥7000, λ=0,038 při 20°C, Tl 30mm | m2 | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
121 | K | 07.19b(IT.100) | Tepelná izolace z minerální vlny s hliníkovou folií, λ=0,043 při 50°C, neskapávající a neopadávající; tl. izolace 40 mm | m2 | 89 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
122 | K | 751.07.1 | povrchová úprava viditelných částí potrubí v interiéru - nátěr/nástřik | m2 | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
| P |  | Poznámka k položce: bílá barva | [14 empty] | P | 1
123 | K | 751.07.2 | Požární ucpávka pro potrubí Ø80 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
124 | K | 751.07.3 | Požární ucpávka pro potrubí Ø100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
125 | K | 751.07.4 | Požární ucpávka pro potrubí Ø125 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
126 | K | 751.07.5 | Požární ucpávka pro potrubí Ø140 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
127 | K | 751.07.6 | Požární ucpávka pro potrubí 500x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
128 | K | 751.07.7 | Požární ucpávka pro potrubí 450x315 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
129 | K | 751.07.8 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
130 | K | 751.07.9 | Utěsnění ostatních prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou, hydroizolací apod. | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
| D | Zař-08a | WC |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
131 | K | 08a.01a(MR.110) | Diagonální plastový venilátor do kruhového potrubí pro odvod,ultra tichý | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
| P |  | Poznámka k položce: Diagonální plastový venilátor do kruhového potrubí pro odvod,ultra tichý, dvouotáčkový s doběhem, Ø200 640m3/h, 200Pa; 0,10 kW; ak. výkon sání 66dB(A); ak. výkon výtlak 65dB(A), do okolí 48dB(A) vč. montážního materiálu, montážní konzole je součástí dodávky revizní otvor dodávka stavby | [14 empty] | P | 1
132 | K | 08a.01a | rychloupínací spona 200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
| P |  | Poznámka k položce: Ø200 | [14 empty] | P | 1
133 | K | 08a.06a(KL.104) | těsná zpětná klapka vsuvná do potrubí Ø200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
| P |  | Poznámka k položce: rám se silikonovou membránou; materiál: plast | [14 empty] | P | 1
134 | K | 08a.07a(VV.113) | odvodní talířový ventil kovový, kruhový Ø80 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá vypalovací barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
135 | K | 08a.07b(VV.113) | odvodní talířový ventil kovový, kruhový Ø100 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá vypalovací barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
136 | K | 08a.07c(VV.113) | odvodní talířový ventil kovový, kruhový Ø125 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá vypalovací barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
137 | K | 08a.10a(TL.100) | Ohebný tlumič hluku pro kruhové potrubí (odvod - sání); 640m3/h; délka 1000 mm; vnitřní průměr 250 mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 12,9/18,7/24,3/19,5/19,9/27,7/12,9/10,2/22; hladina hluku za tlumičem 47 dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
| P |  | Poznámka k položce: Ohebný tlumič hluku délky L=1000mm; Izolace tloušťka 25mm, hustota 16kg/m3 | [14 empty] | P | 1
138 | K | 08a.16a(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø80 | bm | 2.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
139 | K | 08a.16b(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø100 | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
140 | K | 08a.16c(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
141 | K | 08a.16e(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø160 | bm | 4.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
142 | K | 08a.16f(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø200 | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
143 | K | 08a.16g(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø225 | bm | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
144 | K | 08a.16h(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø250 | bm | 6.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
145 | K | 751.08a.1 | povrchová úprava viditelných částí potrubí v interiéru - nátěr/nástřik | m2 | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
| P |  | Poznámka k položce: bílá barva | [14 empty] | P | 1
146 | K | 751.08a.2 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
147 | K | 751.08a.3 | Utěsnění ostatních prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou, hydroizolací apod. | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
| D | Zař-08b | WC |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
148 | K | 08b.01a(MR.110) | Diagonální plastový venilátor do kruhového potrubí pro odvod,ultra tichý | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
| P |  | Poznámka k položce: Diagonální plastový venilátor do kruhového potrubí pro odvod,ultra tichý, dvouotáčkový s doběhem, Ø200 260m3/h, 200Pa; 0,10 kW; ak. výkon sání 63dB(A); ak. výkon výtlak 63dB(A), do okolí 45dB(A) vč. montážního materiálu, montážní konzole je součástí dodávky | [14 empty] | P | 1
149 | K | 08b.01a | rychloupínací spona 200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
| P |  | Poznámka k položce: Ø200 | [14 empty] | P | 1
150 | K | 08b.06a(KL.104) | těsná zpětná klapka vsuvná do potrubí Ø200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
| P |  | Poznámka k položce: rám se silikonovou membránou; materiál: plast | [14 empty] | P | 1
151 | K | 08b.07a(VV.113) | odvodní talířový ventil kovový, kruhový Ø100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá vypalovací barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
152 | K | 08b.07b(VV.113) | odvodní talířový ventil kovový, kruhový Ø200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá vypalovací barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
153 | K | 08b.10b(TL.100) | Ohebný tlumič hluku pro kruhové potrubí (odvod - sání); 900m3/h; délka 1000 mm; vnitřní průměr 315 mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 16,6/23,2/18/15,2/16,5/19,6/10,1/8,5/17; hladina hluku za tlumičem 52 dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
| P |  | Poznámka k položce: Ohebný tlumič hluku délky L=1000mm; Izolace tloušťka 25mm, hustota 16kg/m3 | [14 empty] | P | 1
154 | K | 08b.10a(TL.102) | Kruhový tlumič hluku (vstup-sání); 260m3/h; rozměr: délka 600 mm; vnitřní průměr 200 mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 2/3/7/16/21/23/9/8; hladina hluku za tlumičem 47dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
| P |  | Poznámka k položce: Kruhový tlumič hluku s izolací z minerální vaty tl. 50mm | [14 empty] | P | 1
155 | K | 08b.16a(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø80 | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
156 | K | 08b.16b(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø100 | bm | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
157 | K | 08b.16c(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
158 | K | 08b.16e(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø160 | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
159 | K | 08b.16f(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø200 | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
160 | K | 08b.16g(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø250 | bm | 6.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
161 | K | 08b.16h(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø315 | bm | 61.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
162 | K | 08b.16i(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø400 | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
163 | K | 08b.19a(IT.101) | Oplechování venkovních rozvodů z pozinkovaného plechu, tl. 0,5mm, barevná povrchová úprava | m2 | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014 | [14 empty] | P | 1
164 | K | 751.08b.1 | povrchová úprava viditelných částí potrubí v interiéru - nátěr/nástřik | m2 | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
| P |  | Poznámka k položce: bílá barva | [14 empty] | P | 1
165 | K | 751.08b.2 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
166 | K | 751.08b.3 | Utěsnění ostatních prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou, hydroizolací apod. | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
| D | Zař-08c | WC: jih |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
167 | K | 08c.01a(MR.110) | Diagonální plastový venilátor do kruhového potrubí pro odvod,ultra tichý | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
| P |  | Poznámka k položce: Diagonální plastový venilátor do kruhového potrubí pro odvod,ultra tichý, dvouotáčkový s doběhem, Ø200 450m3/h, 200Pa; 0,10 kW; ak. výkon sání 63dB(A); ak. výkon výtlak 63dB(A), do okolí 45dB(A) vč. montážního materiálu, montážní konzole je součástí dodávky revizní otvor dodávka stavby | [14 empty] | P | 1
168 | K | 08c.01a | rychloupínací spona 200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
| P |  | Poznámka k položce: Ø200 | [14 empty] | P | 1
169 | K | 08c.06a(KL.104) | těsná zpětná klapka vsuvná do potrubí Ø200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
| P |  | Poznámka k položce: rám se silikonovou membránou; materiál: plast | [14 empty] | P | 1
170 | K | 08c.07a(VV.119) | odvodní talířový ventil kovový,designový hranatý, rozměr: 135x135 mm; napojení Ø100 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
171 | K | 08c.07b(VV.119) | odvodní talířový ventil kovový,designový hranatý, rozměr: 175x175 mm; napojení Ø125 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
172 | K | 08c.08a(VV.101) | Výfuková hlavice kruhová Ø250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014 | [14 empty] | P | 1
173 | K | 08c.15a(PO.108) | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅80 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
| P |  | Poznámka k položce: Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm (16kg/m3) útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 13,5/22,5/29/24/19/14/17,5/11; | [14 empty] | P | 1
174 | K | 08c.15b(PO.108) | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅100 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
| P |  | Poznámka k položce: Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm (16kg/m3) útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 12,5/21/27/22,5/17,5/13/16,5/10; | [14 empty] | P | 1
175 | K | 08c.16a(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø80 | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
176 | K | 08c.16b(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø100 | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
177 | K | 08c.16c(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 0.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
178 | K | 08c.16d(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø140 | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
179 | K | 08c.16e(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø160 | bm | 6.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
180 | K | 08c.16f(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø200 | bm | 2.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
181 | K | 08c.16g(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø400 | bm | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
182 | K | 751.08c.1 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
183 | K | 751.08c.2 | Utěsnění ostatních prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou, hydroizolací apod. | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
| D | Zař-09 | Trafostanice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
184 | K | 09.01a | Radiální venilátor s napojením na hranaté potrubí pro odvod | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
| P |  | Poznámka k položce: Izolovaný ventilátor s napojením na hranaté potrubí pro odvod, napojení 548x548 mm, hlukově optimalizované oběžné kolo, protihluková izolace 20 mm teplotní odolnost >60°C 2450m3/h, 180Pa; 0,47 kW; ak. výkon sání 71dB(A); ak. výkon výtlak 73dB(A), do okolí 59dB(A) vč. montážního materiálu, montážní konzole je součástí dodávky | [14 empty] | P | 1
185 | K | 09.01a.1 | pružná manžeta 042/548-548 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
186 | K | 09.04a(PZ.100) | Protipožární klapka500x355 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
187 | K | 09.05a(KL.100) | Uzavírací čtyřhranná klapka těsná; on/off; 500x315; vč. servopohonu 230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
188 | K | 09.07a(VV.105) | přívodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; dvouřadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 800x400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
189 | K | 09.07b(VV.106) | krycí větrací mřížka s přírubou; rozměr: 500x355 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva | [14 empty] | P | 1
190 | K | 09.08a(VV.110) | protidešťová žaluzie se sítem a upevňovacím rámečkem; rozměr 800x450 mm, povrchová úprava | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014, společná výfuková protidešťová žaluzie pro zařízení č.09, 10, 07 | [14 empty] | P | 1
191 | K | 09.08b(VV.109) | protidešťová žaluzie se sítem a upevňovacím rámečkem; rozměr 800x400 mm, povrchová úprava | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014, společná sací protidešťová žaluzie pro zařízení č.09, 11 | [14 empty] | P | 1
192 | K | 09.10a(TL.107) | Kulisový tlumič hluku (výstup-výtlak); 3350m3/h; rozměr 700x300 mm; délka 1000 mm; kulisa/mezera: 200/150; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 3/7/14/22/26/18/12/9; hladina hluku za tlumičem 59 dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
193 | K | 09.10b(TL.107) | Kulisový tlumič hluku (výstup-výtlak); 3350m3/h; rozměr 700x300 mm; délka 1000 mm; kulisa/mezera: 200/150; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 3/7/14/22/26/18/12/9; hladina hluku za tlumičem 47 dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
194 | K | 09.17a(PO.100) | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí - skupiny I.; ocelový pozinkovaný plech tl. 0,8 - 1,2mm; provedení min. v třídě těsnosti B (dle EN 1507) | m2 | 44.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.100-108) | [14 empty] | P | 1
195 | K | 09.19a(IT.102) | Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku, parotěsná, μ≥7000, λ=0,038 při 20°C, Tl 30mm | m2 | 44.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
196 | K | 751.09.1 | Demontáž a likvidace stávajícího VZT zařízení, vč. rozvodů pro odvětrání trafostanice | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
197 | K | 751.09.2 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
198 | K | 751.09.3 | Utěsnění ostatních prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou, hydroizolací apod. | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
| D | Zař-10 | Rozvodna NN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
199 | K | 10.01a(MR.108) | Radiální kruhový potrubní ventilátor pro odvod | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
| P |  | Poznámka k položce: Radiální kruhový potrubní ventilátor pro odvod, Ø315 900m3/h, 150Pa; 0,22 kW; ak. výkon sání 72dB(A); ak. výkon výtlak 73dB(A), okolí 53 dB(A) včetně montážního materiálu montážní konzole je součástí dodávky | [14 empty] | P | 1
200 | K | 10.01a | rychloupínací spona 315 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
| P |  | Poznámka k položce: Ø315 | [14 empty] | P | 1
201 | K | 10.04a(PZ.100) | Protipožární klapka 400x300 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
202 | K | 10.04b(PZ.101) | Protipožární klapka Ø315 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
203 | K | 10.05a(KL.102) | Uzavírací kruhová klapka těsná; on/off; Ø315; vč. servopohonu 230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
204 | K | 10.07a(VV.105) | krycí větrací mřížka s přírubou; rozměr: 400x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva | [14 empty] | P | 1
205 | K | 10.07b(VV.106) | krycí větrací mřížka kruhová s přírubou; rozměr: Ø315 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva | [14 empty] | P | 1
206 | K | 10.16a(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø315 | bm | 4.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
207 | K | 10.17a(PO.100) | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí - skupiny I.; ocelový pozinkovaný plech tl. 0,8 - 1,2mm; provedení min. v třídě těsnosti B (dle EN 1507) | m2 | 6.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.100-108) | [14 empty] | P | 1
208 | K | 10.19a(IT.102) | Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku, parotěsná, μ≥7000, λ=0,038 při 20°C, Tl 30mm | m2 | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
209 | K | 751.10.1 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
210 | K | 751.10.2 | Utěsnění ostatních prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou, hydroizolací apod. | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
| D | Zař-11 | WC |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
211 | K | 11.01a (MR.110) | Diagonální plastový venilátor do kruhového potrubí pro odvod,ultra tichý | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
| P |  | Poznámka k položce: Diagonální plastový venilátor do kruhového potrubí pro odvod,ultra tichý, dvouotáčkový, Ø125 80m3/h, 100Pa; 0,03 kW; ak. výkon sání 50dB(A); ak. výkon výtlak 52dB(A), do okolí 42dB(A) vč. montážního materiálu, montážní konzole je součástí dodávky, revizní otvor dodávka stavby | [14 empty] | P | 1
212 | K | 11.01a | spojovací pružná manžeta 125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
213 | K | 11.04a(PZ.101) | Protipožární klapka Ø100 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
214 | K | 11.06a(KL.104) | těsná zpětná klapka vsuvná do potrubí Ø125 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
| P |  | Poznámka k položce: rám se silikonovou membránou; materiál: plast | [14 empty] | P | 1
215 | K | 11.07a(VV.119) | přívodní talířový ventil kovový,designový hranatý, rozměr: 135x135 mm; napojení Ø100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
216 | K | 11.07b(VV.106) | krycí větrací mřížka kruhová s přírubou; rozměr: Ø100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva | [14 empty] | P | 1
217 | K | 11.08a(VV.101) | Výfuková hlavice kruhová Ø80 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014 | [14 empty] | P | 1
218 | K | 11.15a(PO.108) | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅80 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
| P |  | Poznámka k položce: Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm (16kg/m3) útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 13,5/22,5/29/24/19/14/17,5/11; | [14 empty] | P | 1
219 | K | 11.16a(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø80 | bm | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
220 | K | 11.16b(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø100 | bm | 8.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
221 | K | 11.16c(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 0.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
222 | K | 11.19a(IT.101) | Oplechování venkovních rozvodů z pozinkovaného plechu, tl. 0,5mm, barevná povrchová úprava | m2 | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014 | [14 empty] | P | 1
223 | K | 751.11.1 | Požární ucpávka pro potrubí Ø100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
224 | K | 751.11.2 | Demontáž a likvidace stávajícího VZT zařízení, vč. rozvodů pro odvětrání WC 80m3/h | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
225 | K | 751.11.3 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
226 | K | 751.11.4 | Utěsnění ostatních prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou, hydroizolací apod. | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
| D | Zař-12 | Úklidová komora |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
227 | K | 12.01a(MR.102) | Malý axiální venilátor s napojením na kruhové potrubí pro odvod | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
| P |  | Poznámka k položce: Malý axiální venilátor s napojením na kruhové potrubí pro odvod, Ø100 mm, určen pro instalaci na zeď 30m3/h, 50Pa; 0,02 kW; ak. výkon do okolí 35dB(A) vč. montážního materiálu a zabudované zpětné klapky | [14 empty] | P | 1
228 | K | 12.04a(PZ.101) | Protipožární klapka Ø100 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
229 | K | 12.07a(VV.106) | krycí větrací mřížka kruhová s přírubou; rozměr: Ø100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva | [14 empty] | P | 1
230 | K | 12.08a(VV.111) | protidešťová žaluzie kruhová; rozměr: Ø100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014 | [14 empty] | P | 1
231 | K | 12.16a(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø100 | bm | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
232 | K | 751.12.1 | Požární ucpávka pro potrubí Ø100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
233 | K | 751.12.2 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
234 | K | 751.12.3 | Utěsnění ostatních prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou, hydroizolací apod. | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
| D | Zař-13 | Vrátnice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
235 | K | 13.01a(MR.108) | Radiální kruhový potrubní ventilátor pro odvod | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
| P |  | Poznámka k položce: Radiální kruhový potrubní ventilátor pro odvod, Ø125 50m3/h, 100Pa; 0,03 kW; ak. výkon sání 64dB(A); ak. výkon výtlak 61dB(A), okolí 45 dB(A) včetně montážního materiálu, montážní konzole je součástí dodávky | [14 empty] | P | 1
236 | K | 13.01a | rychloupínací spona 125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
| P |  | Poznámka k položce: Ø125 | [14 empty] | P | 1
237 | K | 13.04a(PZ.101) | Protipožární klapka Ø100 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
238 | K | 13.07a(VV.106) | krycí větrací mřížka kruhová s přírubou; rozměr: Ø100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva | [14 empty] | P | 1
239 | K | 13.10a(TL.102) | Kruhový tlumič hluku (vstup-sání); 50m3/h; rozměr: délka 600 mm; vnitřní průměr 80 mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 5/7/12/26/41/50/48/24; hladina hluku za tlumičem 50 dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478
| P |  | Poznámka k položce: Kruhový tlumič hluku s izolací z minerální vaty tl. 50mm | [14 empty] | P | 1
240 | K | 13.10b(TL.102) | Kruhový tlumič hluku (výstup-výtlak); 50m3/h; rozměr: délka 600 mm; vnitřní průměr 80 mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 5/7/12/26/41/50/48/24; hladina hluku za tlumičem 48 dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480
| P |  | Poznámka k položce: Kruhový tlumič hluku s izolací z minerální vaty tl. 50mm | [14 empty] | P | 1
241 | K | 13.16a(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø80 | bm | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
242 | K | 13.16b(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø100 | bm | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
243 | K | 13.16c(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
244 | K | 751.13.1 | povrchová úprava viditelných částí potrubí v interiéru - nátěr/nástřik | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488
| P |  | Poznámka k položce: bílá barva | [14 empty] | P | 1
245 | K | 751.13.2 | Požární ucpávka pro potrubí Ø100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490
246 | K | 751.13.3 | Demontáž a likvidace stávajícího VZT zařízení, vč. rozvodů pro odvětrání vrátnice 100m3/h | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492
247 | K | 751.13.4 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494
| D | Zař-14 | Studovna |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
248 | K | 14.01a(MR.103) | Malá větrací přepínací jednotka s rekuperací tepla určena pro montáž do stěny | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496
| P |  | Poznámka k položce: Malá větrací přepínací jednotka s rekuperací tepla určena pro montáž do stěny; Ø160; 60 m3/h;30 Pa; složení: žaluziová klapka, ventilátor s EC motorem, vnitřní filtr (G3), keramický výměník, vnější filtr (G3) a fasádní mřížka včetně montážního materiálu Fasádní mřížka bude v barevném provedení v barvě fasády RAL1014, viditelné částy uvnitř místnosti budou bílé | [14 empty] | P | 1
249 | K | 751.14.1 | Utěsnění ostatních prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou, hydroizolací apod. | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498
| D | Zař-15 | Režie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
250 | K | 15.01a(MR.108) | Radiální kruhový potrubní ventilátor pro odvod | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500
| P |  | Poznámka k položce: Radiální kruhový plastový potrubní ventilátor pro odvod, Ø125, tichý 100m3/h, 100Pa; 0,03 kW; ak. výkon sání 63dB(A); ak. výkon výtlak 60dB(A), okolí 45dB(A) včetně montážního materiálu montážní konzole je součástí dodávky | [14 empty] | P | 1
251 | K | 15.01a | rychloupínací spona 125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502
| P |  | Poznámka k položce: Ø125 | [14 empty] | P | 1
252 | K | 15.10a(TL.102) | Kruhový tlumič hluku (výstup-výtlak); 100m3/h; rozměr: délka 600 mm; vnitřní průměr 125 mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 3/3/9/23/30/40/22/14; hladina hluku za tlumičem 41 dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504
| P |  | Poznámka k položce: Kruhový tlumič hluku s izolací z minerální vaty tl. 50mm | [14 empty] | P | 1
253 | K | 15.07a(VV.106) | krycí větrací mřížka kruhová s přírubou; rozměr: Ø100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva | [14 empty] | P | 1
254 | K | 15.07b(VV.106) | krycí větrací mřížka kruhová s přírubou; rozměr: Ø125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva | [14 empty] | P | 1
255 | K | 15.16a(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø100 | bm | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
256 | K | 15.16b(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
257 | K | 751.15.1 | povrchová úprava viditelných částí potrubí v interiéru - nátěr/nástřik | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514
| P |  | Poznámka k položce: bílá barva | [14 empty] | P | 1
258 | K | 751.15.2 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516
| D | Zař-32 | Sklad chemikálií a přípravna |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
259 | K | 32.01a(MR.104) | Opláštěný rekuperační výměník deskový v plastovém provedení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518
| P |  | Poznámka k položce: rekuperační výměník v opláštění podstropní; Opláštěný rekuperační výměník deskový v plastovém provedení; napojení hrdla Ø160; bypassová klapka 250 m3/h; složení: filtrační textílie M5, deskový výmeník ZZT vč. klapek a manžet popis požadovaných funkcí viz technická zpráva sifon dodávkou ZTI materiál: PP-H | [14 empty] | P | 1
260 | K | 32.01a | diferenční manometr, vč. prokabelování | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520
261 | K | 32.01a.1 | Montáž pod strop: upevňovací úhelníky vč. šroubů; tlumící silentbloky; závitové tyče; hmoždinky pro velká zatížení | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522
262 | K | 32.01a.2 | rychloupínací spona 160 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524
| P |  | Poznámka k položce: Ø160 | [14 empty] | P | 1
263 | K | 32.01b(MR.106) | Elektrický ohřívač; Ø160/0,7 kW, aktivní protimrazová ochrana | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526
| P |  | Poznámka k položce: montážní konzole je součástí dodávky | [14 empty] | P | 1
264 | K | 32.01c(MR.108) | Radiální kruhový plastový potrubní ventilátor, Ø250, tichý 250m3/h, 200Pa; 0,10 kW; ak. výkon sání 66dB(A); ak. výkon výtlak 63dB(A), okolí 43 dB(A) včetně montážního materiálu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528
| P |  | Poznámka k položce: montážní konzole je součástí dodávky | [14 empty] | P | 1
265 | K | 32.06a(KL.104) | těsná zpětná klapka vsuvná do potrubí Ø160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530
| P |  | Poznámka k položce: rám se silikonovou membránou; materiál: plast | [14 empty] | P | 1
266 | K | 32.07a(VV.116) | přívodní talířový ventil plastový, kruhový Ø150 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá vypalovací barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
267 | K | 32.07b(VV.116) | přívodní talířový ventil plastový, kruhový Ø200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá vypalovací barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
268 | K | 32.07c(VV.114) | odvodní talířový ventil plastový, kruhový Ø150 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá vypalovací barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
269 | K | 32.07d(VV.114) | odvodní talířový ventil plastový, kruhový Ø200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá vypalovací barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
270 | K | 32.08a(VV.121) | Šikmý výfukový nástavec 400x630mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540
| P |  | Poznámka k položce: materiál: plast; povrchová úprava RAL 1014, společné pro zař.č. 32,34,36 a 42 | [14 empty] | P | 1
271 | K | 32.08b(VV.109) | protidešťová žaluzie se sítem a upevňovacím rámečkem; rozměr 200x250 mm, povrchová úprava | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014, sací | [14 empty] | P | 1
272 | K | 32.10a(TL.104) | Čtyřhranný tlumič hluku pro kruhové potrubí (vstup - sání); 250m3/h; 2Pa; rozměr 275x218 mm; délka 500 mm; vnitřní průměr 160 mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 6/7/10/18/28/24/13/10; hladina hluku za tlumičem 44 dB(A) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544
| P |  | Poznámka k položce: Čtyřhranný tlumič hluku s kruhovým napojením, materiál: nerez | [14 empty] | P | 1
273 | K | 32.10b(TL.104) | Čtyřhranný tlumič hluku pro kruhové potrubí (výstup - výfuk); 250m3/h; 2Pa; rozměr 275x218 mm; délka 500 mm; vnitřní průměr 160 mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 6/7/10/18/28/24/13/10; hladina hluku za tlumičem 43 dB(A) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546
| P |  | Poznámka k položce: Čtyřhranný tlumič hluku s kruhovým napojením, materiál: nerez | [14 empty] | P | 1
274 | K | 32.16a(PO.106) | trouba rovná plastová s hrdlem Ø100 | bm | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 548
| P |  | Poznámka k položce: materiál: PP-EL, standartně bílá barva, vč. tvarovek (TV.124-128) | [14 empty] | P | 1
275 | K | 32.16b(PO.106) | trouba rovná plastová s hrdlem Ø140 | bm | 2.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550
| P |  | Poznámka k položce: materiál: PP-EL, standartně bílá barva, vč. tvarovek (TV.124-128) | [14 empty] | P | 1
276 | K | 32.16c(PO.106) | trouba rovná plastová s hrdlem Ø160 | bm | 5.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 552
| P |  | Poznámka k položce: materiál: PP-EL, standartně bílá barva, vč. tvarovek (TV.124-128) | [14 empty] | P | 1
277 | K | 32.17a(PO.105.; PO.1 | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí - skupiny I.; polypropylén; provedení min. v třídě těsnosti B (dle EN 1507) | m2 | 17.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 554
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.116-125) | [14 empty] | P | 1
278 | K | 32.17b(PO.107) | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí - skupiny I.; ocelový nerezový plech; provedení min. v třídě těsnosti B (dle EN 1507) | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.129-130) | [14 empty] | P | 1
279 | K | 32.19a(IT.102) | Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku, parotěsná, μ≥7000, λ=0,038 při 20°C, Tl 30mm | m2 | 8.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 558
280 | K | 32.19b(IT.100) | Tepelná izolace z minerální vlny s hliníkovou folií, λ=0,043 při 50°C, neskapávající a neopadávající; tl. izolace 40 mm | m2 | 4.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 560
281 | K | 32.19c(IT.101) | Oplechování venkovních rozvodů z pozinkovaného plechu, tl. 0,5mm, barevná povrchová úprava | m2 | 17.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014 | [14 empty] | P | 1
282 | K | 751.32.1 | povrchová úprava viditelných částí potrubí v interiéru - nátěr/nástřik | m2 | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564
| P |  | Poznámka k položce: bílá barva | [14 empty] | P | 1
283 | K | 751.32.2 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566
284 | K | 751.32.3 | Utěsnění ostatních prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou, hydroizolací apod. | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568
| D | Zař-33 | Sklad |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
285 | K | 33.01a(MR.105) | Rekuperační jednotka s autonomní regulací, podstropní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570
| P |  | Poznámka k položce: Centrální vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení 200 m3/h;150 Pa; přívodní část: panelový filtr F7 ePM1 60%, rotační výměník ZZT s přenosem vlhkosti (vlhkostní účinnost 85%), el. ohřívač (1,67 kW) a ventilátor s EC motorem odvodní část: filtr M5 ePM10 50%, rotační výměník ZZT,ventilátor s EC motorem; rozměry d/š/v: 1,15/0,595/0,392 m; hmotnost 65 kg; hladiny hluků: sání ven.vz. 53dB(A), výtlak odv.vz.63dB(A), sání odv.vz. 53dB(A), výtlak přívod.vz.63dB(A), do okolí 43dB(A) v 1m; autonomní regulace, externí dotykový ovladač s 12m kabelem; vč. těsných klapek s havarijní funkcí na přívodním/odvodním potrubí popis požadovaných funkcí viz technická zpráva | [14 empty] | P | 1
286 | K | 33.01a | rychloupínací spona 160 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572
| P |  | Poznámka k položce: Ø160 | [14 empty] | P | 1
287 | K | 33.01a.1 | Klapka se servem, třída 3C,230V | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 574
| P |  | Poznámka k položce: 160-230V | [14 empty] | P | 1
288 | K | 33.01a.2 | Spínací modul | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 576
289 | K | 33.01a.3 | Montáž pod strop: upevňovací úhelníky vč. šroubů; tlumící silentbloky; závitové tyče; hmoždinky pro velká zatížení | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 578
290 | K | 33.07a(VV.118) | Distribuční stropní vířivý anemostat; přívodní; 300x8; čtvercová čelní část s nastavitelnými lamelami, kruhové napojení z boku: Ø160; vč. regulačního ústrojí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 580
| P |  | Poznámka k položce: Distribuční stropní anemostat; přívodní; 300x8; čtvercová čelní část; skládá se z čelního rámu ve tvaru difuzoru, nastavitelných lamel příslušného tvaru pro vedení vzduchu, střední clonky, připojovací komory a připojovacího hrdla; ruční regulace průtoku; Čelní část anemostatu je z ocelového plechu; Připojovací komora je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitové těsnění z gumy povrchová úprava - standartně RAL 9010 | [14 empty] | P | 1
291 | K | 33.07b(VV.117) | Distribuční stropní vířivý anemostat; odvodní; 300x8; čtvercová čelní část s nastavitelnými lamelami, kruhové napojení z boku: Ø160; vč. regulačního ústrojí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582
| P |  | Poznámka k položce: Distribuční stropní anemostat; přívodní; 300x8; čtvercová čelní část; skládá se z čelního rámu ve tvaru difuzoru, nastavitelných lamel příslušného tvaru pro vedení vzduchu, střední clonky, připojovací komory a připojovacího hrdla; ruční regulace průtoku; Čelní část anemostatu je z ocelového plechu; Připojovací komora je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitové těsnění z gumy povrchová úprava - standartně RAL 9010 | [14 empty] | P | 1
292 | K | 33.07c(VV.119) | odvodní talířový ventil kovový,designový hranatý, rozměr: 135x135 mm; napojení Ø100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 584
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
293 | K | 33.08a(VV.101) | Výfuková hlavice kruhová Ø80 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014 | [14 empty] | P | 1
294 | K | 33.08bVV.112) | protidešťová žaluzie kruhová; rozměr: Ø200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014 | [14 empty] | P | 1
295 | K | 33.10a(TL.100) | Ohebný tlumič hluku pro kruhové potrubí (odvod - sání); 200m3/h; délka 1000 mm; vnitřní průměr 160 mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 19,3/25,4/30,5/27,1/23,8/32,2/27,8/17,3; hladina hluku za tlumičem 26 dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 590
| P |  | Poznámka k položce: Ohebný tlumič hluku délky L=1000mm; Izolace tloušťka 25mm, hustota 16kg/m3 | [14 empty] | P | 1
296 | K | 33.10b(TL.100) | Ohebný tlumič hluku pro kruhové potrubí (přívod - výtlak); 200m3/h; délka 1000 mm; vnitřní průměr 160 mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 19,3/25,4/30,5/27,1/23,8/32,2/27,8/17,3; hladina hluku za tlumičem 36 dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 592
| P |  | Poznámka k položce: Ohebný tlumič hluku délky L=1000mm; Izolace tloušťka 25mm, hustota 16kg/m3 | [14 empty] | P | 1
297 | K | 33.15a(PO.108) | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅80 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594
| P |  | Poznámka k položce: Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm (16kg/m3) útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 13,5/22,5/29/24/19/14/17,5/11; | [14 empty] | P | 1
298 | K | 33.15b(PO.108) | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅160 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 596
| P |  | Poznámka k položce: Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm (16kg/m3) útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 10,5/17,5/23/19/15/11/14/8,5; | [14 empty] | P | 1
299 | K | 33.16a(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø80 | bm | 0.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 598
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
300 | K | 33.16b(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø100 | bm | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
301 | K | 33.16c(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 5.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
302 | K | 33.16d(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø160 | bm | 11.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 604
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
303 | K | 33.16e(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø200 | bm | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
304 | K | 33.19a(IT.102) | Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku, parotěsná, μ≥7000, λ=0,038 při 20°C, Tl 30mm | m2 | 7.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 608
305 | K | 33.19b(IT.100) | Tepelná izolace z minerální vlny s hliníkovou folií, λ=0,043 při 50°C, neskapávající a neopadávající; tl. izolace 40 mm | m2 | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 610
306 | K | 33.19c(IT.101) | Oplechování venkovních rozvodů z pozinkovaného plechu, tl. 0,5mm, barevná povrchová úprava | m2 | 8.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 612
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014 | [14 empty] | P | 1
307 | K | 751.33.1 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 614
308 | K | 751.33.2 | Utěsnění ostatních prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou, hydroizolací apod. | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 616
| D | Zař-34 | Digestoř 3.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
309 | K | 34.01a(MR.108) | Radiální kruhový plastový potrubní ventilátor pro odvod | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 618
| P |  | Poznámka k položce: Radiální kruhový plastový potrubní ventilátor pro odvod, Ø200, tichý 500m3/h, 150Pa; 0,10 kW; ak. výkon sání 66dB(A); ak. výkon výtlak 68dB(A), okolí 49 dB(A) včetně montážního materiálu montážní konzole je součástí dodávky, revizní otvor dodávka stavby | [14 empty] | P | 1
310 | K | 34.01a | rychloupínací spona 200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620
| P |  | Poznámka k položce: Ø200 | [14 empty] | P | 1
311 | K | 34.06a(KL.104) | těsná zpětná klapka vsuvná do potrubí Ø200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622
| P |  | Poznámka k položce: rám se silikonovou membránou; materiál: plast | [14 empty] | P | 1
312 | K | 34.10a(TL.106) | Kulisový tlumič hluku (výstup-výtlak/vstup-sání); 500m3/h; rozměr 400x100 mm; délka 1000 mm; kulisa: 300; útlum [dB] v okt. pásmech (125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 10,1/18,1/24,6/29,9/27,4/15,1/10,2; hladina hluku za tlumičem 46 dB(A) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 624
| P |  | Poznámka k položce: tlumič s pevnou přírubou; materiál: plast | [14 empty] | P | 1
313 | K | 34.16a(PO.106) | trouba rovná plastová s hrdlem Ø225 | bm | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 626
| P |  | Poznámka k položce: materiál: PP-EL, standartně bílá barva, vč. tvarovek (TV.124-128) | [14 empty] | P | 1
314 | K | 34.17a(PO.104; PO.10 | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí - skupiny I.; polypropylén; provedení min. v třídě těsnosti B (dle EN 1507) | m2 | 6.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 628
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.116-125) | [14 empty] | P | 1
315 | K | 34.19a(IT.102) | Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku, parotěsná, μ≥7000, λ=0,038 při 20°C, Tl 30mm | m2 | 4.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 630
316 | K | 751.34.1 | povrchová úprava viditelných částí potrubí v interiéru - nátěr/nástřik | m2 | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 632
| P |  | Poznámka k položce: bílá barva | [14 empty] | P | 1
317 | K | 751.34.2 | Plynulý tyristorový regulátor otáček; vč. začištění omítek | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 634
| P |  | Poznámka k položce: Prokabelování dodávka silnoproudu, umístění určí uživatel | [14 empty] | P | 1
318 | K | 751.34.3 | Demontáž a likvidace stávajícího VZT zařízení, vč. rozvodů pro odvětrání digetoře 500m3/h | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 636
319 | K | 751.34.4 | povrchová úprava viditelných částí potrubí v interiéru - nátěr/nástřik | m2 | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 638
| P |  | Poznámka k položce: bílá barva | [14 empty] | P | 1
320 | K | 751.34.5 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 640
321 | K | 751.34.6 | Utěsnění ostatních prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou, hydroizolací apod. | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 642
| D | Zař-36 | Pracovna R206F |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
322 | K | 36.01a(MR.108) | Radiální kruhový plastový potrubní ventilátor pro odvod | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 644
| P |  | Poznámka k položce: Radiální kruhový plastový potrubní ventilátor pro odvod, Ø250, tichý 1000m3/h, 150Pa; 0,16 kW; ak. výkon sání 72dB(A); ak. výkon výtlak 70dB(A), okolí 59 dB(A) včetně montážního materiálu montážní konzole je součástí dodávky, revizní otvor dodávka stavby | [14 empty] | P | 1
323 | K | 36.01a | rychloupínací spona 250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 646
| P |  | Poznámka k položce: Ø250 | [14 empty] | P | 1
324 | K | 36.06a(KL.104) | těsná zpětná klapka vsuvná do potrubí Ø200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 648
| P |  | Poznámka k položce: rám se silikonovou membránou; materiál: plast | [14 empty] | P | 1
325 | K | 36.10a(TL.106) | Kulisový tlumič hluku (výstup-výtlak/vstup-sání); 1000m3/h; rozměr 500x125 mm; délka 1000 mm; kulisa: 200; útlum [dB] v okt. pásmech (125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 6,5/12,8/20/23,7/17,5/9,5/6,3; hladina hluku za tlumičem 44 dB(A) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 650
| P |  | Poznámka k položce: tlumič s pevnou přírubou; materiál: plast | [14 empty] | P | 1
326 | K | 36.16a(PO.106) | trouba rovná plastová s hrdlem Ø250 | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 652
| P |  | Poznámka k položce: materiál: PP-EL, standartně bílá barva, vč. tvarovek (TV.124-128) | [14 empty] | P | 1
327 | K | 36.17a(PO.104; PO.10 | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí - skupiny I.; polypropylén; provedení min. v třídě těsnosti B (dle EN 1507) | m2 | 10.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 654
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.116-125) | [14 empty] | P | 1
328 | K | 751.36.1 | Plynulý tyristorový regulátor otáček; vč. začištění omítek | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 656
| P |  | Poznámka k položce: Prokabelování dodávka silnoproudu, umístění určí uživatel | [14 empty] | P | 1
329 | K | 751.36.2 | Demontáž a likvidace stávajícího VZT zařízení, vč. rozvodů a koncových prvků pro odvětrání digetoře 500m3/h na fasádě | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 658
330 | K | 751.36.3 | povrchová úprava viditelných částí potrubí v interiéru - nátěr/nástřik | m2 | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660
| P |  | Poznámka k položce: bílá barva | [14 empty] | P | 1
331 | K | 751.36.4 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 662
332 | K | 751.36.5 | Utěsnění ostatních prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou, hydroizolací apod. | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664
| D | Zař-42 | Místnost pro skříně a chemikálie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
333 | K | 42.01a(MR.108) | Radiální kruhový plastový potrubní ventilátor pro odvod | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 666
| P |  | Poznámka k položce: Radiální kruhový plastový potrubní ventilátor pro odvod, Ø125, tichý 80m3/h, 150Pa; 0,06 kW; ak. výkon sání 68dB(A); ak. výkon výtlak 68dB(A), okolí 50 dB(A) včetně montážního materiálu montážní konzole je součástí dodávky | [14 empty] | P | 1
334 | K | 42.01a | rychloupínací spona 125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 668
| P |  | Poznámka k položce: Ø125 | [14 empty] | P | 1
335 | K | 42.06a(KL.104) | těsná zpětná klapka vsuvná do potrubí Ø125 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 670
| P |  | Poznámka k položce: rám se silikonovou membránou; materiál: plast | [14 empty] | P | 1
336 | K | 42.07b(VV.114) | odvodní talířový ventil plastový, kruhový Ø125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 672
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá vypalovací barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
337 | K | 42.10a(TL.103) | Kruhový tlumič hluku (výstup-výtlak/vstup-sání); 80m3/h; rozměr: délka 1000 mm; vnitřní průměr 200 mm; útlum [dB] v okt. pásmech (125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 3,7/8,3/22,1/37,4/31,1/19,6/13,4; hladina hluku za tlumičem 47 dB(A) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 674
| P |  | Poznámka k položce: tlumič s pevnou přírubou; šíře tlumící hmoty: 50mm; materiál: plast | [14 empty] | P | 1
338 | K | 42.16a(PO.106) | trouba rovná plastová s hrdlem Ø125 | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676
| P |  | Poznámka k položce: materiál: PP-EL, standartně bílá barva, vč. tvarovek (TV.124-128) | [14 empty] | P | 1
339 | K | 42.19a(IT.101) | Oplechování venkovních rozvodů z pozinkovaného plechu, tl. 0,5mm, barevná povrchová úprava | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 678
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014 | [14 empty] | P | 1
340 | K | 751.42.1 | Plynulý tyristorový regulátor otáček; vč. začištění omítek | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 680
| P |  | Poznámka k položce: Prokabelování dodávka silnoproudu, umístění určí uživatel | [14 empty] | P | 1
341 | K | 751.42.2 | povrchová úprava viditelných částí potrubí v interiéru - nátěr/nástřik | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 682
| P |  | Poznámka k položce: bílá barva | [14 empty] | P | 1
342 | K | 751.42.3 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 684
343 | K | 751.42.4 | Utěsnění ostatních prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou, hydroizolací apod. | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 686
| D | Zař-43 | Grafická dílna |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
344 | K | 43.01a(MR.108) | Ventilátor s EC motorem pro odvod | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 688
| P |  | Poznámka k položce: Ventilátor s EC motorem pro odvod, Ø160, tichý 280m3/h, 150Pa; 0,10kW; ak. výkon sání 64dB(A); ak. výkon výtlak 66dB(A), okolí 46 dB(A) včetně montážního materiálu montážní konzole je součástí dodávky | [14 empty] | P | 1
345 | K | 43.01a | rychloupínací spona 160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 690
| P |  | Poznámka k položce: Ø160 | [14 empty] | P | 1
346 | K | 43.08a(VV.101) | Výfuková hlavice kruhová Ø100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 692
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014 | [14 empty] | P | 1
347 | K | 43.10a(TL.102) | Kruhový tlumič hluku (výstup-výtlak); 280m3/h; rozměr: délka 600 mm; vnitřní průměr 160 mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 2/3/7/19/27/29/14/11; hladina hluku za tlumičem 44 dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 694
| P |  | Poznámka k položce: Kruhový tlumič hluku s izolací z minerální vaty tl. 50mm | [14 empty] | P | 1
348 | K | 43.10b(TL.102) | Kruhový tlumič hluku (vstup-sání); 280m3/h; rozměr: délka 900 mm; vnitřní průměr 160 mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 2/4/10/28/42/43/20/15; hladina hluku za tlumičem 43 dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 696
| P |  | Poznámka k položce: Kruhový tlumič hluku s izolací z minerální vaty tl. 50mm | [14 empty] | P | 1
349 | K | 43.16a(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø80 | bm | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 698
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
350 | K | 43.16b(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø150 | bm | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 700
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
351 | K | 43.16c(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø160 | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 702
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
352 | K | 43.19a(IT.101) | Oplechování venkovních rozvodů z pozinkovaného plechu, tl. 0,5mm, barevná povrchová úprava | m2 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 704
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014 | [14 empty] | P | 1
353 | K | 751.43.1 | povrchová úprava viditelných částí potrubí v interiéru - nátěr/nástřik | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 706
| P |  | Poznámka k položce: bílá barva | [14 empty] | P | 1
354 | K | 751.43.2 | Plynulý tyristorový regulátor otáček; vč. začištění omítek | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 708
| P |  | Poznámka k položce: Prokabelování dodávka silnoproudu, umístění určí uživatel | [14 empty] | P | 1
355 | K | 751.43.3 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 710
356 | K | 751.43.4 | Utěsnění ostatních prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou, hydroizolací apod. | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 712
| D | Zař-44 | Sklad R325E |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
357 | K | 44.01a(MR.108) | Radiální kruhový plastový potrubní ventilátor pro odvod | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 714
| P |  | Poznámka k položce: Radiální kruhový plastový potrubní ventilátor pro odvod, Ø125, tichý 100m3/h, 50Pa; 0,03 kW; ak. výkon sání 64dB(A); ak. výkon výtlak 61dB(A), okolí 45 dB(A) včetně montážního materiálu montážní konzole je součástí dodávky | [14 empty] | P | 1
358 | K | 44.01a | rychloupínací spona 125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 716
| P |  | Poznámka k položce: Ø125 | [14 empty] | P | 1
359 | K | 44.07a(VV.106) | krycí větrací mřížka kruhová s přírubou; rozměr: Ø125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 718
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva | [14 empty] | P | 1
360 | K | 44.10a(TL.105) | Čtyřhranný tlumič hluku pro kruhové potrubí (vstup - sání); 100 m3/h; 1Pa; rozměr 239x181 mm; délka 500 mm; vnitřní průměr 125 mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 8/9/11/21/36/36/23/14; hladina hluku za tlumičem 41 dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 720
361 | K | 44.10b(TL.105) | Čtyřhranný tlumič hluku pro kruhové potrubí (výstup-výtlak); 100 m3/h; 1Pa; rozměr 239x181 mm; délka 500 mm; vnitřní průměr 125 mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 8/9/11/21/36/36/23/14; hladina hluku za tlumičem 39 dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 722
362 | K | 44.16a(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 0.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 724
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
363 | K | 751.44.1 | povrchová úprava viditelných částí potrubí v interiéru - nátěr/nástřik | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 726
| P |  | Poznámka k položce: bílá barva | [14 empty] | P | 1
364 | K | 751.44.2 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 728
365 | K | 751.44.3 | Utěsnění ostatních prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou, hydroizolací apod. | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 730
| D | Zař-51 | WC |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
366 | K | 51.01a(MR.110) | Diagonální plastový venilátor do kruhového potrubí pro odvod,ultra tichý | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 732
| P |  | Poznámka k položce: Radiální kruhový plastový potrubní ventilátor pro odvod, Ø125, tichý 110m3/h, 100Pa; 0,03 kW; ak. výkon sání 52dB(A); ak. výkon výtlak 50dB(A), okolí 42 dB(A) včetně montážního materiálu | [14 empty] | P | 1
367 | K | 51.01a | rychloupínací spona 125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 734
| P |  | Poznámka k položce: Ø125 | [14 empty] | P | 1
368 | K | 51.06a(KL.104) | těsná zpětná klapka vsuvná do potrubí Ø125 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 736
| P |  | Poznámka k položce: rám se silikonovou membránou; materiál: plast | [14 empty] | P | 1
369 | K | 51.07a(VV.119) | odvodní talířový ventil kovový,designový hranatý, rozměr: 135x135 mm; napojení Ø100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 738
370 | K | 51.07b(VV.119) | odvodní talířový ventil kovový,designový hranatý, rozměr: 175x175 mm; napojení Ø126 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 740
371 | K | 51.08a(VV.110) | protidešťová žaluzie se sítem a upevňovacím rámečkem; rozměr 200x200 mm, povrchová úprava | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 742
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014 | [14 empty] | P | 1
372 | K | 51.16a(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø100 | bm | 0.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 744
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
373 | K | 51.16b(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 1.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 746
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
374 | K | 51.17a(PO.100) | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí - skupiny I.; ocelový pozinkovaný plech tl. 0,8 - 1,2mm; provedení min. v třídě těsnosti B (dle EN 1507) | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 748
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.100-108) | [14 empty] | P | 1
375 | K | 751.51.1 | povrchová úprava viditelných částí potrubí v interiéru - nátěr/nástřik | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 750
| P |  | Poznámka k položce: bílá barva | [14 empty] | P | 1
376 | K | 751.51.2 | Demontáž a likvidace stávajícího VZT zařízení, vč. rozvodů pro odvětrání WC 110m3/h | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 752
377 | K | 751.51.3 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 754
378 | K | 751.51.4 | Utěsnění ostatních prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou, hydroizolací apod. | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 756
| D | Zař-52 | WC |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
379 | K | 52.01a(MR.102) | Malý odtahový ventilátor dvouotáčkový s EC motorem, tichý | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 758
| P |  | Poznámka k položce: Malý odtahový ventilátor dvouotáčkový s EC motorem, tichý; rozměr: Ø150, montáž na strop 230m3/h, 150Pa; 0,065 kW; ak. výkon 35dB(A) ve 3m včetně montážního materiálu | [14 empty] | P | 1
380 | K | 52.01a | Vypínač a přepínač otáček | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 760
381 | K | 52.01a.1 | sada prto vestavbu do stropu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 762
| P |  | Poznámka k položce: 230m3/h, 150Pa; | [14 empty] | P | 1
382 | K | 52.08a(VV.101) | Výfuková hlavice kruhová Ø125 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 764
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014 | [14 empty] | P | 1
383 | K | 52.16a(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 0.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 766
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
384 | K | 52.16b(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø140 | bm | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 768
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
385 | K | 52.19a(IT.100) | Tepelná izolace z minerální vlny s hliníkovou folií, λ=0,043 při 50°C, neskapávající a neopadávající; tl. izolace 40 mm | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 770
386 | K | 52.19b(IT.101) | Oplechování venkovních rozvodů z pozinkovaného plechu, tl. 0,5mm, barevná povrchová úprava | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 772
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014 | [14 empty] | P | 1
387 | K | 751.52.1 | Demontáž a likvidace stávajícího VZT zařízení, vč. rozvodů pro odvětrání WC 230m3/h | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 774
388 | K | 751.52.2 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 776
389 | K | 751.52.3 | Utěsnění ostatních prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou, hydroizolací apod. | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 778
| D | Zař-53 | WC |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
390 | K | 53.01a(MR.110) | Diagonální plastový venilátor do kruhového potrubí pro odvod,ultra tichý | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 780
| P |  | Poznámka k položce: Diagonální plastový venilátor do kruhového potrubí pro odvod,ultra tichý; rozměr: Ø150 320m3/h, 150Pa; 0,06 kW; ak. výkon sání 62dB(A); ak. výkon výtlak 62dB(A), do okolí 45dB(A) vč. montážního materiálu montážní konzole je součástí dodávky, revizní otvor dodávka stavby | [14 empty] | P | 1
391 | K | 53.01a | spojovací pružná manžeta 150 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 782
| P |  | Poznámka k položce: Ø150 | [14 empty] | P | 1
392 | K | 53.07a(VV.119) | odvodní talířový ventil kovový,designový hranatý, rozměr: 135x135 mm; napojení Ø100 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 784
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
393 | K | 53.07b(VV.119) | odvodní talířový ventil kovový,designový hranatý, rozměr: 175x175 mm; napojení Ø125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 786
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
394 | K | 53.08a(VV.102) | Střešní výfuková stříška, rozměr: Ø160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 788
| P |  | Poznámka k položce: Barva RAL dle architekta | [14 empty] | P | 1
395 | K | 53.15a(PO.108) | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅80 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 790
| P |  | Poznámka k položce: Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm (16kg/m3) útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 13,5/22,5/29/24/19/14/17,5/11; | [14 empty] | P | 1
396 | K | 53.16a(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø80 | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 792
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
397 | K | 53.16b(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø100 | bm | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 794
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
398 | K | 53.16c(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 796
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
399 | K | 53.16d(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø160 | bm | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 798
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
400 | K | 53.16e(PO.102; PO.10 | Spirálně vinuté potrubí Ø180 | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 800
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
401 | K | 53.19a(IT.100) | Tepelná izolace z minerální vlny s hliníkovou folií, λ=0,043 při 50°C, neskapávající a neopadávající; tl. izolace 40 mm | m2 | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 802
402 | K | 53.19b(IT.101) | Oplechování venkovních rozvodů z pozinkovaného plechu, tl. 0,5mm, barevná povrchová úprava | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 804
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014 | [14 empty] | P | 1
403 | K | 751.53.1 | Demontáž a likvidace stávajícího VZT zařízení, vč. rozvodů pro odvětrání WC 320m3/h | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 806
404 | K | 751.53.2 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 808
405 | K | 751.53.3 | Utěsnění ostatních prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou, hydroizolací apod. | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 810
| D | Zař-91a | WC: sever |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
406 | K | 91a.01a | Diagonální plastový venilátor do kruhového potrubí pro odvod,ultra tichý | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 812
| P |  | Poznámka k položce: Diagonální plastový venilátor do kruhového potrubí pro odvod,ultra tichý; rozměr: Ø150 290 m3/h, 150Pa; 0,06 kW; ak. výkon sání 62dB(A); ak. výkon výtlak 62dB(A), do okolí 45dB(A) vč. montážního materiálu montážní konzole je součástí dodávky, revizní otvor dodávka stavby | [14 empty] | P | 1
407 | K | 91a.01a.1 | spojovací pružná manžeta 150 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 814
| P |  | Poznámka k položce: Ø150 | [14 empty] | P | 1
408 | K | 91a.06a(KL.104) | těsná zpětná klapka vsuvná do potrubí Ø160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 816
| P |  | Poznámka k položce: rám se silikonovou membránou; materiál: plast | [14 empty] | P | 1
409 | K | 91a.07a(VV.119) | odvodní talířový ventil kovový,designový hranatý, rozměr: 135x135 mm; napojení Ø100 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 818
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
410 | K | 91a.07b(VV.119) | odvodní talířový ventil kovový,designový hranatý, rozměr: 175x175 mm; napojení Ø125 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 820
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
411 | K | 91a.08a(VV.101) | Výfuková hlavice kruhová Ø200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 822
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014 | [14 empty] | P | 1
412 | K | 91a.15a(PO.108) | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅80 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 824
| P |  | Poznámka k položce: Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm (16kg/m3) útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 13,5/22,5/29/24/19/14/17,5/11; | [14 empty] | P | 1
413 | K | 91a.15b(PO.108) | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅100 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 826
| P |  | Poznámka k položce: Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm (16kg/m3) útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 12,5/21/27/22,5/17,5/13/16,5/10; | [14 empty] | P | 1
414 | K | 91a.16a(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø80 | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 828
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
415 | K | 91a.16b(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø100 | bm | 0.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 830
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
416 | K | 91a.16c(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 832
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
417 | K | 91a.16d(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø150 | bm | 0.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 834
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
418 | K | 91a.16e(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø160 | bm | 6.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 836
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
419 | K | 91a.16f(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø180 | bm | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 838
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
420 | K | 91a.16g(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø200 | bm | 0.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 840
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
421 | K | 751.91a.1 | Demontáž a likvidace stávajícího VZT zařízení, vč. rozvodů pro odvětrání WC 290m3/h | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 842
422 | K | 751.91a.2 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 844
423 | K | 751.91a.3 | Utěsnění ostatních prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou, hydroizolací apod. | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 846
| D | Zař-91b | WC: sever |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
424 | K | 91b.01a(MR.110) | Diagonální plastový venilátor do kruhového potrubí pro odvod,ultra tichý | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 848
| P |  | Poznámka k položce: Diagonální plastový venilátor do kruhového potrubí pro odvod,ultra tichý; rozměr: Ø150 370 m3/h, 150Pa; 0,06 kW; ak. výkon sání 62dB(A); ak. výkon výtlak 62dB(A), do okolí 45dB(A) vč. montážního materiálu montážní konzole je součástí dodávky, revizní otvor dodávka stavby | [14 empty] | P | 1
425 | K | 91b.01a | spojovací pružná manžeta 150 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 850
| P |  | Poznámka k položce: Ø150 | [14 empty] | P | 1
426 | K | 91b.06a(KL.104) | těsná zpětná klapka vsuvná do potrubí Ø200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 852
| P |  | Poznámka k položce: rám se silikonovou membránou; materiál: plast | [14 empty] | P | 1
427 | K | 91b.07a(VV.119) | odvodní talířový ventil kovový,designový hranatý, rozměr: 135x135 mm; napojení Ø100 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 854
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
428 | K | 91b.07b(VV.119) | odvodní talířový ventil kovový,designový hranatý, rozměr: 175x175 mm; napojení Ø125 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 856
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
429 | K | 91b.15a(PO.108) | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅80 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 858
| P |  | Poznámka k položce: Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm (16kg/m3) útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 13,5/22,5/29/24/19/14/17,5/11; | [14 empty] | P | 1
430 | K | 91b.15b(PO.108) | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅100 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 860
| P |  | Poznámka k položce: Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm (16kg/m3) útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 12,5/21/27/22,5/17,5/13/16,5/10; | [14 empty] | P | 1
431 | K | 91b.16a(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø80 | bm | 2.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 862
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
432 | K | 91b.16b(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø100 | bm | 1.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 864
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
433 | K | 91b.16c(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 1.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 866
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
434 | K | 91b.16e(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø160 | bm | 1.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 868
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
435 | K | 91b.16f(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø200 | bm | 6.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 870
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
436 | K | 91b.19a(IT.100) | Tepelná izolace z minerální vlny s hliníkovou folií, λ=0,043 při 50°C, neskapávající a neopadávající; tl. izolace 40 mm | m2 | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 872
437 | K | 91b.19b(IT.101) | Oplechování venkovních rozvodů z pozinkovaného plechu, tl. 0,5mm, barevná povrchová úprava | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 874
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014 | [14 empty] | P | 1
438 | K | 751.91b.1 | Demontáž a likvidace stávajícího VZT zařízení, vč. rozvodů pro odvětrání WC 370m3/h | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 876
439 | K | 751.91b.2 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 878
440 | K | 751.91b.3 | Utěsnění ostatních prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou, hydroizolací apod. | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 880
| D | Zař-91c | WC: sever |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
441 | K | 91c.01a(MR.110) | Diagonální plastový venilátor do kruhového potrubí pro odvod,ultra tichý | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 882
| P |  | Poznámka k položce: Diagonální plastový venilátor do kruhového potrubí pro odvod,ultra tichý; rozměr: Ø150 340 m3/h, 150Pa; 0,06 kW; ak. výkon sání 62dB(A); ak. výkon výtlak 62dB(A), do okolí 45dB(A) vč. montážního materiálu montážní konzole je součástí dodávky, revizní otvor dodávka stavby | [14 empty] | P | 1
442 | K | 91c.01a | spojovací pružná manžeta 150 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 884
| P |  | Poznámka k položce: Ø150 | [14 empty] | P | 1
443 | K | 91c.06a(KL.104) | těsná zpětná klapka vsuvná do potrubí Ø200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 886
| P |  | Poznámka k položce: rám se silikonovou membránou; materiál: plast | [14 empty] | P | 1
444 | K | 91c.07a(VV.119) | odvodní talířový ventil kovový,designový hranatý, rozměr: 135x135 mm; napojení Ø100 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 888
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
445 | K | 91c.08a(VV.101) | Výfuková hlavice kruhová Ø160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 890
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014 | [14 empty] | P | 1
446 | K | 91c.15a(PO.108) | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅80 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 892
| P |  | Poznámka k položce: Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm (16kg/m3) útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 13,5/22,5/29/24/19/14/17,5/11; | [14 empty] | P | 1
447 | K | 91c.16a(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø80 | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 894
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
448 | K | 91c.16b(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø100 | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 896
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
449 | K | 91c.16c(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 898
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
450 | K | 91c.16d(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø140 | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 900
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
451 | K | 91c.16e(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø150 | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 902
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
452 | K | 91c.16f(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø160 | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 904
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
453 | K | 91c.16g(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø200 | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 906
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
454 | K | 91c.19a(IT.101) | Oplechování venkovních rozvodů z pozinkovaného plechu, tl. 0,5mm, barevná povrchová úprava | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 908
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014 | [14 empty] | P | 1
455 | K | 751.91c.1 | Demontáž a likvidace stávajícího VZT zařízení, vč. rozvodů pro odvětrání WC 340m3/h | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 910
456 | K | 751.91c.2 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 912
457 | K | 751.91c.3 | Utěsnění ostatních prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou, hydroizolací apod. | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 914
| D | Zař-92a | WC: sever 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
458 | K | 92a.01a(MR.110) | Diagonální plastový venilátor do kruhového potrubí pro odvod,ultra tichý | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 916
| P |  | Poznámka k položce: Diagonální plastový venilátor do kruhového potrubí pro odvod,ultra tichý; rozměr: Ø125 130 m3/h, 100Pa; 0,03 kW; ak. výkon sání 56dB(A); ak. výkon výtlak 54dB(A), do okolí 45dB(A) vč. montážního materiálu montážní konzole je součástí dodávky, revizní otvor dodávka stavby | [14 empty] | P | 1
459 | K | 92a.01a | spojovací pružná manžeta 125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 918
| P |  | Poznámka k položce: Ø125 | [14 empty] | P | 1
460 | K | 92a.06a(KL.104) | těsná zpětná klapka vsuvná do potrubí Ø125 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 920
| P |  | Poznámka k položce: rám se silikonovou membránou; materiál: plast | [14 empty] | P | 1
461 | K | 92a.07a(VV.119) | odvodní talířový ventil kovový,designový hranatý, rozměr: 135x135 mm; napojení Ø100 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 922
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
462 | K | 92a.08a(VV.121) | Šikmý výfukový nástavec 125x355mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 924
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014 | [14 empty] | P | 1
463 | K | 92a.15a(PO.108) | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅80 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 926
| P |  | Poznámka k položce: Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm (16kg/m3) útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 13,5/22,5/29/24/19/14/17,5/11; | [14 empty] | P | 1
464 | K | 92a.16a(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø100 | bm | 2.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 928
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
465 | K | 92a.16b(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 930
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
466 | K | 92a.17a(PO.100) | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí - skupiny I.; ocelový pozinkovaný plech tl. 0,8 - 1,2mm; provedení min. v třídě těsnosti B (dle EN 1507) | m2 | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 932
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.100-108) | [14 empty] | P | 1
467 | K | 92a.19a(IT.101) | Oplechování venkovních rozvodů z pozinkovaného plechu, tl. 0,5mm, barevná povrchová úprava | m2 | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 934
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014 | [14 empty] | P | 1
468 | K | 751.92a.1 | Demontáž a likvidace stávajícího VZT zařízení, vč. rozvodů pro odvětrání WC 130m3/h | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 936
469 | K | 751.92a.2 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 938
470 | K | 751.92a.3 | Utěsnění ostatních prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou, hydroizolací apod. | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 940
| D | Zař-92b | WC: sever 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
471 | K | 92b.01a(MR.110) | Diagonální plastový venilátor do kruhového potrubí pro odvod,ultra tichý | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 942
| P |  | Poznámka k položce: Diagonální plastový venilátor do kruhového potrubí pro odvod,ultra tichý; rozměr: Ø150 190 m3/h, 150Pa; 0,06 kW; ak. výkon sání 57dB(A); ak. výkon výtlak 57dB(A), do okolí 40dB(A) vč. montážního materiálu montážní konzole je součástí dodávky, revizní otvor dodávka stavby | [14 empty] | P | 1
472 | K | 92b.01a | spojovací pružná manžeta 150 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 944
| P |  | Poznámka k položce: Ø150 | [14 empty] | P | 1
473 | K | 92b.06a(KL.104) | těsná zpětná klapka vsuvná do potrubí Ø150 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 946
| P |  | Poznámka k položce: rám se silikonovou membránou; materiál: plast | [14 empty] | P | 1
474 | K | 92b.07a(VV.119) | odvodní talířový ventil kovový,designový hranatý, rozměr: 135x135 mm; napojení Ø100 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 948
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
475 | K | 92b.15a(PO.108) | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅80 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 950
| P |  | Poznámka k položce: Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm (16kg/m3) útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 13,5/22,5/29/24/19/14/17,5/11; | [14 empty] | P | 1
476 | K | 92b.16a(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø80 | bm | 1.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 952
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
477 | K | 92b.16b(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø100 | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 954
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
478 | K | 92b.16c(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 2.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 956
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
479 | K | 92b.16d(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø150 | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 958
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
480 | K | 92b.19a(IT.101) | Oplechování venkovních rozvodů z pozinkovaného plechu, tl. 0,5mm, barevná povrchová úprava | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 960
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014 | [14 empty] | P | 1
481 | K | 751.92b.1 | Demontáž a likvidace stávajícího VZT zařízení, vč. rozvodů pro odvětrání WC 190m3/h | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 962
482 | K | 751.92b.2 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 964
483 | K | 751.92b.3 | Utěsnění ostatních prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou, hydroizolací apod. | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 966
| D | Zař-93a | WC: jih |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
484 | K | 93a.01a(MR.110) | Diagonální plastový venilátor do kruhového potrubí pro odvod,ultra tichý | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 968
| P |  | Poznámka k položce: Diagonální plastový venilátor do kruhového potrubí pro odvod,ultra tichý; rozměr: Ø150 210 m3/h, 150Pa; 0,06 kW; ak. výkon sání 57dB(A); ak. výkon výtlak 57dB(A), do okolí 40dB(A) vč. montážního materiálu montážní konzole je součástí dodávky, revizní otvor dodávka stavby | [14 empty] | P | 1
485 | K | 93a.01a | spojovací pružná manžeta 150 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 970
| P |  | Poznámka k položce: Ø150 | [14 empty] | P | 1
486 | K | 93a.06a(KL.104) | těsná zpětná klapka vsuvná do potrubí Ø150 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 972
| P |  | Poznámka k položce: rám se silikonovou membránou; materiál: plast | [14 empty] | P | 1
487 | K | 93a.07a(VV.119) | odvodní talířový ventil kovový,designový hranatý, rozměr: 135x135 mm; napojení Ø100 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 974
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
488 | K | 93a.07b(VV.119) | odvodní talířový ventil kovový,designový hranatý, rozměr: 175x175 mm; napojení Ø125 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 976
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
489 | K | 93a.15a(PO.108) | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅80 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 978
| P |  | Poznámka k položce: Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm (16kg/m3) útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 13,5/22,5/29/24/19/14/17,5/11; | [14 empty] | P | 1
490 | K | 93a.15b(PO.108) | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅100 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 980
| P |  | Poznámka k položce: Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm (16kg/m3) útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 12,5/21/27/22,5/17,5/13/16,5/10; | [14 empty] | P | 1
491 | K | 93a.16a(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø80 | bm | 1.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 982
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
492 | K | 93a.16b(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø100 | bm | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 984
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
493 | K | 93a.16c(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 3.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 986
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
494 | K | 93a.16d(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø140 | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 988
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
495 | K | 93a.16e(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø150 | bm | 0.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 990
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
496 | K | 93a.16f(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø180 | bm | 0.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 992
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
497 | K | 751.93a.1 | Demontáž a likvidace stávajícího VZT zařízení, vč. rozvodů pro odvětrání WC 210m3/h | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 994
498 | K | 751.93a.2 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 996
499 | K | 751.93a.3 | Utěsnění ostatních prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou, hydroizolací apod. | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 998
| D | Zař-93b | WC: jih |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
500 | K | 93b.01a(MR.110) | Diagonální plastový venilátor do kruhového potrubí pro odvod,ultra tichý | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1000
| P |  | Poznámka k položce: Diagonální plastový venilátor do kruhového potrubí pro odvod,ultra tichý; rozměr: Ø150 210 m3/h, 150Pa; 0,06 kW; ak. výkon sání 57dB(A); ak. výkon výtlak 57dB(A), do okolí 40dB(A) vč. montážního materiálu montážní konzole je součástí dodávky, revizní otvor dodávka stavby | [14 empty] | P | 1
501 | K | 93b.01a | spojovací pružná manžeta 150 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1002
| P |  | Poznámka k položce: Ø150 | [14 empty] | P | 1
502 | K | 93b.06a(KL.104) | těsná zpětná klapka vsuvná do potrubí Ø150 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1004
| P |  | Poznámka k položce: rám se silikonovou membránou; materiál: plast | [14 empty] | P | 1
503 | K | 93b.07a(VV.119) | odvodní talířový ventil kovový,designový hranatý, rozměr: 135x135 mm; napojení Ø100 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1006
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
504 | K | 93b.07b(VV.119) | odvodní talířový ventil kovový,designový hranatý, rozměr: 175x175 mm; napojení Ø125 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1008
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
505 | K | 93b.15a(PO.108) | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅80 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1010
| P |  | Poznámka k položce: Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm (16kg/m3) útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 13,5/22,5/29/24/19/14/17,5/11; | [14 empty] | P | 1
506 | K | 93b.15b(PO.108) | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅100 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1012
| P |  | Poznámka k položce: Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm (16kg/m3) útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 12,5/21/27/22,5/17,5/13/16,5/10; | [14 empty] | P | 1
507 | K | 93b.16a(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø80 | bm | 1.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1014
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
508 | K | 93b.16b(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø100 | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1016
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
509 | K | 93b.16c(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 0.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1018
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
510 | K | 93b.16d(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø140 | bm | 2.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1020
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
511 | K | 93b.16e(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø150 | bm | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1022
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
512 | K | 93b.16f(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø180 | bm | 4.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1024
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
513 | K | 751.93b.1 | Demontáž a likvidace stávajícího VZT zařízení, vč. rozvodů pro odvětrání WC 210m3/h | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1026
514 | K | 751.93b.2 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1028
515 | K | 751.93b.3 | Utěsnění ostatních prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou, hydroizolací apod. | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1030
| D | Zař-93c | WC: jih |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
516 | K | 93c.01a(MR.110) | Diagonální plastový venilátor do kruhového potrubí pro odvod,ultra tichý | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1032
| P |  | Poznámka k položce: Diagonální plastový venilátor do kruhového potrubí pro odvod,ultra tichý; rozměr: Ø150 210 m3/h, 150Pa; 0,06 kW; ak. výkon sání 57dB(A); ak. výkon výtlak 57dB(A), do okolí 40dB(A) vč. montážního materiálu montážní konzole je součástí dodávky, revizní otvor dodávka stavby | [14 empty] | P | 1
517 | K | 93c.01a | spojovací pružná manžeta 150 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1034
| P |  | Poznámka k položce: Ø150 | [14 empty] | P | 1
518 | K | 93c.06a(KL.104) | těsná zpětná klapka vsuvná do potrubí Ø150 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1036
| P |  | Poznámka k položce: rám se silikonovou membránou; materiál: plast | [14 empty] | P | 1
519 | K | 93c.07a(VV.119) | odvodní talířový ventil kovový,designový hranatý, rozměr: 135x135 mm; napojení Ø100 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1038
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
520 | K | 93c.07b(VV.119) | odvodní talířový ventil kovový,designový hranatý, rozměr: 175x175 mm; napojení Ø125 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1040
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
521 | K | 93c.08a(VV.101) | Výfuková hlavice kruhová Ø180 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1042
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014 | [14 empty] | P | 1
522 | K | 93c.15a(PO.108) | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅80 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1044
| P |  | Poznámka k položce: Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm (16kg/m3) útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 13,5/22,5/29/24/19/14/17,5/11; | [14 empty] | P | 1
523 | K | 93c.15b(PO.108) | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅100 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1046
| P |  | Poznámka k položce: Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm (16kg/m3) útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 12,5/21/27/22,5/17,5/13/16,5/10; | [14 empty] | P | 1
524 | K | 93c.16a(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø80 | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1048
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
525 | K | 93c.16b(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø100 | bm | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1050
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
526 | K | 93c.16c(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 0.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1052
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
527 | K | 93c.16d(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø140 | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1054
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
528 | K | 93c.16e(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø150 | bm | 1.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1056
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
529 | K | 93c.16f(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø225 | bm | 4.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1058
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
530 | K | 93c.16g(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø250 | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1060
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
531 | K | 93c.19a(IT.101) | Oplechování venkovních rozvodů z pozinkovaného plechu, tl. 0,5mm, barevná povrchová úprava | m2 | 5.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1062
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014 | [14 empty] | P | 1
532 | K | 751.93c.1 | Demontáž a likvidace stávajícího VZT zařízení, vč. rozvodů pro odvětrání WC 210m3/h | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1064
533 | K | 751.93c.2 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1066
534 | K | 751.93c.3 | Utěsnění ostatních prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou, hydroizolací apod. | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1068
| D | Zař-94a | WC: jih 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
535 | K | 94a.01a(MR.110) | Diagonální plastový venilátor do kruhového potrubí pro odvod, ultra tichý | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1070
| P |  | Poznámka k položce: Diagonální plastový venilátor do kruhového potrubí pro odvod,ultra tichý; rozměr: Ø200 520 m3/h, 200Pa; 0,10 kW; ak. výkon sání 63dB(A); ak. výkon výtlak 63dB(A), do okolí 45dB(A) vč. montážního materiálu montážní konzole je součástí dodávky, revizní otvor dodávka stavby | [14 empty] | P | 1
536 | K | 94a.01a | spojovací pružná manžeta 200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1072
| P |  | Poznámka k položce: Ø200 | [14 empty] | P | 1
537 | K | 94a.06a(KL.104) | těsná zpětná klapka vsuvná do potrubí Ø200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1074
| P |  | Poznámka k položce: rám se silikonovou membránou; materiál: plast | [14 empty] | P | 1
538 | K | 94a.07a(VV.119) | odvodní talířový ventil kovový,designový hranatý, rozměr: 135x135 mm; napojení Ø100 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1076
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
539 | K | 94a.07b(VV.119) | odvodní talířový ventil kovový,designový hranatý, rozměr: 175x175 mm; napojení Ø125 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1078
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
540 | K | 94a.15a(PO.108) | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅80 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1080
| P |  | Poznámka k položce: Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm (16kg/m3) útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 13,5/22,5/29/24/19/14/17,5/11; | [14 empty] | P | 1
541 | K | 94a.15b(PO.108) | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅100 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1082
| P |  | Poznámka k položce: Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm (16kg/m3) útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 12,5/21/27/22,5/17,5/13/16,5/10; | [14 empty] | P | 1
542 | K | 94a.16a(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø80 | bm | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1084
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
543 | K | 94a.16b(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø100 | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1086
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
544 | K | 94a.16c(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 0.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1088
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
545 | K | 94a.16d(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø150 | bm | 4.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1090
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
546 | K | 94a.16e(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø160 | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1092
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
547 | K | 94a.16f(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø180 | bm | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1094
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
548 | K | 94a.16g(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø200 | bm | 7.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1096
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
549 | K | 94a.16h(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø280 | bm | 5.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1098
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
550 | K | 94a.16i(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø315 | bm | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1100
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
551 | K | 94a.19a(IT.101) | Oplechování venkovních rozvodů z pozinkovaného plechu, tl. 0,5mm, barevná povrchová úprava | m2 | 25.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1102
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014 | [14 empty] | P | 1
552 | K | 751.94a.1 | Demontáž a likvidace stávajícího VZT zařízení, vč. rozvodů pro odvětrání WC 520m3/h | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1104
553 | K | 751.94a.2 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1106
554 | K | 751.94a.3 | Utěsnění ostatních prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou, hydroizolací apod. | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1108
| D | Zař-94b | WC: jih 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
555 | K | 94b.01a(MR.110) | Diagonální plastový venilátor do kruhového potrubí pro odvod,ultra tichý | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1110
| P |  | Poznámka k položce: Diagonální plastový venilátor do kruhového potrubí pro odvod,ultra tichý; rozměr: Ø200 420 m3/h, 200Pa; 0,10 kW; ak. výkon sání 61dB(A); ak. výkon výtlak 60dB(A), do okolí 43dB(A) vč. montážního materiálu montážní konzole je součástí dodávky, revizní otvor dodávka stavby | [14 empty] | P | 1
556 | K | 94b.01a | spojovací pružná manžeta 200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1112
| P |  | Poznámka k položce: Ø200 | [14 empty] | P | 1
557 | K | 94b.06a(KL.104) | těsná zpětná klapka vsuvná do potrubí Ø200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1114
| P |  | Poznámka k položce: rám se silikonovou membránou; materiál: plast | [14 empty] | P | 1
558 | K | 94b.07a(VV.119) | odvodní talířový ventil kovový,designový hranatý, rozměr: 135x135 mm; napojení Ø100 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1116
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
559 | K | 94b.07b(VV.119) | odvodní talířový ventil kovový,designový hranatý, rozměr: 175x175 mm; napojení Ø125 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1118
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
560 | K | 94b.15a(PO.108) | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅80 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1120
| P |  | Poznámka k položce: Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm (16kg/m3) útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 13,5/22,5/29/24/19/14/17,5/11; | [14 empty] | P | 1
561 | K | 94b.15b(PO.108) | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅100 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1122
| P |  | Poznámka k položce: Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm (16kg/m3) útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 12,5/21/27/22,5/17,5/13/16,5/10; | [14 empty] | P | 1
562 | K | 94b.16a(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø80 | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1124
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
563 | K | 94b.16b(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø100 | bm | 4.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1126
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
564 | K | 94b.16c(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1128
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
565 | K | 94b.16e(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø160 | bm | 2.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1130
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
566 | K | 94b.19a(IT.101) | Oplechování venkovních rozvodů z pozinkovaného plechu, tl. 0,5mm, barevná povrchová úprava | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1132
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014 | [14 empty] | P | 1
567 | K | 751.94b.1 | Demontáž a likvidace stávajícího VZT zařízení, vč. rozvodů pro odvětrání WC 420m3/h | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1134
568 | K | 751.94b.2 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1136
569 | K | 751.94b.3 | Utěsnění ostatních prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou, hydroizolací apod. | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1138
| D | Zař-94c | WC: jih 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
570 | K | 94c.01a(MR.110) | Diagonální plastový venilátor do kruhového potrubí pro odvod,ultra tichý | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1140
| P |  | Poznámka k položce: Diagonální plastový venilátor do kruhového potrubí pro odvod,ultra tichý; rozměr: Ø200 260 m3/h, 200Pa; 0,10 kW; ak. výkon sání 61dB(A); ak. výkon výtlak 60dB(A), do okolí 43dB(A) vč. montážního materiálu montážní konzole je součástí dodávky, revizní otvor dodávka stavby | [14 empty] | P | 1
571 | K | 94c.01a | spojovací pružná manžeta 200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1142
| P |  | Poznámka k položce: Ø200 | [14 empty] | P | 1
572 | K | 94c.06a(KL.104) | těsná zpětná klapka vsuvná do potrubí Ø200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1144
| P |  | Poznámka k položce: rám se silikonovou membránou; materiál: plast | [14 empty] | P | 1
573 | K | 94c.07a(VV.119) | odvodní talířový ventil kovový,designový hranatý, rozměr: 135x135 mm; napojení Ø100 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1146
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
574 | K | 94c.07b(VV.119) | odvodní talířový ventil kovový,designový hranatý, rozměr: 175x175 mm; napojení Ø125 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1148
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
575 | K | 94c.15a(PO.108) | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅80 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1150
| P |  | Poznámka k položce: Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm (16kg/m3) útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 13,5/22,5/29/24/19/14/17,5/11; | [14 empty] | P | 1
576 | K | 94c.15b(PO.108) | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅100 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1152
| P |  | Poznámka k položce: Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm (16kg/m3) útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 12,5/21/27/22,5/17,5/13/16,5/10; | [14 empty] | P | 1
577 | K | 94c.16a(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø80 | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1154
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
578 | K | 94c.16b(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø100 | bm | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1156
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
579 | K | 94c.16c(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1158
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
580 | K | 94c.16e(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø160 | bm | 2.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1160
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
581 | K | 94c.19a(IT.101) | Oplechování venkovních rozvodů z pozinkovaného plechu, tl. 0,5mm, barevná povrchová úprava | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1162
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014 | [14 empty] | P | 1
582 | K | 751.94c.1 | Demontáž a likvidace stávajícího VZT zařízení, vč. rozvodů pro odvětrání WC 260m3/h | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1164
583 | K | 751.94c.2 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1166
584 | K | 751.94c.3 | Utěsnění ostatních prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou, hydroizolací apod. | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1168
| D | Zař-94d | WC: jih 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
585 | K | 94d.01a(MR.110) | Diagonální plastový venilátor do kruhového potrubí pro odvod,ultra tichý | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1170
| P |  | Poznámka k položce: Diagonální plastový venilátor do kruhového potrubí pro odvod,ultra tichý; rozměr: Ø100 30m3/h, 100Pa; 0,03 kW; ak. výkon sání 57dB(A); ak. výkon výtlak 54dB(A), do okolí 44dB(A) vč. montážního materiálu montážní konzole je součástí dodávky, revizní otvor dodávka stavby | [14 empty] | P | 1
586 | K | 94d.01a | spojovací pružná manžeta 100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1172
| P |  | Poznámka k položce: Ø100 | [14 empty] | P | 1
587 | K | 94d.06a(KL.104) | těsná zpětná klapka vsuvná do potrubí Ø100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1174
| P |  | Poznámka k položce: rám se silikonovou membránou; materiál: plast | [14 empty] | P | 1
588 | K | 94d.07a(VV.119) | odvodní talířový ventil kovový,designový hranatý, rozměr: 135x135 mm; napojení Ø100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1176
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
589 | K | 94d.15a(PO.108) | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅80 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1178
| P |  | Poznámka k položce: Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm (16kg/m3) útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 13,5/22,5/29/24/19/14/17,5/11; | [14 empty] | P | 1
590 | K | 94d.16a(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø80 | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1180
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
591 | K | 94d.16b(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø100 | bm | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1182
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
592 | K | 94d.16c(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1184
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
593 | K | 94d.16e(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø160 | bm | 2.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1186
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
594 | K | 94d.19a(IT.101) | Oplechování venkovních rozvodů z pozinkovaného plechu, tl. 0,5mm, barevná povrchová úprava | m2 | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1188
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014 | [14 empty] | P | 1
595 | K | 751.94d.1 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1190
596 | K | 751.94d.2 | Utěsnění ostatních prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou, hydroizolací apod. | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1192
| D | Zař-94e | WC: jih 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
597 | K | 94e.01a(MR.110) | Diagonální plastový venilátor do kruhového potrubí pro odvod,ultra tichý | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1194
| P |  | Poznámka k položce: Diagonální plastový venilátor do kruhového potrubí pro odvod,ultra tichý; rozměr: Ø150 160m3/h, 150Pa; 0,06 kW; ak. výkon sání 57dB(A); ak. výkon výtlak 57dB(A), do okolí 40dB(A) vč. montážního materiálu montážní konzole je součástí dodávky, revizní otvor dodávka stavby | [14 empty] | P | 1
598 | K | 94e.01a | spojovací pružná manžeta 150 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1196
| P |  | Poznámka k položce: Ø160 | [14 empty] | P | 1
599 | K | 94e.06a(KL.104) | těsná zpětná klapka vsuvná do potrubí Ø125 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1198
| P |  | Poznámka k položce: rám se silikonovou membránou; materiál: plast | [14 empty] | P | 1
600 | K | 94e.07a(VV.119) | odvodní talířový ventil kovový,designový hranatý, rozměr: 135x135 mm; napojení Ø100 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1200
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva RAL 9003 | [14 empty] | P | 1
601 | K | 94e.08a(VV.101) | Výfuková hlavice kruhová Ø250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1202
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014 | [14 empty] | P | 1
602 | K | 94e.15a(PO.108) | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅80 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1204
| P |  | Poznámka k položce: Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu s tepelnou a hlukovou izolací tl.25mm (16kg/m3) útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 13,5/22,5/29/24/19/14/17,5/11; | [14 empty] | P | 1
603 | K | 94e.16a(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø80 | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1206
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
604 | K | 94e.16b(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø100 | bm | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1208
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
605 | K | 94e.16c(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1210
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
606 | K | 94e.16e(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø160 | bm | 2.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1212
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
607 | K | 94e.19a(IT.101) | Oplechování venkovních rozvodů z pozinkovaného plechu, tl. 0,5mm, barevná povrchová úprava | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1214
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014 | [14 empty] | P | 1
608 | K | 751.94e.1 | Demontáž a likvidace stávajícího VZT zařízení, vč. rozvodů pro odvětrání WC 160m3/h | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1216
609 | K | 751.94e.2 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1218
610 | K | 751.94e.3 | Utěsnění ostatních prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou, hydroizolací apod. | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1220
| D | Zař-96a | Datová místnost východ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
611 | K | 96a.01a(MR.108) | Radiální kruhový plastový potrubní ventilátor pro odvod | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1222
| P |  | Poznámka k položce: Radiální kruhový plastový potrubní ventilátor pro odvod, Ø125, tichý 100m3/h, 50Pa; 0,03 kW; ak. výkon sání 63dB(A); ak. výkon výtlak 60dB(A), okolí 45dB(A) včetně montážního materiálu montážní konzole je součástí dodávky | [14 empty] | P | 1
612 | K | 96a.01a | rychloupínací spona 125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1224
| P |  | Poznámka k položce: Ø125 | [14 empty] | P | 1
613 | K | 96a.04a(PZ.101) | Protipožární klapka Ø125 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1226
614 | K | 96a.04a(PZ.101) | Protipožární klapka Ø125 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1228
615 | K | 96a.07a(VV.106) | krycí větrací mřížka kruhová s přírubou; rozměr: Ø125 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1230
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva | [14 empty] | P | 1
616 | K | 96a.10a(TL.105) | Čtyřhranný tlumič hluku pro kruhové potrubí (vstup - sání); 100m3/h; 1Pa; rozměr 239x181 mm; délka 500 mm; vnitřní průměr 125 mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 8/9/11/21/36/36/23/14; hladina hluku za tlumičem 49 dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1232
617 | K | 96a.10b(TL.105) | Čtyřhranný tlumič hluku pro kruhové potrubí (vstup - sání); 100m3/h; 1Pa; rozměr 239x181 mm; délka 500 mm; vnitřní průměr 125 mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 8/9/11/21/36/36/23/14; hladina hluku za tlumičem 48 dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1234
618 | K | 96a.16a(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1236
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
619 | K | 751.96a.1 | Požární ucpávka pro potrubí Ø125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1238
620 | K | 751.96a.2 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1240
| D | Zař-96b | Datová místnost východ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
621 | K | 96b.01a(MR.108) | Radiální kruhový plastový potrubní ventilátor pro odvod | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1242
| P |  | Poznámka k položce: Radiální kruhový plastový potrubní ventilátor pro odvod, Ø125, tichý 100m3/h, 50Pa; 0,03 kW; ak. výkon sání 63dB(A); ak. výkon výtlak 60dB(A), okolí 45dB(A) včetně montážního materiálu montážní konzole je součástí dodávky | [14 empty] | P | 1
622 | K | 96b.01a | rychloupínací spona 125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1244
| P |  | Poznámka k položce: Ø125 | [14 empty] | P | 1
623 | K | 96b.07a(VV.106) | krycí větrací mřížka kruhová s přírubou; rozměr: Ø125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1246
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva | [14 empty] | P | 1
624 | K | 96b.10a(TL.105) | Čtyřhranný tlumič hluku pro kruhové potrubí (vstup - sání); 100m3/h; 1Pa; rozměr 239x181 mm; délka 500 mm; vnitřní průměr 125 mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 8/9/11/21/36/36/23/14; hladina hluku za tlumičem 49 dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1248
625 | K | 96b.10b(TL.105) | Čtyřhranný tlumič hluku pro kruhové potrubí (vstup - sání); 100m3/h; 1Pa; rozměr 239x181 mm; délka 500 mm; vnitřní průměr 125 mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 8/9/11/21/36/36/23/14; hladina hluku za tlumičem 48 dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1250
626 | K | 96b.16a(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
627 | K | 751.96b.1 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1254
628 | K | 751.96b.2 | Utěsnění ostatních prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou, hydroizolací apod. | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1256
| D | Zař-96c | Datová místnost sever |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
629 | K | 96c.01a(MR.108) | Radiální kruhový plastový potrubní ventilátor pro odvod | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1258
| P |  | Poznámka k položce: Radiální kruhový plastový potrubní ventilátor pro odvod, Ø125, tichý 100m3/h, 50Pa; 0,03 kW; ak. výkon sání 63dB(A); ak. výkon výtlak 60dB(A), okolí 45dB(A) včetně montážního materiálu montážní konzole je součástí dodávky | [14 empty] | P | 1
630 | K | 96c.01a | rychloupínací spona 125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1260
| P |  | Poznámka k položce: Ø125 | [14 empty] | P | 1
631 | K | 96c.04a(PZ.101) | Protipožární klapka Ø125 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1262
632 | K | 96c.07a(VV.106) | krycí větrací mřížka kruhová s přírubou; rozměr: Ø125 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1264
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva | [14 empty] | P | 1
633 | K | 96c.10a(TL.105) | Čtyřhranný tlumič hluku pro kruhové potrubí (vstup - sání); 100m3/h; 1Pa; rozměr 239x181 mm; délka 500 mm; vnitřní průměr 125 mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 8/9/11/21/36/36/23/14; hladina hluku za tlumičem 49 dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1266
634 | K | 96c.10b(TL.105) | Čtyřhranný tlumič hluku pro kruhové potrubí (vstup - sání); 100m3/h; 1Pa; rozměr 239x181 mm; délka 500 mm; vnitřní průměr 125 mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 8/9/11/21/36/36/23/14; hladina hluku za tlumičem 48 dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1268
635 | K | 96c.16a(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1270
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
636 | K | 751.96c.1 | Požární ucpávka pro potrubí Ø125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1272
637 | K | 751.96c.2 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1274
| D | Zař-96d | Datová místnost sever |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
638 | K | 96d.01a(MR.108) | Radiální kruhový plastový potrubní ventilátor pro odvo | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1276
| P |  | Poznámka k položce: Radiální kruhový plastový potrubní ventilátor pro odvod, Ø125, tichý 100m3/h, 50Pa; 0,03 kW; ak. výkon sání 63dB(A); ak. výkon výtlak 60dB(A), okolí 45dB(A) včetně montážního materiálu montážní konzole je součástí dodávky | [14 empty] | P | 1
639 | K | 96d.01a | rychloupínací spona 125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1278
| P |  | Poznámka k položce: Ø125 | [14 empty] | P | 1
640 | K | 96d.04a(PZ.101) | Protipožární klapka Ø125 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1280
641 | K | 96d.07a(VV.106) | krycí větrací mřížka kruhová s přírubou; rozměr: Ø125 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1282
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva | [14 empty] | P | 1
642 | K | 96d.10a(TL.105) | Čtyřhranný tlumič hluku pro kruhové potrubí (vstup - sání); 100m3/h; 1Pa; rozměr 239x181 mm; délka 500 mm; vnitřní průměr 125 mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 8/9/11/21/36/36/23/14; hladina hluku za tlumičem 49 dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1284
643 | K | 96d.10b(TL.105) | Čtyřhranný tlumič hluku pro kruhové potrubí (vstup - sání); 100m3/h; 1Pa; rozměr 239x181 mm; délka 500 mm; vnitřní průměr 125 mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 8/9/11/21/36/36/23/14; hladina hluku za tlumičem 48 dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1286
644 | K | 96d.16a(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1288
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
645 | K | 751.96d.1 | Požární ucpávka pro potrubí Ø125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1290
646 | K | 751.96d.2 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1292
| D | Zař-96e | Datová místnost jih |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
647 | K | 96e.01a(MR.108) | Radiální kruhový plastový potrubní ventilátor pro odvod | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1294
| P |  | Poznámka k položce: Radiální kruhový plastový potrubní ventilátor pro odvod, Ø125, tichý 100m3/h, 50Pa; 0,03 kW; ak. výkon sání 63dB(A); ak. výkon výtlak 60dB(A), okolí 45dB(A) včetně montážního materiálu montážní konzole je součástí dodávky | [14 empty] | P | 1
648 | K | 96e.01a | rychloupínací spona 125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1296
| P |  | Poznámka k položce: Ø125 | [14 empty] | P | 1
649 | K | 96e.04a(PZ.101) | Protipožární klapka Ø125 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1298
650 | K | 96e.07a(VV.106) | krycí větrací mřížka kruhová s přírubou; rozměr: Ø125 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1300
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva | [14 empty] | P | 1
651 | K | 96e.10a(TL.105) | Čtyřhranný tlumič hluku pro kruhové potrubí (vstup - sání); 100m3/h; 1Pa; rozměr 239x181 mm; délka 500 mm; vnitřní průměr 125 mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 8/9/11/21/36/36/23/14; hladina hluku za tlumičem 49 dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1302
652 | K | 96e.10b(TL.105) | Čtyřhranný tlumič hluku pro kruhové potrubí (vstup - sání); 100m3/h; 1Pa; rozměr 239x181 mm; délka 500 mm; vnitřní průměr 125 mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 8/9/11/21/36/36/23/14; hladina hluku za tlumičem 48 dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1304
653 | K | 96e.16a(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1306
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
654 | K | 751.96e.1 | Požární ucpávka pro potrubí Ø125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1308
655 | K | 751.96e.2 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1310
| D | Zař-96f | Datová místnost východ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
656 | K | 96f.01a(MR.108) | Radiální kruhový plastový potrubní ventilátor pro odvod | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1312
| P |  | Poznámka k položce: Radiální kruhový plastový potrubní ventilátor pro odvod, Ø125, tichý 100m3/h, 50Pa; 0,03 kW; ak. výkon sání 63dB(A); ak. výkon výtlak 60dB(A), okolí 45dB(A) včetně montážního materiálu montážní konzole je součástí dodávky | [14 empty] | P | 1
657 | K | 96f.01a | rychloupínací spona 125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1314
| P |  | Poznámka k položce: Ø125 | [14 empty] | P | 1
658 | K | 96f.04a(PZ.101) | Protipožární klapka Ø125 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1316
659 | K | 96f.07a(VV.106) | krycí větrací mřížka kruhová s přírubou; rozměr: Ø125 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1318
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva | [14 empty] | P | 1
660 | K | 96f.10a(TL.105) | Čtyřhranný tlumič hluku pro kruhové potrubí (vstup - sání); 100m3/h; 1Pa; rozměr 239x181 mm; délka 500 mm; vnitřní průměr 125 mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 8/9/11/21/36/36/23/14; hladina hluku za tlumičem 49 dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1320
661 | K | 96f.10b(TL.105) | Čtyřhranný tlumič hluku pro kruhové potrubí (vstup - sání); 100m3/h; 1Pa; rozměr 239x181 mm; délka 500 mm; vnitřní průměr 125 mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 8/9/11/21/36/36/23/14; hladina hluku za tlumičem 48 dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1322
662 | K | 96f.16a(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1324
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
663 | K | 751.96f.1 | Požární ucpávka pro potrubí Ø125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1326
664 | K | 751.96f.2 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1328
| D | Zař-96g | Datová místnost sever |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
665 | K | 96g.01a(MR.108) | Radiální kruhový plastový potrubní ventilátor pro odvod | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1330
| P |  | Poznámka k položce: Radiální kruhový plastový potrubní ventilátor pro odvod, Ø125, tichý 100m3/h, 50Pa; 0,03 kW; ak. výkon sání 63dB(A); ak. výkon výtlak 60dB(A), okolí 45dB(A) včetně montážního materiálu montážní konzole je součástí dodávky | [14 empty] | P | 1
666 | K | 96g.01a | rychloupínací spona 125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1332
| P |  | Poznámka k položce: Ø125 | [14 empty] | P | 1
667 | K | 96g.04a(PZ.101) | Protipožární klapka Ø125 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1334
668 | K | 96g.07a(VV.106) | krycí větrací mřížka kruhová s přírubou; rozměr: Ø125 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1336
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva | [14 empty] | P | 1
669 | K | 96g.10a(TL.105) | Čtyřhranný tlumič hluku pro kruhové potrubí (vstup - sání); 100m3/h; 1Pa; rozměr 239x181 mm; délka 500 mm; vnitřní průměr 125 mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 8/9/11/21/36/36/23/14; hladina hluku za tlumičem 49 dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1338
670 | K | 96g.10b(TL.105) | Čtyřhranný tlumič hluku pro kruhové potrubí (vstup - sání); 100m3/h; 1Pa; rozměr 239x181 mm; délka 500 mm; vnitřní průměr 125 mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 8/9/11/21/36/36/23/14; hladina hluku za tlumičem 48 dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1340
671 | K | 96g.16a(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1342
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
672 | K | 751.96g.1 | Požární ucpávka pro potrubí Ø125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1344
673 | K | 751.96g.2 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1346
| D | Zař-96h | Datová místnost jih |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
674 | K | 96h.01a(MR.108) | Radiální kruhový plastový potrubní ventilátor pro odvod | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1348
| P |  | Poznámka k položce: Radiální kruhový plastový potrubní ventilátor pro odvod, Ø125, tichý 100m3/h, 50Pa; 0,03 kW; ak. výkon sání 63dB(A); ak. výkon výtlak 60dB(A), okolí 45dB(A) včetně montážního materiálu montážní konzole je součástí dodávky | [14 empty] | P | 1
675 | K | 96h.01a | rychloupínací spona 125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1350
| P |  | Poznámka k položce: Ø125 | [14 empty] | P | 1
676 | K | 96h.04a(PZ.101) | Protipožární klapka Ø125 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1352
677 | K | 96h.07a(VV.106) | krycí větrací mřížka kruhová s přírubou; rozměr: Ø125 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1354
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva | [14 empty] | P | 1
678 | K | 96h.10a(TL.105) | Čtyřhranný tlumič hluku pro kruhové potrubí (vstup - sání); 100m3/h; 1Pa; rozměr 239x181 mm; délka 500 mm; vnitřní průměr 125 mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 8/9/11/21/36/36/23/14; hladina hluku za tlumičem 49 dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1356
679 | K | 96h.10b(TL.105) | Čtyřhranný tlumič hluku pro kruhové potrubí (vstup - sání); 100m3/h; 1Pa; rozměr 239x181 mm; délka 500 mm; vnitřní průměr 125 mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 8/9/11/21/36/36/23/14; hladina hluku za tlumičem 48 dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1358
680 | K | 96h.16a(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1360
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
681 | K | 751.96h.1 | Požární ucpávka pro potrubí Ø125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1362
682 | K | 751.96h.2 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1364
| D | Zař-96j | Datová místnost východ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
683 | K | 96j.01a(MR.108) | Radiální kruhový plastový potrubní ventilátor pro odvod | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1366
| P |  | Poznámka k položce: Radiální kruhový plastový potrubní ventilátor pro odvod, Ø125, tichý 100m3/h, 50Pa; 0,03 kW; ak. výkon sání 63dB(A); ak. výkon výtlak 60dB(A), okolí 45dB(A) včetně montážního materiálu montážní konzole je součástí dodávky | [14 empty] | P | 1
684 | K | 96j.01a | rychloupínací spona 125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1368
| P |  | Poznámka k položce: Ø125 | [14 empty] | P | 1
685 | K | 96j.04a(PZ.101) | Protipožární klapka Ø125 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1370
686 | K | 96j.07a(VV.106) | krycí větrací mřížka kruhová s přírubou; rozměr: Ø125 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1372
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva | [14 empty] | P | 1
687 | K | 96j.10a(TL.105) | Čtyřhranný tlumič hluku pro kruhové potrubí (vstup - sání); 100m3/h; 1Pa; rozměr 239x181 mm; délka 500 mm; vnitřní průměr 125 mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 8/9/11/21/36/36/23/14; hladina hluku za tlumičem 49 dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1374
688 | K | 96j.10b(TL.105) | Čtyřhranný tlumič hluku pro kruhové potrubí (vstup - sání); 100m3/h; 1Pa; rozměr 239x181 mm; délka 500 mm; vnitřní průměr 125 mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 8/9/11/21/36/36/23/14; hladina hluku za tlumičem 48 dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1376
689 | K | 96j.16a(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1378
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
690 | K | 751.96j.1 | Požární ucpávka pro potrubí Ø125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1380
691 | K | 751.96j.2 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1382
| D | Zař-96k | Datová místnost východ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
692 | K | 96k.01a(MR.108) | Radiální kruhový plastový potrubní ventilátor pro odvod | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1384
| P |  | Poznámka k položce: Radiální kruhový plastový potrubní ventilátor pro odvod, Ø125, tichý 100m3/h, 50Pa; 0,03 kW; ak. výkon sání 63dB(A); ak. výkon výtlak 60dB(A), okolí 45dB(A) včetně montážního materiálu montážní konzole je součástí dodávky | [14 empty] | P | 1
693 | K | 96j.01a | rychloupínací spona 125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1386
| P |  | Poznámka k položce: Ø125 | [14 empty] | P | 1
694 | K | 96k.04a(PZ.101) | Protipožární klapka Ø125 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1388
695 | K | 96k.07a(VV.106) | krycí větrací mřížka kruhová s přírubou; rozměr: Ø125 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1390
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva | [14 empty] | P | 1
696 | K | 96k.10a(TL.105) | Čtyřhranný tlumič hluku pro kruhové potrubí (vstup - sání); 100m3/h; 1Pa; rozměr 239x181 mm; délka 500 mm; vnitřní průměr 125 mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 8/9/11/21/36/36/23/14; hladina hluku za tlumičem 49 dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1392
697 | K | 96k.10b(TL.105) | Čtyřhranný tlumič hluku pro kruhové potrubí (vstup - sání); 100m3/h; 1Pa; rozměr 239x181 mm; délka 500 mm; vnitřní průměr 125 mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 8/9/11/21/36/36/23/14; hladina hluku za tlumičem 48 dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1394
698 | K | 96k.16a(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1396
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
699 | K | 751.96k.1 | Požární ucpávka pro potrubí Ø125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1398
700 | K | 751.96k.2 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1400
| D | Zař-96l | Datová místnost východ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
701 | K | 96l.01a(MR.108) | Radiální kruhový plastový potrubní ventilátor pro odvod | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1402
| P |  | Poznámka k položce: Radiální kruhový plastový potrubní ventilátor pro odvod, Ø125, tichý 100m3/h, 50Pa; 0,03 kW; ak. výkon sání 63dB(A); ak. výkon výtlak 60dB(A), okolí 45dB(A) včetně montážního materiálu montážní konzole je součástí dodávky | [14 empty] | P | 1
702 | K | 96j.01a | rychloupínací spona 125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1404
| P |  | Poznámka k položce: Ø125 | [14 empty] | P | 1
703 | K | 96l.04a(PZ.101) | Protipožární klapka Ø125 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1406
704 | K | 96l.07a(VV.106) | krycí větrací mřížka kruhová s přírubou; rozměr: Ø125 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1408
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva | [14 empty] | P | 1
705 | K | 96l.10a(TL.105) | Čtyřhranný tlumič hluku pro kruhové potrubí (vstup - sání); 100m3/h; 1Pa; rozměr 239x181 mm; délka 500 mm; vnitřní průměr 125 mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 8/9/11/21/36/36/23/14; hladina hluku za tlumičem 49 dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1410
706 | K | 96l.10b(TL.105) | Čtyřhranný tlumič hluku pro kruhové potrubí (vstup - sání); 100m3/h; 1Pa; rozměr 239x181 mm; délka 500 mm; vnitřní průměr 125 mm; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 8/9/11/21/36/36/23/14; hladina hluku za tlumičem 48 dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1412
707 | K | 96l.16a(PO.102; PO.1 | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1414
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.109-115) | [14 empty] | P | 1
708 | K | 751.96l.1 | Požární ucpávka pro potrubí Ø125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1416
709 | K | 751.96l.2 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1418
| D | Zaž-97 | Větrání CHÚC B |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
710 | K | 97.01a(MR.107) | Středotlaký axiální ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1420
| P |  | Poznámka k položce: Středotlaký axiální ventilátor Ø900; V=42250m3/h; dP=300Pa; 11 kW; vč. pružných spojek pro montáž do potrubí a kotevního materiálu | [14 empty] | P | 1
711 | K | 97.01b(MR.107) | Axiální ventilátor Ø400; V=4050m3/h; dP=150Pa; 1,57 kW; vč. pružných spojek pro montáž do potrubí a kotevního materiálu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1422
| P |  | Poznámka k položce: s přímým pohonem, bez řídících ploch, směr proudění přes motor sání | [14 empty] | P | 1
712 | K | 97.05a(KL.101) | Uzavírací čtyřhranná klapka těsná; on/off; 590x590 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1424
| P |  | Poznámka k položce: Izolovaná žaluziová klapka se servopohonem a vratnou prúžinou, 24V; namontovaná na straně sání | [14 empty] | P | 1
713 | K | 97.05b(KL.101) | Uzavírací čtyřhranná klapka těsná; on/off; 910x910 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1426
| P |  | Poznámka k položce: Izolovaná žaluziová klapka se servopohonem a vratnou prúžinou, 24V; namontovaná na straně sání | [14 empty] | P | 1
714 | K | 97.07a(VV.106) | krycí větrací mřížka kruhová s přírubou; rozměr: Ø900 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1428
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva | [14 empty] | P | 1
715 | K | 97.07b(VV.106) | krycí větrací mřížka kruhová s přírubou; rozměr: Ø400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1430
| P |  | Poznámka k položce: standartně bílá barva | [14 empty] | P | 1
716 | K | 97.08a(VV.109) | protidešťová žaluzie se sítem a upevňovacím rámečkem; rozměr 1200x2500 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1432
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014 | [14 empty] | P | 1
717 | K | 97.08b(VV.109) | protidešťová žaluzie se sítem a upevňovacím rámečkem; rozměr 630x900 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1434
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014 | [14 empty] | P | 1
718 | K | 97.17a(PO.100) | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí - skupiny I.; ocelový pozinkovaný plech tl. 0,8 - 1,2mm; provedení min. v třídě těsnosti B (dle EN 1507) | m2 | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1436
| P |  | Poznámka k položce: vč. tvarovek (TV.100-108) | [14 empty] | P | 1
719 | K | 751.97.1 | povrchová úprava viditelných částí potrubí v interiéru - nátěr/nástřik | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1438
| P |  | Poznámka k položce: bílá barva | [14 empty] | P | 1
720 | K | 751.97.2 | závěsné konzole pro vedení potrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1440
721 | K | 751.97.3 | Utěsnění ostatních prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou, hydroizolací apod. | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1442
| D | Zař-00 | Ostatní zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
722 | K | 00.1 | protidešťová žaluzie se sítem a upevňovacím rámečkem; rozměr 630x500 mm, povrchová úprava | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1444
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014, sací - výměna stávajících prvků fasády za nové | [14 empty] | P | 1
723 | K | 00.2 | protidešťová žaluzie se sítem a upevňovacím rámečkem; rozměr 800x450 mm, povrchová úprava | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1446
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014 - výměna stávajících prvků fasády za nové | [14 empty] | P | 1
724 | K | 00.3 | protidešťová žaluzie se sítem a upevňovacím rámečkem; rozměr 1000x500 mm, povrchová úprava | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1448
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014 - výměna stávajících prvků fasády za nové | [14 empty] | P | 1
725 | K | 00.4 | šikmý výfukový nástavec 200x600mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1450
| P |  | Poznámka k položce: povrchová úprava RAL 1014 | [14 empty] | P | 1
726 | K | 00.5 | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí - skupiny I.; ocelový pozinkovaný plech tl. 0,8 - 1,2mm; provedení min. v třídě těsnosti B (dle EN 1507) | m2 | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1452
| P |  | Poznámka k položce: Náhrada/výměna stávajícího potrubí na fasádě za nové vč. tvarovek (TV.100-108) | [14 empty] | P | 1
727 | K | 00.6 | Oplechování venkovních rozvodů z pozinkovaného plechu, tl. 0,5mm, barevná povrchová úprava | m2 | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1454
| P |  | Poznámka k položce: RAL 1014 | [14 empty] | P | 1
728 | K | 00.7 | Demontáž a likvidace stávajícího VZT zařízení na fasádě vč. potrubních elementů, závěsů a koncových prvků | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1456
729 | K | 00.8 | dodatečná povrchová úprava stávajícího potrubí na fasádě - nátěr/nástřik | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1458
| P |  | Poznámka k položce: RAL 1014 | [14 empty] | P | 1
730 | K | 00.9 | nové závěsné konzole pro vedení potrubí na fasádě | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1460
731 | K | 00.10 | obroušení, očištění a natření stávajících závěsných kontrukcí rozvodů vzduchotechniky | m2 | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1462
| P |  | Poznámka k položce: Jednoduché i sdružené závěsy/podpěry, prostorové rámy/podpěry, tuhé rámy z uzavřených nosníků, lankové systémy vč. upevňovacího/montážního materiálu a závitových tyčí pro vzduchotechnické potrubí | [14 empty] | P | 1
732 | K | 00.11 | lokální výměny porušených závěsných systémů vč. závitových tyčí za nové | kg | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1464
| P |  | Poznámka k položce: Jednoduché i sdružené závěsy/podpěry, prostorové rámy/podpěry, tuhé rámy z uzavřených nosníků, lankové systémy vč. upevňovacího/montážního materiálu a závitových tyčí pro vzduchotechnické potrubí | [14 empty] | P | 1
733 | K | 00.12 | lokální doplnění závěsného systému | kg | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1466
| P |  | Poznámka k položce: Jednoduché i sdružené závěsy/podpěry, prostorové rámy/podpěry, tuhé rámy z uzavřených nosníků, lankové systémy vč. upevňovacího/montážního materiálu a závitových tyčí pro vzduchotechnické potrubí | [14 empty] | P | 1
734 | K | 00.13 | demontáž nevyužitého závěsného systému | kg | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1468
| P |  | Poznámka k položce: Jednoduché i sdružené závěsy/podpěry, prostorové rámy/podpěry, tuhé rámy z uzavřených nosníků, lankové systémy vč. upevňovacího/montážního materiálu a závitových tyčí pro vzduchotechnické potrubí | [14 empty] | P | 1
735 | K | 00.14 | sanace stávajícího prostup deskou; kruhový prostup Ø200 mm | m | 0.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1470
| P |  | Poznámka k položce: kompletní renovace/obnova stávajícího prostupu - zprůchodnění, začištění | [14 empty] | P | 1
736 | K | 00.15 | sanace stávajícího prostup deskou; kruhový prostup Ø300 mm | m | 0.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1472
| P |  | Poznámka k položce: kompletní renovace/obnova stávajícího prostupu - zprůchodnění, začištění | [14 empty] | P | 1
737 | K | 00.16 | sanace stávajícího prostup stěnou; kruhový prostup Ø100 mm | m | 0.11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1474
| P |  | Poznámka k položce: kompletní renovace/obnova stávajícího prostupu - zprůchodnění, začištění | [14 empty] | P | 1
738 | K | 00.17 | sanace stávajícího prostup stěnou; kruhový prostup Ø150 mm | m | 0.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1476
| P |  | Poznámka k položce: kompletní renovace/obnova stávajícího prostupu - zprůchodnění, začištění | [14 empty] | P | 1
739 | K | 00.18 | sanace stávajícího prostup stěnou; kruhový prostup Ø200 mm | m | 0.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1478
| P |  | Poznámka k položce: kompletní renovace/obnova stávajícího prostupu - zprůchodnění, začištění | [14 empty] | P | 1
740 | K | 00.19 | sanace stávajícího prostup stěnou; kruhový prostup Ø350 mm | m | 1.14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1480
| P |  | Poznámka k položce: kompletní renovace/obnova stávajícího prostupu - zprůchodnění, začištění | [14 empty] | P | 1
741 | K | 00.20 | vrtaný kruhový prostup deskou, Ø200 mm | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1482
742 | K | 00.21 | vrtaný kruhový prostup deskou, Ø250 mm | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1484
743 | K | 00.22 | vrtaný kruhový prostup deskou, Ø350 mm | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1486
744 | K | 00.23 | vrtaný kruhový prostup stěnou, Ø150 mm | m | 10.55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1488
745 | K | 00.24 | vrtaný kruhový prostup stěnou, Ø200 mm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1490
746 | K | 00.25 | vrtaný kruhový prostup stěnou, Ø250 mm | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1492
747 | K | 00.26 | vrtaný kruhový prostup stěnou, Ø300 mm | m | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1494
748 | K | 00.27 | vrtaný kruhový prostup stěnou, Ø350 mm | m | 8.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1496
749 | K | 00.28 | vrtaný kruhový prostup stěnou, Ø500 mm | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1498
| D | OST | Společné položky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
750 | K | OST.1 | Zaškolení obsluhy, provozní předpisy a řády | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1500
751 | K | OST.2 | Štítky a označení potrubí a revizních otvorů | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1502
752 | K | OST.3 | Provozní a komplexní zkoušky, zprovoznění, revize, protokol o zaregulování | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1504
753 | K | OST.4 | Jemné zaregulování všech tras a distribučních elementů | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1506
754 | K | OST.5 | Kontrola a případný servis stávajících zařízení po skončení prací | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1508

## D.1.4.D - Vytápění a chla...
{94edd1c4-ae28-4b81-b698-e62c9a4d6603}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Objekt:
D.1.4.D - Vytápění a chlazení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha |  |  | Datum: | 5. 9. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | OBERMEYER HELIKA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení dle projektu, norem a předpisů výrobců, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, systémové detaily, profily a řešení, povrchovou úpravu, pomocné lešení a přípravné práce (pokud nejsou uvedeny zvlášť). Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci (zejména výrobků, výplní otvorů a finálních povrchů v příslušných tabulkách a technických zprávách), která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad. Použitá cenová úroveň - II/2023.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Objekt:
D.1.4.D - Vytápění a chlazení
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 5. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta |  |  | Projektant: | OBERMEYER HELIKA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 731.1 - Chladivové systémy | [5 empty] | 0
| 731.2 - Chlazení výtahu | [5 empty] | 0
| 731.3 - Regulační armatury | [5 empty] | 0
| 731.4 - Armatury | [5 empty] | 0
| 731.5 - Otopné plochy | [5 empty] | 0
| 731.6 - Lokální opravy v dalších rekonstruovaných prostorech | [5 empty] | 0
| 731.7 - Elektrické vytápění | [5 empty] | 0
| 731.8 - Připojení otopných ploch | [5 empty] | 0
| 731.9 - Potrubí | [5 empty] | 0
| 731.10 - Tepelná izolace | [5 empty] | 0
| 731.11 - Vrtané prostupy | [5 empty] | 0
| 731.12 - Obecne | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Objekt:
D.1.4.D - Vytápění a chlazení
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 5. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta |  |  | Projektant: | OBERMEYER HELIKA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 731.1 | Chladivové systémy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | ZE.101 | Split jednotka s vnitřní nástěnnou jednotkou | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Split jednotka s vnitřní nástěnnou jednotkou - chladivo R32 - 0,6 kg - chladicí výkon: 2,5 kW - topný výkon: 3,4 kW - max.délka potrubí 20 m, převýšení 10 m - rozsah teplot: chlazení: -15 až 46°C; vytápění: -15 až 15°C - rozměry: 780x550x290 / 798x293x230 (ŠxVxH) mm; - hmotnost: 33 / 10,0 kg - napájení: U=230 V; f=1; P=0,79 kW; I=2,7 A - akustický výkon: Lw=61,0 dB(A) | [14 empty] | P | 1
2 | K | ZE.102 | Split jednotka s vnitřní nástěnnou jednotkou | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Split jednotka s vnitřní nástěnnou jednotkou - chladivo R32 - 0,9 kg - chladicí výkon: 5,0 kW - topný výkon: 5,3 kW - max.délka potrubí 30 m, převýšení 30 m - rozsah teplot: chlazení: -15 až 46°C; vytápění: -15 až 15°C - rozměry: 780x550x290 / 1050x320x250 (ŠxVxH) mm; - hmotnost: 40 / 14,0 kg - napájení: U=230 V; f=1; P=1,66 kW; I=8,5 A - akustický výkon: Lw=63,0 dB(A) | [14 empty] | P | 1
3 | K | ZE.104 | Split jednotka s vnitřní podstropnou jednotkou | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Split jednotka s vnitřní podstropnou jednotkou - chladivo R32 - 2,1 kg - chladicí výkon: 14,0 kW - topný výkon: 16,0 kW - max.délka potrubí 50 m, převýšení 30 m - rozsah teplot: chlazení: -15 až 46°C; vytápění: -15 až 15°C - rozměry: 900x1340x320 / 1586x235x690 (ŠxVxH) mm; - hmotnost: 94,0 / 37,0 kg - napájení: U=400 V; f=3; P=4,49 kW; I=10 A - akustický výkon: Lw=70,0 dB(A) | [14 empty] | P | 1
4 | K | TR.101 | Měděné potrubí ø 6,4 včetně tepelné izolace | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | TR.102 | Měděné potrubí ø 9,5 včetně tepelné izolace | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | TR.103 | Měděné potrubí ø 12,7 včetně tepelné izolace | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | TR.104 | Měděné potrubí ø 15,9 včetně tepelné izolace | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | PJ.106 | Komunikační kabel | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | PJ.104 | Podpůrná konstrukce venkovní jednotky; montáž na stěnu; uložení venkovní jednotky přes prvky omezující přenos vibrací | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | PJ.105 | Podpůrná konstrukce venkovní jednotky; montáž na terénu; uložení venkovní jednotky přes prvky omezující přenos vibrací | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 731.1.1 | Demontáž a likvidace stávajících split jednotek | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 731.1.2 | Přemístění stávajících split jednotek | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| D | 731.2 | Chlazení výtahu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | ZE.104.1 | Split jednotka s vnitřní jednotkou | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Split jednotka s vnitřní jednotkou - montáž na podlahu (vnitřní jednotka) - chladivo R32 - 1,5 kg - chladicí výkon: 8,0 kW - topný výkon: 9,0 kW - max.délka potrubí 50 m, převýšení 30 m - rozsah teplot: chlazení: -15 až 46°C; vytápění: -15 až 15°C - rozměry: 800x800x300 / 1400x275x750 (ŠxVxH) mm; - hmotnost: 47,0 / 40,0 kg - napájení: U=230 V; f=1; P=2,67 kW; I=10 A - akustický výkon: Lw=70,0 dB(A) | [14 empty] | P | 1
14 | K | TR.102 | Měděné potrubí ø 9,5 včetně tepelné izolace | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | TR.104 | Měděné potrubí ø 15,9 včetně tepelné izolace | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | PJ.106 | Komunikační kabel | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | VV.101 | Protidešťová žaluzie se sítem a upevňovacím rámečkem; rozměr 750x710 mm, povrchová úprava | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | PO.101 | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí - skupiny I.; ocelový pozinkovaný plech tl. 0,8 - 1,2mm; provedení min. v třídě těsnosti B (dle EN 1507) | m2 | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | IT.103 | Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku, parotěsná, μ≥7000, λ=0,038 při 20°C, Tl 30mm | m2 | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | IT.104 | Tepelná izolace z minerální vlny s hliníkovou folií, λ=0,043 při 50°C, neskapávající a neopadávající; tl. izolace 40 mm | m2 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | PJ.104 | Podpůrná konstrukce venkovní jednotky; montáž na stěnu; uložení venkovní jednotky přes prvky omezující přenos vibrací | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| D | 731.3 | Regulační armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | VE.101.1 | Dvoucestný vyvažovací ventil DN10 (kvs 1,36m3/h); PN25; s měřícími vsuvkami; tepelná izolace | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | VE.101.2 | Dvoucestný vyvažovací ventil DN15 (kvs 2,56 m3/h); PN25; s měřícími vsuvkami; tepelná izolace | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | VE.101.3 | Dvoucestný vyvažovací ventil DN20 (kvs 5,39 m3/h); PN25; s měřícími vsuvkami; tepelná izolace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | VE.101.4 | Dvoucestný vyvažovací ventil DN25 (kvs 8,59 m3/h); PN25; s měřícími vsuvkami; tepelná izolace | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| D | 731.4 | Armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | VE.102.1 | Uzavírací kulový kohout plnoprůtokový 1/2" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | VE.102.2 | Uzavírací kulový kohout plnoprůtokový 3/4" | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | VE.102.3 | Uzavírací kulový kohout plnoprůtokový 5/4" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | VE.104 | Vypouštěcí kulový kohout DN15 s uzavírací páčkou; včetně zátky a hadicové vývodky (pozn. doplnit dle reálné situace) | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| D | 731.5 | Otopné plochy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | OT.101.1 | Deskové otopné těleso se spodním středovým připojením; 11-500x600 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 490 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | OT.101.2 | Deskové otopné těleso se spodním středovým připojením; 21-500x500 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 559 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | OT.101.3 | Deskové otopné těleso se spodním středovým připojením; 21-700x900 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 1261 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | OT.101.4 | Deskové otopné těleso se spodním středovým připojením; 21-800x500 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 894 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | OT.101.5 | Deskové otopné těleso se spodním středovým připojením; 21-800x600 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 1045 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | OT.101.6 | Deskové otopné těleso se spodním středovým připojením; 21-1000x600 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 1294 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | OT.101.7 | Deskové otopné těleso se spodním středovým připojením; 21-1200x500 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 1342 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | OT.101.8 | Deskové otopné těleso se spodním středovým připojením; 21-1200x600 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 1553 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | OT.101.9 | Deskové otopné těleso se spodním středovým připojením; 21-1400x500 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 1565 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | OT.101.10 | Deskové otopné těleso se spodním středovým připojením; 21-1600x500 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 1789 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | OT.101.11 | Deskové otopné těleso se spodním středovým připojením; 22-800x600 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 1344 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | OT.101.12 | Deskové otopné těleso se spodním středovým připojením; 22-900x600 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 1512 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | OT.101.13 | Deskové otopné těleso se spodním středovým připojením; 22-900x700 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 1715 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | OT.101.14 | Deskové otopné těleso se spodním středovým připojením; 22-1100x500 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 1592 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | OT.101.15 | Deskové otopné těleso se spodním středovým připojením; 22-1100x700 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 2096 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | OT.101.16 | Deskové otopné těleso se spodním středovým připojením; 22-1200x500 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 1736 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | OT.101.17 | Deskové otopné těleso se spodním středovým připojením; 22-1200x600 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 2016 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | OT.101.18 | Deskové otopné těleso se spodním středovým připojením; 22-1200x700 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 2286 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | OT.101.19 | Deskové otopné těleso se spodním středovým připojením; 22-1400x500 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 2026 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | OT.101.20 | Deskové otopné těleso se spodním středovým připojením; 22-1400x600 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 2352 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | OT.101.21 | Deskové otopné těleso se spodním středovým připojením; 22-1400x700 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 2667 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | OT.101.22 | Deskové otopné těleso se spodním středovým připojením; 22-1600x600 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 2688 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | OT.101.23 | Deskové otopné těleso se spodním středovým připojením; 33-800x700 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 2179 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | OT.101.24 | Deskové otopné těleso se spodním středovým připojením; 33-800x900 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 2629 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | OT.101.25 | Deskové otopné těleso se spodním středovým připojením; 33-1000x600 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 2411 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | OT.101.26 | Deskové otopné těleso se spodním středovým připojením; 33-1100x600 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 2652 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | OT.101.27 | Deskové otopné těleso se spodním středovým připojením; 33-1200x600 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 2893 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | OT.101.28 | Deskové otopné těleso se spodním středovým připojením; 33-1200x700 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 3269 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | OT.101.29 | Deskové otopné těleso se spodním středovým připojením; 33-1400x700 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 3814 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | OT.101.30 | Deskové otopné těleso se spodním středovým připojením; 33-1800x600 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 4340 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | OT.102.1 | Deskové otopné těleso se spodním středovým připojením; 22-800x600 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 1344 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; levé provedení; barva: RAL 9016 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | OT.102.2 | Deskové otopné těleso se spodním středovým připojením; 33-1400x700 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 3814 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | OT.104.1 | Deskové otopné těleso se spodním středovým připojením; hladká čelní deska; 21-1000x600 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 1226 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | OT.104.2 | Deskové otopné těleso se spodním středovým připojením; hladká čelní deska; 22-1200x600 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 1945 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | OT.104.3 | Deskové otopné těleso se spodním středovým připojením; hladká čelní deska; 22-1400x600 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 2269 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | OT.104.4 | Deskové otopné těleso se spodním středovým připojením; hladká čelní deska; 33-1200x700 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 3178 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | OT.104.5 | Deskové otopné těleso s bočním připojením; 11-500x600 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 501 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | OT.104.6 | Deskové otopné těleso s bočním připojením; 11-1100x600 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 1102 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | OT.104.7 | Deskové otopné těleso s bočním připojením; 21-1000x500 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 1117 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | OT.104.8 | Deskové otopné těleso s bočním připojením; 21-1100x500 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 1229 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | OT.104.9 | Deskové otopné těleso s bočním připojením; 21-1100x600 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 1417 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | OT.104.10 | Deskové otopné těleso s bočním připojením; 21-1200x500 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 1340 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | OT.104.11 | Deskové otopné těleso s bočním připojením; 21-1200x600 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 1546 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | OT.104.12 | Deskové otopné těleso s bočním připojením; 21-1400x500 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 1564 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | OT.104.13 | Deskové otopné těleso s bočním připojením; 22-500x900 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 1157 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | OT.104.14 | Deskové otopné těleso s bočním připojením; 22-900x600 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 1511 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | OT.104.15 | Deskové otopné těleso s bočním připojením; 22-1100x600 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 1847 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | OT.104.16 | Deskové otopné těleso s bočním připojením; 22-1800x600 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 3022 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | OT.104.17 | Deskové otopné těleso s bočním připojením; 33-1000x600 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 2406 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | OT.104.18 | Deskové otopné těleso s bočním připojením; 33-1200x600 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 2887 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | OT.104.19 | Deskové otopné těleso s bočním připojením; 33-1600x600 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 3850 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | 731.5.1 | Demontáž a likvidace stávajících otopných těles | ks | 86 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| D | 731.6 | Lokální opravy v dalších rekonstruovaných prostorech |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | OT.105.1 | Deskové otopné těleso s bočním připojením; 22-600x500 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 871 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | OT.105.2 | Deskové otopné těleso s bočním připojením; 22-600x600 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 1007 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | OT.105.3 | Deskové otopné těleso s bočním připojením; 22-1000x900 (počet desek x délka x výška); nominální výkon: 2313 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol; barva: RAL 9016 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | OT.105.4 | Článkové otopné těleso s bočním připojení; počet článků: 19; rozměry: 874x600x148 (délka x výška x hloubka); nominální výkon: 1556 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol (na podlahu/stěnu); barva: RAL 9016 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | OT.105.5 | Článkové otopné těleso s bočním připojení; počet článků: 21; rozměry: 966x600x148 (délka x výška x hloubka); nominální výkon: 1720 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol (na podlahu/stěnu); barva: RAL 9016 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | OT.105.6 | Článkové otopné těleso s bočním připojení; počet článků: 28; rozměry: 1288x600x148 (délka x výška x hloubka); nominální výkon: 2293 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol (na podlahu/stěnu); barva: RAL 9016 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | OT.105.7 | Článkové otopné těleso s bočním připojení; počet článků: 33; rozměry: 1548x600x148 (délka x výška x hloubka); nominální výkon: 2703 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol (na podlahu/stěnu); barva: RAL 9016 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | OT.105.8 | Článkové otopné těleso s bočním připojení; počet článků: 34; rozměry: 1564x600x148 (délka x výška x hloubka); nominální výkon: 2785 W (75/65/20°C); včetně montážních konzol (na podlahu/stěnu); barva: RAL 9016 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | 731.6.1 | Demontáž a likvidace stávajících otopných těles | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | 731.6.2 | Dočasné odpojení stávajících otopných těles a zpětné napojení po rekonstrukci | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| D | 731.7 | Elektrické vytápění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | OT.107 | Elektrický nástěnný konvektor; barevné provedení: dle arch..; topný výkon: 3,00 kW; bez termostatu (on-off regulace); rozměry: 1050x450x100 (ŠxVxH) mm; hmotnost: 10,9 kg; napájení: U=230 V; f=1; P=3,00 kW | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| D | 731.8 | Připojení otopných ploch |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
93 | K | VE.112 | Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením; přímý; dimenze 1/2"; kvs = 0,67 m3/h | ks | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | VE.115 | Regulační a uzavírací šroubení; rohový; dimenze 1/2"; kvs = 1,310 m3/h | ks | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | VE.116 | Regulační a uzavírací šroubení; přímý; dimenze 1/2"; kvs = 1,310 m3/h | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | VE.117 | Rohové uzavírací H-šroubení pro tělesa typu VK 1/2"; kvs 1,48 m3/h | ks | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | VE.118 | Přímé uzavírací H-šroubení pro tělesa typu VK 1/2"; kvs 1,48 m3/h | ks | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | PJ.118 | Termostatická hlavice pro termostatické ventily | ks | 124 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| D | 731.9 | Potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
99 | K | TR.105 | Potrubí ocelové závitové bezešvé DN15 (1/2") včetně tvarovek | m | 911 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | TR.106 | Potrubí ocelové závitové bezešvé DN20 (3/4") včetně tvarovek | m | 426 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | TR.107 | Potrubí ocelové závitové bezešvé DN25 (1") včetně tvarovek | m | 202 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | TR.108 | Potrubí ocelové závitové bezešvé DN32 (5/4") včetně tvarovek | m | 137 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | 731.9.1 | Základní a 2 x finální nátěr ocelového potrubí, pod izolaci | m2 | 137 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | PZ.101 | Požární ucpávka prostupu pro ocelové potrubí DN25, provedení dle požadavků PBŘS | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | PZ.101.1 | Požární ucpávka prostupu pro ocelové potrubí DN32, provedení dle požadavků PBŘS | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | 731.9.2 | Demontáž a likvidace stávajícího potrubí | m | 1750 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | 731.9.3 | Nosníkový systém včetně spojovacího a kotevního materiálu a objímek pro uchycení potrubí a zařízení | kg | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | 731.9.4 | Obroušení a natření stávajících závěsných konstrukcí rozvodů (U profily, L profily…) | m2 | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | 731.9.5 | Lokální výměny porušených závěsných systémů včetně závitových tyčí za nové | kg | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | 731.9.6 | Lokální doplnění závěsného systému | kg | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | 731.9.7 | Demontáž nevyužitého závěsného systému (zbytky na stropech atd…) | kg | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | 731.9.8 | Lokální výměna stávajících porušených rozvodů | m | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
| D | 731.10 | Tepelná izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
113 | K | IT.101.1 | Tepelná izolace návleková - PU pro potrubí s vnějším průměrem 22 mm - tloušťka 25 mm | m | 521 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | IT.101.2 | Tepelná izolace návleková - PU pro potrubí s vnějším průměrem 28 mm - tloušťka 25 mm | m | 252 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | IT.102.1 | Tepelná izolace z trubních pouzder z kamenné vlny s polepem hliníkovou folií pro potrubí s vnějším průměrem 35 mm - tloušťka 30 mm | m | 129 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | IT.102.2 | Tepelná izolace z trubních pouzder z kamenné vlny s polepem hliníkovou folií pro potrubí s vnějším průměrem 42 mm - tloušťka 40 mm | m | 106 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
| D | 731.11 | Vrtané prostupy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
117 | K | 731.11.1 | Ve stěně kruhový, průmer 100 mm | m | 8.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | K | 731.11.2 | Ve stěně kruhový, průmer 150 mm | m | 6.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
119 | K | 731.11.3 | Ve stěně kruhový, průmer 200 mm | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
120 | K | 731.11.4 | Ve stěně kruhový stávající, průmer 100 mm | m | 7.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
| P |  | Poznámka k položce: provrtání (začištění, zprůchodnění…) stávajícího prostupu | [14 empty] | P | 1
121 | K | 731.11.5 | Ve stěně kruhový stávající, průmer 150 mm | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
| P |  | Poznámka k položce: provrtání (začištění, zprůchodnění…) stávajícího prostupu | [14 empty] | P | 1
122 | K | 731.11.6 | Ve stěně kruhový stávající, průmer 200 mm | m | 4.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
| P |  | Poznámka k položce: provrtání (začištění, zprůchodnění…) stávajícího prostupu | [14 empty] | P | 1
123 | K | 731.11.7 | V desce kruhový, průmer 100 mm | m | 5.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
124 | K | 731.11.8 | V desce kruhový, průmer 150 mm | m | 5.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
125 | K | 731.11.9 | V desce kruhový stávající, průmer 150 mm | m | 16.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
| P |  | Poznámka k položce: provrtání (začištění, zprůchodnění…) stávajícího prostupu | [14 empty] | P | 1
| D | 731.12 | Obecne |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
126 | K | 731.12.1 | Proplach a napuštění (i dílčí) dle ČSN 06 0310 - paušál včetně inhibitorů koroze atd. | hod | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
127 | K | 731.12.2 | Tlakové zkoušky těsnosti (i dílčí) dle ČSN 06 0310 - paušál | hod | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
128 | K | 731.12.3 | Provozní (fukční) zkouška (i dílčí) dle ČSN 06 0310 zahrnuje zkoušky dilatační a topné - paušál | hod | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
129 | K | 731.12.4 | Veškeré revizní zprávy od zařízení, vč. případně požadované úřední zkoušky apod. - paušál | hod | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
130 | K | 731.12.5 | Zaškolení obsluhy, provozní předpisy a řády | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
131 | K | 731.12.6 | Zaregulování systému vytápění (vyvažovací armatury) | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
132 | K | 731.12.7 | Štítky a označení potrubí a revizních otvorů | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
133 | K | 731.12.8 | Utěsnění požárních prostupů dle PBŘ | m | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
134 | K | 731.12.9 | Utěsnění prostupů | m | 73 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268

## D.1.4.E - Silnoproud
{78e78b17-93a5-46b9-87a6-9fbb8de327a8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Objekt:
D.1.4.E - Silnoproud
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha |  |  | Datum: | 5. 9. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | OBERMEYER HELIKA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení dle projektu, norem a předpisů výrobců, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, systémové detaily, profily a řešení, povrchovou úpravu, pomocné lešení a přípravné práce (pokud nejsou uvedeny zvlášť). Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci (zejména výrobků, výplní otvorů a finálních povrchů v příslušných tabulkách a technických zprávách), která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad. Použitá cenová úroveň - II/2023.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Objekt:
D.1.4.E - Silnoproud
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 5. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta |  |  | Projektant: | OBERMEYER HELIKA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 741.1 - Rozvaděče | [5 empty] | 0
| 741.2 - Záložní zdroje | [5 empty] | 0
| 741.3 - Uzemnění a hromosvod | [5 empty] | 0
| 741.4 - Svítidla a světelné zdroje | [5 empty] | 0
| 741.5 - Kabelové nosné trasy a instalační materiál | [5 empty] | 0
| 741.6 - Koncové prvky | [5 empty] | 0
| 741.7 - Kabely | [5 empty] | 0
| 741.99 - Ostatní, společné | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Objekt:
D.1.4.E - Silnoproud
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 5. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta |  |  | Projektant: | OBERMEYER HELIKA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 741.1 | Rozvaděče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741.1.1 | Rozvaděč RH vč. náplně a příslušenství, náplň viz. technická specifikace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: 1PP | [14 empty] | P | 1
2 | K | 741.1.2 | Rozvaděč RC (kompenzační rozvaděč) 99kVAr | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: 1PP - do ceny započítat kompenzační rozvaděč s kompenzační a dekompenzačním analyzátorem, regulace12°. Vlastní rozvaděč bude dodán na základě měření!! | [14 empty] | P | 1
3 | K | 741.1.3 | Rozvaděč RPO vč. náplně a příslušenství, náplň viz. technická specifikace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: 1PP | [14 empty] | P | 1
4 | K | 741.1.4 | Rozvaděč RUPS vč. náplně a příslušenství, náplň viz. technická specifikace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: 1PP | [14 empty] | P | 1
5 | K | 741.1.5 | Rozvaděč RROL vč. náplně a příslušenství, náplň viz. technická specifikace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: 1PP | [14 empty] | P | 1
6 | K | 741.1.6 | Rozvaděč RZ10 vč. náplně a příslušenství, náplň viz. technická specifikace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: 1PP | [14 empty] | P | 1
7 | K | 741.1.7 | Rozvaděč RZ30 vč. náplně a příslušenství, náplň viz. technická specifikace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: 1PP | [14 empty] | P | 1
8 | K | 741.1.8 | Rozvaděč RP010 vč. náplně a příslušenství, náplň viz. technická specifikace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: 1NP | [14 empty] | P | 1
9 | K | 741.1.9 | Rozvaděč RP020 vč. náplně a příslušenství, náplň viz. technická specifikace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: 1NP | [14 empty] | P | 1
10 | K | 741.1.10 | Rozvaděč RP030 vč. náplně a příslušenství, náplň viz. technická specifikace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: 1NP | [14 empty] | P | 1
11 | K | 741.1.11 | Rozvaděč RP040 vč. náplně a příslušenství, náplň viz. technická specifikace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: 1NP | [14 empty] | P | 1
12 | K | 741.1.12 | Rozvaděč RP110 vč. náplně a příslušenství, náplň viz. technická specifikace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: 2NP | [14 empty] | P | 1
13 | K | 741.1.13 | Rozvaděč RP120 vč. náplně a příslušenství, náplň viz. technická specifikace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: 2NP | [14 empty] | P | 1
14 | K | 741.1.14 | Rozvaděč RP130 vč. náplně a příslušenství, náplň viz. technická specifikace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: 2NP | [14 empty] | P | 1
15 | K | 741.1.15 | Rozvaděč RP140 vč. náplně a příslušenství, náplň viz. technická specifikace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: 2NP | [14 empty] | P | 1
16 | K | 741.1.16 | Rozvaděč RP210 vč. náplně a příslušenství, náplň viz. technická specifikace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: 3NP | [14 empty] | P | 1
17 | K | 741.1.17 | Rozvaděč RP220 vč. náplně a příslušenství, náplň viz. technická specifikace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: 3NP | [14 empty] | P | 1
18 | K | 741.1.18 | Rozvaděč RP230 vč. náplně a příslušenství, náplň viz. technická specifikace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: 3NP | [14 empty] | P | 1
19 | K | 741.1.19 | Rozvaděč RP240 vč. náplně a příslušenství, náplň viz. technická specifikace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: 3NP | [14 empty] | P | 1
20 | K | 741.1.20 | Rozvaděč RP310 vč. náplně a příslušenství, náplň viz. technická specifikace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: 4NP | [14 empty] | P | 1
21 | K | 741.1.21 | Rozvaděč RP320 vč. náplně a příslušenství, náplň viz. technická specifikace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: 4NP | [14 empty] | P | 1
22 | K | 741.1.22 | Rozvaděč RP330 vč. náplně a příslušenství, náplň viz. technická specifikace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: 4NP | [14 empty] | P | 1
23 | K | 741.1.23 | Rozvaděč RP340 vč. náplně a příslušenství, náplň viz. technická specifikace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: 4NP | [14 empty] | P | 1
24 | K | 741.1.24 | Rozvaděč RP410 vč. náplně a příslušenství, náplň viz. technická specifikace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: 5NP | [14 empty] | P | 1
25 | K | 741.1.25 | Rozvaděč RP420 vč. náplně a příslušenství, náplň viz. technická specifikace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: 5NP | [14 empty] | P | 1
26 | K | 741.1.26 | Rozvaděč RP430 vč. náplně a příslušenství, náplň viz. technická specifikace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: 5NP | [14 empty] | P | 1
27 | K | 741.1.27 | Rozvaděč RP440 vč. náplně a příslušenství, náplň viz. technická specifikace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: 5NP | [14 empty] | P | 1
28 | K | 741.1.28 | Rozvaděč RZ34 vč. náplně a příslušenství, náplň viz. technická specifikace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: 1PP | [14 empty] | P | 1
29 | K | 741.1.29 | Rozvaděč RZ83 vč. náplně a příslušenství, náplň viz. technická specifikace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: 1PP | [14 empty] | P | 1
30 | K | 741.1.30 | Rozvaděč R006 vč. náplně a příslušenství, náplň viz. technická specifikace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: 1NP | [14 empty] | P | 1
31 | K | 741.1.31 | Rozvaděč R216 vč. náplně a příslušenství, náplň viz. technická specifikace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: 3NP | [14 empty] | P | 1
32 | K | 741.1.32 | Rozvaděč R217 vč. náplně a příslušenství, náplň viz. technická specifikace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: 3NP | [14 empty] | P | 1
33 | K | 741.1.33 | Rozvaděč R309 vč. náplně a příslušenství, náplň viz. technická specifikace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: 4NP | [14 empty] | P | 1
34 | K | 741.1.34 | Rozvaděč R325BG vč. náplně a příslušenství, náplň viz. technická specifikace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: 4NP | [14 empty] | P | 1
35 | K | 741.1.35 | Rozvaděč R408 vč. náplně a příslušenství, náplň viz. technická specifikace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: 5NP | [14 empty] | P | 1
36 | K | 741.1.36 | Rozvaděč R410 vč. náplně a příslušenství, náplň viz. technická specifikace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: 5NP | [14 empty] | P | 1
37 | K | 741.1.37 | Rozvaděč RMS1 nové napojení rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: 1NP | [14 empty] | P | 1
| D | 741.2 | Záložní zdroje |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 741.2.1 | Záložní UPS pro PBZ - UPS s výkonem 30kVA/30kW - UPS s požadavkem na minimální účinnost 96,6% - trvalá přetížitelnost 120% | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: - power faktor = "1" - skříně UPS s prostorem pro baterie( prostor pouze pro jednu skříň) - UPS s požadavkem na minimální účinnost 96,6% - trvalá přetížitelnost 120% cena zahrnuje : - kapacita baterií 14kW/30min - integrované baterie s životností 6-9let - SNMP adaptér - doprava + usazení - instalace, zaškolení obsluhy a zprovoznění cena je bez kabeláže tepelný výkon cca 1,4kW celková hmotnost 460kg rozměr š x v x h 520 x 1725 x 800mm | [14 empty] | P | 1
39 | K | 741.2.2 | Záložní UPS pro IT - UPS s výkonem 40kVA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: - účinnost systému: až 97 % v normálním provozu – dvojí konverze online - účinnost min. 99 % v provozním režimu vysoké efektivity - možnost nastavení provozního režimu s udržením výstupního napětí i proudu bez přerušení nebo poklesů a současně zachováním účinnosti větší než 98 % a současně trvalým dobíjením baterií, splňujícího normu EN62040-3 třída 1 – bezvýpadkový přechod do režimu dvojí konverze nebo do bateriového režimu. rozměr v x š x h 1485x521x847 hmotnost 210kg | [14 empty] | P | 1
40 | K | 741.2.3 | Záložní UPS pro IT - Externí nástěnny servisní bypass panel | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: rozměr v x š x h 600x550x220 hmotnost 25kg | [14 empty] | P | 1
41 | K | 741.2.4 | Záložní UPS pro IT - Bateriové články olověné instalované ve skříni | ks | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: rozměr v x š x h 239x172x309 hmotnost 32,8kg/ks | [14 empty] | P | 1
42 | K | 741.2.5 | Záložní UPS pro IT - Bateriové skříň uzamykatelná, prázdná | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: rozměr v x š x h 1970x1100x850 hmotnost 230kg | [14 empty] | P | 1
43 | K | 741.2.6 | Záložní UPS pro IT - Sada bateriových DC odpojovačů instalovaná ve skříni | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: rozměr v x š x h 420x280x250 hmotnost 5kg | [14 empty] | P | 1
| D | 741.3 | Uzemnění a hromosvod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 741.3.1 | Kabel 1-YY 95 mm² zelenožlutý | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 741.3.2 | PVC Trubka D=40mm, 2x víčko + zalití pryskyřicí | ks | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | 741.3.3 | Drát FeZn pr. 10mm | m | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 741.3.4 | Lisovací oka YY 95 /10 | ks | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 741.3.5 | Svorrky SS pro propojeni nerezi a stávajícího uzemnění | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | 741.3.6 | Vodotěsné průchodky přes svisle konstrukce vč. jádrového vrtu | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | 741.3.7 | Zemnící trubka FeZn průměr 28x3 délky 5m vč. nezerové (V4A) svorky, zátky, špice, zatlučení tyče, rozebrání podlahy a zapravení podlahy | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | 741.3.8 | Zemnící trubka FeZn průměr 28x3 délky 5m vč. nezerové (V4A) svorky, zátky, špice, zatlučení tyče, instalace do terénu ve dvorku | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | 741.3.9 | Ochranný úhelník Cu délky 1,7m vč. držáků | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | 741.3.10 | Zaváděcí tyč délky 2m nezerová (V4A), vč. nezerové svorky v zemi, antikorozní ošetření, zkušební svorky | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | 741.3.11 | Drát Cu d=8mm vč. svorek a spojek | m | 1554 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | 741.3.12 | Označovací štítek svodu 1 -21 | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | 741.3.13 | Podpěra Cu na hřeben střechy vč. příslušenství | ks | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | 741.3.14 | Podpěra Cu pod krytinu střechy vč. příslušenství | ks | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | 741.3.15 | Podpěra Cu do zdi na svody vč. příslušenství | ks | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | 741.3.16 | Jímaci tyč Cu - kompletní sada pro montáž na hřeben, včetně, držáku, hrotu a jímací tyče , délka 2m | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | 741.3.17 | Jímaci tyč Cu - kompletní sada pro montáž na plochou střechu, včetně trojnožky, nezonových zátěží, držáku, hrotu a jímací tyče , délka 2m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | 741.3.18 | Hlavní ochranná přípojknice - pás CU 8x200mm, délky 0,5 m, včetně děr pro připojení vodičů ( 15x D=10mm, 15x D= 8mm), spojovací materál, šrouby a matice,montážní podpěra na stěnu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | 741.3.19 | Kontrola propojení soustavy svodů, fotodokumentace | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | 741.3.20 | Měření spojitosti soustavy svodů | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | 741.3.21 | Revize Hromosvodu | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | 741.3.22 | Revize uzemění | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | 741.3.23 | Šrouby, svorky, silikon, drobný materiál, doprava, odpad | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | 741.3.24 | Měření zemního odporu zemnící soustavy na vývodech | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | 741.3.25 | Dohledání stávajícího uzemnění vč. propojení na nové uzemnění | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | 741.3.26 | Propojení nových svodů hromosvodu se stávajícími vývody z uzemnění | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| D | 741.4 | Svítidla a světelné zdroje |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 741.4.1 | NP1_SO.111-nouzové LED svítidlo přisazené, 2W, 340x105x62mm | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| P |  | Poznámka k položce: vč. příslušenství a baterie | [14 empty] | P | 1
71 | K | 741.4.2 | NP2_SO.112-nouzové LED svítidlo přisazené-svěšený piktogram, 1W, 315x374x45mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| P |  | Poznámka k položce: vč. příslušenství a baterie | [14 empty] | P | 1
72 | K | 741.4.3 | NP3_SO.113-nouzové LED svítidlo přisazené, 2W, 277x152x32mm | ks | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| P |  | Poznámka k položce: vč. příslušenství a baterie | [14 empty] | P | 1
73 | K | 741.4.4 | NP4_SO.114-nouzové LED svítidlo vestavné-svěšený piktogram, 1W, 315x374x45mm | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| P |  | Poznámka k položce: vč. vestavného příslušenství a baterie | [14 empty] | P | 1
74 | K | 741.4.5 | NZ1_SO.121-antipanické LED svítidlo vestavné, 6W, pr.140x56mm | ks | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| P |  | Poznámka k položce: vč. příslušenství a baterie | [14 empty] | P | 1
75 | K | 741.4.6 | NZ2_SO.122-antipanické LED svítidlo přisazené, 6W, pr.140x62mm | ks | 53 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| P |  | Poznámka k položce: vč. přisazeného příslušenství a baterie | [14 empty] | P | 1
76 | K | 741.4.7 | NZ3_SO.123-nouzové LED svítidlo přisazené, 2W, 269x144x40mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| P |  | Poznámka k položce: vč. příslušenství a baterie, v barvě RAL fasády | [14 empty] | P | 1
77 | K | 741.4.8 | NA1_SO.124-nouzové LED kombinované svítidlo, piktrogram, 4,7W, 170x150x170 | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| P |  | Poznámka k položce: vč. příslušenství a baterie | [14 empty] | P | 1
78 | K | 741.4.9 | N1_SO.125-nouzové LED svítidlo přisazené, piktogram, 1W, 325x130x45 | ks | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| P |  | Poznámka k položce: vč. příslušenství a baterie | [14 empty] | P | 1
79 | K | 741.4.10 | S1a_SO.001a-designové svítidlo vestavné, 114W, 2826×89×134mm | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| P |  | Poznámka k položce: vč. příslušenství | [14 empty] | P | 1
80 | K | 741.4.11 | S1b_SO.001b-designové svítidlo závěsné, 57W, 1410×75×88mm | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| P |  | Poznámka k položce: vč. příslušenství pro zavěšenou montáž | [14 empty] | P | 1
81 | K | 741.4.12 | S1c_SO.001c-designové svítidlo vestavné, 57W, 1422×89×134mm | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| P |  | Poznámka k položce: vč. příslušenství | [14 empty] | P | 1
82 | K | 741.4.13 | S1e_SO.001e-designové svítidlo závěsné, 114W, 2814×75×88mm | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| P |  | Poznámka k položce: vč. příslušenství pro zavěšenou montáž | [14 empty] | P | 1
83 | K | 741.4.14 | S1f_SO.001f-designové svítidlo vestavné, 67,9W, 2826×89×134mm | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| P |  | Poznámka k položce: vč. příslušenství | [14 empty] | P | 1
84 | K | 741.4.15 | S1g_SO.001g-designové svítidlo závěsné, 67,9W, 2814×75×88mm | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| P |  | Poznámka k položce: vč. příslušenství pro zavěšenou montáž | [14 empty] | P | 1
85 | K | 741.4.16 | S2_SO.002-LED svítidlo vestavné, 35W, pr.226x150mm | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| P |  | Poznámka k položce: vč. příslušenství | [14 empty] | P | 1
86 | K | 741.4.17 | S5_SO.005-designové svítidlo přisazené, 35W, 1693×46×53mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| P |  | Poznámka k položce: vč. příslušenství | [14 empty] | P | 1
87 | K | 741.4.18 | S6_SO.006-designové svítidlo přisazené, 29W, 1412×46×53mm | ks | 37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| P |  | Poznámka k položce: vč. příslušenství | [14 empty] | P | 1
88 | K | 741.4.19 | S6a_SO.006a-designové svítidlo závěsné, 29W, 1412×46×53mm | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| P |  | Poznámka k položce: vč. příslušenství pro zavěšenou montáž | [14 empty] | P | 1
89 | K | 741.4.21 | S8c_SO.008c-designové svítidlo přisazené, 29W, 1410×75×88mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| P |  | Poznámka k položce: vč. příslušenství | [14 empty] | P | 1
90 | K | 741.4.22 | S9_SO.009-designové svítidlo vestavné, 47W, 2264×89×134mm | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| P |  | Poznámka k položce: vč. příslušenství | [14 empty] | P | 1
91 | K | 741.4.23 | S10_SO.010-LED svítidlo vestavné, 60W, 1495×145×91mm | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| P |  | Poznámka k položce: vč. příslušenství a držáků do SDK | [14 empty] | P | 1
92 | K | 741.4.24 | S10a_SO.010a-LED svítidlo vestavné, 48W, 1195×145×91mm | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| P |  | Poznámka k položce: vč. příslušenství a držáků do SDK | [14 empty] | P | 1
93 | K | 741.4.25 | S11_SO.011-LED svítidlo vestavné, 18W, 225x225x30mm | ks | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| P |  | Poznámka k položce: vč. příslušenství | [14 empty] | P | 1
94 | K | 741.4.26 | S12_SO.012-prachotěsné LED svítidlo, 43W, 1185x88x85mm | ks | 82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| P |  | Poznámka k položce: vč. příslušenství | [14 empty] | P | 1
95 | K | 741.4.27 | S12b_SO.012b-prachotěsné LED svítidlo, 15W, 1185x88x85mm | ks | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| P |  | Poznámka k položce: vč. příslušenství | [14 empty] | P | 1
96 | K | 741.4.28 | S13_SO.013-venkovní LED svítidlo přisazené, 21W, 121x121x270 | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| P |  | Poznámka k položce: v barvě RAL fasády | [14 empty] | P | 1
97 | K | 741.4.29 | S15a_SO.015a-LED svítidlo vestavné, 45W, 1195x295x10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| P |  | Poznámka k položce: vč. příslušenství a vestavného rámu do SDK | [14 empty] | P | 1
98 | K | 741.4.30 | S15b_SO.015b-LED svítidlo přisazené, 28W, 595x595x10 | ks | 168 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| P |  | Poznámka k položce: vč. příslušenství a přisazeného rámu | [14 empty] | P | 1
99 | K | 741.4.31 | S15c_SO.015c-LED svítidlo závěsné, 45W, 1195x595x10 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| P |  | Poznámka k položce: vč. příslušenství pro zavěšenou montáž | [14 empty] | P | 1
100 | K | 741.4.32 | S15d_SO.015d-LED svítidlo závěsné, 28W, 595x595x10 | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| P |  | Poznámka k položce: vč. příslušenství pro zavěšenou montáž | [14 empty] | P | 1
101 | K | 741.4.33 | S17_SO.017-LED svítidlo do 3F lišty, 25W, pr.80x220mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| P |  | Poznámka k položce: vč. 3F lišty, příslušenství a závěsů | [14 empty] | P | 1
102 | K | 741.4.34 | S18_SO.018-LED svítidlo nástěnné, 25W, 300x300x58mm | ks | 82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
103 | K | 741.4.35 | S20_SO.020-venkovní LED svítidlo přisazené-soumrakové čidlo, 39W, 145x145x195 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
| P |  | Poznámka k položce: v barvě RAL fasády, vč. externího soumrakového čidla | [14 empty] | P | 1
104 | K | 741.4.36 | S21_SO.021-LED svítidlo, 36W, 295x1195x34mm | ks | 98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
| P |  | Poznámka k položce: vč. příslušenství | [14 empty] | P | 1
105 | K | 741.4.37 | S21_SO.021-LED svítidlo, 36W, 295x1195x34mm s ivertorem | ks | 94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
| P |  | Poznámka k položce: vč. příslušenství, baterie | [14 empty] | P | 1
106 | K | 741.4.38 | S101_SO.101-LED svítidlo vestavné, 45W, 1195x295x10mm | ks | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
| P |  | Poznámka k položce: vč. příslušenství | [14 empty] | P | 1
107 | K | 741.4.39 | Vynášecí konzole pro nouzová svítidla a piktogramy | ks | 263 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
| P |  | Poznámka k položce: vč. příslušenství | [14 empty] | P | 1
108 | K | 741.4.40 | Poplatek za ekologickou likvidaci | ks | 1155 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| D | 741.5 | Kabelové nosné trasy a instalační materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | 741.5.1 | Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 20mm vč. spojek, kotvení, příchytek a ostatního příslušentví | m | 1200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
110 | K | 741.5.16 | Rozvodná krabice pod omítku | ks | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
111 | K | 741.5.17 | Rozvodná krabice přiznaná IP44 vč.víčka | ks | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
112 | K | 741.5.18 | Rozvodná krabice přiznaná IP54 | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
113 | K | 741.5.19 | Připojovací krabice pro napojení požárních zařízení s požární odolností dle PBŘ, s keramickou svorkovnicí | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
114 | K | 741.5.20 | Ekvipotenciální přípojnice EPS-2 vč.krytu | ks | 77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
115 | K | 741.5.21 | Kabelový držák (GRIP) , pro uchycení svazku kabelů | ks | 2400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
116 | K | 741.5.22 | Ukončovací dutinky a oka | ks | 12000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
117 | K | 741.5.23 | Kabelová příchytka jednoduchá, rozestup 0,3 m, vč. protipožární kotvy, P60R | ks | 15500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
118 | K | 741.5.24 | Kabelová příchytka dvojitá, rozestup 0,3 m, vč. protipožární kotvy, P60R | ks | 2800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
119 | K | 741.5.25 | Plechová kapotáž žlabů v 1NP v m.č. R008 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
| P |  | Poznámka k položce: vč. nabarvení do RAL stropu, kotvení, montážního příslušenství spojovacího materiálu, v kapotě budou dva žlaby šířky 200mm a výšky bočnice 60mm | [14 empty] | P | 1
120 | K | 741.5.26 | Wago svorky do 5x2,5 | bal | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
| D | 741.6 | Koncové prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
121 | K | 741.6.1 | Zásuvka 16A/230V pro instalaci pod omítku, do SDK vč.rámečku, instalační krabice a příslušenství - komplet | ks | 164 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
122 | K | 741.6.2 | Zásuvka 16A/400V/5p pro instalaci na povrch vč. instalační krabice a příslušenství - komplet | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
123 | K | 741.6.3 | Zásuvka 16A/230V pro instalaci do parapetního kanálu profil 45x45 vč. příslušenství - komplet | ks | 1155 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
124 | K | 741.6.4 | Zásuvka dvojitá 16A/230V pro instalaci pod omítku, do SDK vč.rámečku, instalační krabice a příslušenství - komplet | ks | 502 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
125 | K | 741.6.5 | Zásuvka 16A/230V pro instalaci na omítku IP44 vč. instalační krabice a příslušenství - komplet | ks | 506 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
126 | K | 741.6.6 | Zásuvková skříň chráněná jističi s pětipólovou zásuvkou a proudovým chráničem, IP44 (6ks 230V/16A, 2ks 400V/32A) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
| P |  | Poznámka k položce: v barvě RAL fasády | [14 empty] | P | 1
127 | K | 741.6.7 | Tlačítko TOTAL STOP, 10A/250V, kompletní, IP20, včetně instalace, zapojení a zprovoznění | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
128 | K | 741.6.8 | Tlačítko CENTRAL STOP, 10A/250V, kompletní, IP20, včetně instalace, zapojení a zprovoznění | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
129 | K | 741.6.9 | Kabelový vývod 230V zakončený na zařízení nebo svorkovnicí s rezervou na kabelu cca 1,5m | ks | 196 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
130 | K | 741.6.10 | Kabelový vývod 400V zakončený na zařízení nebo svorkovnicí s rezervou na kabelu cca 1,5m | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
131 | K | 741.6.11 | Dálkově řízený stropní detektor přítomnosti, montáž do podhledu, 2 spínací kanály, 360°, 10m, 15s-30min, bílá barva, včetně instalace, zapojení a zprovoznění | ks | 103 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
132 | K | 741.6.12 | Spínač řaz.č.1/0+1/0 s blokování, 10A/250V pro instalaci pod omítku, do SDK vč.rámečku, instalační krabice a příslušenství - komplet | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
133 | K | 741.6.13 | Tlačítkový spínač KNX 4násobné pro instalaci pod omítku, do SDK vč.rámečku, instalační krabice a příslušenství - komplet | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
134 | K | 741.6.14 | Spínač řaz.č.1/0 prosvětlené, 10A/250V pro instalaci pod omítku, do SDK vč.rámečku, instalační krabice a příslušenství - komplet | ks | 199 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
135 | K | 741.6.15 | Spínač řaz.č.1/0, 10A/250V pro instalaci pod omítku, do SDK vč.rámečku, instalační krabice a příslušenství - komplet | ks | 83 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
136 | K | 741.6.16 | Spínač řaz.č.1/0+1/0, 10A/250V pro instalaci pod omítku, do SDK vč.rámečku, instalační krabice a příslušenství - komplet | ks | 62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
137 | K | 741.6.17 | Stmívač otočný DALI, 10A/250V pro instalaci pod omítku, do SDK vč.rámečku, instalační krabice a příslušenství - komplet | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
138 | K | 741.6.18 | Spínač řaz.č.1, 10A/250V pro instalaci pod omítku, do SDK vč.rámečku, instalační krabice a příslušenství - komplet | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
139 | K | 741.6.19 | Spínač řaz.č.1/0, 10A/250V pro instalaci na povrch, vč.rámečku, instalační krabice a příslušenství - komplet | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
140 | K | 741.6.20 | Spínač řaz.č.1/0, 10A/250V prosvětlené pro instalaci na povrch, vč.rámečku, instalační krabice a příslušenství - komplet | ks | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
141 | K | 741.6.21 | Termostat pro VZT jednotku, spínání napětí 230V přímo v termostatu a napojení na zařízení | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
| D | 741.7 | Kabely |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
142 | K | 741.7.1 | Kabel CYKY-O DCA 2x1,5 | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
143 | K | 741.7.2 | Kabel CYKY-J DCA 3x1,5 | m | 1901 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
144 | K | 741.7.3 | Kabel CYKY-O DCA 3x1,5 | m | 284 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
145 | K | 741.7.4 | Kabel CYKY-J DCA 3x2,5 | m | 7273 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
146 | K | 741.7.5 | Kabel CYKY-J DCA 3x4 | m | 1898 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
147 | K | 741.7.6 | Kabel CYKY-J DCA 4x25 | m | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
148 | K | 741.7.7 | Kabel CYKY-J DCA 4x35 | m | 1650 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
149 | K | 741.7.8 | Kabel CYKY-J DCA 5x1,5 | m | 6599 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
150 | K | 741.7.9 | Kabel CYKY-J DCA 5x2,5 | m | 471 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
151 | K | 741.7.10 | Kabel CYKY-J DCA 5x4 | m | 1045 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
152 | K | 741.7.11 | Kabel CYKY-J DCA 3x6 | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
153 | K | 741.7.12 | Kabel CYKY-J DCA 5x6 | m | 115 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
154 | K | 741.7.13 | Kabel CYKY-J DCA 5x10 | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
155 | K | 741.7.14 | Kabel CYKY-J DCA 5x16 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
156 | K | 741.7.15 | Kabel CYKY-J DCA 7x1,5 | m | 1228 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
157 | K | 741.7.16 | Kabel CXKH-R 3x1,5 | m | 331 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
158 | K | 741.7.17 | Kabel CXKH-R 5x1,5 | m | 383 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
159 | K | 741.7.18 | Kabel CXKH-R 7x1,5 | m | 303 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
160 | K | 741.7.19 | Kabel CXKH-R 3x2,5 | m | 561 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
161 | K | 741.7.20 | Kabel CXKH-R 5x4 | m | 97 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
162 | K | 741.7.21 | Kabel CXKH-R 5x16 | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
163 | K | 741.7.22 | Kabel JYSTY 4x2x0,8 | m | 1110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
164 | K | 741.7.23 | Kabel JYTY-O 2x1 | m | 74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
165 | K | 741.7.24 | Kabel CSKH-V - P60-R, B2ca s1d1a1, 2x1,5 | m | 280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
166 | K | 741.7.25 | Kabel CSKH-V - P60-R, B2ca s1d1a1, 3x1,5 | m | 550 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
167 | K | 741.7.26 | Kabel CSKH-V - P60-R, B2ca s1d1a1, O, 3x1,5 | m | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
168 | K | 741.7.27 | Kabel CSKH-V - P60-R, B2ca s1d1a1, 3x2,5 | m | 490 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
169 | K | 741.7.28 | Kabel CSKH-V - P60-R, B2ca s1d1a1, O, 3x2,5 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
170 | K | 741.7.29 | Kabel CSKH-V - P60-R, B2ca s1d1a1, 3x4 | m | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
171 | K | 741.7.30 | Kabel CSKH-V - P60-R, B2ca s1d1a1, 3x6 | m | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
172 | K | 741.7.31 | Kabel CSKH-V - P60-R, B2ca s1d1a1, 5x1,5 | m | 440 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
173 | K | 741.7.32 | Kabel CSKH-V - P60-R, B2ca s1d1a1, O, 5x1,5 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
174 | K | 741.7.33 | Kabel CSKH-V - P60-R, B2ca s1d1a1, 5x4 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
175 | K | 741.7.34 | Kabel CSKH-V - P60-R, B2ca s1d1a1, 5x6 | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
176 | K | 741.7.35 | Kabel CSKH-V - P60-R, B2ca s1d1a1, 5x16 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
177 | K | 741.7.36 | Kabel CSKH-V - P60-R, B2ca s1d1a1, O, 7x1,5 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
178 | K | 741.7.37 | Kabel CSKH-V - P60-R, B2ca s1d1a1, O, 12x1,5 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
179 | K | 741.7.38 | Kabel SSKFH-V P90-R, B2ca s1d1a1, 3x2x0,8 | m | 98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
180 | K | 741.7.39 | Kabel SSKFH-V P90-R, B2ca s1d1a1, 4x2x0,8 | m | 390 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
181 | K | 741.7.40 | Kabel CGSG-J 5x16 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
182 | K | 741.7.41 | Kabel CGSG-J 5x25 | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
183 | K | 741.7.42 | Kabel CYA 4 zž | m | 800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
184 | K | 741.7.43 | Kabel CYA 6 zž | m | 1100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
185 | K | 741.7.44 | Kabel CYA 10 zž | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
186 | K | 741.7.45 | Kabel CYA 16 zž | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
187 | K | 741.7.46 | Kabel CYA 25 zž | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
| D | 741.99 | Ostatní, společné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
188 | K | 741.99.1 | Prostupy stěnami, stropem, vrtání včetně začištění do průměru 30mm | ks | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
189 | K | 741.99.2 | Prostupy stěnami, stropem, jádrové vrtání včetně začištění, průměr 150mm | m | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
190 | K | 741.99.3 | Prostupy stěnami, stropem, jádrové vrtání včetně začištění, průměr 200mm | m | 17.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
191 | K | 741.99.4 | Drážky pro kabeláž ve zdivu vč. zapravení | m | 3100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
192 | K | 741.99.5 | Popis prvků a tras | ks | 12000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
193 | K | 741.99.6 | Protipožární ucpávky | m2 | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
194 | K | 741.99.7 | Bezpečnostní tabulky | ks | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
195 | K | 741.99.8 | Stavební přípomoce, zednické zapravení a koordinace s ostatními profesemi | hod | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
196 | K | 741.99.9 | Před drážkováním provést vyhledání a vyznačení stávajích vedení pod omítkou, aby se předešlo přeříznutí stávajíchc kabelů | hod | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
197 | K | 741.99.10 | Sádra | kg | 320 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
198 | K | 741.99.11 | Montážní pěna | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
199 | K | 741.99.12 | Uvedení do provozu | hod | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
200 | K | 741.99.13 | Výchozí revize | hod | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
201 | K | 741.99.14 | Zaškolení obsluhy | hod | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
202 | K | 741.99.15 | Demontáže stávajících rozvodů nutných k provedení díla | m | 10000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
203 | K | 741.99.16 | Demontáže stávajících rozvaděčů | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
204 | K | 741.99.17 | Demontáže stávajících rozbočovacích krabic, přístrojů, osvětlení | ks | 3200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
205 | K | 741.99.18 | Ekoligická likvidace včetně dopravy | tun | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
206 | K | 741.99.19 | Měření umělého a nouzového osvětlení | hod | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
207 | K | 741.99.20 | Demontáže nevyužitých kabelových lišt a žebříků | m | 550 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416

## D.1.4.F - Slaboproud
{7ab5f16a-5ef9-4fb1-a4e5-d57fd0b53bfa}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Objekt:
D.1.4.F - Slaboproud
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha |  |  | Datum: | 5. 9. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | OBERMEYER HELIKA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení dle projektu, norem a předpisů výrobců, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, systémové detaily, profily a řešení, povrchovou úpravu, pomocné lešení a přípravné práce (pokud nejsou uvedeny zvlášť). Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci (zejména výrobků, výplní otvorů a finálních povrchů v příslušných tabulkách a technických zprávách), která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad. Použitá cenová úroveň - II/2023.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Objekt:
D.1.4.F - Slaboproud
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 5. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta |  |  | Projektant: | OBERMEYER HELIKA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 742.1 - Strukturovaná kabeláž a datové rozvody | [5 empty] | 0
| 742.2 - Elektronický přístupový systém | [5 empty] | 0
| 742.3 - Kamerový systém | [5 empty] | 0
| 742.4 - Volání sestra pacient z WC invalidé | [5 empty] | 0
| 742.5 - Indukční smyčka pro neslyšící a zvukové majáky pro nevidomé | [5 empty] | 0
| 742.6 - Elektrická požární signalizace | [5 empty] | 0
| 742.7 - Nouzový zvukový systém | [5 empty] | 0
| 742.8 - AV kabeláže | [5 empty] | 0
| 742.9 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Objekt:
D.1.4.F - Slaboproud
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 5. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta |  |  | Projektant: | OBERMEYER HELIKA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 742.1 | Strukturovaná kabeláž a datové rozvody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 742.1.1 | MDF.S.1 - datový rozvaděč kompletně vybavený | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: MDF.S.1 - 5x kompletě vybavený otevřený rám, otevřené rámy čtyř sloupkové o rozměrech: šířka 550 mm, hloubka 920 mm – 1100 mm, výška 47U (2277 mm) vč. 2x 19" optická vana 4U pro 144 spojek typu SC až 288 vláken při použití LC komponentů, 4x19" optická vana pro 24 vláken, (optické vany vč. pigtailů, spojek, kazet, ochran, SFP modulů, svaření optických vláken a optických patch kabelů) ukládacích poliček, rozvodných panelů 8x 230V s vypínačem, přepěťovou ochranou a filtrem (v každém rámu 3x), patchapnelů cat. 6A, vyvazovacích panelů, montážních sad a ostatního příslušenství | [14 empty] | P | 1
2 | K | 742.1.2 | MDF.K.1 - datový rozvaděč kompletně vybavený | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: MDF.K.1 - 2x kompletě vybavený otevřený rám, otevřené rámy čtyř sloupkové o rozměrech: šířka 550 mm, hloubka 920 mm – 1100 mm, výška 47U (2277 mm) vč. 3x19" 3x optická vana pro 24 vláken, (optické vany vč. pigtailů, spojek, kazet, ochran, SFP modulů, svaření optických vláken a optických patch kabelů) ukládacích poliček, rozvodných panelů 8x 230V s vypínačem, přepěťovou ochranou a filtrem (v každém rámu 3x), vyvazovacích panelů, montážních sad a ostatního příslušenství | [14 empty] | P | 1
3 | K | 742.1.3 | IDF.K.1.1 - datový rozvaděč kompletně vybavený | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: IDF.K.1.1 - stávající rozvaděč dodávkou této PD pouze 1x přívod optických kabelů do rozvaděče a ukončení, 3x19" optická vana pro 24 vláken (optické vany vč. pigtailů, spojek, kazet, ochran, SFP modulů, svaření optických vláken a optických patch kabelů) | [14 empty] | P | 1
4 | K | 742.1.4 | IDF.K.X.X - datový rozvaděč kompletně vybavený | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: IDF.K.X.X - Rozvaděč v PC učebnách KITTV - nástěnný rozvaděč, 19", v. 12U (758mm), h. 500mm, š. 600mm, nedělený vč. 19" optická vana pro 24 vláken LC, (optické vany vč. pigtailů, spojek, kazet, ochran, SFP modulů, svaření optických vláken a optických patch kabelů) ukládacích poliček, 1x rozvodný panel 8x 230V s vypínačem, přepěťovou ochranou a filtrem, patchapnelů cat. 6A, vyvazovacích panelů, montážních sad a ostatního příslušenství | [14 empty] | P | 1
5 | K | 742.1.5 | IDF.S.X.X - datový rozvaděč kompletně vybavený | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: IDF.S.X.X - 1x kompletě vybavený otevřený rám, otevřené rámy dvou sloupkové o rozměrech: šířka 550 mm, hloubka 380 mm, výška 47U (2277 mm) vč. vynášecí desky k rozložení statického zatížení, 19" optická vana pro 24 vláken LC, (optické vany vč. pigtailů, spojek, kazet, ochran, SFP modulů, svaření optických vláken a optických patch kabelů) ukládacích poliček, 2x rozvodných panelů 8x 230V s vypínačem, přepěťovou ochranou a filtrem, patchapnelů cat. 6A, vyvazovacích panelů, montážních sad a ostatního příslušenství | [14 empty] | P | 1
6 | K | 742.1.6 | IDF.S.1.2 - datový rozvaděč kompletně vybavený | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: IDF.S.1.2 - stájící rozvaděč dodávkou této PD pouze 1x přívod optických kabelů do rozvaděče a ukončení, 1x19" optická vana pro 24 vláken (optické vany vč. pigtailů, spojek, kazet, ochran, SFP modulů, svaření optických vláken a optických patch kabelů) | [14 empty] | P | 1
7 | K | 742.1.7 | IDF.S.1.3 - datový rozvaděč kompletně vybavený | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: IDF.S.1.3 - 1x kompletě vybavený stojanový rozvaděč, 19", uzamykatelný s kovovámi perforovanými dveřmi, v. 27U (1356mm) , h. 600mm, š. 600mm vč. 19" optická vana pro 24 vláken LC, (optické vany vč. pigtailů, spojek, kazet, ochran, SFP modulů, svaření optických vláken a optických patch kabelů) ukládacích poliček, 2x rozvodný panel 8x 230V s vypínačem, přepěťovou ochranou a filtrem, patchapnelů cat. 6A, vyvazovacích panelů, montážních sad, koleček a ostatního příslušenství | [14 empty] | P | 1
8 | K | 742.1.8 | IDF.S.1.4 - datový rozvaděč kompletně vybavený | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: IDF.S.1.4 - 2x kompletě vybavený stojanový rozvaděč, 19", uzamykatelný, v. 27U (1356mm) , h. 600mm, š. 600mm vč. 2x 19" optická vana pro 24 vláken LC, (optické vany vč. pigtailů, spojek, kazet, ochran, SFP modulů, svaření optických vláken a optických patch kabelů) ukládacích poliček, 4x rozvodný panel 8x 230V s vypínačem, přepěťovou ochranou a filtrem, patchapnelů cat. 6A, vyvazovacích panelů, montážních sad a ostatního příslušenství | [14 empty] | P | 1
9 | K | 742.1.9 | IDF.S.2.2 - datový rozvaděč kompletně vybavený | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: IDF.S.2.2 - 1x kompletě vybavený stojanový rozvaděč, 19", uzamykatelný, v. 45U (2156mm), h. 600mm, š. 600mm vč. 19" optická vana pro 24 vláken LC, ukládacích poliček, (optické vany vč. pigtailů, spojek, kazet, ochran, SFP modulů, svaření optických vláken a optických patch kabelů) 2x rozvodný panel 8x 230V s vypínačem, přepěťovou ochranou a filtrem, patchapnelů cat. 6A, vyvazovacích panelů, montážních sad a ostatního příslušenství | [14 empty] | P | 1
10 | K | 742.1.10 | IDF.S.4.1 - datový rozvaděč kompletně vybavený | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: IDF.S.4.1 - 1x kompletě vybavený otevřený rám, otevřené rámy dvou sloupkové o rozměrech: šířka 550 mm, hloubka 380 mm, výška 47U (2277 mm) vč. vynášecí desky k rozložení statického zatížení, 2x19" optická vana pro 24 vláken LC, (optické vany vč. pigtailů, spojek, kazet, ochran, SFP modulů, svaření optických vláken a optických patch kabelů) ukládacích poliček, 2x rozvodných panelů 8x 230V s vypínačem, přepěťovou ochranou a filtrem, patchapnelů cat. 6A, vyvazovacích panelů, montážních sad a ostatního příslušenství | [14 empty] | P | 1
11 | K | 742.1.11 | Patch kabel UTP cat. 6A do délky 2m | ks | 700 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 742.1.12 | Switch 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials, additional DNA licenses required | ks | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: specifikace dle technické zprávy | [14 empty] | P | 1
13 | K | 742.1.13 | SIP telefonní přístroj, 3,4" LCD displej, 8 programovatelných tlačítek pro instalaci na stůl vč. licence | ks | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 742.1.14 | Audio IP interkom - tablo, 6tlačítek - komplet, nerez antivandal provedení vč. instalační krabice a licence | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 742.1.15 | Audio IP interkom - tablo, 10 tlačítek - komplet, nerez antivandal provedení vč. instalační krabice a licence | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 742.1.16 | Video IP interkom - tablo, 6 tlačítek - komplet, nerez antivandal provedení vč. instalační krabice a licence | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 742.1.17 | Vnitřní indoor SIP monitor pro instalaci na zeď, 10" IPS LCD displej, PoE vč. licence | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 742.1.18 | Univerzální High Speed HDMI bez konektorů | m | 190 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 742.1.19 | Zásuvka HDMI, do parapetního žlabu včetně a příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 742.1.20 | Zásuvka USB, do parapetního žlabu včetně a příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 742.1.21 | Datová zásuvka 1xRJ45, Cat 6A, do zdi, včetně instalační krabice, rámečku, meřícího protokolu a příslušenství | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 742.1.22 | Datová zásuvka 1xRJ45, Cat 6A, na zeď, včetně instalační krabice, meřícího protokolu a příslušenství | ks | 58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 742.1.23 | Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6A, do zdi, včetně instalační krabice, rámečku, meřícího protokolu a příslušenství | ks | 74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 742.1.24 | Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6A, na zeď, včetně instalační krabice, meřícího protokolu a příslušenství | ks | 269 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 742.1.25 | Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6A, do parapetního žlabu včetně meřícího protokolu a příslušenství | ks | 823 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 742.1.26 | Instalační krabice s víčkem pod omítku/do SDK, v krabici ukončen konektorem RJ45 cat. 6A kabel UTP cat. 6A s kabelovou rezervou vč. měřícího protokolu a příslušenství | ks | 192 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 742.1.27 | Datová zásuvka 1xRJ11, do zdi, včetně instalační krabice, rámečku, meřícího protokolu a příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 742.1.28 | B - Podlahová krabice do zdvojené podlahy/betonové mazaniny - moduly 45 (6x zásuvka 230V/16A) vč. záslepek, montážních desek a příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 742.1.29 | C - Podlahová krabice do zdvojené podlahy/betonové mazaniny - moduly 45 (6x zásuvka 230V/16A, 4xRJ45 cat. 6A) vč. záslepek, montážních desek a příslušenství | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 742.1.30 | E - Podlahová krabice do zdvojené podlahy/betonové mazaniny - moduly 45 (6x zásuvka 230V/16A, 4xRJ45 cat. 6A, prostorová rezerva pro AV prvky) vč. záslepek, montážních desek a příslušenství | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 742.1.31 | I - Podlahová krabice přisazená na podlahu - moduly 45 (prázdná) vč. záslepek, montážních desek a příslušenství | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 742.1.32 | K - Podlahová krabice do betonové mazaniny - moduly 45 (prázdná) vč. záslepek, montážních desek a příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 742.1.33 | A - zapuštěný box pod omítku 2x10 modulů vč. instalační krabice, montážní desky, rámečku a příslušenství | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: A - zapuštěný box pod omítku 2x10 modulů vč. instalační krabice, montážní desky, rámečku a příslušenství výbava: - 2x zásuvka 230V/16A - 2M - 3x zásuvka 1xRJ45 cat. 6A - 1M - 13x záslepka - 1M - prostorová rezerva pro AV prvky | [14 empty] | P | 1
34 | K | 742.1.34 | B - zapuštěný box pod omítku 2x10 modulů vč. instalační krabice, montážní desky, rámečku a příslušenství | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: B - zapuštěný box pod omítku 2x10 modulů vč. instalační krabice, montážní desky, rámečku a příslušenství výbava: - 2x zásuvka 230V/16A - 2M - 2x zásuvka 1xRJ45 cat. 6A - 1M - 14x záslepka - 1M - prostorová rezerva pro AV prvky | [14 empty] | P | 1
35 | K | 742.1.35 | C - zapuštěný box pod omítku 2x10 modulů vč. instalační krabice, montážní desky, rámečku a příslušenství | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: C - zapuštěný box pod omítku 2x10 modulů vč. instalační krabice, montážní desky, rámečku a příslušenství výbava: - 2x zásuvka 230V/16A - 2M - 16x záslepka - 1M - prostorová rezerva pro AV prvky | [14 empty] | P | 1
36 | K | 742.1.36 | D - zapuštěný box pod omítku 2x10 modulů vč. instalační krabice, montážní desky, rámečku a příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: D - zapuštěný box pod omítku 2x10 modulů vč. instalační krabice, montážní desky, rámečku a příslušenství výbava: - 2x zásuvka 230V/16A - 2M - 2x zásuvka 1xRJ45 cat. 6A - 1M - 14x záslepka - 1M - prostorová rezerva pro AV prvky | [14 empty] | P | 1
37 | K | 742.1.37 | E - zapuštěný box pod omítku 2x10 modulů vč. instalační krabice, montážní desky, rámečku a příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: E - zapuštěný box pod omítku 2x10 modulů vč. instalační krabice, montážní desky, rámečku a příslušenství výbava: - 2x zásuvka 230V/16A - 2M - 1x zásuvka 1xRJ45 cat. 6A - 1M - 15x záslepka - 1M - prostorová rezerva pro AV prvky | [14 empty] | P | 1
38 | K | 742.1.38 | F - zapuštěný box pod omítku 2x10 modulů vč. instalační krabice, montážní desky, rámečku a příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: F - zapuštěný box pod omítku 2x10 modulů vč. instalační krabice, montážní desky, rámečku a příslušenství výbava: - 2x zásuvka 230V/16A - 2M - 16x záslepka - 1M - prostorová rezerva pro AV prvky | [14 empty] | P | 1
39 | K | 742.1.39 | G - zapuštěný box pod omítku 2x10 modulů vč. instalační krabice, montážní desky, rámečku a příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: G - zapuštěný box pod omítku 2x10 modulů vč. instalační krabice, montážní desky, rámečku a příslušenství výbava: - 1x zásuvka 230V/16A - 2M - 1x zásuvka 1xRJ45 cat. 6A - 1M - 17x záslepka - 1M - prostorová rezerva pro AV prvky | [14 empty] | P | 1
40 | K | 742.1.40 | H - zapuštěný box pod omítku 2x10 modulů vč. instalační krabice, montážní desky, rámečku a příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: H - zapuštěný box pod omítku 2x10 modulů vč. instalační krabice, montážní desky, rámečku a příslušenství výbava: - 2x zásuvka 230V/16A - 2M - 2x zásuvka 1xRJ45 cat. 6A - 1M - 14x záslepka - 1M - prostorová rezerva pro AV prvky | [14 empty] | P | 1
41 | K | 742.1.41 | I - zapuštěný box pod omítku 2x10 modulů vč. instalační krabice, montážní desky, rámečku a příslušenství | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: I - zapuštěný box pod omítku 2x10 modulů vč. instalační krabice, montážní desky, rámečku a příslušenství výbava: - 2x zásuvka 230V/16A - 2M - 16x záslepka - 1M - prostorová rezerva pro AV prvky | [14 empty] | P | 1
42 | K | 742.1.42 | J - zapuštěný box pod omítku 2x10 modulů vč. instalační krabice, montážní desky, rámečku a příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: J - zapuštěný box pod omítku 2x10 modulů vč. instalační krabice, montážní desky, rámečku a příslušenství výbava: - 2x zásuvka 230V/16A - 2M - 2x zásuvka 1xRJ45 cat. 6A - 1M - 14x záslepka - 1M - prostorová rezerva pro AV prvky | [14 empty] | P | 1
43 | K | 742.1.43 | K - zapuštěný box pod omítku 2x10 modulů vč. instalační krabice, montážní desky, rámečku a příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: K - zapuštěný box pod omítku 2x10 modulů vč. instalační krabice, montážní desky, rámečku a příslušenství výbava: - 2x zásuvka 230V/16A - 2M - 2x zásuvka 1xRJ45 cat. 6A - 1M - 14x záslepka - 1M - prostorová rezerva pro AV prvky | [14 empty] | P | 1
44 | K | 742.1.44 | L - zapuštěný box pod omítku 2x10 modulů vč. instalační krabice, montážní desky, rámečku a příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: L - zapuštěný box pod omítku 2x10 modulů vč. instalační krabice, montážní desky, rámečku a příslušenství výbava: - 2x zásuvka 230V/16A - 2M - 2x zásuvka 1xRJ45 cat. 6A - 1M - 14x záslepka - 1M - prostorová rezerva pro AV prvky | [14 empty] | P | 1
45 | K | 742.1.45 | M - zapuštěný box pod omítku 2x10 modulů vč. instalační krabice, montážní desky, rámečku a příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: M - zapuštěný box pod omítku 2x10 modulů vč. instalační krabice, montážní desky, rámečku a příslušenství výbava: - 2x zásuvka 230V/16A - 2M - 2x zásuvka 1xRJ45 cat. 6A - 1M - 14x záslepka - 1M - prostorová rezerva pro AV prvky | [14 empty] | P | 1
46 | K | 742.1.46 | N - zapuštěný box pod omítku 2x10 modulů vč. instalační krabice, montážní desky, rámečku a příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: N - zapuštěný box pod omítku 2x10 modulů vč. instalační krabice, montážní desky, rámečku a příslušenství výbava: - 2x zásuvka 230V/16A - 2M - 1x zásuvka 1xRJ45 cat. 6A - 1M - 15x záslepka - 1M - prostorová rezerva pro AV prvky | [14 empty] | P | 1
47 | K | 742.1.47 | O - zapuštěný box pod omítku 2x10 modulů vč. instalační krabice, montážní desky, rámečku a příslušenství | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| P |  | Poznámka k položce: O - zapuštěný box pod omítku 2x10 modulů vč. instalační krabice, montážní desky, rámečku a příslušenství výbava: - 4x zásuvka 230V/16A - 2M - 4x zásuvka 1xRJ45 cat. 6A - 1M - 2x zásuvka USB - 1M - 2x zásuvka HDMI - 1M - 4x záslepka - 1M | [14 empty] | P | 1
48 | K | 742.1.48 | P - zapuštěný box pod omítku 2x10 modulů vč. instalační krabice, montážní desky, rámečku a příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: P - zapuštěný box pod omítku 2x10 modulů vč. instalační krabice, montážní desky, rámečku a příslušenství výbava: - 4x zásuvka 230V/16A - 2M - 2x zásuvka 1xRJ45 cat. 6A - 1M - 1x zásuvka USB - 1M - 1x zásuvka HDMI - 1M - 8x záslepka - 1M | [14 empty] | P | 1
49 | K | 742.1.49 | Q - zapuštěný box pod omítku 2x10 modulů vč. instalační krabice, montážní desky, rámečku a příslušenství | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| P |  | Poznámka k položce: Q - zapuštěný box pod omítku 2x10 modulů vč. instalační krabice, montážní desky, rámečku a příslušenství výbava: - 4x zásuvka 230V/16A - 2M - 4x zásuvka 1xRJ45 cat. 6A - 1M - 1x zásuvka HDMI - 1M - 7x záslepka - 1M | [14 empty] | P | 1
50 | K | 742.1.50 | R - zapuštěný box pod omítku 2x10 modulů vč. instalační krabice, montážní desky, rámečku a příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| P |  | Poznámka k položce: R - zapuštěný box pod omítku 2x10 modulů vč. instalační krabice, montážní desky, rámečku a příslušenství výbava: - 2x zásuvka 230V/16A - 2M - 2x zásuvka 1xRJ45 cat. 6A - 1M - 14x záslepka - 1M | [14 empty] | P | 1
51 | K | 742.1.51 | Univerzální optický kabel 12vl SM 9/125 LSOH | m | 9502 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | 742.1.52 | Univerzální optický kabel 24vl SM 9/125 LSOH | m | 320 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | 742.1.53 | Instalační kabel UTP cat. 6A, LSOH | m | 159800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | 742.1.54 | Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 20mm vč. spojek, kotvení, příchytek a ostatního příslušentví | m | 35000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | 742.1.55 | Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 16mm vč. protahovacího drátu, spojek, kotvení, příchytek a ostatního příslušentví | m | 800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| P |  | Poznámka k položce: pro AV | [14 empty] | P | 1
56 | K | 742.1.56 | Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm vč. protahovacího drátu, spojek, kotvení, příchytek a ostatního příslušentví | ks | 450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| P |  | Poznámka k položce: pro AV | [14 empty] | P | 1
57 | K | 742.1.57 | Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová v, průměr 50mm vč. protahovacího drátu, spojek, kotvení, příchytek a ostatního příslušentví | ks | 2980 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| P |  | Poznámka k položce: pro AV | [14 empty] | P | 1
58 | K | 742.1.58 | Lišta vkládací 60x40, bezhalogenová vč. tvarovek, spojek kotevního materiáu a příslušenství | m | 664 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | 742.1.59 | Kabelový žlab 100x50 (vertikální/horizontální), kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství | m | 295 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | 742.1.60 | Kabelový žlab 150x50 (vertikální/horizontální), kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství | m | 99 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | 742.1.61 | Kabelový žlab 200x50 (vertikální/horizontální), kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství | m | 170 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | 742.1.62 | Kabelový žlab 200x100 (vertikální/horizontální), kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | 742.1.63 | Kabelový žlab 250x100 (vertikální/horizontální), kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství | m | 730 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | 742.1.64 | Kabelový žlab 300x100 (vertikální/horizontální), kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | 742.1.65 | Kabelový žlab 400x100 (vertikální/horizontální), kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | 742.1.66 | Kabelový žlab P60R (vertikální/horizontální), 300x100 P60R, plný, perforovaný, normová nosná konstrukce, kompletní dodávka vč. tvarovek, uchycení a montážního příslušenství | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | 742.1.67 | Parapetní žlab hliníkový 170x70 vč. koncových krytů, obybů, rohů, spojek a příslušenství | m | 355 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | 742.1.68 | Parapetní žlab plastový 160x65 vč. koncových krytů, obybů, rohů, spojek a příslušenství | m | 3360 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | 742.1.69 | Kabelový žlab 150x60 plný s víkem v podlaze | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| P |  | Poznámka k položce: Žlaby v podlaze v učebnách | [14 empty] | P | 1
70 | K | 742.1.70 | Atypická hliníková pochozí podlahová lišta s komorami na vedení kabeláže šířky 232mm a výšky 30mm, vrchní díl odjímatelný vč. úhlových dílů | m | 145 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | 742.1.71 | Montáž konzole pro WIFI AP | ks | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | 742.1.72 | Propojení do stávající budovy Spálená 79 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| P |  | Poznámka k položce: Nově bude vedena trasa optiky ze serverovny v 1.PP odtud povede do místnosti pro podružné rozvaděče ve 4.NP vedle výtahu. Kabel bude ponechán s rezervou cca 80 m v datové místnosti ve 4NP. Kabel bude následně veden ve stávajících budovách nad podhledy, v šachtách, na povrchu v instalačních lištách, po plášti budovy. Kabel bude v celé délce z 4NP až do stávajícího rozvaděče veden v ochranné HDPE trubce. Nový optický kabel 2x OK 12vl SM | [14 empty] | P | 1
73 | K | 742.1.73 | Propojení do stávající budovy Magdaleny Rettigové 8 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| P |  | Poznámka k položce: Nově bude vedena trasa optiky ze serverovny v 1.PP odtud povede do místnosti pro podružné rozvaděče ve 4.NP vedle výtahu. Kabel bude ponechán s rezervou cca 30 m v datové místnosti ve 4NP. Kabel bude následně veden ve stávajících budovách nad podhledy, v šachtách, na povrchu v instalačních lištách po plášti budovy. Kabel bude v celé délce z 4NP až do stávajícího rozvaděče veden v ochranné HDPE trubce. Nový optický kabel 2x OK 12vl SM. | [14 empty] | P | 1
74 | K | 742.1.74 | Propojení PASNET | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| P |  | Poznámka k položce: Samostatný OK 12vl SM ze serverovny v 1PP do rozvaděče v datové místnosti R303 ve 4NP. 2x kabelová chránička průměru 40 mm UV odolná. V chráničce bude 2x metalický kabel UTP cat. 6A, který bude veden z racku IDF.S.4.1 ven na střechu do místa, kde bude umístěna anténa. 1x prostup zdí z místnosti R303 průměr 10 mm směrem k ulici Spálená, bez kabeláže. Kabely bude instalovat | [14 empty] | P | 1
75 | K | 742.1.75 | Přístupový systém na vedlejších budovách | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| P |  | Poznámka k položce: Osazení 4 ks nových čteček v sousední budově, veškeré kabely budou využity stávající | [14 empty] | P | 1
76 | K | 742.1.76 | Interkom na vedlejších budovách | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| P |  | Poznámka k položce: Osazení 1 ks interkomu s audio+video v sousední budově – kabeláž bude využita stávající | [14 empty] | P | 1
77 | K | 742.1.77 | Oživení a programování systému | hod | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | 742.1.78 | Doprava | set | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| D | 742.2 | Elektronický přístupový systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 742.2.1 | Kryt bezkontaktního snímače | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | 742.2.2 | Bezkontaktní snímač 13,56 MHz vč. instalační krabice | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | 742.2.3 | Vzdálené bezpečnostní relé pro snímač a jedny dveře | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | 742.2.4 | Otočný spínač s pomocnými kontakty vč. instalační krabice | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| P |  | Poznámka k položce: v recepci pro ovládání 3x hlavních vstupních dveří | [14 empty] | P | 1
83 | K | 742.2.5 | Expander integrační a releový modul pro dvoje dveře 2xWiegand, 2x Relé, větší box | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | 742.2.6 | Napájecí adaptér 81W, 230V, 12-22V max.6A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | 742.2.7 | Lokální komunikační server pro snímače, 2xEthernet, RACK verze | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | 742.2.8 | Bezkontaktní snímač 13,56 MHz (MIFARE, DESFire) pro zadávání karet, USB | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | 742.2.9 | Koordinace s dodavatelem dveří pro osazení přípravy a montáže elektromechanických zámků | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | 742.2.10 | Kabel 4x2x0,8 B2Cas1d0 | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | 742.2.11 | Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 20mm vč. spojek, kotvení, příchytek a ostatního příslušentví | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | 742.2.12 | Software, agenda kontrola přístupu Do 65 AP | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | 742.2.13 | Uživatelská licence kontroly přístupu, 5 uživatelů Do 65 AP | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | 742.2.14 | Servisní a systémová podpora | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| P |  | Poznámka k položce: jeden rok | [14 empty] | P | 1
93 | K | 742.2.15 | Implementace, nastavení, školení systému u zákazníka 1 den | hod | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | 742.2.16 | Doprava | set | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| D | 742.3 | Kamerový systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | 742.3.1 | IP bullet kamera, 2MP, MZVF, f=3-9mm, WDR, VA, IR 40m, IP66 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | 742.3.2 | Vnitřní IP dome kamera, 3MP, MZVF, 3-6mm, WDR, IR 15m, HDMI | ks | 69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | 742.3.3 | Server: Dell PE R540, Xeon Silver 4208, 2x 240Gb R1, 16GB RAM, iDrac exp, H730P+, 5x 10TB Hdd R5, zdroj 750W, Windows Server 2019 Standard | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | 742.3.4 | PC klient: Intel(R) Core(TM) i7-10700 @ 2,9Ghz-4,8Ghz, 16GB RAM, 256GB SSD, GTX 1660 Super 6 GB, Win10, záruka 3y NBD, vč. klávesnice a myši | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | 742.3.5 | PoE Extender - extender LAN 10/100Mbps včetně PoE, napájení PoE(+) vč. Boxu, držáku na DIN lištu a příslušenství | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | 742.3.6 | Přepěťové ochrany vč. Instalačního boxu a příslušenství | set | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | 742.3.7 | Patch kabel UTP cat. 6A délka 3m | ks | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | 742.3.8 | Datové konektory UTP cat. 6A | ks | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | 742.3.9 | Nadstavbový grafický systém pro zobrazování kamer vč. licence pro 80 kamer | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | 742.3.10 | Koordinace s dodavatelem fasády pro umístění kamer | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | 742.3.11 | Oživení a programování systému | hod | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | 742.3.12 | Doprava | set | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
| D | 742.4 | Volání sestra pacient z WC invalidé |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
107 | K | 742.4.1 | Napáječ 1,5 A / 40 W / 24 V DC vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | 742.4.2 | Síťový kabel k napáječi | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | 742.4.3 | Základní modul (terminál); až 4 zóny (místnosti) vč. instalační krabice a příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | 742.4.4 | Potvrzovací tlačítko vč. instalační krabice a příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | 742.4.5 | Volací tlačítko s táhlem vč. instalační krabice a příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | 742.4.6 | Signální světlo vč. instalační krabice a příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | 742.4.7 | Kabel 4x2x0,8 B2Cas1d0 | m | 560 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | 742.4.8 | Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 20mm vč. spojek, kotvení, příchytek a ostatního příslušentví | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | 742.4.9 | Oživení a programování systému | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | 742.4.10 | Doprava | set | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
| D | 742.5 | Indukční smyčka pro neslyšící a zvukové majáky pro nevidomé |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
117 | K | 742.5.1 | Zesilovač pro indukční smyčku, 3 audio vstupy, MLC, AGC, diagnostika | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | K | 742.5.2 | Zdroj 12VDV pro napájenní zvukových majáků | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
119 | K | 742.5.3 | Kabel 5x2,5 B2Cas1d0 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
120 | K | 742.5.4 | Kabel UTP cat. 6A LSOH | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
121 | K | 742.5.5 | Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm vč. spojek, kotvení, příchytek a ostatního příslušentví | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
122 | K | 742.5.6 | Oživení a programování systému | hod | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
123 | K | 742.5.7 | Doprava | set | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
| D | 742.6 | Elektrická požární signalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
124 | K | 742.6.1 | Základní verze ústředny EPS, s výřezem vč. interního panelu vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
125 | K | 742.6.2 | Výměnné popisné pole na ovládací panel česky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
126 | K | 742.6.3 | Ovládací karta do ústředny | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
| P |  | Poznámka k položce: Karta se používá pro připojení poplachových a přenosových systémů, kontrolovaných vstupů k detekci galvanicky oddělených kontaktů, klíčových trezorů a schvalovacích okruhů i pro řízení reléového sběrnicového systému. Pro přenos poplachových hlášení mohou být aktivována relé. | [14 empty] | P | 1
127 | K | 742.6.4 | Karta 2 kruhových analogových linek do ústředny | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
128 | K | 742.6.5 | Univerzální sériové rozhraní do ústředny | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
129 | K | 742.6.6 | Čelní zaslepovací deska vč. příslušenství | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
130 | K | 742.6.7 | Baterie 12 V / 44 Ah vč. příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
| P |  | Poznámka k položce: montáž do ústředny | [14 empty] | P | 1
131 | K | 742.6.8 | OPPO CZ dle DIN 14661, vč. skříně a příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
132 | K | 742.6.9 | Externí zobrazovací panel česky vč. příslušenství (zobrazovací panel pro hasiče) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
| P |  | Poznámka k položce: Paralelní zobrazovací tablo (Parallel Indication Panel) je určeno k zobrazení provozních stavů ústředen EPS a může být programováno tím způsobem, že je zobrazována pouze žádaná část střeženého prostoru, např. jedno podlaží. | [14 empty] | P | 1
133 | K | 742.6.10 | Multisenzorový hlásič vč. příslušenství | ks | 620 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
134 | K | 742.6.11 | Sokl pro automatický bodový hlásič bez loop kontaktu vč. příslušenství | ks | 620 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
135 | K | 742.6.12 | Popisný štítek pro sokly | ks | 620 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
136 | K | 742.6.13 | Tlačítkový hlásič RAL 3001 vč. příslušenství | ks | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
| P |  | Poznámka k položce: dvoustupňové tlačítko typ "B" | [14 empty] | P | 1
137 | K | 742.6.14 | Tlačítkový hlásič RAL 6002 vč. příslušenství | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
| P |  | Poznámka k položce: dvoustupňové tlačítko typ "B" | [14 empty] | P | 1
138 | K | 742.6.15 | Popiska se symbolem "ruky" pro tlačítkový hlásič vč. příslušenství | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
139 | K | 742.6.16 | Výstupní modul - 4 bezpotenciálové bistabilní kontakty vč. příslušenství | ks | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
140 | K | 742.6.17 | Výstupní modul - Reléový výstup s programovatelnou funkcí Fail-Safe vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
141 | K | 742.6.18 | Vstupně/výstupní modul - 2 reléové výstupy se zpětnou odezvou + 4 primární vstupy vč. příslušenství | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
142 | K | 742.6.19 | Vstupní modul - 4 vstupy pro monitorované nebo nemonitorované stavy bezpotenciálových kontaktů vč. příslušenství | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
143 | K | 742.6.20 | Paralelní indikátor pro skrytě instalované multisenzorové hlásiče vč. příslušenství | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
144 | K | 742.6.21 | Krabice pro paralelní indikátor vč. příslušenství | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
145 | K | 742.6.22 | Zábleskový maják, červený kryt, IP65 vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
| P |  | Poznámka k položce: maják nebude v barvě fasády! | [14 empty] | P | 1
146 | K | 742.6.23 | Přídržný magnet podlaha/zeď vč. přerušovacího tlačítka & kotvící protikus vš. Příslušenství | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
147 | K | 742.6.24 | Zdroj 24V/1A IP30 se vstupně místupním modulem ve skříni IP30, vč. 2x baterie 2.3Ah a příslušenství | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
148 | K | 742.6.25 | SD-karta 1GB | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
149 | K | 742.6.26 | Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm vč. záslepek, průchodek a příslušenství | ks | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
150 | K | 742.6.27 | Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 94 x 94 x 57 mm vč. záslepek, průchodek a příslušenství | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
151 | K | 742.6.28 | Koordinace s PCO zajišťujícím zařízení dálkového přenosu | set | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
152 | K | 742.6.29 | Koordinace s dodavatelem dveří pro montáž přídržných magnetů | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
153 | K | 742.6.30 | Klíčový trezor požární ochrany (KTPO) vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
| P |  | Poznámka k položce: KTPO nebude v barvě fasády! | [14 empty] | P | 1
154 | K | 742.6.31 | Kabel hlásičové linky 2x2x0,8, B2caS1D0 | m | 15180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
155 | K | 742.6.32 | Kabel nehořlavý 2x2x0,8, P60-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07 | m | 9530 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
156 | K | 742.6.33 | Kabel nehořlavý 4x2x0,8, P60-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07 | m | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
157 | K | 742.6.34 | Kabel nehořlavý 2x1,5, P60-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07 | m | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
158 | K | 742.6.35 | Kabelová příchytka, rozestup 0,3 m, vč. protipožární kotvy, P60R | ks | 29000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
159 | K | 742.6.36 | Kabelová příchytka, rozestup 0,5 m, vč. kotvy, bez požární odolnosti | ks | 10000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
160 | K | 742.6.37 | Elektroinstalační trubka ohebná bezhalogenová/pevná prům. 20 mm, 320N/5cm, včetně příchytek, spojek a šroubů | m | 8000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
161 | K | 742.6.38 | Protipožární krabice s keramickou svorkovnicí pro sdělovací rovody | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
162 | K | 742.6.39 | Kniha EPS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
163 | K | 742.6.40 | Vypínání silnoproudých okruhů ve stávajících rozvaděčích, úprava silnoproudého rozvaděče (předrátování) a dodávka modulového stykače s cívkou 24V DC | ks | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
164 | K | 742.6.41 | Komplexní zkoušky vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení | hod | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
165 | K | 742.6.42 | Oživení systému | hod | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
166 | K | 742.6.43 | Programování systému | hod | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
167 | K | 742.6.44 | Doprava | set | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
| D | 742.7 | Nouzový zvukový systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
168 | K | 742.7.1 | Hlavní ústředna NZS - Stojanový rozvaděč 600x600 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní ústředna NZS - Stojanový rozvaděč 600x600, 42U kompletně vybavený: (ventilační jednotka, ukládacích poliček, rozvodných panelů s přepěťovou ochranou 5x 230V, vyvazovacích panelů, propojovacích panelů pro ukončení metalické kabeláže, montážních sad, atd...) | [14 empty] | P | 1
169 | K | 742.7.2 | Baterie 12 V / 24 Ah W 173, D 164, H 124 mm vč. příslušenství | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
| P |  | Poznámka k položce: montáž do racku | [14 empty] | P | 1
170 | K | 742.7.3 | 19" systémová vana pro moduly NZS vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
171 | K | 742.7.4 | 19" úchyt modulů 3U vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
172 | K | 742.7.5 | Karta vstupu externího audio zdroje vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
173 | K | 742.7.6 | Modul pro připojení digitálních mikrofonních stanic, 2 linky vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
174 | K | 742.7.7 | Karta hlasových zpráv, max. 30 MP3 souborů vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
175 | K | 742.7.8 | Karta 8 monitorovaných vstupů pro externí ovládání (EPS) vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
176 | K | 742.7.9 | Karta procesoru systému vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
177 | K | 742.7.10 | Karta dohledu systémových prvků a funkci, EN54-16 vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
178 | K | 742.7.11 | Modul směrovače s monitorováním pro 16 reproduktorových linek, 8 vstupů pro zesilovač, architektura 1:2, impedanční metoda bez přerušení reprodukce, EN54-16 vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
179 | K | 742.7.12 | Digitální koncový zesilovač, třída D, 4 x200W, DSP procesor, ARIA, EN54-16 vč. příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
180 | K | 742.7.13 | Digitální mikrofonní stanice s 8 funkčními tlačítky + 3 aktivační tlačítka s krytkou, EN54-16 vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
181 | K | 742.7.14 | Záložní bateriový blok 48VDC/24Ah, 19", bez baterií vč. příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
182 | K | 742.7.15 | Programovací kabel RS-232, 3 m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
183 | K | 742.7.16 | Napájecí kabel 230V, 0,5m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
184 | K | 742.7.17 | Sběrnicový kabel 2HU | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
185 | K | 742.7.18 | 19" úchyt modulů 2U vč. příslušenství | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
186 | K | 742.7.19 | Zadní zaslepovací panel systémové vany vč. příslušenství | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
187 | K | 742.7.20 | Čelní zaslepovací panel systémové vany vč. příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
188 | K | 742.7.21 | 6W podhledový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, plast, IP21, keramická svorkovnice, EN54 vč. příslušenství | ks | 141 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
189 | K | 742.7.22 | 6W nástěnný reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, MDF, IP54, keramická svorkovnice, EN54 vč. příslušenství | ks | 102 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
190 | K | 742.7.23 | 20W zvukový projektor, 100V, 20/10/5/2,5W, ABS, IP66, keramická svorkovnice, EN54 vč. příslušenství | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
| P |  | Poznámka k položce: v barvě RAL fasády | [14 empty] | P | 1
191 | K | 742.7.24 | Přepěťová ochrana vč. boxu a příslušenství | set | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
192 | K | 742.7.25 | Kabel nehořlavý 4x2x0,8, P60-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
193 | K | 742.7.26 | Kabel nehořlavý 2x1,5, P60-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07 | m | 11375 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
194 | K | 742.7.27 | Kabelová příchytka, rozestup 0,3 m, vč. protipožární kotvy, P60R | ks | 27000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
195 | K | 742.7.28 | Akustická studie | hod | 96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
196 | K | 742.7.29 | Zkouška slyšitelnosti a vypracování protokolu | hod | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
197 | K | 742.7.30 | Zkouška srozumitelnosti a vypracování protokolu | hod | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
198 | K | 742.7.31 | Oživení systému | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
199 | K | 742.7.32 | Programování systému | hod | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
200 | K | 742.7.33 | Doprava | set | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
| D | 742.8 | AV kabeláže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
201 | K | 742.8.1 | Datový rozvaděč kompletně vybavený - Režie Aula | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
| P |  | Poznámka k položce: 1x kompletě vybavený stojanový rozvaděč, 19", uzamykatelný, v. 27U (1356mm) , h. 600mm, š. 600mm vč. ukládacích poliček, 2x rozvodný panel 8x 230V s vypínačem, přepěťovou ochranou a filtrem, patchapnelů cat. 6A, vyvazovacích panelů, montážních sad a ostatního příslušenství. Rack musí mít kolečka pro manipulaci a perforovanou čelní stěnu. | [14 empty] | P | 1
202 | K | 742.8.2 | instalační kabel UTP cat. 6A, LSOH | m | 5133.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
203 | K | 742.8.3 | CYKY-J 3x2,5 | m | 434.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
204 | K | 742.8.4 | STEREO symetrický kabel | m | 662.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
205 | K | 742.8.5 | MONO symetrický kabel | m | 672 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
206 | K | 742.8.6 | repro kabel 2x2,5 | m | 912.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
207 | K | 742.8.7 | kabel CINCH červená/bílá | m | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
208 | K | 742.8.8 | kabel CYKY-O 2x1,5 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
209 | K | 742.8.9 | kabel SDI | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
210 | K | 742.8.10 | konektor SDI | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
211 | K | 742.8.11 | RJ-45 konektor | ks | 123 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
212 | K | 742.8.12 | Datová zásuvka 2xRJ45, Cat 6A, na zeď, včetně instalační krabice, rámečku, meřícího protokolu a příslušenství | ks | 191 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
| P |  | Poznámka k položce: datové dvojzásuvky osazené 2x RJ45 určené pro povrchovou montáž | [14 empty] | P | 1
213 | K | 742.8.13 | el. zásuvka do zdi, včetně instalační krabice, rámečku | ks | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
| P |  | Poznámka k položce: bude umístěna u aktivních repro (1. konec kabelu k repro) | [14 empty] | P | 1
214 | K | 742.8.14 | el. zástrčka v katedře | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
| P |  | Poznámka k položce: bude umístěna v katedře (2. konec kabelu k repro) | [14 empty] | P | 1
215 | K | 742.8.15 | modul RJ-45 | ks | 145 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
216 | K | 742.8.16 | modul HDMI | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
| P |  | Poznámka k položce: HDMI modul využívá pro přenos signálu HDMI kabeláž, je předkonektorovaný a propojovací HDMI kabel do něj stačí pouze zasunout; modul je možné použít s propojovacími kabely délky až 10 m | [14 empty] | P | 1
217 | K | 742.8.17 | modul XLR 3PIN samice | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
218 | K | 742.8.18 | modulový pár USB vysílač + USB přijímač | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
| P |  | Poznámka k položce: USB modulový pár využívá pro přenos signálu UTP kabeláž a umožňuje přenos do vzdálenosti až 30 m | [14 empty] | P | 1
219 | K | 742.8.19 | modul el. zásuvka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
220 | K | 742.8.20 | modul 2RCA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
221 | K | 742.8.21 | modul jack 3,5" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
222 | K | 742.8.22 | HDMI kabel předkonektorovaný samec/samec délka 5m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
| P |  | Poznámka k položce: Profesionální HDMI propojovací kabel se zlacenými konektory. Podpora 4K@60Hz (4:4:4), Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, 7.1 PCM, Dolby TrueHD, DTS−HD, CEC. 28AWG. | [14 empty] | P | 1
223 | K | 742.8.23 | HDMI kabel předkonektorovaný samec/samec délka 7m | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
| P |  | Poznámka k položce: Profesionální HDMI propojovací kabel se zlacenými konektory. Podpora 4K@60Hz (4:4:4), Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, 7.1 PCM, Dolby TrueHD, DTS−HD, CEC. 28AWG. | [14 empty] | P | 1
224 | K | 742.8.24 | HDMI kabel předkonektorovaný samec/samec délka 10m | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
| P |  | Poznámka k položce: Profesionální HDMI propojovací kabel se zlacenými konektory. Podpora 4K@60Hz (4:4:4), Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, 7.1 PCM, Dolby TrueHD, DTS−HD, CEC. 28AWG. | [14 empty] | P | 1
225 | K | 742.8.25 | HDMI kabel předkonektorovaný samec/samec délka 15m | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
| P |  | Poznámka k položce: Profesionální HDMI propojovací kabel se zlacenými konektory. Podpora 4K@60Hz (4:4:4), Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, 7.1 PCM, Dolby TrueHD, DTS−HD, CEC. 28AWG. | [14 empty] | P | 1
226 | K | 742.8.26 | HDMI kabel předkonektorovaný samec/samec délka 20m | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
| P |  | Poznámka k položce: Profesionální HDMI propojovací kabel se zlacenými konektory. Podpora 4K@60Hz (4:4:4), Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, 7.1 PCM, Dolby TrueHD, DTS−HD, CEC. 28AWG. | [14 empty] | P | 1
227 | K | 742.8.27 | HDMI kabel předkonektorovaný samec/samec délka 25m | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
| P |  | Poznámka k položce: Profesionální HDMI propojovací kabel se zlacenými konektory. Podpora 4K@60Hz (4:4:4), Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, 7.1 PCM, Dolby TrueHD, DTS−HD, CEC. 28AWG. | [14 empty] | P | 1
228 | K | 742.8.28 | HDMI kabel předkonektorovaný samec/samec délka 30m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
| P |  | Poznámka k položce: Profesionální HDMI propojovací kabel se zlacenými konektory. Podpora 4K@60Hz (4:4:4), Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, 7.1 PCM, Dolby TrueHD, DTS−HD, CEC. 28AWG. | [14 empty] | P | 1
| D | 742.9 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
229 | K | 742.9.1 | Prostupy stěnami, stropem, vrtání včetně začištění do průměru 30mm | ks | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
230 | K | 742.9.2 | Prostupy stěnami, stropem, jádrové vrtání včetně začištění, průměr 100mm | m | 9.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
231 | K | 742.9.3 | Prostupy stěnami, stropem, jádrové vrtání včetně začištění, průměr 150mm | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
232 | K | 742.9.4 | Prostupy stěnami, stropem, jádrové vrtání včetně začištění, průměr 200mm | m | 21.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
233 | K | 742.9.6 | Přemístění stávajících zásuvek pro projektory + lišta délky 2 m (jedná se o 36 učeben) | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
234 | K | 742.9.7 | Najití, prověření a zkoužka protažitelnosti nových kabelů ve stávajícím vedení chrániček z podhledu do podlahy a poté pod katerdu (jedná se o 36 učeben) | hod | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
235 | K | 742.9.8 | Před drážkováním provést vyhledání a vyznačení stávajích vedení pod omítkou, aby se předešlo přeříznutí stávajíchc kabelů | hod | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
236 | K | 742.9.9 | Kompletní demontáž stávajícího přístupového systému ze 12ks stávacích dveří | hod | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
237 | K | 742.9.10 | Svorky a příslušenství | ks | 4000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476
238 | K | 742.9.11 | Drážky pro kabeláž ve zdivu vč. zapravení | m | 4500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478
239 | K | 742.9.12 | Popis prvků a tras | ks | 10000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480
240 | K | 742.9.13 | Protipožární ucpávky | m2 | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482
241 | K | 742.9.14 | Bezbečnostní tabulky | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484
242 | K | 742.9.15 | Stavební přípomoce a koordinace s ostatními profesemi | hod | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486
243 | K | 742.9.16 | Sádra | kg | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488
244 | K | 742.9.17 | Montážní pěna | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490
245 | K | 742.9.18 | Uvedení do provozu | hod | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492
246 | K | 742.9.19 | Výchozí revize | hod | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494
247 | K | 742.9.20 | Zaškolení obsluhy | hod | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496
248 | K | 742.9.21 | Demontáže stávajících rozvodů nutných k provedení díla | m | 10000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498
249 | K | 742.9.22 | Demontáže stávajících rozvaděčů | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500
250 | K | 742.9.23 | Demontáže stávajících rozbočovacích krabic, přístrojů | ks | 2000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502
251 | K | 742.9.24 | Demontáže nevyužitých kabelových lišt a žebříků | m | 290 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1143620280
252 | K | 742.9.25 | Ekologická likvidace včetně dopravy | tun | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504

## D.1.4.K - Trafostanice
{b77a1846-2b2e-41fc-ac4d-b615620311e4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Objekt:
D.1.4.K - Trafostanice
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha |  |  | Datum: | 5. 9. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | OBERMEYER HELIKA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení dle projektu, norem a předpisů výrobců, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, systémové detaily, profily a řešení, povrchovou úpravu, pomocné lešení a přípravné práce (pokud nejsou uvedeny zvlášť). Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci (zejména výrobků, výplní otvorů a finálních povrchů v příslušných tabulkách a technických zprávách), která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad. Použitá cenová úroveň - II/2023.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Objekt:
D.1.4.K - Trafostanice
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 5. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta |  |  | Projektant: | OBERMEYER HELIKA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| TS - Trafostanice - VOTS 982 | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Objekt:
D.1.4.K - Trafostanice
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 5. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta |  |  | Projektant: | OBERMEYER HELIKA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | TS | Trafostanice - VOTS 982 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | TS01 | Odpojení a přemístění transformátoru do nové pozice viz výkresová dokumentace, přemístění kompenzačního kondenzátoru | hod | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | TS02 | Kabel 22kV, 22 -CXEKCY 35/16 | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | TS03 | Jednožilová teplem smrštitelná vnitřní koncovka 22kV do průřezu 35mm2 - ukončení na VN rozvaděči PREDI, VN koncovky na Trafo | sada | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | TS04 | Kabelové příchytky KPZx/3 | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | TS05 | Kabel 1-AYY 300 | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | TS06 | USM měřící skříň ve standardu PRE , kompletní, vydrátovaná | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | TS07 | CYKY-J 7x4 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | TS08 | CYKY-J 5x2,5 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | TS09 | CY 6zž | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | TS10 | CYA 50 zž | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | TS11 | Kabelový žlab perforonaný, 200x50, včetně kotvení, spojek | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | TS12 | Kabelová trasa pro vedení měřících obvodů meze RH a USM, Pevná nerozebíratelná trubka d=32mm, včetně příchytek a ukotvení | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | TS13 | Kabelová oka 300mm2 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | TS14 | Kabelová oka 50mm2 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | TS15 | Pásek FeZn 30x4 označený ZŽ pruhy | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | TS16 | Příchytka PV44 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | TS17 | Svorka SK - připojení na stávající uzemění | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | TS18 | Optočlen OP105 pro regulátor Emax | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | TS19 | Ostatní drobný nespecifikovaný mapetiál - spojovací materiál, pásky apod.. Včetně montáže. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | TS20 | Ochrané a pracovní pomůcky - sada pro vybavení VN tozvodny | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | TS21 | Zajištění TS při stavebních úpravách, zajištění jednání s PREdi, příkaz B | hod | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | TS22 | Provizorní přepojení objektu na přípojkovou skříň po dobu rekonstrukce VOTS, pronájem ER do 250A, kabely AYKY 3x240+120 do 10m, staveništní rozvaděče, projednání PREdi | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | TS23 | Zpracování Realizační dokumenace dle požadavku PREdistribuce | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46

## VRN - Vedlejší a ostatní ...
{b3ee081c-b711-40e9-b380-fd6e698f0e97}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha |  |  | Datum: | 5. 9. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | OBERMEYER HELIKA a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení dle projektu, norem a předpisů výrobců, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, systémové detaily, profily a řešení, povrchovou úpravu, pomocné lešení a přípravné práce (pokud nejsou uvedeny zvlášť). Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci (zejména výrobků, výplní otvorů a finálních povrchů v příslušných tabulkách a technických zprávách), která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad. Použitá cenová úroveň - II/2023.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 5. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta |  |  | Projektant: | OBERMEYER HELIKA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Praha |  |  | Datum: | 5. 9. 2023
Zadavatel: |  |  | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta |  |  | Projektant: | OBERMEYER HELIKA a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby, před a po výstavbě | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 013124000 | Hluková studie a studie osvětlení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 013134000 | Systém generálního klíče | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -350147505
| P |  | Poznámka k položce: Budova bude vybavena systémem generálního klíče. Do systému generálního klíče budou zahrnuty všechny zámky, které se na budově vyskytují. Systém generálního klíče budou sloužit jednak pro účely zásahu jednotek požární ochrany v souladu s požárně bezpečnostním řešením a také pro jednotlivé skupiny uživatelů budovy. Konkrétní návrh systému generálního klíče bude proveden proveden vybraným dodavatelem po podrobných konzultacích s investorem. Jedná se o orientační zadání. Přesné zadání bude upřesněno při realizaci. Níže jsou popsány základní uživatelské okruhy, resp. zóny: 1. Generální klíč komplexní 2. Generalní klíč druhé úrovně (např. bez děkanátu, SIT, bistra, T-Mobile...) 3. 6 zón na jednotlivá podlaží pro úklid (s případnými výjimkami) 4. cca 30 kateder/oddělení - bez učeben 5. další dvě úrovně v rámci kateder Počet klíčů: 1500 | [14 empty] | P | 2
4 | K | 013144000 | Objektové posouzení dveří | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1387545645
| P |  | Poznámka k položce: Historické dveře s požadovanou požární odolností budou provedeny jako nové a bude se jednat o kopie stávajících historických dveří, včetně kopie kování. Jelikož na českém trhu není takový výrobek dostupný, bude v rámci výroby těchto dveří zpracováno objektové posouzení, v rámci kterého budou vybrány vhodné doplňky a vybavení dveří. Objektové posouzení prokáže zajištění požadovaných vlastností dveří jako celku v souladu se Zákonem o požární ochraně. | [14 empty] | P | 2
5 | K | 013194000 | Ostatní záměry a studie - dodatečné průzkumy (stavebně-technické, vhkostní, statické, požární), účast statika při výstavbě | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1910361956
6 | K | 013244000 | Realizační dokumentace dodavatele včetně spolupráce projektanta při výstavbě, výrobní/dílenská/montážní dokumentace, POV, DIO a DIR | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1913199508
7 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby v BIM | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
8 | K | 013274000 | Pasportizace objektu před započetím prací - včetně sousedních staveb | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
9 | K | 013284000 | Pasportizace objektu po provedení prací - včetně sousedních staveb | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1142787352
10 | K | 013294000 | Ostatní dokumentace, např. oken a dveří, repasí atd. pro projednání s NPÚ | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
11 | K | 013294001 | Ostatní dokumentace - dokumentace požární ochrany pro provoz budovy dle vyhlášky o požární prevenci | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 239129748
| P |  | Poznámka k položce: Popis: začlenění činností se zvýšeným a vysokým pož. nebezpečím, posouzení pož. nebezpečí, stanovení organizace zabezpečení PO, požární řád, poplachové směrnice, evakuační plán, dokumentace zdolávání požáru, požární kniha a další | [14 empty] | P | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 0321030 | Náklady zřízení, údržbu a zrušení zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Náklady zřízení, údržbu a zrušení zařízení staveniště, vč. oplocení, informačních tabulí, připojení na energievč. poplatků, strážní služby, čištění komunikací, umístění jeřábu atd. | [14 empty] | P | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 043194000 | Ostatní zkoušky | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -903017854
| P |  | Poznámka k položce: Zkoušky a revize jinde neuvedené. | [14 empty] | P | 2
14 | K | 045203000 | Kompletační činnost, součinnost při kolaudaci, vzorkování, inženýrská činnost při výstavbě (smlouvy, stanoviska, povolení) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
15 | K | 045303000 | Koordinační činnost vč. koordinace BOZP dodavatele | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 06350300.1 | Náklady na dopravně-inženýrská opatření a zábory veřejných ploch | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
17 | K | 063503000 | Práce ve složitě dostupné lokalitě centra města, omezení v dopravě | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 071103000 | Provizorní ochranná opatření | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 582672400
| P |  | Poznámka k položce: dočasné ochranné konstrukce a opatření pro zabezpečení stávajících zařízení a konstrukcí, například VZT jednotka v podkroví včetně potrubí a ovládání, protiprašné a protihlukové zábrany, dočasné dělící stěny atd. | [14 empty] | P | 2
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 091404000 | Práce na památkovém objektu, provizorní ochranná opatření | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
20 | K | 092203001 | Náklady na publicitu, marketing | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38

## Seznam figur
SEZNAM FIGUR
Kód: | 1110855
Stavba: | PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Datum: | 5. 9. 2023
Kód | Popis | MJ | Výměra
D.1._BOU | Bourací práce
PD131_celk_p |  | m2 | 187.8
| PD131b |  | 0
| 21,08+5 |  | 26.08
| PD131d |  | 0
| 1,15 |  | 1.15
| PS |  | 0
| 48,97 |  | 48.97
| 3NP |  | 0
| 44,08 |  | 44.08
| 4NP |  | 0
| 67,52 |  | 67.52
| 5NP |  | 0
| 0 |  | 0
PD131_celk_p | Mezisoučet |  | 187.8
PD533_celk_p |  | m2 | 381.95
| PD533 |  | 0
| 1NP |  | 0
| 140,8 |  | 140.8
| 2NP |  | 0
| 113,99 |  | 113.99
| 3NP |  | 0
| 106,63 |  | 106.63
| 4NP |  | 0
| 20,53 |  | 20.53
PD533_celk_p | Mezisoučet |  | 381.95
PD534_celk_p |  | m2 | 444.1
| PD534 |  | 0
| 1PP |  | 0
| 8,71 |  | 8.71
| 1NP |  | 0
| 144,18 |  | 144.18
| 2NP |  | 0
| 97,84 |  | 97.84
| 3NP |  | 0
| 99,8 |  | 99.8
| 4NP |  | 0
| 93,57 |  | 93.57
PD534_celk_p | Mezisoučet |  | 444.1
D.1._ARS | Architektonicko-stavební řešení
PD131_TERR |  | m2 | 234.81
PD533_TERR |  | m2 | 381.23
PD534_TERR |  | m2 | 444.18
| PD534 |  | 0
| 1PP |  | 0
| 8,71 |  | 8.71
| 1NP |  | 0
| 144,18 |  | 144.18
| 2NP |  | 0
| 97,84 |  | 97.84
| 3NP |  | 0
| 99,88 |  | 99.88
| 4NP |  | 0
| 93,57 |  | 93.57
PD534_TERR | Součet |  | 444.18
sokl_20x14 |  | m | 81.11
| "historické" 79,01 |  | 79.01
| "novodobé" 2,1 |  | 2.1
sokl_20x14 | Součet |  | 81.11
Použití figury:
7714741-R | Montáž soklů z dlaždic terrazzových rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm | m | 81.11
59761430 | dlažba terrazzová slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 35 do 45ks/m2 | m2 | 0.252