## Stavba Celkem
#RTSROZP# |  |  | Celkový rozpočet stavby - ETAPA 1 a 2
| Stavba: |  | Změna využití garáží na serverovnu MFF UK
| Místo: |  | V Holešovičkách 2/747 Praha 8
| Objednatel: |  | Univerzita Karlova |  |  |  | IČ: | 00216208
|  |  | Ovocný trh 560/5 |  |  |  | DIČ: | CZ00216208
|  | 11000 | Praha-Staré Město
| Projektant: |  | ALTRON, a.s. |  |  |  | IČ: | 64948251
|  |  | Novodvorská 994/138 |  |  |  | DIČ: | CZ64948251
|  | 14200 | Praha-Braník
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
Rekapitulace daní
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | Kč
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | Kč
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | Kč
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | Kč
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | Kč
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | Kč
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | Kč
|  | v |  |  | dne |  | 2024-12-18
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Poznámka
Rekapitulace - ETAPA 1
| Číslo | Název |  |  | bez DPH |  | Celkem s DPH |  | DPH
|  | Elektroinstalace NN |  |  | 0 |  | 0 |  | 21%
|  | Slaboproud |  |  | 0 |  | 0 |  | 21%
|  | Vzduchotechnika |  |  | 0 |  | 0 |  | 21%
|  | Stabilní hasicí zařízení GHZ |  |  | 0 |  | 0 |  | 21%
| Cena celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Rekapitulace - ETAPA 2
| Číslo | Název |  |  | bez DPH |  | Celkem s DPH |  | DPH
|  | Elektroinstalace NN |  |  | 0 |  | 0 |  | 21%
|  | Vzduchotechnika |  |  | 0 |  | 0 |  | 21%
| Cena celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Rekapitulace - CELKEM
| Číslo | Název |  |  | bez DPH |  | Celkem s DPH |  | DPH
|  | ETAPA 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 21%
|  | ETAPA 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 21%
| Cena celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Note on C12: PSČ
Note on D10: Název
Note on D11: Ulice
Note on D12: Ulice
Note on I10: IČO
Note on I11: DIČ

## NN 1E
SOUPIS PRACÍ
| Stavba: |  | Změna využití a stavební úpravy stávajícího objektu garáží na serverovnu v areálu Univerzity Karlovy, Matematicko-fyzikální fakulty
| Objekt: |  | V Holešovičkách 2/747, 180 00 Praha 8
Dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS)
Soupis:
D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika – technologická NN
| KSO: | [5 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | V Holešovičkách 2/747, 180 00 Praha 8 |  |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  | Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakutla Ovocný th 560/5 Staré Město, 110 00, Praha 1 |  |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Cetkovský
| Zhotovitel: |  | ALTRON, a.s. Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4 |  |  |  | Zpracovatel:
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | cena / 1ks | cena za Množství | ETAPA
| Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
0
Přípojnicový systém pro napájení racků na datovém sále
Hliníkové proudovodné dráhy bez nutnosti údržby (dotahování)
5-vodič. systém L1+L2+L3+N+PE (PE propojeno se zapouzdřením)
Plný průřez fází, nuly a PE
IP52, zapouzdření - ocelový plech, barva RAL7035 (světle šedá)
|  | - | [6 empty] | -
| 100 |  |  | Připojení k rozváděči | ks | 4 | 0 | 0 | 1
| 101 |  |  | Koleno nahoru | ks | 4 | 0 | 0 | 1
| 102 |  |  | Koleno levé | ks | 1 | 0 | 0 | 1
| 103 |  |  | Koleno levé | ks | 1 | 0 | 0 | 1
| 104 |  |  | Koleno levé | ks | 1 | 0 | 0 | 1
| 105 |  |  | Koleno levé | ks | 1 | 0 | 0 | 1
| 106 |  |  | Koleno pravé | ks | 4 | 0 | 0 | 1
| 107 |  |  | Koncová příruba 400 A | ks | 4 | 0 | 0 | 1
| 108 |  |  | Tvar Z dolů | ks | 1 | 0 | 0 | 1
| 109 |  |  | Tvar Z nahoru | ks | 1 | 0 | 0 | 1
| 110 |  |  | Přímý díl s odbočnými místy, pevná délka 2.25 m | ks | 1 | 0 | 0 | 1
| 111 |  |  | Přímý díl s odbočnými místy, volitelná délka | ks | 2 | 0 | 0 | 1
| 112 |  |  | Přímý díl s odbočnými místy, pevná délka 3.25 m | ks | 9 | 0 | 0 | 1
| 113 |  |  | Přímý díl bez odbočných míst, volitelná délka | ks | 1 | 0 | 0 | 1
| 114 |  |  | Přímý díl bez odbočných míst, pevná délka 1.25 m | ks | 2 | 0 | 0 | 1
| 115 |  |  | Upevňovací třmen 400 A | ks | 40 | 0 | 0 | 1
| 116 |  |  | Odbočná skříň s 1x3f jističem (C) 16A, 1x zásuvka 3f/25A | ks | 24 | 0 | 0 | 1
| - | [7 empty] | -
| - | [7 empty] | -
| - | [7 empty] | -
| - |  |  | Rozváděče NN |  |  |  |  | -
| 200 |  |  | Rozváděč RDC, specifikace dle schematu zapojení, komplet | ks | 1 |  |  | 0
| 201 |  |  | Rozváděč RTN, specifikace dle schematu zapojení, komplet | ks | 1 | 0 | 0 | 1
| 202 |  |  | Rozváděč RSDA, specifikace dle schematu zapojení, komplet | ks | 1 | 0 | 0 | 1
| 203 |  |  | Rozváděč RSDB, specifikace dle schematu zapojení, komplet | ks | 1 | 0 | 0 | 1
| 204 |  |  | Rozváděč ATS, specifikace dle schematu zapojení, komplet | ks | 1 | 0 | 0 | 1
| 205 |  |  | Řídící jednotka (PLC) pro nadřazené řízení chladícího systému | ks | 1 | 0 | 0 | 1
| 206 |  |  | Rozváděč RFV1, specifikace dle schematu zapojení, komplet | ks | 1 | 0 | 0 | 1
| - | [7 empty] | -
| - |  |  | PDU |  |  |  |  | -
| 250 |  |  | PDU 3f. 30kW s měřením celkové spotřeby a komunikací ETH, s napájecím kabelem a zástrčkou 3f/63A | ks | 20 | dodávka profese Slaboproud |  | 2
| 251 |  |  | PDU 3f. 11kW s měřením celkové spotřeby a komunikací ETH, s napájecím kabelem a zástrčkou 3f/25A | ks | 24 | dodávka profese Slaboproud |  | 1
| - | [7 empty] | -
| - |  |  | UPS |  |  |  |  | -
| 300 |  |  | UPS, 500kW, včetně 3 (100kW) modulů z 5 | ks | 1 | 0 | 0 | 1
| 301 |  |  | modul pro UPS ABB DPA500 | ks | 2 |  |  | 2
| 302 |  |  | Bateriový rack včetně baterií s kapacitou 100Ah | ks | 1 | 0 | 0 | 1
| 303 |  |  | Bateriový rack TP200, včetně baterií, 100Ah | ks | 1 |  |  | 2
| - | [7 empty] | -
| - |  |  | Kabelové trasy a prostupy |  |  |  |  | -
| 400 |  |  | Kabelová trasa S FUNKČNÍ INTEGRITOU PŘI POŽÁRU uvnitř rozvodny RDC pro obvody EPS a E-STOP, umístění na stěně, 100x50 | m | 20 | 0 | 0 | 1
| 401 |  |  | Kabelová trasa na podlaze pod zdvojenou podlahou 500x200 pro silnoproudé technologické rozvody | m | 30 | 0 | 0 | 1
| 402 |  |  | Kabelová trasa (bez kabelů) v zemi, 12x chránička kopodur 110mm, rozpěrky po 0,5 metru, zalito betonem | m | 107 |  |  | 0
| 403 |  |  | Kabelové žlaby a konzole šířky 600mm (nová trasa ve stávajícím kolektoru) (celkem dvě trasy pod sebou) | m | 26 |  |  | 0
| 404 |  |  | Příchytky a drobný materiál pro vedení kabelů ve stávající trase ve stávajícím kolektoru na stávajících žlabech a konzolích (celkem dvě trasy pod sebou) | m | 50 | 0 | 0 | 1
| 405 |  |  | Prostup z kabelového kolektoru do rozvodny (ATS) | ks | 2 |  |  | 0
| 406 |  |  | Požární ucpávka pro Prostup z kabelového kolektoru do rozvodny (ATS) | ks | 2 |  |  | 0
| 407 |  |  | Kabelový prostup (pod zdvojenou podlahou) ve zdi, rozměr 200x1000 mm | ks | 1 |  |  | 0
| 408 |  |  | Kabelový prostup (pod zdvojenou podlahou) ve zdi, rozměr 250x300 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 1
| 409 |  |  | Kabelový prostup stropem z rozvodny na střechu pro kabeláž k rozvaděči RFV a k zařízení VZT, průměr 100 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 1
| - | [7 empty] | -
| - |  |  | Elektroinstalační materiál |  |  |  |  | -
| 500 |  |  | HOP / MET (hlavní ochranná přípojnice) | ks | 1 |  |  | 0
| 501 |  |  | POP (podružná ochranná přípojnice) | ks | 1 | 0 | 0 | 1
| 502 |  |  | Tlačítko EMERGENCY STOP, na povrch, komplet, 4xNC, pod sklíčkem | ks | 1 | 0 | 0 | 1
| 503 |  |  | Zásuvka 1f, IP43, 16A, na povrch | ks | 10 |  |  | 0
| 504 |  |  | Zásuvka 3f, IP43, 16A, na povrch | ks | 1 |  |  | 0
| 505 |  |  | Vypínač řaz. Č.6, IP44, na povrch | ks | 10 |  |  | 0
| 506 |  |  | Výkonový jistič, In=2000A, Ik=55kA, ruční pohon, výměna v poli 4 stávající hlavní rozvodny HR | ks | 1 | 0 | 0 | 1
| 507 |  |  | Drobný elektroinstalační materiál (příchytky, příchytky s funkcí při požáru, pásky apod.) | ks | 100 | 0 | 0 | 1
| - | [7 empty] | -
| - |  |  | Svítidla |  |  |  |  | -
| 600 |  |  | LED prachotěsné svítidlo, opálový PC kryt, IK08, včetně nosného systému, MODUS VLO5000M2W | ks | 18 |  |  | 0
| 601 |  |  | Nástěnné LED nouzové svítidlo INFINITY s piktogramem, MODUS IF2BWS/1W - exit | ks | 4 |  |  | 0
| 602 |  |  | LED přisazené nouzové svítidlo HELIOS HHP, 6x1W, MODUS HHP/6x1W | ks | 8 |  |  | 0
| - | [7 empty] | -
| - |  |  | Kabely |  |  |  |  | -
| 700 |  |  | 1-AYKY 4x240 (kromě propojení MG s ATS) | m | 3050 |  |  | 0
| 701 |  |  | 1-AYKY 4x240 (nové propojení MG s ATS), celkem 9x100m (viz kabelová tabulka) | m | 900 | 0 | 0 | 1
| 702 |  |  | 1-YY 4x1x120 | m | 160 | 0 | 0 | 1
| 703 |  |  | CYKY-O 2x4 | m | 200 | 0 | 0 | 1
| 704 |  |  | CYKY-J 5x16 | m | 100 | 0 | 0 | 1
| 705 |  |  | CYKY-J 5x10 | m | 15 | 0 | 0 | 1
| 706 |  |  | CYKY-J 3x1,5 (stavební elektroinstalace) | m | 200 |  |  | 0
| 707 |  |  | CYKY-J 3x2,5 (stavební elektroinstalace) | m | 100 |  |  | 0
| 708 |  |  | 1-YY 240 černá | m | 150 | 0 | 0 | 1
| 709 |  |  | H07V-K 120 | m | 120 | 0 | 0 | 1
| 710 |  |  | 1-YY 120 černá | m | 50 | 0 | 0 | 1
| 711 |  |  | YSLY-OZ 4x1,5 | m | 20 | 0 | 0 | 1
| 712 |  |  | YSLY-OZ 16x0,5 | m | 30 | 0 | 0 | 1
; | 713 |  |  | PRAFlaDur P90 2x2,5 | m | 140 | 0 | 0 | 1
; | 714 |  |  | J-Y(ST)Y 1x2x0,8 | m | 50 | 0 | 0 | 1
| 715 |  |  | FTP cat.5e | m | 160 | 0 | 0 | 1
| 716 |  |  | 3-CHBU 240 | m | 60 | 0 | 0 | 1
| 717 |  |  | 3-CHBU 120 | m | 20 | 0 | 0 | 1
| 717 |  |  | 1-CHBU 240 | m | 780 | 0 | 0 | 1
| 718 |  |  | 1-CXKH-R 5x16 | m | 160 | 0 | 0 | 1
| 719 |  |  | 1-CXKH-R 5x10 | m | 120 | 0 | 0 | 1
| 720 |  |  | 1-CXKH-R 3x1,5 | m | 120 | 0 | 0 | 1
| 721 |  |  | 1-CXKH-R 7Jx1,5 | m | 220 | 0 | 0 | 1
| 722 |  |  | 1-CXKH-R 3x2,5 | m | 160 | 0 | 0 | 1
| 723 |  |  | CYA 6 (pro profesi Slaboproud) | m | 100 | 0 | 0 | 1
| 724 |  |  | CYA 16 (pro profesi Slaboproud) | m | 100 | 0 | 0 | 1
| 725 |  |  | 1-CXKH-R 240 | m | 1200 | 0 | 0 | 1
| - | [7 empty] | -
| - |  |  | Výkopové práce a ostatní činnosti |  |  |  |  | -
| 800 |  |  | Kompletní zprovoznění UPS, EPO, komunikace, atd. | ks | 1 | 0 | 0 | 1
| 801 |  |  | Kompletní zprovoznění bateriových racků, BMS, EPO, komunikace, atd. | ks | 2 | 0 | 0 | 1
| 802 |  |  | UKONČENÍ KABELU průřezu 240, kabelové oko | ks | 220 |  |  | 0
| 803 |  |  | UKONČENÍ KABELU 1-CHBU 1x240 | ks | 24 |  |  | 0
| 803 |  |  | Ukončení kabelů CYKY, CXKH-R, CYA, CSKH-V, LiYCY, FTP, PraFlaDur P90, SHKFH-R, H07V-K | ks | 200 | 0 | 0 | 1
| 804 |  |  | Pokládka kabelů pro pevné uložení | m | 2196 | 0 | 0 | 1
| 805 |  |  | Hloubení kabelových rýh ručně šířka 600mm, hloubka 900mm, hornina třídy 2-4 | m3 | 50 |  |  | 0
| 806 |  |  | Řezání betonu komunikace před výkopovými pracemi | m | 200 |  |  | 0
| 807 |  |  | Obnova povrchu komunikace | m2 | 60 |  |  | 0
| 808 |  |  | Zásyp kabelových rýh strojně | m3 | 50 |  |  | 0
| 809 |  |  | Stavební přípomoci včetně průrazů pro kabely | ks | 1 |  |  | 0
| 810 |  |  | Požární ucpávky v budově DC | ks | 4 | 0 | 0 | 1
| 811 |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady 3% | % | 0.03 | 0 | 0 | 1
| 812 |  |  | Přesun hmot | ks | 1 | 0 | 0 | 1
| 813 |  |  | Celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy | ks | 1 | 0 | 0 | 1
| 814 |  |  | Předávací dokumetnace včetně dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 | 0 | 0 | 1
| 815 |  |  | Doprava technologie, pracovníků, stěhování technologie a ubytování | ks | 1 | 0 | 0 | 1
| 816 |  |  | Účast zhotovitele na kontrolních dnech | ks | 15 | 0 | 0 | 1
| 817 |  |  | Výrobní dokumentace / dílenská | ks | 1 | 0 | 0 | 1
| 818 |  |  | Koordinace | ks | 1 | 0 | 0 | 1
| 819 |  |  | Spoluprace s revizním technikem | ks | 1 | 0 | 0 | 1
| 820 |  |  | Součinnost zhotovitele při uvedení stavby do provozu | ks | 1 | 0 | 0 | 1
| 821 |  |  | Ekologická likvidace vzniklých odpadů | ks | 1 | 0 | 0 | 1
| - |  |  | Poznámka: Všechny položky v tomto rozpočtu zahrnují náklady přesunu hmot. Nedílnou součásti tohoto výkazu výměr / rozpočtu je i technická zpráva a výkresová dokumentace. Pokud to není uvedeno jinak (na samostatným řádku), dodávka zahrnuje i montáž zařízení. Montáž jednotlivých zařízení včetně kotvícího, spojovacího, těsnícího a montážního materiálu. |  |  |  |  | -

## SLP 1E
TECHNICKO-CENOVÁ SPECIFIKACE
Název akce : | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Čís. nabídky : | N231-0735
Část: | SLP technologie - 1. etapa
Stupeň: | Projekční rozpočet
Objednatel: | ALTRON, a.s.
Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4
Zpracoval: | Lukáš Galčan
tel: +420 777 228 102
lukas.galcan@category.cz
V Brně dne: | 18.02.2024
Platnost: | 30 dní
Rekapitulace rozpočtů
| Předkonektorovaná SM optická a metalická kabeláž 6A |  |  |  | 0
| CCTV |  |  |  | 0
| Serverové rozvaděče, PDU a krytovaná ulička |  |  |  | 0
| Kabelové trasy |  |  |  | 0
| PZTS - doplnění stávajícího systému |  |  |  | 0
| SKS pro infrastrukturu |  |  |  | 0
| ACS |  |  |  | 0
| Optická areálová trasa |  |  |  | 0
| CELKEM bez DPH : |  |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočet číslo : | R231-03963
Část: | Předkonektorovaná SM optická a metalická kabeláž 6A
R E K A P I T U L A C E
| Dodávky |  |  |  | 0
| Materiál |  |  |  | 0
| Montáž |  |  |  | 0
| Měření |  |  |  | 0
| HZS |  |  |  | 0
| Ostatní náklady-doprava mont. pracovníků, projekt skutečného stavu, VRN |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
V Ý K A Z V Ý M Ě R
Dodávky
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Optická předkonektorovaná kabeláž
| Optická SM kazeta, 24LC portů, 2x12f MPO, rovná, integrované protiprach. krytky | 1 | ks | 0 | 0
| Optická SM kazeta, 24LC portů, 2x12f MPO, kříž., integrované protiprach. krytky | 1 | ks | 0 | 0
| Optická SM kazeta, 12LC portů, 1x12f MPO, rovná, integrované protiprach. krytky | 20 | ks | 0 | 0
| Optická SM kazeta, 12LC portů, 1x12f MPO, kříž., integrované protiprach. krytky | 20 | ks | 0 | 0
| Adaptér pro optickou/metalickou kazetu | 42 | ks | 0 | 0
| Záslepka volné pozice vany | 22 | ks | 0 | 0
| Singlemode předkonektorovaný optický kabel, 12vl. MPO/MPO, LSZH, 10m | 4 | ks | 0 | 0
| Singlemode předkonektorovaný optický kabel, 12vl. MPO/MPO, LSZH, 15m | 12 | ks | 0 | 0
| Singlemode předkonektorovaný optický kabel, 12vl. MPO/MPO, LSZH, 20m | 6 | ks | 0 | 0
| Optický propojovací kabel LC/LC OS2, duplex, 2m | 60 | ks | 0 | 0
| Optická úhlová vana/panel pro osazení 4x kazeta (metalická/optická), 1U, černá | 37 | ks | 0 | 0
| Předkonektorovaný metalický kabel Cat 6A F/FTP LSZH, 6x port v kazetě, 10m | 6 | ks | 0 | 0
| Předkonektorovaný metalický kabel Cat 6A F/FTP LSZH, 6x port v kazetě, 15m | 24 | ks | 0 | 0
| Předkonektorovaný metalický kabel Cat 6A F/FTP LSZH, 6x port v kazetě, 20m | 12 | ks | 0 | 0
| Adaptér pro optickou/metalickou kazetu | 84 | ks | 0 | 0
| Metalický propojovací kabel 6A stíněný, 2m | 120 | ks | 0 | 0
| Záslepka 1U vč. montážní sady | 620 | ks | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Materiál
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Drobný instalační materiál, suchý zip vyvazovací, montážní sady... | 1 | kpl | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Montáž
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Montážní práce | 1 | kpl | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Měření
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| MM/SM-POW-MESvýkonové obousměrné měření optického vlákna | 264 | ks | 0 | 0
| MET-6A-11801proměření metalického segmentu dle ISO/IEC 11801 | 252 | ks | 0 | 0
| Zpracování měřícího protokolu | 2 | kpl | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
HZS
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Koordinace s ostatními profesemi | 12 | h | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Ostatní náklady
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Ostatní náklady-doprava mont. pracovníků, projekt skutečného stavu, VRN | 1 | kpl | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočet číslo : | R231-03966
Část: | CCTV
R E K A P I T U L A C E
| Dodávky |  |  |  | 0
| Materiál |  |  |  | 0
| Montáž |  |  |  | 0
| Měření |  |  |  | 0
| Revize |  |  |  | 0
| HZS |  |  |  | 0
| Ostatní náklady |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
V Ý K A Z V Ý M Ě R
Dodávky
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Kamery - připojeno do stávajícího systému v objektu
| IP dome kamera, 5MP, 2.8mm, WDR 120dB, IR 50m, ePoE, AI, IP67 | 12 | ks | 0 | 0
Kompatibilní se stávajícím kamerovým systémeme objektu, parametry popsány v TZ.
| Základna pro kameru | 12 | ks | 0 | 0
| Držák kamery na tyčový nosník (tyčový nosník dodávka stavby) | 3 | ks | 0 | 0
| Dešťový kryt pro kameru | 3 | ks | 0 | 0
| Switch CISCO C1000-24FP-4G-L Catalyst 1000 24port GE, PoE+ (370 W), 4x1G SFP | 1 | ks | 0 | 0
Kompatibilní se stávajícím kamerovým systémeme objektu, parametry popsány v TZ.
| SFP 1G - LC | 2 | ks | 0 | 0
| Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet+ PoE A/B nebo Hi PoE (max.90W), IP55 + box | 4 | ks | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Materiál
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Patch panel 24 port FTP, kat. 6A - zadní vyvazovák - plech | 1 | ks | 0 | 0
| Montážní sada do DR M6 | 1 | ks | 0 | 0
| Kabel metalický, Cat.6A , 4-pair, LSZH ,venkovní provedení | 60 | m | 0 | 0
| Kabel metalický stíněný, Cat.6A , 4-pair, LSZH, B2ca oranžový | 420 | m | 0 | 0
| Konektor RJ45 - 6A | 4 | ks | 0 | 0
| Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, panel | 16 | ks | 0 | 0
| Propojovací kabely pro IP kamery a IP záznamové zařízení | 20 | ks | 0 | 0
| Trubka ohebná/pevná vč. příslušenství - UV stabilní | 120 | m | 0 | 0
| Vodič(CYA) H07V-K 6 zz | 125 | m | 0 | 0
| Držák zásuvky na kabelový žlab | 7 | ks | 0 | 0
| Karabice na povrch vč. průchodek | 8 | ks | 0 | 0
| Keystone 6A, stíněný - pro zásuvku | 8 | ks | 0 | 0
| Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, panel | 32 | ks | 0 | 0
| Trubka ohebná 750N, průměr 32/24,3mm, bezhalogenová | 15 | m | 0 | 0
| Trubka tuhá průměr 32mm, vč. příslušenství a kotevního materiálu, bezhalogenová | 20 | m | 0 | 0
| Drobný instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0
| Provozní kniha CCTV | 1 | ks | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Montáž
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Montážní práce | 1 | kpl | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Měření, programování, nastavení a oživení
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| MET-6A-11801proměření metalického segmentu dle ISO/IEC 11801 | 4 | ks | 0 | 0
| Zpracování měřícího protokolu | 1 | kpl | 0 | 0
| Programování a nastavení stávajícího serveru CCTV, funkční zkouška | 1 | kpl | 0 | 0
| MET-6A-11801proměření metalického segmentu dle ISO/IEC 11801 | 8 | ks | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
HZS
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Příprava ke komplexní zkoušce, zkouška | 4 | h | 0 | 0
| Zaučení obsluhy | 4 | h | 0 | 0
| Koordinace s ostatními profesemi | 16 | h | 0 | 0
| Kamerové zkoušky s uživatelem | 8 | h | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Revize dle ČSN
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Revizní práce, měření, zpráva o výchozí kontrole a provozuschopnosti CCTV | 4 | h | 0 | 0
| Spolupráce s revizním technikem | 1 | h | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Ostatní náklady
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Ostatní náklady-doprava mont. pracovníků, projekt skutečného stavu, VRN | 1 | kpl | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočet číslo : | R231-03975
Část: | Serverové rozvaděče, PDU a krytovaná ulička
R E K A P I T U L A C E
| Materiál |  |  |  | 0
| Montážní práce |  |  |  | 0
| HZS |  |  |  | 0
| Ostatní náklady-doprava mont. pracovníků, projekt skutečného stavu, VRN |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
V Ý K A Z V Ý M Ě R
Materiál
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| VX IT skříň pro servery 42U, 800x1200mm, ventil. dveře, zadní vertikálně dělené | 22 | ks | 0 | 0
| VX IT sada na vyrovnání potenciálu | 22 | ks | 0 | 0
| Bočnice VX IT 2000x1200 nasouv., horizontálně dělená, RAL7035 | 4 | ks | 0 | 0
| Spojka pro řadové spojení, vnější 3mm, VX IT | 20 | ks | 0 | 0
| Dělící stěna pro rack VX IT s výřezy | 20 | ks | 0 | 0
| Vzduchová přepážka pro VX IT 800x2000, 19" standard, RAL9005, 6 zaslep. panelů | 22 | ks | 0 | 0
| Systémový nosič pro kabelové trasy | 18 | ks | 0 | 0
| Zaslepovací panel, 3x3U, rychlé upevnění bez šroubů RAL 9005 | 35 | ks | 0 | 0
| VX IT kabelová trasa 145mm, výška skříně 2000mm | 22 | ks | 0 | 0
| Vertikální kabelový kanál pro VX IT s 19" výška 2000mm, RAL9005 | 44 | ks | 0 | 0
| PDU metered, 400V, 3PY, 16A, 42 Outlets: 36 x IEC-C13, 6 x IEC-C19, | 24 | ks | 0 | 0
Input:IEC60309 16A, 11.1kVA, Inlet metered, bottom-bottom feed, 0U, iX7 controller, 2 x USB-A, USB-B and sensor connection, high resolution LCD display, dimension 1780x52x43mm.
| SK dveřní systém 2000x800mm, hloubka racku 1200mm | 1 | ks | 0 | 0
| SK systém vedení vzduchu, čelní díl 800x855mm | 1 | ks | 0 | 0
| SK systém vedení vzduchu krajní díl. 800x855mm | 1 | ks | 0 | 0
| SK systém vedení vzduchu nad racky, středový díl, výška 855 mm, šířka 800mm | 10 | ks | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Montáž
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Montážní práce | 1 | kpl | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
HZS
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Zaučení obsluhy | 8 | h | 0 | 0
| Koordinace s ostatními profesemi | 8 | h | 0 | 0
| Transport materiálu na stavbě | 12 | h | 0 | 0
| Ekologická likvidace obalového materiálu | 8 | h | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Ostatní náklady
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Ostatní náklady-doprava mont. pracovníků, projekt skutečného stavu, VRN | 1 | kpl | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočet číslo : | R231-03976
Část: | Kabelové trasy
R E K A P I T U L A C E
| Materiál |  |  |  | 0
| Montážní práce |  |  |  | 0
| HZS |  |  |  | 0
| Ostatní náklady |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
V Ý K A Z V Ý M Ě R
Dodávky
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Kabelový žlab Merkur 2 300/50 (nosník součástí specifikace žlutý žlab) | 32 | ks | 0 | 0
| Spojka SZM1 | 96 | ks | 0 | 0
| Kabelový kanál pro optickou kabeláž, 300 x 100mm, délka 2 metry, žlutý | 22 | ks | 0 | 0
| OptiWay rozbočka T OptiWay, v. 100mm, š. 300mm, žlutá | 11 | ks | 0 | 0
| Horizontální ohyb 90° OptiWay, v. 100mm, š. 300mm, žlutý | 4 | ks | 0 | 0
| Spojka, 300 x 100mm, žlutá | 71 | ks | 0 | 0
| Kabelový přímý přepad 100mm - spad, žlutá | 22 | ks | 0 | 0
| Spojka, 100 x 100mm, žlutá | 22 | ks | 0 | 0
| Vyústění, 100 x 100mm, žlutá | 22 | ks | 0 | 0
| Koncový kryt v. 100mm, š. 300mm, žlutý | 1 | ks | 0 | 0
| Vyústění v. 100mm, š. 300mm, žluté | 1 | ks | 0 | 0
| Montážní konzole pro žlab na závitovou tyč - žlutý žlab + drátěný žlab | 64 | ks | 0 | 0
| Nosník závitové tyče do stropu | 32 | ks | 0 | 0
| Závitová tyč | 32 | ks | 0 | 0
| Spojka záv. tyče 16mm | 0 | ks | 0 | 0
| Krytka závitové tyče | 32 | ks | 0 | 0
| Čepička | 32 | ks | 0 | 0
| Spojovací materiál a kotvící materiál ( šrouby, kotvy, matice a podložky ) | 1 | ks | 0 | 0
| Kabelový svod KSM-GZ do racku | 22 | ks | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Montáž
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Montážní práce | 1 | kpl | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
HZS
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Koordinace s ostatními profesemi | 12 | h | 0 | 0
| Ekologická likvidace obalového materiálu | 8 | h | 0 | 0
| Zpřístupnění a úprava stávajícíh kabelových tras | 60 | h | 0 | 0
| Prostupy, jádrové vrtání | 16 | h | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Ostatní náklady
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Ostatní náklady-doprava mont. pracovníků, projekt skutečného stavu, VRN | 1 | kpl | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočet číslo : | R231-03977
Část: | PZTS - doplnění stávajícího systému
R E K A P I T U L A C E
| Dodávky |  |  |  | 0
| Materiál |  |  |  | 0
| Montáž |  |  |  | 0
| Měření |  |  |  | 0
| Revize |  |  |  | 0
| HZS |  |  |  | 0
| Ostatní náklady |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
V Ý K A Z V Ý M Ě R
Dodávky
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| MK8 LCD klávesnice pro ústředny Galaxy Flex a Dimension | 1 | ks | 0 | 0
| G8P - Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v plastovém krytu s | 1 | ks | 0 | 0
| P026-B - Modul systémového posilovacího zdroje 2,75A v kovov | 2 | ks | 0 | 0
| Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS | 2 | ks | 0 | 0
| Stropní duální PIR + MW detektor, dosah průměr 8m/360°, antimasking | 5 | ks | 0 | 0
| Držák čidla - stropní | 5 | ks | 0 | 0
| MAS303 - Čtyř drátový plastový polarizovaný magnetický konta | 3 | ks | 0 | 0
| RKZ111 - Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou m | 3 | ks | 0 | 0
| ART1490BZ - Signalizační "jumbo" LED dioda s bzučákem v plas | 2 | ks | 0 | 0
| OS365 - Venkovní zálohovaná siréna 110dB/1m, červený maják, | 1 | ks | 0 | 0
Materiál pro propojení k EPS
| Relé 24V (časové) vč. patice a příslušenství | 1 | ks | 0 | 0
| Relé 12V vč. patice a příslušenství | 3 | ks | 0 | 0
| Drobný a podružný instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Materiál
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Přepěťová ochrana | 4 | ks | 0 | 0
| Skříň plastová na povrch, 316x396x160, plné dveře, IP55 | 2 | ks | 0 | 0
| Kabel metalický stíněný, Cat.6A , 4-pair, LSZH, B2ca oranžový - napájení | 120 | m | 0 | 0
| Kabel metalický stíněný, Cat.6A , 4-pair, LSZH, B2ca o - data a ostatní kabeláž | 445 | m | 0 | 0
| Kabel metalický, Cat.6A , 4-pair, LSZH ,venkovní provedení | 320 | m | 0 | 0
| Kabel PRAFLADUR-J 3 X 2,5 P60- R | 35 | m | 0 | 0
| Drobný a podružný instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0
| Držák zásuvky na kabelový žlab | 11 | ks | 0 | 0
| Karabice na povrch vč. průchodek | 11 | ks | 0 | 0
| Trubka ohebná 750N, průměr 32/24,3mm, bezhalogenová | 135 | m | 0 | 0
| Trubka tuhá průměr 32mm, vč. příslušenství a kotevního materiálu, bezhalogenová | 185 | m | 0 | 0
| Krabice s funkční schopností při požáru - nástěnná vč. keramické svorkovnice | 1 | ks | 0 | 0
| Plastová instalační lišta 40x20, bezhalogenová vč. příslušenství | 8 | m | 0 | 0
| Příchytka kabelu vč. kotvy, funkční schopnost při požáru | 60 | ks | 0 | 0
| Vodič(CYA) H07V-K 6 zz | 110 | m | 0 | 0
| Drobný instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Montáž
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Montážní práce | 1 | kpl | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Měření, programování, nastavení a oživení
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Programování a nastavení ústředny PZTS, funkční zkouška | 1 | kpl | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
HZS
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Příprava ke komplexní zkoušce, zkouška | 8 | h | 0 | 0
| Zaučení obsluhy | 6 | h | 0 | 0
| Koordinace s ostatními profesemi | 12 | h | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Revize dle ČSN
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Revizní práce, měření, zpráva o výchozí kontrole a provozuschopnosti PZTS | 6 | h | 0 | 0
| Spolupráce s revizním technikem | 2 | h | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Ostatní náklady
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Ostatní náklady-doprava mont. pracovníků, projekt skutečného stavu, VRN | 1 | kpl | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočet číslo : | R231-03978
Část: | SKS pro infrastrukturu
R E K A P I T U L A C E
| Dodávky |  |  |  | 0
| Materiál |  |  |  | 0
| Montáž |  |  |  | 0
| Měření |  |  |  | 0
| HZS |  |  |  | 0
| Ostatní náklady |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
V Ý K A Z V Ý M Ě R
Dodávky
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Patch panel 24 port FTP, kat. 6A - zadní vyvazovák - plech | 2 | ks | 0 | 0
| Montážní sada do DR M6 | 2 | ks | 0 | 0
| Kabel metalický stíněný, Cat.6A , 4-pair, LSZH, B2ca oranžový | 1020 | m | 0 | 0
| Keystone 6A, stíněný - pro zásuvku | 34 | ks | 0 | 0
| Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, panel | 136 | ks | 0 | 0
| Datová zásuvka pro 2x kystone vč. rámečku a krytky | 11 | ks | 0 | 0
| Datová zásuvka pro 1 kystone do parapetního žlabu | 12 | ks | 0 | 0
| Držák zásuvky na kabelový žlab | 11 | ks | 0 | 0
| Propojovací kabel 6A, stíněný, 2m | 34 | ks | 0 | 0
| Vyvazovací panel 1U | 2 | ks | 0 | 0
| Police do RACKu 1U, hloubka 450mm | 1 | ks | 0 | 0
| Drobný instalační materiál, suchý zip vyvazovací, montážní sady... | 1 | kpl | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Materiál
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| KOPOS KANÁL PARAPET PLAST PK 130X65 D 2M/6M | 32 | m | 0 | 0
| Koncový kryt žlabu | 8 | ks | 0 | 0
| Trubka ohebná 750N, průměr 32/24,3mm, bezhalogenová | 20 | m | 0 | 0
| Kovový GRIP střední | 20 | ks | 0 | 0
| Krabice hluboká KPR | 5 | ks | 0 | 0
| Trubka tuhá průměr 32mm, vč. příslušenství a kotevního materiálu, bezhalogenová | 40 | m | 0 | 0
| Drobný instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Montáž
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Montážní práce | 1 | kpl | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
HZS
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách | 4 | h | 0 | 0
| Koordinace s ostatními profesemi | 8 | h | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Měření, programování, nastavení a oživení
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| MET-6A-11801proměření metalického segmentu dle ISO/IEC 11801 | 34 | ks | 0 | 0
| Zpracování měřícího protokolu | 1 | kpl | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Ostatní náklady
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Ostatní náklady-doprava mont. pracovníků, projekt skutečného stavu, VRN | 1 | kpl | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočet číslo : | R231-03997
Část: | ACS
R E K A P I T U L A C E
| Dodávky |  |  |  | 0
| Ostatní náklady-doprava mont. pracovníků, projekt skutečného stavu, VRN |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
V Ý K A Z V Ý M Ě R
Dodávky
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| 6x čtečka | 6 | ks | 0 | 0
| komunikační jednotka CK721 | 1 | ks | 0 | 0
| S300-DIN-RDR8S | 1 | ks | 0 | 0
| 1x S300-DIN-I32O16 | 1 | ks | 0 | 0
| Switch 24 port vč. SFP | 1 | ks | 0 | 0
| Kabel metalický stíněný, Cat.6A , 4-pair, LSZH, B2ca oranžový | 320 | m | 0 | 0
| Trubka ohebná 750N, průměr 32/24,3mm, bezhalogenová | 60 | m | 0 | 0
| Trubka tuhá průměr 32mm, vč. příslušenství a kotevního materiálu, bezhalogenová | 70 | m | 0 | 0
| Krabice KU68 – 10ks | 10 | ks | 0 | 0
| CYSY 2x1.5 | 80 | m | 0 | 0
| 1x batery zdroj 12V 15A | 1 | ks | 0 | 0
| 1x baterie 12V 17Ah | 1 | ks | 0 | 0
| 1x batery zdroj 24V 10A | 1 | ks | 0 | 0
| 2x baterie 12V 32Ah | 2 | ks | 0 | 0
| 1xPlechová skřín s dinlištou 800x600x260 | 1 | ks | 0 | 0
| 2xPlechová skřín 500x400x260 (pro batery zdroje) | 2 | ks | 0 | 0
| 1x Programování | 1 | ks | 0 | 0
| 1x instalaci | 1 | ks | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Ostatní náklady
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Ostatní náklady-doprava mont. pracovníků, projekt skutečného stavu, VRN | 1 | kpl | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Část: | Optická areálová trasa
R E K A P I T U L A C E
| Dodávky |  |  |  | 0
| Montážní práce |  |  |  | 0
| Měření, programování, nastavení a oživení |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
V Ý K A Z V Ý M Ě R
Dodávky
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Optická vana 19", prázdná, výsuvná, výška 2U vč. čela | 4 | ks | 0 | 0
| Montážní sada do DR M6 | 4 | ks | 0 | 0
| Optická kazeta pro 24 svárů, včetně držáků svárů | 8 | ks | 0 | 0
| Ochrana optického sváru 60mm | 96 | ks | 0 | 0
| Spojka LC, duplexní, SM | 64 | ks | 0 | 0
| Spojka E2000, simplexní, SM | 64 | ks | 0 | 0
| Pigtail E2000, 9/125, délka 2 m | 64 | ks | 0 | 0
| Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, panel | 96 | ks | 0 | 0
| Pigtail LC, 9/125, délka 2 m | 128 | ks | 0 | 0
| Ochrana optického sváru 60mm | 96 | ks | 0 | 0
| Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, panel | 96 | ks | 0 | 0
| Univerzální FO kabel 48x(4x12vl) 9/125µm OS2, B2ca s1a,d1,a1, odol. proti hlodavcům | 1040 | m | 0 | 0
| Opt. propoj. kabel duplex, LC-LC 9/125 um OS1, délka 2m | 24 | ks | 0 | 0
| Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, panel | 48 | ks | 0 | 0
| Opt. propoj. kabel duplex, E2000-E2000, 9/125 um OS1, délka 2m | 24 | ks | 0 | 0
| Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, panel | 48 | ks | 0 | 0
| Podružný a drobný instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Montáž
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
|  | 1 | kpl | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Měření, programování, nastavení a oživení
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| MM/SM-SPLzlomení, svaření MM/S vlákna na vlák./kab. pig-tail | 96 | ks | 0 | 0
| MM/SM-POW-MESvýkonové obousměrné měření optického vlákna | 48 | ks | 0 | 0
| MM/SM-SPLzlomení, svaření MM/S vlákna na vlák./kab. pig-tail | 96 | ks | 0 | 0
| MM/SM-POW-MESvýkonové obousměrné měření optického vlákna | 48 | ks | 0 | 0
| Zpracování měřícího protokolu | 2 | kpl | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0

## VZT 1E
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  | Změna využití a stavební úpravy stávajícího objektu garáží na serverovnu v areálu Univerzity Karlovy, Matematicko-fyzikální fakulty V Holešovičkách 2/747, 180 00 Praha 8
Objekt: |  | Servervovna
Dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS)
Soupis:
D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení - etapa I.
KSO: | [5 empty] | CC-CZ:
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2024-02-01
Zadavatel: |  | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Adresa: Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2 |  |  |  | Projektant: | Ing. David Staněk
Zhotovitel: |  | ALTRON, a.s. Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4 |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
Serverovna
1 |  | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | Klimatizační jednotka nástřešní vzduch/vzduch s kompresorovým chlazením a freecoolingem, cena včetně zprovoznění a MaR. | ks | 4 | 0 | 0
Technickou specifikaci viz. technická specifikace (D.1.4.2-02_TSZ) a tabulka zařízení (D.1.4.2-03_TabZ); Chladicí výkon: 71 kW Vzduchový výkon: 15 000 m3/h
2 |  |  | Kompaktní odvlhčovač integrovaný do jednotky | ks | 2 | 0 | 0
3 |  |  | Kompaktní zvlhčovač integrovaný do jednotky | ks | 2 | 0 | 0
4 |  |  | Nosná rámová konstrukce pod klimatizační jednotku, upevněna do nosné části střešní konstrukce, včetně montáže | ks | 4 | 0 | 0
5 |  |  | Montáž klimatizační jednotky, osazení na rámovou konstrukci na střechu, včetně připravení prostupu s manžetou na sání a výfuk do objektu | ks | 4 | 0 | 0
6 |  |  | Odstranění zakrytí prostupů v protipožárním stropě pro VZT | kpl | 1 |  | 0
7 |  |  | Odstranění a zakrytí prostupů VZT střešním pláštěm a následné opracování prvků VZT do střešeního pláště | kpl | 1 |  | 0
8 |  |  | Drobné stavební přípomoce | kpl | 1 | 0 | 0
35t jeřáb
9 |  |  | Přistavení | ks | 1 | 0 | 0
10 |  |  | Jeřábnické práce včetně signalisty | hod | 6 | 0 | 0
11 |  |  | Vazači nájezd | hod | 4 | 0 | 0
12 |  |  | Vazači práce | hod | 6 | 0 | 0
Technická místnost
13 |  | 2.1, 2.2 | Vnitřní kanálová jednotka - dodávka včetně spojovacího, kotvícího a montážního materiálu; rozměr a chladící výkon viz tabulku zařízení, resp. technickou specifikaci | ks | 2 | 0 | 0
Technickou specifikaci viz. technická specifikace (D.1.4.2-02_TSZ) a tabulka zařízení (D.1.4.2-03_TabZ); součásti dodávky dle technické specifikace kabelový ovládač a modul sledování chod / porucha a součásti kanálové jednotky bude i čerpadlo kondenzátu
14 |  |  | Montáž vnitřní kanálové jednotky | ks | 2 | 0 | 0
15 |  | 3.1, 3.2 | Venkovní vzduchem chlazená kondenzační jednotka - dodávka včetně spojovacího, kotvícího a montážního materiálu; rozměr a chladící výkon viz technickou specifikaci | ks | 2 | 0 | 0
Technickou specifikaci viz. technická specifikace (D.1.4.2-02_TSZ) a tabulka zařízení (D.1.4.2-03_TabZ); součásti dodávky dle technické specifikace i betónové kostky včetně fólie pro uložení venkovních kondenzačních jednotek na střeše objektu
16 |  |  | Montáž venkovní vzduchem chlazené kondenzační jednotky | ks | 2 | 0 | 0
17 |  |  | Cu potrubí určené pro systém klimatizací; rozměr Ø12,7 mm; tloušťka stěny 0,8 mm včetně tvarovek | m | 16 | 0 | 0
18 |  |  | Cu potrubí určené pro systém klimatizací; rozměr Ø28,7 mm; tloušťka stěny 1,0 mm včetně tvarovek | m | 16 | 0 | 0
Měděné potrubí určené pro chlazení, klimatizace; vyrobeno dle DIN 8905 (obsah Cu 99,93%); konce uzavřené, případně utěsněné; možné použít tvrdé trubky F22 (R220) - provedení ve svitcích, resp. tvrdé trubky F36 (R290) - provedení v tyčích; dodávka včetně instalačního, montážního, kotvícího a spojovacího materiálu
19 |  |  | Montáž měděného potrubí | m | 32 | 0 | 0
20 |  |  | Popisné štítky v souladu s ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
21 |  |  | Tepelná izolace s vysokým difúzním odporem; tloušťka izolace 13mm - určena pro Cu potrubí Ø12,7mm | m | 16 | 0 | 0
22 |  |  | Tepelná izolace s vysokým difúzním odporem; tloušťka izolace 13mm - určena pro Cu potrubí Ø28,7mm | m | 16 | 0 | 0
Tepelná izolace ve vnitřním prostředí na bázi kaučuku s vysokým difúzním odporem μ≥7000 dle EN 12086 (DIN 52615); Tepelnou izolaci ve venkovním prostředí na bázi kaučku s vysokým difúzním odporem μ≥7000 dle EN 12086 (DIN 52615) opatřit vrstvou na ochranu před UV zářením a ochranou před mechanickým poškozením
23 |  |  | Montáž tepelné izolace | m | 32 | 0 | 0
24 |  |  | Potrubí pro odvod kondenzátu plastové DN25 | m | 2 | 0 | 0
25 |  |  | Topný kabel pro potrubí odvodu kondenzátu | ks | 2 | 0 | 0
Elektrický topný samoregulační kabel o výkonu 9 W/m, topná délka 1 m + min. 2 m připojení napájení
26 |  |  | Komunikační kabel mezi vnitřní a venkovní jednotkou - viz instalační manuály zařízení | m | 16 | 0 | 0
27 |  |  | Vákuování potrubí | m | 32 | 0 | 0
28 |  |  | Tlakové zkoušky potrubí dusíkem dle národních norem ČSN | m | 32 | 0 | 0
29 |  |  | Zprovoznění chladícího okruhu | ks | 2 | 0 | 0
30 |  |  | Dodateční množství chladiva - R32 | kg | 0 | 0 | 0
V jednotce je předplněné množství chladiva v dostatečné míře
31 |  |  | Plechový žlab pro vedení Cu potrubí ve venkovním prostoru včetně víka žlabu | m | 4 | 0 | 0
Předpokládaný rozměr žlabu 250x100x1,25mm včetně tvarovek; ve žlabu vést všechny vedení pro chlazenítechnologické místnosti
32 |  |  | Odvod kondenzátu z vnitřních kanálových jednotek - odtoková hadice od vnitřních jednotek systému chlazení a vytvoření stoupacího potrubí s výškou max. 625mm, vývod na střechu | ks | 2 | 0 | 0
33 |  |  | Provozní zkouška zařízení, včetně zaregulování systému, včetně propojení se systémem monitoring | hod | 8 | 0 | 0
34 |  |  | Pomocné pracovní lešení | ks | 1 | 0 | 0
35 |  |  | Drobné stavební přípomoce | kpl | 1 | 0 | 0
Hygienické větrání
36 |  |  | Centrální vzduchotechnická jednotka podstropní - dodávka včetně spojovacího, kotvícího a montážního materiálu; rozměr a chladící výkon viz tabulku zařízení, resp. technickou specifikaci | ks | 1 | 0 | 0
Technickou specifikaci viz. technická specifikace (D.1.4.2-02_TSZ) a tabulka zařízení (D.1.4.2-03_TabZ); součásti dodávky dle technické specifikace kabelový ovládač a modul sledování chod / porucha.
37 |  |  | Elektrický potrubní předehřev | ks | 1 | 0 | 0
Technickou specifikaci viz. technická specifikace (D.1.4.2-02_TSZ) a tabulka zařízení (D.1.4.2-03_TabZ)
38 |  |  | Montáž vzduchotechnické jednotky | ks | 1 | 0 | 0
39 |  |  | Potrubí z oboustranně pozinkového plechu Ø160 o tl. Plechu 0,45 mm vedené v třídě těsnosti "B" | m | 28 | 0 | 0
40 |  |  | Montáž vzduchotechnického potrubí | m | 28 | 0 | 0
41 |  |  | Tepelná izolace z minerální vaty o tl. Min. 40 mm pro kruhové potrubí Ø160 | m | 8.5 | 0 | 0
42 |  |  | Montáž tepelné izolace na VZT potrubí | m | 8.5 | 0 | 0
43 |  |  | Sací přechodová tvarovka se servopohonem (uzavíratelná) ovládaná 24V, rozměr tvarovky 350x350xØ160 mm | ks | 1 | 0 | 0
44 |  |  | Montáž přechodové tvarovky | ks | 1 | 0 | 0
Montáž včetně vyplnění prostoru prostupu tepelnou izolací z minerální vaty, včetně elektrického napájení a ovládání
45 |  |  | Protidešťová žaluzie na sání o rozměrech 350x350 mm | ks | 1 | 0 | 0
46 |  |  | Montáž protidešťové žaluzie | ks | 1 | 0 | 0
47 |  |  | Výfukový kus délky 300 mm Ø 160 mm, včetně mříže proti ptactvu | ks | 1 | 0 | 0
48 |  |  | Montáž výfukového kusu, včetně vyplnění prostoru prostupu tepelnou izolací z minerální vaty | ks | 1 | 0 | 0
Montáž včetně vyplnění prostoru prostupu tepelnou izolací z minerální vaty
49 |  |  | Dýza kruhová Ø160 mm z hliníkové slitiny | ks | 1 | 0 | 0
50 |  |  | Odtahová mřížka jednořadá z pozinkového plechu o rozměrech 725x75 mm; Aef = 0,027 m2 na kruhové potrubí Ø 160 mm | ks | 1 | 0 | 0
51 |  |  | Montáž koncového prvku, včetně zaregulování | ks | 2 | 0 | 0
52 |  |  | Požární klapka s havarijní funkcí (bez napětí zavřeno) určena do kruhového potrubí Ø 160 mm. Maximální doba zavírání 30 s. Napájení 230 V. | ks | 2 | 0 | 0
53 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 2 | 0 | 0
Montáž včetně vyplnění prostoru okolo klapky požární ucpávkou, včetně elektrického propojení
54 |  |  | Požární klapka s havarijní funkcí (bez napětí zavřeno) o rozměru 200 x 100 mm. Maximální doba zavírání 30 s. Napájení 230 V. | ks | 2 | 0 | 0
55 |  |  | Montáž požární klapky | ks | 2 | 0 | 0
Montáž včetně vyplnění prostoru okolo klapky požární ucpávkou, včetně elektrického propojení
56 |  |  | Odstranění zakrytí prostupů mezi hranicemi požárních úseků, včetně prostupů pro přetlakové klapky a následné opravení fasády | ks | 8 |  | 0
Jedná se o 2 prostupy pro VZT potrubí s následným osazením požární klapky, 2 prostupy pro větrací otvory s následným osazením požární klapky, 2 prostupy pro vedení rozvodů vody (příprava pro etapu 2) a 2 prostupy do exteriéru pro VZT potrubí
57 |  |  | Provozní zkouška zařízení, včetně zaregulování systému, včetně propojení se systémem monitoring | hod | 3 | 0 | 0
58 |  |  | Provozní zkouška zařízení, včetně zaregulování systému, včetně propojení se systémem monitoring | hod | 4 | 0 | 0
59 |  |  | Pomocné pracovní lešení | ks | 1 | 0 | 0
60 |  |  | Drobné stavební přípomoce | kpl | 1 | 0 | 0
Skladový prostor
61 |  |  | Fasádní mřížka pro prostup 100x100 mm, včetně montáže | ks | 2 | 0 | 0
62 |  |  | Síť proti ptactvu, 100x100mm, včetně montáže | ks | 2 | 0 | 0

## GHZ 1E
Změna využití a stavební úpravy stávajícího objektu garáží na serverovnu v areálu Univerzity Karlovy, Matematicko-fyzikální fakulty
V Holešovičkách 2/747, 180 00 Praha 8
D.1.4.3 - Stabilní hasící zařízení (GHZ)
Č. p. | Popis položky | Mn. | Měr. Jed. | Jed. cena v Kč | Celková cena v Kč | Poznámka
1 | STROJNÍ ČÁST GHZ |  |  |  | 0
1.1 | Ocelová tlaková nádoba bezešvá 140 l, 42 bar, materiál uhlíková ocel, Ø 360 mm, vertikální instalace | 3 | ks | 0 | 0
1.2 | Vypouštěcí flexi hadice 1 1/2" 42 bar | 3 | ks | 0 | 0
1.3 | Hasivo FK-5-1-12 při koncentraci 5,6% dle normy ČSN EN 15004-2 | 326 | kg | 0 | 0
1.4 | Uchycení láhve ke zdi pomocí montážní obruče | 3 | ks | 0 | 0
1.5 | Pilotní láhev 3 l včetně elektricky ovládaného ventilu, 75 bar, materiál ocel, IP65, U=24V, I=0,5A | 1 | ks | 0 | 0
1.6 | Kontaktní manometr na hasicí láhví, rozsah 0-100 bar, s propojovacím kabelem | 3 | ks | 0 | 0
1.7 | Propojovací flexibilní hadice 1/4´´, délka 700 mm, maximální pracovní tlak 366 bar | 1 | ks | 0 | 0
1.8 | Propojovací flexibilní hadice 1/4´´, délka 1500 mm, maximální pracovní tlak 366 bar | 1 | ks | 0 | 0
1.9 | Sběrné potrubí DN 40 pro připojení 2 láhví, provozní tlak 42 bar, včetně připojovacích zpětných klapek | 1 | ks | 0 | 0
1.10 | Tryska s připojením na potrubí DN 32, materiál mosaz | 6 | ks | 0 | 0
1.11 | Pozinkované ocelové rozvodné potrubí DN 40, 60 bar, vnější průměr 48,5 mm, tloušťka stěny 3,2 mm | 9 | m | 0 | 0
1.12 | Pozinkované ocelové rozvodné potrubí DN 32, 60 bar, vnější průměr 42,4 mm, tloušťka stěny 3,2 mm | 24 | m | 0 | 0
1.13 | Koleno DN 40 | 3 | ks | 0 | 0
1.14 | Koleno DN 32 | 1 | ks | 0 | 0
1.15 | T-kus DN 40 | 1 | ks | 0 | 0
1.16 | T-kus DN 32 | 9 | ks | 0 | 0
1.17 | Zátka DN 32 | 6 | ks | 0 | 0
1.18 | Vsuvka DN 32 | 6 | ks | 0 | 0
1.19 | Redukce DN 40 - DN 32 | 3 | ks | 0 | 0
1.20 | Uchycení potrubí - Konzole lištová délka 300 mm včetně šroubů a závitových tyčí | 36 | ks | 0 | 0
1.21 | Uchycení potrubí - Objímka DN 40 pro upevnění potrubí | 10 | ks | 0 | 0
1.22 | Uchycení potrubí - Objímka DN 32 pro upevnění potrubí | 26 | ks | 0 | 0
1.23 | Samotížná přetlaková klapka obousměrná, rozměr 500x500 mm, včetně venkovního krytu proti povětrnostním vlivům a vnitřní ochrané mřížky, např. Apreco SGV-0505 | 2 | ks | 0 | 0
2 | ELEKTRICKÁ ČÁST GHZ |  |  |  | 0
2.1 | Ústředna GHZ, certifikovaná pro použití s hasicími systémy | 2 | ks | 0 | 0
2.2 | Akumulátor 12V, 7Ah | 4 | ks | 0 | 0
2.3 | Krabice rozhraní GHZ/EPS | 2 | ks | 0 | 0
2.4 | Opticko kouřový hlásič | 20 | ks | 0 | 0
2.5 | Patice opticko kouřového hlásiče | 20 | ks | 0 | 0
2.6 | Spouštěcí tlačítko GHZ (žluté) | 2 | ks | 0 | 0
2.7 | Blokovací tlačítko GHZ (modré) | 2 | ks | 0 | 0
2.8 | Siréna IP54, barva červená, hlasitost v 1m 100dB, ø93 mm, výška75 mm | 2 | ks | 0 | 0
2.9 | Siréna s majákem IP54, barva červená, frekvence 60/minutu, hlasitost v 1m 100dB, ø93 mm, výška 121 mm | 2 | ks | 0 | 0
2.10 | Varovný signalizační panel | 4 | ks | 0 | 0
2.11 | Uzemnění systému GHZ | 2 | kpl | 0 | 0
2.12 | Kabel B2ca s1, d0 typ 1x2x0,8 | 600 | m | 0 | 0
2.13 | Montážní a závěsný materiál | 1 | kpl | 0 | 0
3 | OSTATNÍ |  |  |  | 0
3.1 | Montáž strojní části GHZ | 1 | kpl | 0 | 0
3.2 | Montáž elektrické části GHZ | 1 | kpl | 0 | 0
3.3 | Tlaková zkouška potrubních tras | 2 | kpl | 0 | 0
3.4 | Zprovoznění, programování, individuální vyzkoušení | 2 | kpl | 0 | 0
3.5 | Výchozí kontrola provozuschopnosti a zkouška činnosti | 2 | kpl | 0 | 0
3.6 | Zaškolení obsluhy a provozu | 1 | kpl | 0 | 0
3.7 | Přesun materiálů, ostatní náklady | 1 | kpl | 0 | 0
3.8 | Zkouška integrity místnosti (Door fan test) | 2 | kpl | 0 | 0
3.9 | Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | kpl | 0 | 0
| CENA CELKEM |  |  |  | 0

## NN 2E
SOUPIS PRACÍ
| Stavba: |  | Změna využití a stavební úpravy stávajícího objektu garáží na serverovnu v areálu Univerzity Karlovy, Matematicko-fyzikální fakulty
| Objekt: |  | V Holešovičkách 2/747, 180 00 Praha 8
Dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS)
Soupis:
D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika – technologická NN
| KSO: | [5 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | V Holešovičkách 2/747, 180 00 Praha 8 |  |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  | Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakutla Ovocný th 560/5 Staré Město, 110 00, Praha 1 |  |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Cetkovský
| Zhotovitel: |  | ALTRON, a.s. Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4 |  |  |  | Zpracovatel:
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | cena / 1ks | cena za Množství | ETAPA
| Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
Přípojnicový systém pro napájení racků na datovém sále
Hliníkové proudovodné dráhy bez nutnosti údržby (dotahování)
5-vodič. systém L1+L2+L3+N+PE (PE propojeno se zapouzdřením)
Plný průřez fází, nuly a PE
IP52, zapouzdření - ocelový plech, barva RAL7035 (světle šedá)
|  | - | [6 empty] | -
| 301 |  |  | modul pro UPS | ks | 2 | 0 | 0 | 2
| - | [7 empty] | -
| - | [7 empty] | -
| - |  |  | Rozváděče NN |  |  |  |  | -
| - | [7 empty] | -
| - |  |  | PDU |  |  |  |  | -
| - | [7 empty] | -
| - |  |  | UPS |  |  |  |  | -
| 303 |  |  | Bateriový rack TP200, včetně baterií, 100Ah | ks | 1 | 0 | 0 | 2
| - | [7 empty] | -
| - |  |  | Kabelové trasy a prostupy |  |  |  |  | -
| - | [7 empty] | -
| - |  |  | Elektroinstalační materiál |  |  |  |  | -
| 508 |  |  | Zásuvka 1f, IP43, 16A, na povrch | ks | 1 | 0 | 0 | 2
| - | [7 empty] | -
| - |  |  | Svítidla |  |  |  |  | -
| - | [7 empty] | -
| - |  |  | Kabely |  |  |  |  | -
;
;
| 726 |  |  | 1-CXKH-R 3x2,5 | m | 20 | 0 | 0 | 2
| 727 |  |  | 1-CXKH-R 5x2,5 | m | 20 | 0 | 0 | 2
| 728 |  |  | 1-CXKH-R 5x4 | m | 20 | 0 | 0 | 2
| 729 |  |  | 1-CXKH-R 5x6 | m | 80 | 0 | 0 | 2
| 730 |  |  | 1-CXKH-R 5x70 | m | 20 | 0 | 0 | 2
| - | [7 empty] | -
| - | [7 empty] | -
| - |  |  | Výkopové práce a ostatní činnosti |  |  |  |  | -
| 822 |  |  | Pokládka kabelů pro pevné uložení | m | 160 | 0 | 0 | 2
| - |  |  | Poznámka: Všechny položky v tomto rozpočtu zahrnují náklady přesunu hmot. Nedílnou součásti tohoto výkazu výměr / rozpočtu je i technická zpráva a výkresová dokumentace. Pokud to není uvedeno jinak (na samostatným řádku), dodávka zahrnuje i montáž zařízení. Montáž jednotlivých zařízení včetně kotvícího, spojovacího, těsnícího a montážního materiálu. |  |  |  |  | -
| 823 |  |  | Programování SW pro nadřazené řizení chlazení | ks | 1 | 0 | 0 | 2

## VZT E2
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  | Změna využití a stavební úpravy stávajícího objektu garáží na serverovnu v areálu Univerzity Karlovy, Matematicko-fyzikální fakulty V Holešovičkách 2/747, 180 00 Praha 8
Objekt: |  | Servervovna
Dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS)
Soupis:
D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení - etapa II
KSO: | [5 empty] | CC-CZ:
Místo: | [5 empty] | Datum: | 01.04.2024 (R2 08.2024)
Zadavatel: |  | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Adresa: Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2 |  |  |  | Projektant: | Ing. David Staněk
Zhotovitel: |  | ALTRON, a.s. Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4 |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
Etapa II
Vodní chlazení IT
63 |  |  | 35t jeřáb
V případě osazení technologie na střeše v etapě 1 současně s technologií z etapy 2 je možné snížit náklady na jeřáb a jeřábnické práce
64 |  |  | Přistavení | ks | 1 |  | 0
65 |  |  | Jeřábnické práce včetně signalisty | hod | 6 |  | 0
66 |  |  | Vazači nájezd | hod | 4 |  | 0
67 |  |  | Vazači práce | hod | 6 |  | 0
Zařízení
65 |  | 8.1 | Chiller se šroubovým kompresorem a s vodou chlazeným kondenzátorem | ks | 1 |  | 0
66 |  |  | Montáž chilleru, včetně veškerého přislušenství pro provoz chilleru | ks | 1 |  | 0
Technickou specifikaci viz. Technická zpráva (D.1.4.2-01_TZ), technická specifikace (D.1.4.2-02_TSZ) a tabulka zařízení (D.1.4.2-03_TabZ); Chladicí výkon: 270 kW Teplota kapaliny na výparníku: 18/13 °C Teplota kapaliny na kondenzátoru: 45/55 °C
67 |  | 9.1, 9.2 | Suchý chladič pro chlazení serverovny; Q= 135 kW; průtok 35% směs propylenglykolu a vody 13,69 m3/h, tlaková ztráta 48 kPa (při freecoolingu), Q=180 kW; průtok 16,43 m3/h, tlaková ztráta 80 kPa (při DX chlazení) ; ventilátory s EC motorem; LpA= 57 dB v 10 metrech; rozměry DxŠxV = 3040 x 1641 x 1438 mm; hmotnost 619 kg (operativní); sledování stavu chod / porucha; navařovací příruby a protipříruby PN16 s těsněním včetně montáže na místo instalace a uvedení do provozu; dodávka včetně antivibračních prvků | ks | 2 |  | 0
68 |  |  | Montáž suchého chladiče na střeše objektu, včetně montáže a propojení s veškerým příslučenstvím suchého chladiče | ks | 2 |  | 0
Suchý chladič musí splňovat veškeré technické náležitosti specifikované v projektové dokumentaci (technická zpráva, tabulka zařízení, technická specifikace a výkresový dokumentace)
69 |  | 10.1 | Deskový výměník mezi vodním okruhem chilleru (studená strana) a okruhem k CDU s 35 PPG směsí (teplá strana) | ks | 1 |  | 0
70 |  |  | Montáž deskového výměníku, včetně přirub a protipřirub | ks | 1 |  | 0
|  |  | Technickou specifikaci viz. Technická zpráva (D.1.4.2-01_TZ), technická specifikace (D.1.4.2-02_TSZ) a tabulka zařízení (D.1.4.2-03_TabZ); Přenášený výkon: 270 kW Teplá strana: Průtok kapaliny: 27,757 m3/h, tlaková ztráta: 19,63 kPa, teplotní spád 41/29 °C Studená strana: Průtok kapaliny : 48,96 m3/h, tlaková ztráta: 19,82 kPa, teplotní spád 13/18 °C | [7 empty] | 12.6491 | 81283432.258 | 1028160000
71 |  | 10.2 | Deskový výměník pro ZZT, teplá strana - PPG směs 35%, studená strana - voda | ks | 1 |  | 0
72 |  |  | Montáž deskového výměníku, včetně přirub a protipřirub | ks | 1 |  | 0
Technickou specifikaci viz. Technická zpráva (D.1.4.2-01_TZ), technická specifikace (D.1.4.2-02_TSZ) a tabulka zařízení (D.1.4.2-03_TabZ); Přenášený výkon: 270 kW Teplá strana: Průtok kapaliny: 31,92 m3/h, tlaková ztráta: max. 20,0 kPa, teplotní spád 55/45 °C Studená strana: dle požadovaného průtoku / teplotního spádu na straně odběru tepla Strana za DV na straně vody není v tomto projektu dále řešena - bude řešena individuálně investorem
73 |  | 11.1, 11.2 | Jednostupňové suchoběžné odstředivé čerpadlo v provedení INLINE montáže do chladícího okruhu, vč. protipřírub, atd. DN50; Q = 28,0 m3/h; dopravní výška = 36 m; 5,5 kW; 10,3 A; 400 V - dodávka s kompletním příslušenstvím (spojovací, kotvící, těsnící a montážní materiál), čerpadlo bude obsahovat integrovaný frekvenční měnič | ks | 2 |  | 0
74 |  |  | Montáž oběhového čerpadla | ks | 2 |  | 0
Oběhové čerpadlo musí splňovat veškeré technické náležitosti specifikované v projektové dokumentaci (technická zpráva, tabulka zařízení, technická specifikace a výkresový dokumentace)
75 |  | 11.3 | Jednostupňové suchoběžné odstředivé čerpadlo v provedení INLINE montáže do chladícího okruhu, vč. protipřírub, atd. DN50; Q = 32,0 m3/h; dopravní výška = 26,3 m; 5,5 kW; 10,3 A; 400 V - dodávka s kompletním příslušenstvím (spojovací, kotvící, těsnící a montážní materiál), čerpadlo bude obsahovat integrovaný frekvenční měnič | ks | 1 |  | 0
76 |  |  | Montáž oběhového čerpadla | ks | 1 |  | 0
Oběhové čerpadlo musí splňovat veškeré technické náležitosti specifikované v projektové dokumentaci (technická zpráva, tabulka zařízení, technická specifikace a výkresový dokumentace)
77 |  | 11.4 | Jednostupňové suchoběžné odstředivé čerpadlo v provedení INLINE montáže do chladícího okruhu, vč. protipřírub, atd. DN65; Q = 50,53 m3/h; dopravní výška = 11 m; 2,2 kW; 4,65 A; 400 V - dodávka s kompletním příslušenstvím (spojovací, kotvící, těsnící a montážní materiál) | ks | 1 |  | 0
78 |  |  | Montáž oběhového čerpadla | ks | 1 |  | 0
Oběhové čerpadlo musí splňovat veškeré technické náležitosti specifikované v projektové dokumentaci (technická zpráva, tabulka zařízení, technická specifikace a výkresový dokumentace)
79 |  | 12.1 | Automatické doplňování teplonosného média pro systém s glykolovou směsí, včetně nádrže o objemu 200 litrů pro teplnosné médium, včetně řídícího modulu se sledováním stavu chod / porucha a čerpadla pro automatické doplňování a protáčení teplonosného média včetně montáže včetně montáže a uvedení do provozu | ks | 2 |  | 0
80 |  |  | Montáž automatického doplňovacího zařízení | ks | 2 |  | 0
Automatické doplňovací zařízení musí splňovat veškeré technické náležitosti specifikované v projektové dokumentaci (technická zpráva, tabulka zařízení, technická specifikace a výkresový dokumentace)
81 |  | 13.1 | Membránová tlaková expanzní nádoba pro použití v systému chlazení pro nemrznoucí směs o koncentraci 35% propylenglykol, jmenovitý objem 100l (užitný 90 l), dovolený provozní tlak 10 bar, přípustná provozní teplota na membránu 70°C | ks | 1 |  | 0
82 |  |  | Uzavírací ventil s ochranou proti neoprávněné manipulaci 1" |  | 1 |  | 0
83 |  |  | Montáž membránové tlakové expanzní nádoby, včetně montáže uzavíracího ventilu s ochranou |  | 1 |  | 0
Expanzní nádoba musí splňovat veškeré technické náležitosti specifikované v projektové dokumentaci (technická zpráva, tabulka zařízení, technická specifikace a výkresový dokumentace)
84 |  | 13.2 | Membránová tlaková expanzní nádoba pro použití v systému chlazení pro nemrznoucí směs o koncentraci 35% propylenglykol, jmenovitý objem 80l (užitný 72 l), dovolený provozní tlak 10 bar, přípustná provozní teplota na membránu 70°C | ks | 1 |  | 0
85 |  |  | Uzavírací ventil s ochranou proti neoprávněné manipulaci 1 " |  | 1 |  | 0
86 |  |  | Montáž membránové tlakové expanzní nádoby, včetně montáže uzavíracího ventilu s ochranou |  | 1 |  | 0
Expanzní nádoba musí splňovat veškeré technické náležitosti specifikované v projektové dokumentaci (technická zpráva, tabulka zařízení, technická specifikace a výkresový dokumentace)
87 |  | 13.3 | Membránová tlaková expanzní nádoba pro použití v systému topení a chlazení, jmenovitý objem 35l (užitný 31,5 l), dovolený provozní tlak 6 bar, přípustná provozní teplota na membránu 70°C | ks | 1 |  | 0
88 |  |  | Uzavírací ventil s ochranou proti neoprávněné manipulaci 3/4 " |  | 1 |  | 0
89 |  |  | Montáž membránové tlakové expanzní nádoby, včetně montáže uzavíracího ventilu s ochranou |  | 1 |  | 0
Expanzní nádoba musí splňovat veškeré technické náležitosti specifikované v projektové dokumentaci (technická zpráva, tabulka zařízení, technická specifikace a výkresový dokumentace)
90 |  | 13.4 | Membránová tlaková expanzní nádoba pro použití v systému topení a chlazení, jmenovitý objem 12l (užitný 11 l), dovolený provozní tlak 6 bar, přípustná provozní teplota na membránu 70°C | ks | 1 |  | 0
91 |  |  | Uzavírací ventil s ochranou proti neoprávněné manipulaci 3/4 " |  | 1 |  | 0
92 |  |  | Montáž membránové tlakové expanzní nádoby, včetně montáže uzavíracího ventilu s ochranou |  | 1 |  | 0
Expanzní nádoba musí splňovat veškeré technické náležitosti specifikované v projektové dokumentaci (technická zpráva, tabulka zařízení, technická specifikace a výkresový dokumentace)
Armatury - externí chlazení
Armatury budou do DN50 závitové, od DN65 budou armatury přírubové (resp. mezipřírubové); všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šrouběním příslušné dimenze, aby byla možná demontáž, oprava nebo případně i výměna armatury
93 |  |  | Akumulační nádoba pro chladicí vodu o objemu 750 l, s horním a dolním připojením, napojení přes příruby, včetně protipřírub | ks | 1 |  | 0
94 |  |  | Třícestný rozdělovací ventil, přírubový ocelový DN80, včetně protipříruby | ks | 3 |  | 0
95 |  |  | Servopohon pro třícestný ventil, polohy zapnuto/vypnuto | ks | 3 |  | 0
96 |  |  | Montáž třícestného rozdělovacího ventilu se servopohonem | ks | 3 |  | 0
97 |  |  | Třícestný slučovací ventil, přírubový ocelový DN80, včetně protipříruby s ručním ovládáním, nastavitelný dle teploty | ks | 1 |  | 0
98 |  |  | Montáž třícestného rozdělovacího ventilu s ručním ovládáním | ks | 1 |  | 0
99 |  |  | Indukční průtokoměr, přírubový, 0-70°C, DN80, PN16, včetně těsnění, spojovacího materiálu atd. | ks | 1 |  | 0
100 |  |  | Montáž indukčního průtokoměru, včetně napojení na systém MaR | ks | 1 |  | 0
101 |  |  | Pojistný ventil, otevírací tlak 6,0 bar včetně těsnění, spojovacího materiálu a atd. | ks | 3 |  | 0
102 |  |  | Pojistný ventil, otevírací tlak 8,0 bar včetně těsnění, spojovacího materiálu a atd. | ks | 2 |  | 0
103 |  |  | Montáž pojistného ventilu spojovacího materiálu a atd. | ks | 5 |  | 0
104 |  |  | Mezipřírubová uzavírací klapka DN100, PN16 včetně těsnění, protipřírub a spojovacího materiálu | ks | 7 |  | 0 |  |  | 32
105 |  |  | Montáž mezipřírubové klapky DN100 včetně protipřírub, spojovacího materiálu a atd. | ks | 7 |  | 0
106 |  |  | Mezipřírubová uzavírací klapka DN80, PN16 včetně těsnění, protipřírub a spojovacího materiálu | ks | 20 |  | 0 |  |  | 12
107 |  |  | Montáž mezipřírubové klapky DN80 včetně protipřírub, spojovacího materiálu a atd. | ks | 20 |  | 0
108 |  |  | Mezipřírubová uzavírací klapka DN65, PN16 včetně těsnění, protipřírub a spojovacího materiálu | ks | 12 |  | 0 |  |  | 2
109 |  |  | Montáž mezipřírubové klapky DN65 včetně protipřírub, spojovacího materiálu a atd. | ks | 12 |  | 0
110 |  |  | Mezipřírubová uzavírací klapka DN50, PN16 včetně těsnění, protipřírub a spojovacího materiálu | ks | 0 |  | 0
111 |  |  | Montáž mezipřírubové klapky DN50 včetně protipřírub, spojovacího materiálu a atd. | ks | 0 |  | 0
112 |  |  | Kulový kohout závitový DN32, vnitřní a vnější závit 5/4", PN25 včetně těsnění, šroubení a spojovací materiálu | ks | 36 |  | 0
Uzavírací klapka na potrubí při napojení na samotný rack server. Přesné řešení samotných rack serverů nebylo v této PD řešeno. PD končí tímto napojením.
113 |  |  | Tlakově nezávislý regulačí ventil, závitový, DN32, PN16 | ks | 12 |  | 0
114 |  |  | Servopohon pro tlakově nezávislý regulační ventil | ks | 12 |  | 0
115 |  |  | Montáž tlakově nezávislého regulačního ventilu, včetně zaregulování | ks | 12 |  | 0
116 |  |  | Pryžový kompenzátor přírubový DN65, PN16 včetně těsnění, protipřírub a spojovacího materiálu | ks | 2 |  | 0
117 |  |  | Montáž pryžového kompenzátoru DN65 včetně protipřírub, spojovacího materiálu a atd. | ks | 2 |  | 0
118 |  |  | Zpětná klapka DN80 včetně protipřírub, spojovacího materiálu atd. | ks | 2 |  | 0
119 |  |  | Montáž zpětné klapky DN80 včetně protipřírub, spojovacího materiálu atd. | ks | 2 |  | 0
120 |  |  | Zpětná klapka DN65 včetně protipřírub, spojovacího materiálu atd. | ks | 3 |  | 0
121 |  |  | Montáž zpětné klapky DN65 včetně protipřírub, spojovacího materiálu atd. | ks | 3 |  | 0
122 |  |  | Potrubní filtr DN 100, přírubový ocelový, včetně protipřírub, spojovacího materiálu atd. | ks | 1 |  | 0
123 |  |  | Montáž filtru přírubového DN100 včetně protipřírub, spojovacího materiálu a atd. | ks | 1 |  | 0
124 |  |  | Potrubní filtr DN 80, přírubový ocelový, včetně protipřírub, spojovacího materiálu atd. | ks | 3 |  | 0
125 |  |  | Montáž filtru přírubového DN80 včetně protipřírub, spojovacího materiálu a atd. | ks | 3 |  | 0
126 |  |  | Kulový kohout závitový DN25, PN25 včetně těsnění, šroubení a spojovací materiálu | ks | 1 |  | 0
127 |  |  | Montáž kulového kohoutu závitového, G1" | ks | 1 |  | 0
128 |  |  | Kulový kohout závitový DN20, PN25 včetně těsnění, šroubení a spojovací materiálu | ks | 4 |  | 0
129 |  |  | Montáž kulového kohoutu závitového, do rozměru G3/4" | ks | 4 |  | 0
130 |  |  | Manometr (tlakoměr) s možností dalkového odečtu, průměr 63mm, měřicí rozsah 0-10bar, napojení na systém MaR | ks | 8 |  | 0
131 |  |  | Montáž manomentu | ks | 8 |  | 0
132 |  |  | Kondenzační šmyčka, připojení dle tlakoměru | ks | 8 |  | 0
133 |  |  | Snímač tlakové diference pro kapaliny (PPG 35%), s možností dalkového odečtu, napojení na systém MaR | ks | 7 |  | 0
134 |  |  | Montáž snímače tlakové diference | ks | 7 |  | 0
135 |  |  | Teploměr s možností dalkového odečtu, rozsah měření 0°C až 120°C, průměr 80mm, jímka 80mm (součást dodávky) včetně těsnění a spojovacího materiálu, napojení na systém MaR | ks | 10 |  | 0
136 |  |  | Montáž teploměru technického, radiálního | ks | 10 |  | 0
137 |  |  | Vyhotovení odvzdušňovacích nádob pro potrubí svedení odtoku ke podlaze, resp. Střeše | ks | 15 |  | 0
138 |  |  | Odvzdušňovací ventil 3/4" PN16 | ks | 15 |  | 0
139 |  |  | Vypouštěcí kulové kohouty, 3/4", PN16 | ks | 15 |  | 0
140 |  |  | Montáž závitových armatur s 1 závitem, 3/4" | ks | 37 |  | 0
141 |  |  | Kulový kohout závitový, DN20, PN25 | ks | 37 |  | 0
142 |  |  | Montáž kulového kohouta závitového, G3/4" | ks | 37 |  | 0
Potrubí
Potrubní rozvody budou vyhotovené z trubky bezešvé hladké kruhové dle ČSN 42 5715.01, jakosti oceli / materiálu 11 353.1, mezní odchýlky vnějšího průměru do DN200 jsou ±1,25%, nejméně však ±0,50mm; dodávka včetně tvarovek a fitinků
143 |  |  | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, DN100; předpokládaný rozměr potrubí 108x4,0mm; včetně montáže, spojovacího materiálu, kotvícího materiálu, těsnícího materiálu atd. | m | 22 |  | 0
144 |  |  | Koleno 90° z hladké bezešvé oceli, DN100 | ks | 13 |  | 0
145 |  |  | Koleno 45° z hladké bezešvé oceli, DN100 | ks | 5 |  | 0
146 |  |  | Redukce z hladké bezešvé oceli Ø141-DN100 (napojení na chiller) | ks | 2 |  | 0
147 |  |  | Redukce z hladké bezešvé oceli DN100-DN80 | ks | 10 |  | 0
148 |  |  | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, DN80; předpokládaný rozměr potrubí 89x3,60mm; včetně montáže, spojovacího materiálu, kotvícího materiálu, těsnícího materiálu atd. | m | 95 |  | 0 |  | 95 | 94 |  | serverovna - voda (14*2+3,2+0,8)*2*1,05 | serverovna - glykol 11+18
149 |  |  | Koleno 90° z hladké bezešvé oceli, DN80 | ks | 38 |  | 0
150 |  |  | Tkus z hladké bezešvé oceli, DN80-DN80 | ks | 12 |  | 0
151 |  |  | Redukce z hladké bezešvé oceli DN80-DN65 | ks | 20 |  | 0
152 |  |  | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, DN65; předpokládaný rozměr potrubí 76,0x3,20mm; včetně montáže, spojovacího materiálu, kotvícího materiálu, těsnícího materiálu a atd. | m | 64 |  | 0
153 |  |  | Tkus z hladké bezešvé oceli, DN65-DN32 | ks | 10 |  | 0
154 |  |  | Tkus z hladké bezešvé oceli, DN65-DN25 | ks | 4 |  | 0
155 |  |  | Redukce z hladké bezešvé oceli DN65-DN50 | ks | 12 |  | 0
156 |  |  | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, DN50; předpokládaný rozměr potrubí 57,0x2,90 mm; včetně montáže, spojovacího materiálu, kotvícího materiálu, těsnícího materiálu a atd. | m | 8 |  | 0
157 |  |  | Tkus z hladké bezešvé oceli, DN50-DN32 | ks | 8 |  | 0
158 |  |  | Redukce z hladké bezešvé oceli DN50-DN40 | ks | 4 |  | 0
159 |  |  | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, DN40; předpokládaný rozměr potrubí 44,5x2,60 mm; včetně montáže, spojovacího materiálu, kotvícího materiálu, těsnícího materiálu a atd. | m | 4 |  | 0
160 |  |  | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, DN32; předpokládaný rozměr potrubí 38,0x2,60 mm; včetně montáže, spojovacího materiálu, kotvícího materiálu, těsnícího materiálu a atd. | ks | 24 |  | 0
161 |  |  | Redukce z hladké bezešvé oceli DN40-DN32 | ks | 4 |  | 0
162 |  |  | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, DN25; předpokládaný rozměr potrubí 31,8x2,60 mm; včetně montáže, fitinek, spojovacího materiálu, kotvícího materiálu, těsnícího materiálu a atd. | m | 10 |  | 0
163 |  |  | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, DN20; předpokládaný rozměr potrubí 28,0x2,6 mm; včetně montáže, fitinek, spojovacího materiálu, kotvícího materiálu, těsnícího materiálu a atd. | m | 7 |  | 0
164 |  |  | Tepelná izolace z pěnového poletylenu návlekové tl. 13 mm pro vnějšího průměru 89 mm, včetně montáže | m | 16 |  | 0
165 |  |  | Tepelná izolace z pěnového poletylenu návlekové tl. 13 mm pro vnějšího průměru 76 mm, včetně montáže | m | 14 |  | 0
166 |  |  | Tepelná izolace z pěnového poletylenu návlekové tl. 13 mm pro vnějšího průměru 57 mm, včetně montáže | m | 8 |  | 0
167 |  |  | Tepelná izolace z pěnového poletylenu návlekové tl. 13 mm pro vnějšího průměru 44,5 mm, včetně montáže | m | 4 |  | 0
168 |  |  | Návarky s rourkovým závitem, do G1" včetně návarek pro připojení měřících zařízenní pro potřeby nadřazeného systému měření a regulace; dodávka včetně montáže a těsnícího a spojovacího materiálu | ks | 41 |  | 0
169 |  |  | Prostup ve stavební konstrukci, rozměr 300x200 mm | ks | 2 |  | 0
170 |  |  | Protipožární ucpávky prostupu, rozměr 300x200 mm, v rámci prostupu 2xpotrubí Ø89 mm | ks | 2 |  | 0
171 |  |  | Označení potrubí dle provozní kapaliny v souladu s ČSN | ks | 65 |  | 0
172 |  |  | Nátěry kovových potrubí DN100, 1x základní nátěr | m | 22 |  | 0
173 |  |  | Nátěry kovových potrubí DN100, 2x vrchní nátěr | m | 22 |  | 0
174 |  |  | Nátěry kovových potrubí do DN100, 1x základní nátěr | m | 216 |  | 0
175 |  |  | Nátěry kovových potrubí do DN100, 2x vrchní nátěr | m | 216 |  | 0
Ostatní
176 |  |  | Propláchnutí systému potrubí po montáži | m | 210 |  | 0
177 |  |  | Tlaková zkouška dle ČSN EN 13 480 (DN15 - DN100) | m | 210 |  | 0
178 |  |  | Zkouška zařízení provozní (topná a dilatační zkouška), včetně zaregulování systému | m | 210 |  | 0
179 |  |  | Po tlakové zkoušce se systém vypustí, propláchne se, odkalí včetně vyčištění filtrů. Naplní se upravenou vodou a celý systém se odvzdušní | m | 210 |  | 0
180 |  |  | Napouštění systému vodou (cca 880 l vody) | m | 20 |  | 0
181 |  |  | Napouštění systému propylenglykolovou směsí (cca 1380 l PPG směsi 35 %) | m | 190 |  | 0
182 |  |  | Propylenglykol (100 % koncentrace) | l | 462 |  | 0
183 |  |  | Seřízení a měření průtoku jednotlivých větví se sepsáním protokolu o nastavení regulačních armatur, zaregulování systému | hod | 36 |  | 0
184 |  |  | Provozní zkouška zařízení, včetně nastavení systému | soub | 2 |  | 0
185 |  |  | Součinnost při zaškolování obsluhy | soub | 2 |  | 0
186 |  |  | Součinnost profesi Silnoproud NN | soub | 2 |  | 0
187 |  |  | Koordinace | soub | 2 |  | 0
188 |  |  | Pomocné pracovní lešení | soub | 2 |  | 0
189 |  |  | Doprava technologie, pracovníků, stěhování technologie a ubytování | soub | 2 |  | 0
190 |  |  | Předávací dokumetnace včetně dokumentace skutečného provedení stavby | soub | 2 |  | 0
191 |  |  | Provozní řád technologie instalované v rámci profese | soub | 2 |  | 0
192 |  |  | Drobné stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R: