Popis přípustné záměny (varianty) nosné konstrukce FV panelů

- Zadavatel připouští možnost záměny nosné konstrukce FV panelů. V PD je uvažováno s plastovými vanami, které se naplní/zatíží stávajícím kamenivem/kačírkem, který je na střeše.

- Přípustná varianta je záměna plastových van za kovovou nosnou konstrukci s přitížením např. betonovými dlaždicemi za podmínky, že bude ze střechy odtěženo adekvátní množství stávajícího kačírku. Tato záměna je v Soupisu prací a výkazu výměr v řádcích

| 7.6 | Konstrukce pro FV panel, v případě záměny plastových van za kovové konstrukce ocenit také položku 8.4 |
| --- | --- |
| 8.4 | Odstranění kačírku ze střech – položka bude oceněna v případě dodávky kovových nosných konstrukcí (výměna za navržené plastových vany), v ceně položky je dodávky textilních žoků, naplnění žoků, přesun žoků jeřábem na přilehlou zpevněnou plochu |

Na střechách je uloženo cca 80–100 mm kačírku, který přitěžuje hydroizolační folii. Pro zachování všech požadovaných technických funkcí střešního souvrství je potřeba zachovat 50 mm kačírku. Z toho vyplývá, že je zapotřebí odebrat průměrně vrstvu 40 mm. Při objemové hmotnosti 1500 kg/m3 se jedná o 60 kg/m2.

Pro střechu budovy „A“ (vyšší budova knihovny) je přípustné zatížení až 80 kg/m2.

Dodavatel tímto potvrzuje, že dodávaný materiál – FV panel, nosná kovová konstrukce a zátěžové dlaždice budou mít zatížení v součtu stejné nebo nižší hmotnosti na m2 než zatížení od odebíraného kačírku.

| komponenta | Hmotnost kg/m2 |
| --- | --- |
| FV panel |  |
| Nosná kovová konstrukce |  |
| zátěž |  |
| Hmotnost na m2 celkem |  |

Barevné buňky vyplnit

Kačírek nesmí být odebírán mezi okraji střechy a panely, jedná se o zóny zvýšených hodnot sání od větru!

V ………………  dne ………………………………

Za dodavatele: …………………………………………………………………………………