Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

pro veřejnou zakázku

| Název veřejné zakázky | Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení | otevřené řízení |
| Režim veřejné zakázky | podlimitní |
| Druh zakázky | stavební práce |
| Adresa profilu zadavatele | https://zakazky.cuni.cz/profile_display_17.html |
| Název | Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd |
| Sídlo | Smetanovo nábřeží 995/6, Praha 1, 110 01 |
| IČO | 00216208 |

Žádosti doručeny (E ZAK):

| 4.3.2025 | žádost o vysvětlení dokumentace |
| --- | --- |

DOTAZY A ODPOVĚDI K JEDNOTLIVÝM DOTAZŮM:

- Centrální velín systému MaR bude vyveden na stávající pracoviště údržby budovy - PTO. 
Dále bude celý MaR systém napojen na centrální dispečink a monitorovací centrum 
správcovské organizace a bude do něj umožněno přistupovat odkudkoliv ze sítě internet. 
Přístupy jsou zabezpečeny autorizací uživatele a odlišnými právy.  
Prosím o info, o jaký systém se jedná, nebo jakým způsobem bude napojení řešeno?  
Návrh: Modbus-TCP server na straně nové MaR.

Odpověď :

Napojení na správcovskou organizaci lze řešit modBus tcp serverem na straně nové MaR. Tento server bude poskytovat vybrané klíčové hodnoty kritických proměnných/registrů (odhadem 30) a sw správcovské organizace je bude vyčítat, příp. zapisovat požadavky.

2. Pro CN uvažujeme s řídicím systémem Wago a lokálním nebo vzdáleným dispečinkem MERVIS SCADA s výstupem na monitorovací centrum správcovské organizace (viz předchozí dotaz).

Odpověď:

Jako stávající SCADA systém je použit IqTec Asistent, který je provozován na PC Provozně technického oddělení. Objednatel požaduje kompatibilitu s tímto instalovaným systémem.

V Praze, dne 6.3. 2025

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova