Technická zpráva

Předložená projektová dokumentace je zpracována jako projekt pro provedení stavby  v textové a výkresové části a řeší demontáž stávajících slaboproudých rozvodů (bez zařízení) a výstavbu nových vnitřních slaboproudých rozvodů a rozvodů pro zabezpečení objektu se zařízením v rozsahu:

SLABOPROUD

- Příprava pro rekonstrukci:

- demontáže stávajícího vedení STK včetně zásuvek – nutné uvolnění v trase (zabetonováno ve stropech)

2.     Nové rozvody

- nové rozvody STK včetně zásuvek a napojení na stávající datový rozvaděč včetně patch panelů

- Stávající WIFI

ZABEZPEČENÍ OBJEKTU

- domácí telefon

-kamerový systém

Podkladem pro zpracování projektu byly stavební výkresy v měřítku 1:50 vč. typického  řezu, požadavky zástupců investora a požadavky budoucího uživatele na vybavenost objektu zařízením, průzkum na místě a dispozice hlavního projektanta stavební a architektonické části projektu.

V půdorysných výkresech jsou zakresleny hlavní trasy  a umístění vývodů slaboproudých zařízení a zařízení pro zabezpečení objektu v jednotlivých místnostech. Popisy hlavních tras jsou patrny ze stávajících tras.

Veškerá použitá zařízení pro slaboproudá zařízení a zabezpečení objektu, musí mít homologaci pro použití a zapojení do systémů v ČR příslušnou státní zkušebnou a musí mít zajištěn záruční a pozáruční servis. Typy jednotlivých zařízení jsou stanoveny na základě požadavků uživatele a investora, vzhledem k zařízením instalovaným a provozovaným v objektu a  vzhledem k firmám provádějícím servis a údržbu na stávajících zařízeních a rozvodech v objektech investora.

Popis stavby

Jedná se o stávající panelový  objekt - jedno podzemní a 6 nadzemních podlaží - jehož vnitřní prostory budou kompletně stavebně rekonstruovány a vyklizeny. Rekonstrukce bude provedena z klasických stavebních materiálů a bude spočívat hlavně v opravách stávajícího stavu.

### Návrh rozvodů

Jedná se pouze o demontáž stávajících rozvodů STK a slaboproudu z důvodu jejich vedení v lištách  a nahrazení těchto rozvodů novými vedenými pod omítkou.

Slaboproudé rozvody a rozvody pro zabezpečení objektu budou provedeny z kabelů odpovídajících technickým požadavkům navržených zařízení. Kabely ve svých trasách budou v plném rozsahu zatahovány do elektroinstalačních PVC ohebných trubek ukládaných do stavebních konstrukcí. Veškeré prostupy požárně dělicími stěnami budou utěsněny tak, aby vyhovovaly nárokům uvedeným v projektu části PBŘ.

# Trubkování

Pro trubkování jsou navrženy elektroinstalační trubky PVC v ohebném provedení s vyšší mechanickou odolností .Ve svých trasách budou ukládány do svislých a vodorovných stavebních konstrukcí. Při ukládání trubek je nutno zajistit trasy před případným mechanickým poškozením vzhledem k dodatečnému protahování kabelů a vodičů. Spojování trubek bude v elektroinstalačních protahovacích a svorkovacích krabicích, KU pro všechny navržené trubky. Trubkovod bude ukončován ve svorkovacích a v přístrojových krabicích. Vývody trubek neukončené krabicí budou ukončeny zaříznutím trubky s omítkou. Do hotového trubkovodu bude zatahován protahovací vodič.

Vodorovné rozvody

Vodorovné rozvody budou v každém podlaží v místě jednolůžkové buňky vycházet z prostor stoupacího vedení do prostoru pokoje podél stěny v liště.

## SLABOPROUD

Strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž je navržena pro nestíněný systém cat. 6e. Tento kabelážní systém je určen pro budování komunikačních sítí přenášejících hlas, data a video a podporuje řadu komunikačních protoklů a hardwarde od různých výrobců. Systém bude disponovat otevřenou architekturou, bude modulárně rozšiřitelný a bude jej možno konfigurovat podle individuelních požadaků zákazníka. Systém bude tvořen kombinací metalickýckých Cu kabelů s bezhalogenovým pláštěm se stíněnými kroucenými páry o průměru 0,51mm a dále rozvaděči, adaptéry, konektory, zásuvkami, ochrannými a podpůrnými zařízeními.

Navržený rozsah strukturované kabeláže je pro:

- telefonní síť (tel.linka k evakuačnímu výtahu)

- datovou síť - Internet

navržený rozvod je uvažován s kompletní kabeláží do všech pokojů-dvojzásuvka 2xRJ45 – viz stávající stav

Konfigurace strukturované kabeláže spočívá v systému stávajícího datového rozvaděče .

Datový rozvaděč je hlavním datovým centrem. Rozvaděčová skříň je kompletně vybavena potřebným příslušenstvím, t.j. rozvodným panelem 230V vč. přepěťové ochrany tř. D, ranžírovacími panely a oky, montážním a spojovacím materiálem a.p. Datový rozvaděč je  vybaven patschpanelem.

Rozvodné kabely jsou navrženy v nestíněném  provedení typu s počtem žil 4x2x0,6mm ke koncovým dvojzásuvkám a vícepárovými kabely  pro propojení rozvaděčů mezi sebou a s telefonní pobočkovou ústřednou. Kabely budou v trasách do jednotlivých místností zatahovány do elektroinstalačních trubek, v hlavních vodorovných trasách a ve stoupacím vedení budou ukládány pevně na kabelové rošty. Umístění koncových zásuvek je navrženo do jednotlivých pokojů, vybraných provozních místností a k rozvaděčům výtahu v půdním prostoru a.p.

WIFI

V 1.polovině roku 2017 byla v celém objektu instalována Wifi síť v rámci projektu na celé UK. Jednotlivé stanice v objektu budou demontovány, zabaleny a uskladněny v areálu po celou dobu výstavby. Na závěr rekonstrukce a opravy objektu budou zpětně nainstalovány a celý systém bude odzkoušen.

ZABEZPEČENÍ OBJEKTU

Součástí technického vybavení objektu jsou zařízení a systémy, které zajišťují ochranu majetku a zdraví osob, kontrolu vstupu do objektu a také ochranu skutečností, které mohou tvořit předmět služebního nebo hospodářského tajemství. Ochrana objektu je tak vytvářena kombinací klasické, technické, fyzické a režimové ochrany.

Klasickou ochranu představují mechanické zábranné prostředky a bezpečnostní stavební úpravy řešené stavební částí.

Technickou ochranu reprezentují elektrická požární signalizace (samostatný projekt, domácí telefon, kamerový systém u nouzového východu.

Domácí telefon

Pro spojení mezi vstupem do objektu a vstupní recepcí je navrženo audio komunikační zařízení. Zařízení bude samostatně napájeno z napaječe jehož umístění je navrženo do oceloplechové rozvodnice do místnosti vstupní recepce. K rozvodnici bude přiveden samostatně jištěný silový vývod 230V, 50Hz, 2A vč. uzemění.

U nouzového východu ( vstupu pro osobu s omezenou schopností pohybu) do objektu (před vstupní recepcí) bude osazeno audio tablo se dvěma tlačítky ve výši cca 0,9 m nad chodníkem.. V místech vstupní recepce bude umístěn nástěnný telefon připojený přes zásuvku Zařízení bude přes napojení na elektrický zámek ve dveřích do objektu. Propojení zařízení je navrženo slaboproudými kabely a kabely dodavatele zařízení. Kabely budou zatahovány do trubek pod omítkou. Jinak se jedná o reinstalaci stávajícího zařízení.

Kamerový systém

Jedná se o stávající kamerový systém, který bude reinstalován. Tento systém chrání pouze nouzový únikový východ před neoprávněným použitím.

##### Závěr

Tato technická zpráva ve všech částech doplňuje přiloženou výkresovou dokumentaci a je její nedílnou částí.

Výstavba zařízení slaboproudu a zabezpečení objektu vč. rozvodných vedení bude řešena jako zařízení s vyšší provozní spolehlivostí. Veškeré práce budou prováděny podle platných norem, předpisů a pokynů výrobců zařízení, za dodržování zásad bezpečnosti práce.

Při souběhu s ostatními sdělovacími rozvody, jakož i s rozvody silových sítí, je nutné dodržet předepsanou odstupovou vzdálenost k zamezení přenosu rušivých elektromagnetických vlivů a tím i možnosti případného vyvolání planého poplachu.

Výstavba zařízení rozvodných vedení musí být provedena na základě platných ustanovení normy ČSN 342300 a ČSN 730875 a všech norem navazujících.

Silové vývody budou k jednotlivým požadovaným vývodům přivedeny ve 2. stupni odrušení. U popisu jisticích prvků bude napsáno „Slaboproudé zařízení - nevypínat“.

V prostoru schodiště – úniková požární cesta – budou všechny krabice opatřeny nehořlavými víčky a rozvodnice budou osazeny za požárními uzávěry (dodávka stavby).

.

SEZNAM DOKUMENTACE STK + SLABOPROUD:

1.Technická zpráva + specifikace

v.č.1. Půdorys -1.PP

v.č.2. Půdorys 1.NP

v.č.3. Půdorys 2.NP – 5.NP

SEZNAM DOKUMENTACE STK + SLABOPROUD:

1.Technická zpráva + specifikace

v.č.1. Půdorys -1.PP

v.č.2. Půdorys 1.NP

v.č.3. Půdorys 2.NP – 5.NP

SEZNAM DOKUMENTACE STK + SLABOPROUD:

1.Technická zpráva + specifikace

v.č.1. Půdorys -1.PP

v.č.2. Půdorys 1.NP

v.č.3. Půdorys 2.NP – 5.NP

SEZNAM DOKUMENTACE STK + SLABOPROUD:

1.Technická zpráva + specifikace

v.č.1. Půdorys -1.PP

v.č.2. Půdorys 1.NP

v.č.3. Půdorys 2.NP – 5.NP