|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PSV – VNITŘNÍ DVEŘE** | | | | | | | | | | |
| Velikost všech otvorů pro dveře je nutno před realizací ověřit na místě tak, aby je bylo možné osadit. V tabulkách je uváděna velikost dveřního křídla. Způsob osazení viz katalogové listy výrobců, příslušných předpisů a norem, platných v naší republice. Před zahájením výroby bude provedení a osazení dveří odsouhlaseno  projektantem a investorem.  Vnitřní výplně otvorů budou v těchto typech:  -suterén: požární dveře plné jednokřídlé do stávající ocelové zárubně (nový požární pásek) EI30DP3/C,EW 30DP1  -vstupní dveře do ubytovacích buněk v prostoru schodiště : požární dveře plné jednokřídlé hladké do stávající ocelové zárubně(nový požární pásek) EI 30DP3/C, dýha hruška ,kukátko, jmenovka chrom, cylindrická bezpečnostní vložka, kování koule x klika – nerez broušený, samozavírač, **generální klíč**, hlavní a skupinový klíč –např..FAB VARIANT  stávající ocelová zárubeń je dvoudílná, mezera mezi těmito díly bude vyplněna silikonovým tmelem v odstínu zárubně  - dveře do schodišťového prostoru – chráněné únikové cesty typu A: dvoukřídlé prosklené ( izolační dvojsklo čiré - bezpečnostní) kovové požární EI 30DP3/C , kování paniková klika x paniková klika – nerez broušený, samozavírač, odstín kovu RAL 6011 rezedagrun.,bez zámku, bezpečnostní značení na skle – bílé čtverce ve dvou řadách  -vstupní dveře do ubytovacích buněk z podélné chodby: požární dveře plné jednokřídlé hladké do stávající ocelové zárubně (nový požární pásek) EW 30DP3/C, dýha dub ,kukátko, jmenovka chrom, cylindrická bezpečnostní vložka, kování koule x klika – nerez broušený, samozavírač, **generální klíč**, hlavní a skupinový klíč –např FAB VARIANT  stávající ocelová zárubeń je dvoudílná, mezera mezi těmito díly bude vyplněna silikonovým tmelem v odstínu zárubně  - dveře mezi spojovací chodbou a sousedním blokem BI v 1.NP z chráněné únikové cesty typu A: dvoukřídlé prosklené ( izolační dvojsklo čiré - bezpečnostní) kovové požární EI 30DP1 /C , kování paniková klika x paniková klika klika – nerez broušený, samozavírač, odstín kovu RAL 6011 rezedagrun., bez zámku v 1.NP, bezpečnostní značení na skle – bílé čtverce ve dvou řadách  - dveře v 1.PP mezi schodištěm a sklady budou kovové s plnou výplní požární EI 30DP1/C, kování koule x koule se zámkem ,**generální klíč,** odstín kovu RAL 6011 rezedagrun  -interiérové dveře do pokojů: jednokřídlé prosklené 2/3 – např.SAPELI, Standard model 40, bílá hladká barva, zasklení mléčné sklo , lišta H. ,zárubeň ocelová nová Z14 Kování klika - klika, rozetové provedení např.Praktik M1 nerez boušený, zámek vložkový – **nátěr zárubně RAL 7032 oblázkově šedá**  -interiérové dveře – koupelny, WC, komory: jednokřídlé plné – např.Sapeli, Standard model 10, bílá hladká barva. Zárubeń ocelová nová Z14 (koupelna),nová Z4 (wc) , Kování klika – klika, rozetové provedení např.Praktik M1 nerez broušený, WC západka. – **nátěr zárubně RAL 7032 oblázkově šedá**  Zárubně dveří na chodby NÚC a CHÚC nátěr žlutá RAL 1021  Zárubně uvnitř buněk a prostor za dveřmi chodeb nátěr oblázkově šedá RAL 7032  Požární dveře u schodiště RAL 6011 resedagrun  **Generální klíč – dvoustupňový, kopírování pouze na kartu – budou obsahovat všechny dveře vyjma vnitřních v buňkách a uvnitř prostor za dveřmi do chodeb + dveře do rozvodny Elektro** | | | | | | | | | | |
| ozn. | rozměry  šířkaxvýška | popis | 1.pp | 1.np | 2np | 3.np | 4.np | 5.np | 6.np | ∑ |
| T1 | 800x1970 | Dveře jednokřídlé plné vstupní požární EW 30DP3/C,samozavírač  zárubeň stávající 2 x RAL1021 žlutá  + nové zpěňovací pásky | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 |
| T2 | 800x1970 | Dveře jednokřídlé interiérové  prosklenné 2/3  zárubeň nová Z 14 2 x RAL 7032 kieselgrau |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 |
| T3 | 800x1970 | Dveře jednokřídlé,interiérové ,plné  zárubeň nová Z14 2 x RAL 7032  kieselgrau |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 |
| T4 | 700x1970 | Dveře jednokřídlé, interiérové,plné  zárubeň nová Z4  nátěr 2 x RAL 7032 kieselgrau | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 47 |
| T5 | 150x800 | Dřevěný vchodový práh dub masiv | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 67 |
| T6 | 800X1970 | Dveře jednokřídlé interiérové  plné ,klilika x klika,zámek vložkový  zárubeň stávající 2 x RAL 7032 | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| T7 | 700x1970 | Dveře jednokřídlé interiérové  plné,klika xklika,zámek vložkový  zárubeň stávající 2 x RAL 7032 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| T8 | 800x1970 | Dveře jednokřídlé plné vstupní požární EI 30DP3/C,samozavírač  zárubeň stávající 2 x RAL1021žlutá +nové zpěňovací pásky + 1 x nová zárubeň v 5.NP u výtahu | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 |
| T9 | 800x2100 | Dveře jednokřídlé interiérové plné,  požární EW 30DP1/C  zárubeň stávající 2 x RAL 7032  kieselgrau | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Z7 | 1800x 2550 | Dveře dvoukřídlé, ocelový rám ,prosklené (čiré bezpečnostní sklo) + rámová zárubeň RAL 6011 resedagrun  požární EI 30DP3/C, samozavírač, paniková klika, bezpečnostní značení |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Z8 | 1600x2150 | Dveře dvoukřídlé,ocelový rám ,prosklenné (čiré bezpečnostní sklo) + rámová zárubeň RAL 6011 resedagrun  požární EI 30DP1/C,samozavírač,paniková klika, bezpečnostní značení |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| Z9 | 1600x 2150 | Dveře dvoukřídlé,ocelový rám ,prosklenné (čiré bezpečnostní sklo) + rámová zárubeň RAL 6011 resedagrun  požární EI 30DP3/C, samozavírač, kování koule x klika, zámek vložkový, bezpečnostní značení | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| T10 | 700 x 1970 mm | Dveře jednokřídlé plné vstupní požární EI 30DP3/C,samozavírač  zárubeň 2 x RAL1021žlutá +nové zpěňovací pásky + 1 x nová zárubeň ústředna EPS,kování koule x klika,zámek vložkový |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| T11 | 1450 x 1970 mm | Dveře dvoukřídlé plné vstupní požární EI 30DP3/C,samozavírač  zárubeň stávající 2 x RAL1021žlutá +nové zpěňovací pásky kování klika x klika, zámek vložkový |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| Z24 | 800x900 mm | Dveře jednokřídlé,ocelový rám ,plná výplň + rámová zárubeň RAL 6011 resedagrun  požární EI 30DP3/C, samozavírač, kování koule x koule, zámek vložkový | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |