Název akce:  Koleje Hvězda

Zvoníčkova  č.p.1928        				                               parc.číslo 3483/3

Praha 6 - Břevnov

Investor:	   Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5

Praha 1

zastoupená    Koleje a menzy

Voršilská 1

Praha 1

Část:		Požárně bezpečnostní řešení stavby pro stavební povolení

Požárně bezpečnostní řešení

blok A1

aktualizace 7/2017

Vypracovala:

DoDoubravka Brouzdová

Štíbrova 1217/10

182 00 Praha 8, Kobylisy

tel./fax  222 966 454

mobil  603 334 097

Obsah  požárně bezpečnostního řešení  :

Úvod

Řešení požární bezpečnosti

1. Seznam použitých podkladů pro zpracování (§ 41 odst. 2a)

2. Stručný popis stavby, konstrukce, využití, výška, umístění, atd. (§ 41 odst. 2b)

3. Rozdělení stavby do požárních úseků (§ 41 odst. 2c)

4. Stanovení požárního rizika, SPB (§ 41 odst. 2d)

5. Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních hmot (§ 41 odst. 2 e,f)

6. Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob (§ 41 odst. 2g)

7. Stanovení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

(§41 odst.2h)

8. Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou (§ 41 odst. 2i)

9. Vymezení zásahových cest, zhodnocení příjezdových komunikací a nástupních ploch

(§ 41 odst. 2j)

10. Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů (§ 41 odst. 2k)

11. Zhodnocení technických zařízení : (§ 41 odst. 2l)

Vytápění

Vzduchotechnika

Elektrická požární signalizace

Domácí rozhlas s nuceným poslechem

Nouzové osvětlení

Evakuační výtah

Rozvody, dodávka elektrické energie

Náhradní zdroj

12. Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

(§ 41 odst. 2n)

Domácí rozhlas s nuceným poslechem

Elektrická požární signalizace

Požárně bezpečnostní řešení

Rekonstrukce koleje Hvězda

části čp.1928 - Blok A1

UK KAM

parc.č. 3483/3

Praha 6 – Břevnov

Úvod

Předmětem požárně bezpečnostního řešení je rekonstrukce stávajícího severovýchodního bloku A1 ubytovacího areálu, navazujícího severozápadním směrem na dvoupodlažní blok I , se kterým je komunikačně propojen v  1.NP a 1.PP . Blok A1, který je dostavbou z roku 1978, tvoří s pětipodlažním blokem kolejí na severozápadní straně a s dvoupodlažním spojovacím blokem I, čp.1928.

1. Seznam použitých podkladů pro zpracování (§41 odst 2a)

Pro řešení požární bezpečnosti rekonstrukce a opravy bloku A1, který je částí čp.1928, byly použity platné předpisy a technické normy :

Vyhláška 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

Vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška 268/2011 Sb., kterou se mění Vyhl. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Pražské stavební předpisy 2016

ČSN 73 0802/2009 + Z1, Z2	PBS  Nevýrobní objekty

ČSN 73 0833/2010 	PBS  Budovy pro bydlení a ubytování(2016)

ČSN 73 0834/2011 	PBS  Změny staveb

ČSN 73 0810/2010 	PBS  Společná ustanovení

ČSN 73 1818/1997+Z1 PBS Obsazení objektů osobami

ČSN 73 0872/1996 	PBŘ Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením

ČSN 73 0873/2003 	PBS Zásobování požární vodou

ČSN 73 0875/2011 	PBS Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární

signalizace v rámci PBŘ

2. Stručný popis stavby, konstrukce, využití, výška, umístění, atd. (§ 41 odst. 2b)

Posuzovaný blok A1, který byl dostavbou areálu, byl projektován v roce 1977 a realizován v roce 1978. Prostory 1.PP jsou užívány jako sklady, dílny, umístěna je předávací stanice tepla, strojovna VZT, prádelna, sušárna a místnost pro kola a nevyužívaná místnost původní akumulátorovny. 1.NP – 6.NP tvoří ubytovací pokoje o projektované ubytovací kapacitě 29 osob v 8 obytných buňkách ve čtyřech  NP a 15 osob ve dvou NP (ubytováno celkem 146 osob). Strojovna stávajícího výtahu je umístěna na střeše objektu.

- Konstrukční systém stávajícího bloku A1 je nehořlavý (železobetonový panelový systém, včetně konstrukce ploché střechy), výška objektu z hlediska požární bezpečnosti, daná výškovým rozdílem mezi úrovní podlahy 1.NP a úrovní podlahy posledního 6.NP, činí v nadzemních podlažích h = 14 m, pro 1.PP je ČSN 73 0892 stanovena na 22,5 m.

Navrhované stavební úpravy bloku A1 zahrnují :

- výměnu vnitřních dveří

- výmalbu po odstranění tapet, nové keramické obklady

- výměnu podlahových krytin

- výměnu zařizovacích předmětů

- výměnu vestavěného nábytku

- výměnu vnitřních rozvodů (vody, kanalizace, VZT, elektro)

- výměnu výtahu.

Stávající šestipodlažní, podsklepený blok A1, je situován severozápadně od dvoupodlažního bloku I, se kterým je komunikačně propojen v  1.NP a 1.PP. Pětipodlažní blok kolejí na severozápadní straně je rovněž ubytovacího charakteru, tyto budovy jsou součástí čp.1928.

Počet ubytovaných v jednotlivých budovách čp.1928:

- severozápadní křídlo čp.1928 (DP1, 5NP h = 11,4 m, 1PP h = 22,5 m, vlastní schodiště, východ na volné prostranství je pouze v úrovni 1.PP) ubytovací kapacita 210 osob (21 pokojů x 2 lůžka x 5 podlaží).

- spojovací blok I čp.1928 (DP1, 1NP, 1PP  h = 3,3 m, vlastní schodiště, východ na volné prostranství v úrovni 1.NP

- řešený blok A1 - severovýchodní křídlo čp.1928 (DP1, 6NP h = 14 m, 1PP h = 22,5 m, vlastní schodiště s východem na volné prostranství v úrovni 1.PP, komunikačně propojen s dvoupodlažním blokem I v 1.PP, 1.NP) ubytovací kapacita 146osob (7 obytných buněk x 4 lůžka + 1 obytná buňka x 1 lůžko ve čtyřech  nadzemních  podlaží a 7 obytných buněk x 2 lůžka+ 1 obytná buňka  x 1 lůžko ve dvou nadzemních podlaží).

Celkový počet ubytovaných studentů v čp.1928 činí 356 osob a nemění se.

3.Rozdělení stavby do požárních úseků (§ 41 odst. 2c)

Navrhované stavební úpravy stávající budovy (blok A1), projektované v roce 1977 a realizované v roce 1978, kterými se nemění využití objektu, dle projektanta, resp.uživatele, nedochází ke zvýšení počtu ubytovaných osob a předmětem stavebních úprav je pouze :

- výměna vnitřních dveří

- výmalba po odstranění tapet, nové keramické obklady

- výměna podlahových krytin

- výměna zařizovacích předmětů

- výměna vestavěného nábytku

- výměna vnitřních rozvodů (vody, kanalizace, VZT, elektro)

- výměna výtahu

- demontáž rozvodů telefonu, rozhlasu po drátě, STA,

lze ČSN 73 0834 posuzovat jako změnu stavby skupiny I s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti.

Navrhovaná výměna výše uvedeného technického zařízení budovy, které svojí funkcí podmiňuje provoz objektu, je v souladu s čl.3.3b) ČSN 73 0834 pro změny staveb skupiny I, v objektu nedochází k rozsáhlým stavebním úpravám, nedochází k zásahům do nosných konstrukcí, nedochází ke změně vnitřní dispozice, kterou by vznikaly místnosti o podlahové ploše větší než 100 m2.

Vzhledem k tomu, že posuzovaný šestipodlažní blok A1 o celkové ubytovací kapacitě 146 lůžek (větší než 55 osob) umístěných mezi 1.- 6.NP, je dle čl.3.5d) ČSN 73 0833 budovou OB4, která je součástí čp.1928 o celkové ubytovací kapacitě 356 lůžek, budou u měněných technických a jiných zařízení respektovány požadavky ČSN 73 0833 pro budovy skupiny OB4 :

- dle čl.3.6 a) l) musí každá obytná buňka (dvojice pokojů s přísl., pokoj s přísl.) tvořit samostatný požární úsek

- dle čl.7.3.2 úniková cesta z obytných buněk musí tvořit samostatný požární úsek

- dle čl. 7.2.6 povrchové úpravy obytných buněk a únikových cest vedoucích do CHÚC jako prostory U1 (index šíření plamene u stěn nejvýše 75 mm.min-1, podhledy nejvýše 50 mm.min-1), podlahové krytiny musí mít třídu reakce na oheň nejméně Cfl

- podle čl.7.2.7, pokud je v budově více než 50 obytných buněk nebo více než 100 ubytovaných osob, musí být v prostorách obytných buněk prokázáno zkouškou, že zápalnost textilních záclon a závěsů je delší než 20 sekund a čalounické materiály jsou vyhovující z hlediska zápalnosti (zkoušky zápalnosti se provádí podle ČSN EN 1101 pro textilie a podle ČSN EN 1021-2 pro čalounické materiály)

- dle čl.7.3.2 c) z každé obytné buňky musí alespoň 1 nechráněná úniková cesta, dle čl.7.3.3 c) délky nejvýše 15 m, ústit  do CHÚC A

- dle čl.7.3.5 vstupní dveře do CHÚC a dveře z jednotlivých požárních úseků obytných buněk nebo z provozně jiných úseků, ústících do únikových cest, musí být samouzavírací

- dle čl.7.3.6 v budovách skupiny OB4 majících 3 a více nadzemních podlaží, musí být zřízen evakuační výtah, splňující požadavky čl.9.6.5 ČSN 73 0802, funkční po dobu 45 minut

- dle čl.7.3.7 v únikových cestách (NÚC, CHÚC) nesmí být volně vedeny technické rozvody obsahující výrobky třídy reakce na oheň C až F, které mohou šířit požár a uvolňovat zplodiny hoření v prostoru únikové cesty (netýká se rozvodů vody a el. kabelů, které musí splňovat požadavky čl.12.9 ČSN 73 0802

- dle čl.7.3.8 únikové cesty (NÚC, CHÚC) musí mít nouzové osvětlení po dobu funkce evakuačního výtahu (45 minut)

- dle čl.7.5.1 v budově OB4 s více než 75 ubytovanými osobami musí být v celé budově instalována elektrická požární signalizace, budovy s více než 3 NP a více než 75 ubytovanými se musí vybavit nouzovým zvukovým a vizuálním systémem,  (ve stávajícím objektu není stávající zařízení EPS,  dle poznámky 2 k čl.4.2.2 ČSN 73 0875 se při změnách staveb skupiny I podle ČSN 73 0834 nemusí nově instalovat EPS podle ČSN 73 0875)

- dle čl.7.5.2 v budově OB4 s více než 3NP a více než 20 ubytovanými osobami musí být v každém podlaží umístěny hadicové systémy pro prvotní zásah (vnitřní odběrní místa pro zásobování požární vodou).

Instalační šachty budou dle čl.8.12.1 ČSN 73 0802 tvořit samostatné požární úseky, dle čl.8.12.2 b)c) ČSN 73 0802 zařazené do II.SPB. Stěny ohraničující instalační šachty jsou zděné, splňují EI 30DP1. Revizní otvory budou požárními uzávěry EW 15DP1.

Náhradní zdroj evakuačního výtahu bude umístěn v 1.PP v místnosti původní akumulátorovny, bude tvořit samostatný požární úsek ve II.SPB. Stěny místnosti jsou zčásti žb, zčásti zděné, zastropení tvoří stávající žb. konstrukce. Dveře budou požárním uzávěrem EW 30DP1.

Šachta evakuačního výtahu, procházející všemi podlažími objektu (mezi 1.PP – 6.NP), umístěná v zrcadle schodiště, bude v souladu s čl.9.6.5 ČSN 73 0802, resp.čl.7.3.6 ČSN 73 0833 součástí CHÚC A (1.PP - 6.NP), stěny šachty jsou žb, splňují E15 DP1,  dveře výtahu budou v provedení DP1, budou ústit do stávajícího prostoru CHÚC přirozeně větraného v každém podlaží.

Strojovna evakuačního výtahu bude umístěna ve stávající strojovně výtahu na střeše objektu. Dle čl.8.11.1 b) ČSN 73 0802, pokud je umístěna nad výtahovou šachtou, nemusí tvořit samostatný požární úsek.

Prostor stávajícího schodiště (CHÚC A), procházející mezi 1.PP – 6.NP, bude tvořit samostatný požární úsek, je ohraničený stavebními konstrukcemi druhu DP1 (stávající železobetonové konstrukce stěn, stropů, schodišťových ramen), měněné dveře, ústící do CHÚC, budou požárními uzávěry opatřenými samozavírači, výtahová šachta evakuačního výtahu, umístěná v zrcadle schodiště, bude jeho součástí.

4.Stanovení požárního rizika, SPB (§ 41 odst. 2d)

Samostatné požární úseky bude tvořit :

1.PP – konstrukce DP1, h =  22,5 m

- náhradní zdroj pro evakuační výtah

m.č.023(rozvodna)

pv = 10 . 0,9 . 1,0 . 1,0 = 9 kgm-2			         II.stupeň požární bezpečnosti

požární úseky procházející přes více podlaží :

- chráněná úniková cesta typu A

schodišťový prostor (1.PP – 6.NP) se šachtou evakuačního výtahu

III.stupeň požární bezpečnosti

- každá instalační šachta

dle čl.8.12.2 b) ČSN 73 0802 			         II.stupeň požární bezpečnosti

Změnou systému technického zařízení budovy, které svojí funkcí podmiňuje provoz objektu, nedochází k rozsáhlým stavebním úpravám, nedochází ke změně užívání objektu, dle čl.3.3 ČSN 73 0834 je změnou staveb skupiny I, kde se nevyžadují další opatření z hlediska požární bezpečnosti, jsou-li splněny požadavky čl.4 a) – i) ČSN 73 0834 uvedené v jednotlivých následujících kapitolách :

5.Zhodnocení stavebních konstrukcí a stavebních hmot (§ 41 odst. 2 e,f)

Dle čl.3.3 ČSN 73 0834 změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření z hlediska požární bezpečnosti, jsou-li splněny následující požadavky čl.4 ČSN 73 0834 :

- požární odolnost měněných prvků použitých v měněných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty, v konstrukcích oddělujících prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu, nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut

stávající konstrukční systém je železobetonový panelový.

Nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu, obvodové stěny, konstrukce ohraničující únikové cesty se nemění.

Stávající i nové stěny instalačních šachet zděné tl.nejméně 10 cm, splňují požadovanou 30 minutovou požární odolnost.

Měněné vnitřní dveře budou požárními uzávěry :

EI 30DP3/C		dveře oddělující schodišťový prostor CHÚC A od přilehlých prostorů

s požárním rizikem ve všech podlažích, včetně obytných buněk se vstupy ze schodišťového prostoru

EI 30DP3/C		dveře oddělující schodišťový prostor CHÚC A od přilehlých chodeb

NÚC ve všech podlažích

EI  30 DP1/C   	mezi spojovací chodbou a sousedním blokem I v 1.PP, 1.NP

EW 30DP3/C	vstupní dveře do jednotlivých obytných buněk z podélných chodeb NÚC v každém nadzemním podlaží

EW 15DP1		veškeré revizní otvory instalačních šachet

Požární odolnost a provedení nových stavebních konstrukcí, požárních uzávěrů, samozavíračů, nutno doložit platným certifikátem výrobce - aplikace výsledků zkoušek je záležitostí zhotovitele stavby (ČSN EN 1363-1).

- třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není, oproti původnímu stavu zhoršen, na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 73 0865) jako hořící odkapávají nebo odpadávají, v případě chráněných únikových cest nebo částečně chráněných, musí být použity výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2

stávající stavební konstrukce se nemění, třída reakce výrobků na oheň se nezhoršuje, nově nebude použito hmot třídy reakce na oheň E nebo F, ani hmot, které při požáru odpadávají nebo odkapávají.

Povrchové úpravy obytných buněk a únikových cest NÚC vedoucích do CHÚC musí dle čl.7.2.6 ČSN 73 0833 splňovat čl.8.14.2 ČSN 73 0802 pro U1 - s indexem šíření plamene nejvýše 75 mm.min-1 u stěn, nejvýše 50 mm.min-1 u podhledů, aniž by bylo použito výrobků třídy reakce na oheň C až F (navrženy jsou omítané povrchy, keramické obklady). Podlahové krytiny musí mít třídu reakce na oheň nejméně Cfl. Dle čl.8,.14.5a) ČSN 73 0802 povrchové úpravy CHÚC musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, podlahové krytiny musí mít třídu reakce na oheň nejméně Cfl-s1 podle ČSN EN 13501-1.

Dle čl.7.2.7  ČSN 73 0833 musí být v prostorách obytných buněk v budově OB4 zkouškou prokázána zápalnost textilních záclon a závěsů delší než 20 sekund (zkoušky podle ČSN EN 1101) a prokázáno, že čalounické materiály jsou vyhovující z hlediska zápalnosti (zkoušky ČSN EN 1021-2).

- nově zřizované prostupy všemi stěnami zajišťujícími stabilitu objektu, ohraničujícími únikové cesty, ohraničující posuzované prostory, musí být utěsněny dle  čl.6.2 ČSN 73 0810(červenec 2016)

Prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny.

Utěsnění bude provedeno podle ČSN 73 0810 čl. 6.2, dozděním těsně k obvodu prostupujícího zařízení na celou tloušťku zdiva, nebo dobetonováním stropní konstrukce až těsně k obvodu, nebo použitím certifikovaných ucpávek. Prostupy, kdy je v době výstavby ponechán v požárně dělící konstrukci montážní otvor, jakož i prostupy ostatní, budou po instalaci potrubí dozděny, dobetonovány či jinak doplněny výrobky třídy reakce na oheň A1nebo A2 a to tak, že bude zajištěna celistvost konstrukce a její požární odolnost až k vnějšímu povrchu prostupujícího zařízení.

Další požadavky:

● Pokud prostupují zděnou nebo betonovou konstrukcí nejvýše tři potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou, potrubí je třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo vnější průměr potrubí je nejvýše 30 mm, potrubí se obezdí až k líci prostupujícího potrubí na stejnou odolnost jako je požadovaná odolnost požárně dělící konstrukce.

● Pokud se jedná o jednotlivý prostup jednoho samostatně vedeného kabelu

elektroinstalace bez chráničky apod. S vnějším průměrem kabelu do 20 mm, kabel se obezdí až k líci prostupujícího potrubí na stejnou odolnost jako je požadovaná odolnost požárně dělící konstrukce.

● Případná izolace potrubí musí být v místě prostupu s přesahem na obě strany nejméně 500 mm nehořlavá, tzn. Třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

● Výše uvedené úpravy prostupů požárně dělícími konstrukcemi jsou možné, pokud je mezi jednotlivými prostupy vzdálenost nejméně 500 mm a pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest nebo evakuačních či požárních výtahů.

● V ostatních případech se prostupy opatří utěsňujícími prvky či systémy v požadované odolnosti a typu EI-UU nebo EI-CU s požadovanou požární odolností požárně dělící konstrukce, kterou prostupují, nejvýše však 90 minut. Pokud skladba požárně dělící konstrukce nezaručuje požární utěsnění prostupujících rozvodů a instalací, prostupy se opatří utěsňujícími prvky či systémy v požadované odolnosti a typu EI-UU nebo EI-CU s požadovanou požární odolností požárně dělící konstrukce, kterou prostupují, nejvýše však 90 minut.

● Každý prostup rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi takto realizovaný, musí být zřetelně označen štítkem vyhl.č.23/2008Sb) obsahujícím informace o:

- požární odolnosti

- druhu nebo typu ucpávky

- datu provedení

- firmě, adrese a jméně zhotovitele

- označení výrobce systému.

Veškeré prostupy vnitřních rozvodů a instalací, elektrických rozvodů požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny dle ČSN 73 0802 čl. 8.6.1 a dle čl.6.2.1, 6.2.2 ČSN 73 0810.

6.Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob (§ 41 odst. 2g)

Dle čl.3.3 ČSN 73 0834 změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření z hlediska požární bezpečnosti, jsou-li splněny následující požadavky čl.4 ČSN 73 0834 :

- v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody; u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo norem řady 73 08xx.

původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah (příjezd požárních vozidel, zásobování požární vodou), se nemění.

Příjezd požárních vozidel je možný až před vstupní schodiště sousedního bloku I  se kterým je blok A1 komunikačně propojen, stávající přístupovou komunikací procházející areálem od ulice Zvoníčkova, do vzdálenosti méně než 20 m od vstupu do objektu.

Výška objektu z hlediska požární ochrany přesahuje 12 m (výškový rozdíl mezi úrovní 1.NP a úrovní posledního 6.NP, činí 14 m), nástupní plocha pro požární techniku je dle čl.12.4. ČSN 73 0802 pro blok A1 požadována. Navazuje  na přístupovou komunikaci , její šíře je nejméně 4 m,je zpevněna a odvodněna(stávající)

Vnitřní zásahová cesta není dle čl.12.5.1 ČSN 73 0802 požadována, požární zásah je ve výšce menší než 22,5 m (h = 11,2 m), v obvodových stěnách obytných buněk jsou okna.

Dle čl.3.3 ČSN 73 0834 změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření z hlediska požární bezpečnosti, jsou-li splněny následující požadavky čl.4 ČSN 73 0834 :

- v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají ČSN a ani jiným způsobem není, oproti původnímu stavu, zhoršena jejich kvalita (větrání, požární odolnost a druh, stav.konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy podlahy a pod.)

stávající únikové cesty se nemění, nebudou zúženy ani prodlouženy, nebude zhoršena jejich kvalita.

Evakuace osob z bloku A1 je v jednotlivých nadzemních ubytovacích podlažích řešena dle čl.7.3.1 c) ČSN 73 0833 1 nechráněnou únikovou cestou délky dle čl.7.3.3 c) nejvýše 15 m ústící do 1 do CHÚC A (počet evakuovaných osob není vyšší než 150 osob – činí 146 osob, výška objektu není vyšší než 22,5 m – h = 14m, délka NÚC od východu z nejvzdálenější obytné buňky činí 15 m).

Stávající schodiště, považované za chráněnou únikovou cestu, je přirozeně větrané stávajícími otvory v každém podlaží (v 1.PP východovými dveřmi 0,8/1,97 m, v 1.NP – 6.NP okny rozměrů 1,2/1,8 m), s délkou nepřekračující 120 m. Z prostoru schodiště CHÚC A je východ dveřmi na volné prostranství v úrovni 1.PP. Měněné vnitřní dveře, ústící do prostoru schodiště, budou požárními uzávěry v provedení EI, opatřeny samozavírači.

Šířka CHÚC dle čl.7.3.4 ČSN 73 0802, resp. 9.11.1 ČSN 73 0802, nejméně 1,5 únikového pruhu, je respektována (šíře schodišťových ramen vnitřního schodiště činí 1,1 m, jednokřídlové dveře šíře 0,8 m).

V prostoru CHÚC se nesmí vyskytovat žádné požární zatížení, kromě konstrukcí oken, dveří, křídla oken musí být zasklená (nelze použít polykarbonátových a jiných výrobků třídy reakce na oheň B – F). Dveře ústící do CHÚC musí plnit funkci požárních uzávěrů, být v provedení EI.

Povrchové úpravy stěn a stropu musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1, A2, podlahové krytiny v CHÚC musí být třídy reakce na oheň nejméně Cfl-s1 podle ČSN EN 13501-1.

V CHÚC nesmí být volně vedené rozvody VZT zařízení.

V CHÚC nesmí být, bez zvláštních bezpečnostních opatření, vedeny rozvody plynu (plyn do bloku A1 není zaveden).

Dle čl.12.9.3 ČSN 73 0802 vodiče, kabely a další hořlavé části elektrických rozvodů vedené v CHÚC, která neslouží k protipožárnímu zabezpečení objektu, musí splňovat čl.12.9.2 a) a c) ČSN 73 0802 :

a)  mohou být volně vedeny prostory bez požárního rizika a CHÚC, pokud vodiče a kabely splňují třídu funkčnosti P15-R a jsou třídy reakce na oheň B2cas1,d0   nebo

b) musí být uloženy či chráněny vedením pod omítkou s krytím 10 mm, nebo v uzavřených

truhlících nebo šachtách, nebo chráněny protipožárními nástřiky, deskovými materiály z výrobků třídy reakce na oheň A1, A2, tl 10 mm. Tyto ochrany musí vykazovat požární odolnost EI 30DP1.

Dveře na únikových cestách, které při běžném provozu jsou zajištěny proti vstupu nepovolaných osob, musejí být při evakuaci otevíratelné a průchodné. Dveře na únikových cestách se musí otevírat ve směru úniku, nesmějí být opatřeny prahy. Dveře jednotlivých místností uvnitř ubytovacích buněk musí být opatřeny kováním, které umožňuje, v případě nouze, otevřít z druhé strany dveře zevnitř zajištěné bez speciálního nářadí.

Dle Vyhl.č.23/2008 Sb.§17 čl.(2) a čl.7.3.8 ČSN 73 0833 musí být na únikových cestách z ubytovací prostorů instalováno nouzové osvětlení s funkčností po dobu nejméně 45 minut (doba funkce evakuačního výtahu). Na chodbách nesmí být umístěna zrcadla nebo jiné reflexní plochy, které by mohly unikající osoby zmýlit a zavádět je ze směru úniku.

Dle čl.3.8 ČSN 73 0833 musí být ve všech obytných buňkách a chodbách musí být z hlediska orientace na vhodném viditelném místě vyvěšeny evakuační plány.

V budově OB4 musí být dle čl.7.3.8 ČSN 73 0833 zřetelně vyznačeny směry úniku podle ČSN ISO 3864 všude, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný z chodeb k obytným buňkám. Bezpečnostní značení v CHÚC A musí být viditelné ve dne i v noci a to zejména dveře, schodiště, chodby. V budovách OB4 musí být označen vstup do schodiště v každém podlaží pořadovým číslem nadzemního podlaží (1.PP – 5.NP).

Úniková cesta z ubytovací části musí dle Vyhl.č.23/2008 Sb. být vybavena bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením za účelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob. Toto bezpečnostní značení se umisťuje zejména tam, kde se mění směr úniku a při jakékoli změně výškové úrovně úniku.

Dle §17 odst.6 Vyhl.č.23/2008 Sb. stavba ubytovacího zařízení s projektovanou kapacitou nad 75 osob musí být vybavena domácím rozhlasem s nuceným poslechem, resp. nouzovým zvukovým a vizuálním systémem.

Počet ubytovaných osob v bloku A1 činí 146 osob.

Dle čl. 7.5.1 ČSN 73 0833 musí být v budově OB 4 s projektovanou lůžkovou kapacitou nad 75 osob instalována elektrická požární signalizace.

Počet ubytovaných osob v bloku A1 činí 146 osob.

V objektu bude instalována EPS včetně nové ústředny (zn.ZETTLER) ve vrátnici bloku BI. Tato nová ústředna bude zesíťována s blokem BII a B III.

7. Stanovení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru (§41 odst.2h)

Posuzovaný stávající severovýchodní blok A1 ubytovacího areálu navazuje jihozápadním směrem na dvoupodlažní blok I, se kterým je komunikačně propojen v 1.PP, 1.NP . Blok A1, který je dostavbou z roku 1978, tvoří s pětipodlažním blokem kolejí na jihozápadní  se straně, a s dvoupodlažním spojovacím blokem BI, čp.1928.

Stávající vzdálenosti mezi objekty se nemění.

Využití bloku A1 se nemění, nedochází ke zvýšení požárního rizika. Dle čl.3.3 ČSN 73 0834 změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření z hlediska požární bezpečnosti, jsou-li splněny následující požadavky čl.4 ČSN 73 0834 :

- šířka a výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než l0% původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje ČSN, popř.nepřesahuje stávající odstupovou vzdálenost

velikosti požárně otevřených ploch v obvodových stěnách se nemění, nedochází ke zvětšení stávajících požárně otevřených ploch. Objekt není zvětšován přístavbou, nezvětšuje se obestavěný prostor objektu.

8. Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou (§ 41 odst. 2i)

Využití bloku A1 se nemění, nedochází ke zvýšení požárního rizika. Dle čl.3.3 ČSN 73 0834 změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření z hlediska požární bezpečnosti, jsou-li splněny následující požadavky čl.4 ČSN 73 0834 :

- v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody; u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo norem řady 73 08xx.

původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah (příjezd požárních vozidel, zásobování požární vodou), se nemění.

- Pro zásobování  bloku A1 požární vodou je ČSN 73 0873 požadováno vnější odběrní místo do 150 m od objektu, dimenze potrubí DN 100 mm. Vnější požární voda bude čerpána ze stávajícího veřejného vodovodního řadu, stávající vnější odběrní místo pozemku je vzdáleno 7 m jižně od posuzovaného bloku A1 v zatravěné části pozemku.

Stávající vnitřní odběrní místa jsou v každém podlaží bloku A1 v blízkosti schodiště CHÚC A, prověřena bude jejich provozuschopnost, příp. bude odběrní místo vybaveno hadicovým systémem s tvarově stálou hadicí světlostí alespoň 25 mm, délky 20, příp.30 m, pro okamžitou plynulou dodávku vody. Dosažitelnost každého místa bloku A3 musí být zajištěna alespoň 1 proudem, požadováno je současné použití nejvýše 2 hadicových systémů na 1 stoupacím potrubí. Vnitřní rozvod musí být dimenzován tak, aby i na nejnepříznivěji položeném přítokovém ventilu nebo kohoutu hadicového systému byl zajištěn přetlak alespoň 0,2 MPa a současně průtok vody z uzavíratelné proudnice v množství alespoň Q = 0,3 l.s-1.

9.Vymezení zásahových cest, zhodnocení příjezdových komunikací a nástupních ploch (§ 41 odst. 2j)

Využití bloku A1 se nemění, nedochází ke zvýšení požárního rizika. Dle čl.3.3 ČSN 73 0834 změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření z hlediska požární bezpečnosti, jsou-li splněny následující požadavky čl.4 ČSN 73 0834 :

- v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody; u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo norem řady 73 08xx.

Příjezd požárních vozidel k posuzovanému bloku A1 je možný stávající přístupovou komunikací (ulice Zvoníčkova) a navazující areálovou komunikací, do vzdálenosti 5 m od vstupu do objektu. Vstup do bloku A1 je vzdálen 40 m od ulice Zvoníčkova.

Výška objektu z hlediska požární ochrany přesahuje 12 m (výškový rozdíl mezi úrovní 1.NP a úrovní posledního 6.NP, činí 14m, nástupní plocha pro požární techniku je pro řešený blok A1 dle čl.12.4. ČSN 73 0802 požadována.

Výška objektu z hlediska požární ochrany nepřesahuje 22,5 m (výškový rozdíl mezi úrovní 1.NP a úrovní posledního 6.NP, činí 14 m), vnitřní zásahová cesta není dle čl.12.5.1 ČSN 73 0802 pro řešený blok A1 požadována, objekt má v obvodových stěnách okna.

Dle čl.7.3.6 ČSN 73 0833 v budovách OB4, majících 3 a více nadzemních podlaží, musí být zřízen evakuační výtah. Měněný výtah bude splňovat požadavky čl.9.6.5 ČSN 73 0802, musí :

- být z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, velikosti 110/210 cm s nosností nejméně 5 kN,

- mít zajištěnu dodávku el.energie podle čl.12.9 ČSN 73 0802 po dobu nejméně 45 minut (náhradní zdroj bude umístěn v 1.PP),

- mít takovou jmenovitou rychlost, aby doba jedné jízdy do nejvýše umístěného podlaží nepřesáhla 2,5 minuty,

- v případě ohrožení objektu požárem umožnit sjetí klece do určité stanice buď impulsem automatického hlásiče nebo přivoláním pomocí klíčového spínače, výtah musí zůstat vyřazen z normálního provozu a být připraven pro evakuaci pomocí zvláštního ovládání výtahové klece

- součástí návrhu evakuačního výtahu je stanovení odpovědných osob (trvalé služby) ovládajících toto zařízení v případě vzniku požáru v objektu, pokud nelze toto určit, musí být v prostoru CHÚC instalován „klíčový tresor požární ochrany“.

Výtahová šachta evakuačního výtahu bude dle čl.9.6.5 ČSN 73 0802 součástí CHÚC A ve III.SPB.

10.Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů (§ 41 odst. 2k)

Pro první požární zásah budou  přenosné hasící přístroje umístěny dle Vyhl.čl.23/2008 Sb. a ČSN 73 0833 :

- u hlavního domovního rozvaděče	 1 ks práškový s hasící schopností 21A

- u náhradního zdroje EV		1 ks práškový s hasící schopností 21A

- u strojovny evakuačního výtahu	 1 ks práškový s hasící schopností 55B

1.- 6.NP

- ubytování

dle čl.7.4a) ČSN 73 0833 :

v každém požárním úseku obytné buňky 1 ks práškový s hasící schopností 21A.

11.Zhodnocení technických zařízení : (§ 41 odst. 2l)

Využití bloku A1 se nemění, nedochází ke zvýšení požárního rizika. Dle čl.3.3 ČSN 73 0834 změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření z hlediska požární bezpečnosti, jsou-li splněny následující požadavky čl.4 ČSN 73 0834 :

- nově zřizované prostupy všemi stěnami zajišťujícími stabilitu objektu, ohraničujícími únikové cesty, ohraničující posuzované prostory, musí být utěsněny dle  čl.6.2 ČSN 73 0810

- nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny dle čl.6.2 ČSN 73 0810

veškeré nově zřizované prostupy vnitřních rozvodů a instalací, elektrických rozvodů výše uvedenými stěnami a stropy musí být utěsněny dle ČSN 73 0802 čl. 8.6.1 a dle čl.6.2.1, 6.2.2 ČSN 73 0810. Dle poznámky k čl.6.2.1 ČSN 73 0810 ve zděné, betonové, sendvičové či jiné požárně dělící konstrukci, je-li v době výstavby vynechán montážní otvor pro potrubí, musí po instalaci potrubí být dozděn, dobetonován, či jinak zaplněn výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to až k potrubí tak, aby byla zajištěna celistvost konstrukce a její požární odolnost až k vnějšímu povrchu potrubí.

Prostupy musí být utěsněny v provedení EI, s požární odolností určenou dle požární odolnosti požárně dělící konstrukce. Prostupy realizované podle čl.6.2.2 ČSN 73 0810 musí být dle Vyhl.č.23/2008 Sb. zřetelně označeny štítkem s informacemi o : - požární odolnosti, - druhu a typu ucpávky, - datu provedení, - firmě, adrese a jméně zhotovitele, - označení výrobce systému.

Rozvodná potrubí k rozvodu nehořlavých látek pro technická zařízení mohou dle čl. 11.1.1  ČSN 73 0802, ČSN 73 0872 prostupovat požárně dělící konstrukcí při dodržení výše uvedených podmínek čl. 8.6.1  ČSN 73 0802, resp.6.2 ČSN 73 0810 .

- nově  instalované VZT zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu dotčených změnou stavby je provedeno podle ČSN 73 0872, nově instalované VZT rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F

větrání obytných buněk je přirozené, okny.

Větrání hyg.přísl., digestoří bude podtlakové, ventilátory umístěnými v potrubí světlosti menší než 0,04 m2 zaústěno do instalačních šachet, které budou tvořit samostatné požární úseky ve II.SPB a vyvedeno nad střechu objektu.

Větrání místnosti s náhradním zdrojem EV v 1.PP bude přirozené – okny.

Rozvodná potrubí k rozvodu nehořlavých látek pro technická zařízení mohou dle čl. 11.1.1 ČSN 73 0802, ČSN 73 0872 prostupovat požárně dělící konstrukcí při dodržení podmínek čl. 8.6.1 ČSN 73 0802, resp.čl.6.2 ČSN 73 0810 do světlého průřezu 0,04 m2 (při vzdálenosti nejméně 0,5 m mezi líci prostupujícího potrubí) bez dalších opatření, pokud bude potrubí provedeno z hmot třídy reakce na oheň B-F, dle čl.6.2.a ac) 73 0810 musí těsnění prostupů být v provedení EI.

- je vytvořen požární úsek z prostoru podle 3.3 b), pokud to ČSN 73 0802 nebo 73 0804 nebo normy řady 73 08xx jmenovitě vyžadují; požárně dělící konstrukce tohoto požárního úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III. stupeň požární bezpečnosti; III. stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky na stavební konstrukce, včetně požadavku na požárně dělící konstrukce, oddělující požární úsek od sousedních prostorů (nepřihlíží se k příp. požárnímu riziku v ostatních částech objektu).

Samostatné požární úseky bude tvořit :

1.PP – konstrukce DP1, h =  22,5 m

- náhradní zdroj pro evakuační výtah

m.č.023 (rozvodna)

pv = 10 . 0,9 . 1,0 . 1,0 = 9 kgm-2			         II.stupeň požární bezpečnosti

Ohraničující stěny místnosti náhradního zdroje evakuačního jsou zčásti žb, zčásti zděné, zastropení tvoří stávající žb.konstrukce, splňují EI 60DP1. Dveře místnosti budou požárním uzávěrem typu EW 30DP1.

- každá instalační šachta

dle čl.8.12.2 b) ČSN 73 0802 			         II.stupeň požární bezpečnosti

Stěny ohraničující instalační šachty jsou zděné, splňují EI 30DP1. Revizní otvory budou požárními uzávěry EW 15DP1.

Vytápění bloku A1 je stávající teplovodní z centrálního zdroje a nemění se. V 1.PP bloku je umístěna předávací stanice tepla (stávající výměník).

Dle §17 odst.(2) Vyhl.č.23/2008 Sb. a dle čl.7.3.8 ČSN 73 0833 musí být úniková cesta z ubytovacího zařízení vybavena nouzovým osvětlením. Svítidla nouzového osvětlení, s funkčností nejméně 45 minut po dobu funkce evakuačního výtahu, budou napájena z vlastních zdrojů, volně vedené kabely a vodiče nouzového osvětlení musí splňovat požadavky na kabely s funkční integritou P45-R,  provedeny z kabelů třídy reakce na oheň B2cas1,d0, resp. B2cas1,d1 dle Vyhl.č.268/2011 Sb.. Svítidla budou umístěna v chodbách, v prostoru schodiště až k východu na volné prostranství.

Dle §17 odst.6 Vyhl.č.23/2008 Sb. stavba ubytovacího zařízení s projektovanou kapacitou nad 75 osob musí být vybavena domácím rozhlasem s nuceným poslechem, resp. nouzovým zvukovým a vizuálním systémem podle ČSN EN 60849.

Stávající  ubytovací kapacita bloku A1 činí 146  osob, celková ubytovací kapacita čp.1928 činí 356 lůžek.

Dle čl.7.5.l ČSN 73 0833 musí být budova OB 4 vybavena zařízením autonomní detekce a signalizace, pokud v objektu počet ubytovaných je větší než 75 osob, musí být v celé budově instalována elektrická požární signalizace. Stávající  ubytovací kapacita bloku A1 se nemění, činí 146 osob, celková ubytovací kapacita čp.1928 činí 356 lůžek. V bloku A1 dnes není stávající zařízení EPS.

V objektu A1 bude instalována elektrická požární signalizace se samočinnými hlásiči požáru ve všech prostorách s požárním rizikem, včetně místností úklidu, kuchyněk, v nejvyšším místě instalačních šachet, v nejvyšším místě výtahových šachet, v nejvyšším místě schodišť, ve všech technických prostorách.

Automatické hlásiče požáru budou rozmístěny tak, aby vznikající požáry byly signalizovány již v počátečním stadiu a bylo zajištěno rovnoměrné a účinné střežení všech požadovaných prostor.

Automatické hlásiče požáru jsou navrženy ve všech prostorách. V převážné většině budou navrženy optickokouřové hlásiče požáru, kde lze předpokládat nefunkčnost tohoto typu hlásiče požáru (zakouřené prostory, kuchyňky, stravovací prostory), budou použity hlásiče požáru multisenzorové.

Tlačítkové hlásiče požáru budou rozmístěny v souladu s požadavky čl.4.3.3 ČSN 73 0875 :

- u východů z nechráněných únikových cest do CHÚC (u vstupů z chodeb do schodišťových prostorů)

- u všech východů z objektu na volné prostranství

Tlačítkové hlásiče se umísťují v zorném poli a to nejdále 3 m od uvedených východů, ve výšce 1,2 – 1,5 m nad podlahou, v souladu s ČSN 34 2710.

Dle čl.4.4.1 ústředna EPS bude umístěna v prostoru pro dozor nad provozem objektu – vrátnice při vstupu do objektu, v souladu s čl.4.4.2 ČSN 73 0875  na místě přístupném přímo z volného prostranství ve vzdálenosti do 10 m.

Dle čl.4.4.3 ČSN 73 0875 musí být ústředna zajištěna proti neoprávněné manipulaci nepovolanými osobami.

V souladu s čl.4.4.6 ČSN 73 0875 bude provozní režim stanoven "DEN" - "NOC".

Obsluha ústředny EPS musí být vybavena telefonickým spojením pro přivolání jednotky požární ochrany.

Dle čl.4.14.1 ČSN 73 0875 u ústředny s trvalou obsluhou musí být zajištěna trvalá přítomnost alespoň 2 osob (čl.4.14.2 ČSN 73 0875) v místě s ovládacím a signalizačním panelem.

Dle čl.4.14.3 ČSN 73 0875 trvalou obsluhu smí vykonávat pouze osoby prokazatelně proškolené, zejména na :

- ovládání a obsluhu ústředny EPS

- znalost objektu a orientaci v objektu

- orientaci ve stavebních výkresech

- zpracovanou dokumentaci požární ochrany.

Dle čl.4.14.4 ČSN 73 0875 trvalá obsluha, pro zajištění kontroly jakýchkoli hlášení EPS, musí být vybavena klíčovým hospodářstvím pro zpřístupnění všech střežených prostorů (např.generálním klíčem), ale i ostatním zařízením umožňujícím přístup k jednotlivým hlásičům.

Dle čl.4.5.1 ČSN  bude zařízení EPS navrženo s dvoustupňovým vyhlášením poplachu.

Dle čl.4.5.2 ČSN 73 0875 časový interval, ve kterém musí obsluha ústředny EPS potvrdit příjem informace předepsaným úkonem na ústředně, je stanoven	          	T1 do 1 minuty.

Dle čl.4.5.3 ČSN 73 0875 časový interval, ve kterém musí obsluha ústředny EPS zjistit místo signalizovaného požáru a po zjištění stavu na místě požáru provést předepsaný úkon na ústředně, je stanoven	                                                              		T2 do 5 minut.

Dle čl.4.5.6 ČSN 73 0875 je navržen typ a způsob vyhlášení poplachu všeobecný v celém objektu, dle čl.4.5.7 ČSN 73 0875 musí být zajištěno samočinné vypnutí ostatních systémů ozvučení, které by mohly znemožnit slyšitelnost nebo srozumitelnost akustického signálu vyhlášení poplachu.

Dle čl.4.5.8 ČSN 73 0875 se všeobecný poplach signalizuje akusticky, nouzovým zvukovým systémem do celého objektu (sirény).

Dle čl.4.5.9 ČSN 73 0875 musí být navržena opatření, která v maximální míře omezí vznik paniky a zabezpečí orientaci osob v prostoru, musí být podány informace k navedení osob na únikové cesty (na chodbách vyvěšeny evakuační plány, nouzové osvětlení únikových cest, směry úniku, bezpečnostní značky, tabulky, texty s bezpečnostním sdělením za účelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob viditelné ve dne i v noci).

Dle čl.4.5.10 ČSN 73 0875 při aktivaci tlačítkovým hlásičem bude vyhlášen všeobecný poplach, rovněž tak, dle čl.4.5.11 ČSN 73 0875 pokud je požár detekován alespoň dvěma hlásiči.

Dle čl.4.11.2 ČSN 73 0875 pro kabelové trasy, které jsou pouze pro hlásiče EPS, není požadována funkční integrita.

Dle čl.4.11.3 ČSN 73 0875 kabely a kabelové trasy k ovládaným zařízením EPS musí mít zajištěnu funkci při požáru a kabelové trasy musí být s funkční integritou dle požadavku na dobu jejich funkce (45 minut) - dlouhodobá funkce kabelové trasy P45-R.

Dle čl.12.9.1 ČSN 73 0802 elektrické rozvody zajišťující funkci nebo ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení objektu musí mít zajištěnu dodávku elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů, z nichž každý musí mít takový výkon, aby při přerušení dodávky z jednoho zdroje byly dodávky plně zajištěny po dobu funkce z druhého zdroje. Přepnutí na druhý zdroj musí být samočinné (automatický start).

Dle čl.12.9.2 ČSN 73 0802 elektrická zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu (nouzové osvětlení) se připojují samostatným vedením z přípojkové skříně nebo hlavního rozvaděče, musí zůstat funkční i při odpojení ostatních el.zařízení v objektu. Přívodní a ovládací kabely, volně vedené kabely v prostorách s požárním rizikem, pokud nebudou dle čl.12.9.2 b) třídy funkčnosti nejméně P 45-R a třídy reakce na oheň B2cas1,d0, resp. B2cas1,d1 dle Vyhl.č.268/2011 Sb., musí být dle čl.12.9.2 c) vedeny pod omítkou s krytím nejméně 1 cm a provedeny kabelem dle ČSN IEC 60331 nebo chráněny výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2, splňující požární odolnost nejméně EI 30DP1.

Dle čl.5.6.2 ČSN 73 0848 elektrické rozvaděče pro napájení požárně bezpečnostních zařízení (nouzové osvětlení) musí tvořit samostatné požární úseky, podle ČSN 73 0810 čl.6.1.7 b), pokud nejsou sestaveny z výrobku třídy reakce na oheň A1,A2 či B a nejsou použity kabely se sníženou hořlavostí, zařazují se do II.SPB s požadovanou požární odolností požárně dělících konstrukcí EI 30DP1, vyžadují se požární uzávěry EW 15 Sm DP1.

Dle čl.5.1 ČSN 73 0848 elektrické rozvaděče s napětím větším než 200V a 25A, umístěné v CHÚC, ČCHÚC, musí tvořit samostatné požární úseky. Nově osazené rozvaděče se podle ČSN 73 0810 čl.6.1.7 b), pokud nejsou sestaveny z výrobku třídy reakce na oheň A1,A2 či B a nejsou použity kabely se sníženou hořlavostí, zařazují se do II.SPB s požadovanou požární odolností požárně dělících konstrukcí EI 30DP1, vyžadují se požární uzávěry EI 15 Sm DP1.

V prostorách únikových cest (vnitřní chodby, schodiště) musí být dle Vyhl.č.23/2008 Sb. a dle čl. 7.3.8 ČSN 73 0833 instalováno nouzové osvětlení po dobu nejméně 45 minut. Volně vedené kabely a vodiče nouzového osvětlení únikových cest musí splňovat požadavky na kabely s funkční integritou P 45-R,  provedeny z kabelů třídy reakce na oheň B2cas1,d0, resp. B2cas1,d1 dle Vyhl.č.268/2011 Sb..

Dle čl.4.5 ČSN 73 0848 musí být umožněno v případě požáru centrální vypnutí elektrických zařízení, jejichž funkčnost není při požáru nutná (veškerá zařízení, kromě nouzového osvětlení, evakuačního výtahu, náhradního zdroje, zařízení EPS) – CENTRAL STOP. V případě potřeby musí být umožněno vypnutí všech zařízení v objektu, včetně požárně bezpečnostních, vypínačem TOTAL STOP. Vypínací prvky musí být umístěny tak, aby byly snadno přístupné v případě požáru,  v blízkosti příjezdové komunikace zásahových vozidel HZS (uliceZvoníčkova) u vstupu do objektu – blok III -  vrátnice ve vstupní hale v 1.NP), musí být označeny textovou tabulkou CENTRAL STOP, TOTAL STOP. Kabelové trasy pro ovládání vypínacích prvků musí splňovat požadavky na kabelové trasy s funkční integritou P45-R, budou provedeny z kabelů třídy reakce na oheň B2cas1,d0, resp. B2cas1,d1 dle Vyhl.č.268/2011 Sb..

Dle čl.7.3.6 ČSN 73 0833 v budovách OB4, majících 3 a více nadzemních podlaží, musí být zřízen evakuační výtah, dle požadavků čl.9.6.5 ČSN 73 0802 musí :

a) být z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, velikosti 110/210 cm a nosnost nejméně

5 kN,

- mít zajištěnu dodávku el.energie podle čl.12.9 ČSN 73 0802 po dobu nejméně 45 minut (náhradní zdroj),

- mít takovou jmenovitou rychlost, aby doba jedné jízdy do nejvýše umístěného podlaží nepřesáhla 2,5 minuty,

- v případě ohrožení objektu požárem umožnit sjetí klece do určité stanice buď impulsem automatického hlásiče nebo přivoláním pomocí klíčového spínače, výtah musí zůstat vyřazen z normálního provozu a být připraven pro evakuaci pomocí zvláštního ovládání výtahové klece

- součástí návrhu evakuačního výtahu je stanovení odpovědných osob (trvalé služby) ovládajících toto zařízení v případě vzniku požáru v objektu, pokud nelze toto určit, musí být v prostoru CHÚC (zpravidla v 1.NP) instalován „klíčový tresor požární ochrany“.

Výtahová šachta evakuačního výtahu bude dle čl.9.6.5 ČSN 73 0802 součástí CHÚC A ve III.SPB.

Dle čl.5.6.2 ČSN 73 0848 elektrické rozvaděče pro napájení požárně bezpečnostních zařízení (nouzové osvětlení, evakuační výtah, náhradní zdroj) musí tvořit samostatné požární úseky, podle ČSN 73 0810 čl.6.1.7 b), pokud nejsou sestaveny z výrobku třídy reakce na oheň A1,A2 či B a nejsou použity kabely se sníženou hořlavostí, zařazují se do II.SPB s požadovanou požární odolností požárně dělících konstrukcí EI 30DP1, vyžadují se požární uzávěry EW 15 Sm DP1.

Dle čl.12.9.1 ČSN 73 0802 elektrické rozvody zajišťující funkci nebo ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení objektu (nouzové osvětlení, evakuační výtah, náhradní zdroj) musí mít zajištěnu dodávku elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů, z nichž každý musí mít takový výkon, aby při přerušení dodávky z jednoho zdroje byly dodávky plně zajištěny po dobu funkce z druhého zdroje (nouzové osvětlení, evakuační výtah, náhradní zdroj po dobu nejméně 45 minut). Přepnutí na druhý zdroj musí být samočinné (automatický start).

Dle čl.12.9.2 ČSN 73 0802 elektrická zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu se připojují samostatným vedením z přípojkové skříně nebo hlavního rozvaděče, musí zůstat funkční i při odpojení ostatních el.zařízení v objektu. Přívodní a ovládací kabely, volně vedené kabely v prostorách CHÚC, pokud nebudou dle čl.12.9.2 b) třídy funkčnosti nejméně P 45-R (nouzové osvětlení, evakuační výtah, náhradní zdroj) a třídy reakce na oheň B2cas1,d0, resp. B2cas1,d1 dle Vyhl.č.268/2011 Sb., musí být dle čl.12.9.2 c) vedeny pod omítkou s krytím nejméně 1 cm a provedeny kabelem dle ČSN IEC 60331 nebo chráněny výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2, splňující požární odolnost nejméně EI 45DP1.

Rozvaděče elektro s napětím větším než 200 V a 25 A, umístěné v CHÚC A, musí dle čl.5.1 ČSN 73 0848  tvořit samostatné požární úseky, podle ČSN 73 0810 čl.6.1.7 b) se, pokud nejsou sestaveny z výrobku třídy reakce na oheň A1,A2 či B a kabely mají třídu reakce na oheň B2ca a je předpoklad výrobků a zařízení třídy reakce na oheň C až F, zařazují do II.SPB s požadovanou požární odolností požárně dělících konstrukcí EI 30DP1, vyžadují se požární uzávěry EI 15 Sm DP1.

Dle čl.12.9.3 ČSN 73 0802 vodiče, kabely a další hořlavé části elektrických rozvodů vedené v CHÚC, která neslouží k protipožárnímu zabezpečení objektu, musí splňovat čl.12.9.2 a) a c) ČSN 73 0802 :

a)  mohou být volně vedeny prostory bez požárního rizika a CHÚC, pokud vodiče a kabely splňují třídu funkčnosti P15-R a jsou třídy reakce na oheň B2cas1,d0   nebo

b) musí být uloženy či chráněny vedením pod omítkou s krytím 10 mm, nebo

v uzavřených truhlících nebo šachtách, nebo chráněny protipožárními nástřiky,

deskovými materiály z výrobků třídy reakce na oheň A1, A2, tl 10 mm. Tyto

ochrany musí vykazovat požární odolnost EI 30DP1.

Dle čl.4.5 ČSN 73 0848 musí být umožněno v případě požáru centrální vypnutí elektrických zařízení, jejichž funkčnost není při požáru nutná (veškerá zařízení, kromě nouzového osvětlení, evakuačního výtahu, náhradního zdroje) – CENTRAL STOP. V případě potřeby musí být umožněno vypnutí všech zařízení v objektu, včetně požárně bezpečnostních, vypínačem TOTAL STOP. Vypínací prvky musí být umístěny tak, aby byly snadno přístupné v případě požáru, musí být označeny textovou tabulkou CENTRAL STOP, TOTAL STOP, budou umístěny u vrátnice bloku BI v blízkosti příjezdové komunikace zásahových vozidel HZS. Kabelové trasy pro ovládání vypínacích prvků musí splňovat požadavky na kabelové trasy s funkční integritou P45-R, budou provedeny z kabelů třídy reakce na oheň B2cas1,d0, resp. B2cas1,d1 dle Vyhl.č.268/2011 Sb..

12.Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními (§ 41 odst. 2n)

Dle §17 odst.6 Vyhl.č.23/2008 Sb. stavba ubytovacího zařízení s projektovanou kapacitou nad 75 osob musí být vybavena domácím rozhlasem s nuceným poslechem, resp. nouzovým zvukovým a vizuálním systémem.

Počet ubytovaných osob v bloku A1 činí 146 osob.

Dle čl. 7.5.1 ČSN 73 0833 musí být v budově OB 4 s projektovanou lůžkovou kapacitou nad 75 osob instalována elektrická požární signalizace.

Počet ubytovaných osob v bloku A1 činí 146 osob.

Doubravka Brouzdová

Štíbrova 1217/ 10

182 00 Praha 8 – Kobylisy

IČO 112 25 963

Tel/fax 222 966 454

Mobil 603 334 097