SPECIFIKACE TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

OSOBNÍ VÝTAHY

#### Identifikace stavby

Název stavby:		Celouniverzitní centrum TV pro studenty SSP – vertikální mobilita studentů se SP

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, José Martího 269/31, Praha 6

Investor/stavebník: 	Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova

José Martího 269/31, 162 52, Praha 6

IČO: 00216208

Katastrální území:	Veleslavín [729353]

Par. číslo:		302/28

OSOBNÍ VÝTAH OV 1 – BLOK E

typ:	trakční osobní výtah, evakuační dle ČSN 27 4014

výtah s automatickými dveřmi s vybavením dle vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

výtah splňuje normu ČSN EN 81-20, CSN EN 81-50 a normy související

výtah splňuje Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., Nařízení vlády č. 122/2016 Sb. a zákon 90/2016 Sb.

nosnost:	630 kg (8 osob)

dopravní rychlost:	1,0 m/s

zdvih: 	19 866 mm

počet stanic:	6

počet nástupišť:	7

napájecí soustava:	3 NPE 50 Hz 400 V/TN-S

evakuační výtah:	ano

průchozí:	ano

ŠACHTA

vnitřní rozměr šachty:	š. 1 600 x h. 1 950 mm

hloubka prohlubně šachty:	1 400 mm

horní přejezd: 	3 600 mm

STROJOVNA

stroj výtahu bude umístěn v hlavě šachty, rozvaděč výtahu bude umístěn v horní části výtahové šachty, v rámu dveří v horní stanici servisní panel ovládání v broušeném nerezu, výtahový stroj synchronní bezpřevodový s frekvenčním řízením, nosné prostředky ocelová lana (z důvodu předpokládaných vyšších nákladů v případě výměny nosných prostředků investor nepřipouští použití plochých pásů a řemenů)

KABINA

počet vstupů:	2 (průchozí proti sobě)

rozměr kabiny š x h x v:	půdorysné rozměry kabiny š. 1 100 x h. 1 400 x  v. 2 070 mm

Stěny kabiny provedené v broušeném nerezu. Podlaha kabiny protiskluzové PVC ALTRO. Okopové plechy u podlahy na stěnách kabiny v broušeném nerezu. Na boční stěně bude instalováno nerezové madlo, nad madlem čiré zrcadlo. Kabina bude opatřena nerezovým sedátkem. Osvětlení podhledové nepřímé LED, podhled v nerezovém provedení.

KABINOVÉ DVEŘE

typ:	automatické teleskopické dvoudílné, provedení broušený nerez

světlý rozměr dveří š x v:	900 x 2000 mm

provedení prahu dveří:	standardní hliníkový profil

ŠACHETNÍ DVEŘE

typ:	automatické teleskopické dvoudílné, provedení broušený nerez

světlý rozměr dveří š x v:	900 x 2000 mm

provedení prahu dveří:	standardní hliníkový profil

požární odolnost dveří:	EW 30

ŘÍZENÍ A ELEKTRO VÝBAVA

Druh řízení:	mikroprocesorové tlačítkové, sběr směrem dolů, mikroprocesorová deska bez blokování (kódování) přístupu jiné servisní organizace

Řízení pohonu výtahu:	mikroprocesorové frekvenční řízení

Elektrovýbava:	vážící zařízení proti přetížení kabiny

revizní jízda, STOP tlačítko na střeše kabiny a v prohlubni

LED osvětlení šachty

frekvenční řízení VVVF pohonu kabinových dveří

tepelná ochrana výtahového stroje a řídícího systému            elektroinstalace v bezhalogenovém provedení		                     nouzový sjezd výtahu v případě výpadku proudu do nejbližší stanice                              + otevření dveří		                                		                                     příprava pro napojení výtahu na systém EPS

příprava pro napojení výtahu na náhradní zdroj elektrické energie objektu

v elektroinstalaci výtahu příprava pro kartový systém a CCTV

Ovladače a ukazatele v kabině:	provedení antivandal nerez

tlačítka volby stanic s indikací záznamu

označení stanic na panelu ovládání Braillovo písmem

ukazatel polohy a směru jízdy

nouzové osvětlení

tlačítko alarm sdružené s ovládáním intercomu

tlačítko znovuotevření dveří s funkcí blokace otevřených dveří

tlačítko zavření dveří

indikace přetížení (světelná a zvuková)

intercom přes GSM s automatickou volbou telefonních čísel	vč. SIM 		akustické hlášení stanic							klíčkový ovladač pro evakuační funkce

Ovladače a ukazatele ve stanicích:	provedení antivandal nerez

tlačítka volby stanic s indikací záznamu

označení stanic na ovladači ovládání Braillovo písmem

ve všech stanicích ukazatel polohy a směru jízdy

ve výchozí stanici klíčkový ovladač pro evakuační funkce

Umístění venkovních ovladačů:	v rámech dveří

OSOBNÍ VÝTAH OV 2 – BLOK H

typ:	trakční osobní výtah, s vybavením dle ČSN 27 4014 (není evakuační)

výtah s automatickými dveřmi s vybavením dle vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

výtah splňuje normu ČSN EN 81-20, CSN EN 81-50 a normy související

výtah splňuje Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., Nařízení vlády č. 122/2016 Sb. a zákon 90/2016 Sb.

nosnost:	750 kg (10 osob)

dopravní rychlost:	1,0 m/s

zdvih: 	14 500 mm

počet stanic:	5

počet nástupišť:	6

napájecí soustava:	3 NPE 50 Hz 400 V/TN-S

evakuační výtah:	ne

průchozí:	ano

ŠACHTA

vnitřní rozměr šachty:	š. 1 980 x h. 1 800 mm

hloubka prohlubně šachty:	1 300 mm

horní přejezd: 	4 140 mm

STROJOVNA

stroj výtahu bude umístěn v hlavě šachty, rozvaděč výtahu bude umístěn v horní části výtahové šachty, v rámu dveří v horní stanici servisní panel ovládání v broušeném nerezu, výtahový stroj synchronní bezpřevodový s frekvenčním řízením, nosné prostředky ocelová lana (z důvodu předpokládaných vyšších nákladů v případě výměny nosných prostředků investor nepřipouští použití plochých pásů a řemenů)

KABINA

počet vstupů:	2 (průchozí přes roh)

rozměr kabiny š x h x v:	půdorysné rozměry kabiny š. 1 300 x h. 1 450 x  v. 2 070 mm

Stěny kabiny provedené v broušeném nerezu. Podlaha kabiny protiskluzové PVC ALTRO. Okopové plechy u podlahy na stěnách kabiny v broušeném nerezu. Na boční stěně bude instalováno nerezové madlo, nad madlem čiré zrcadlo. Kabina bude opatřena nerezovým sedátkem. Osvětlení podhledové nepřímé LED, podhled v nerezovém provedení.

KABINOVÉ DVEŘE

typ:	automatické teleskopické dvoudílné, provedení broušený nerez

světlý rozměr dveří š x v:	900 x 2000 mm

provedení prahu dveří:	standardní hliníkový profil

ŠACHETNÍ DVEŘE

typ:	automatické teleskopické dvoudílné, provedení broušený nerez

světlý rozměr dveří š x v:	900 x 2000 mm

provedení prahu dveří:	standardní hliníkový profil (v exteriérové stanici s integrovaným vyhříváním)

požární odolnost dveří:	EW 30

ŘÍZENÍ A ELEKTRO VÝBAVA

Druh řízení:	mikroprocesorové tlačítkové, sběr směrem dolů, mikroprocesorová deska bez blokování (kódování) přístupu jiné servisní organizace

Řízení pohonu výtahu:	mikroprocesorové frekvenční řízení

Elektrovýbava:	vážící zařízení proti přetížení kabiny

revizní jízda, STOP tlačítko na střeše kabiny a v prohlubni

LED osvětlení šachty

frekvenční řízení VVVF pohonu kabinových dveří

tepelná ochrana výtahového stroje a řídícího systému

elektroinstalace v bezhalogenovém provedení		                     nouzový sjezd výtahu v případě výpadku proudu do nejbližší stanice                              + otevření dveří		                                		                                     příprava pro napojení výtahu na systém EPS

příprava pro napojení výtahu na náhradní zdroj elektrické energie objektu

v elektroinstalaci výtahu příprava pro kartový systém a CCTV

Ovladače a ukazatele v kabině:	provedení antivandal nerez

tlačítka volby stanic s indikací záznamu

označení stanic na panelu ovládání Braillovo písmem

ukazatel polohy a směru jízdy

nouzové osvětlení

tlačítko alarm sdružené s ovládáním intercomu

tlačítko znovuotevření dveří s funkcí blokace otevřených dveří

tlačítko zavření dveří

indikace přetížení (světelná a zvuková)

intercom přes GSM s automatickou volbou telefonních čísel	vč. SIM akustické hlášení stanic					               klíčkový ovladač pro evakuační funkce

Ovladače a ukazatele ve stanicích:	provedení antivandal nerez

tlačítka volby stanic s indikací záznamu

označení stanic na ovladači ovládání Braillovo písmem

ve všech stanicích ukazatel polohy a směru jízdy

ve výchozí stanici klíčkový ovladač pro evakuační funkce

Umístění venkovních ovladačů:	v rámech dveří

OSOBNÍ VÝTAH OV 3 – BLOK C

typ:	trakční osobní výtah, evakuační dle ČSN 27 4014

výtah s automatickými dveřmi s vybavením dle vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

výtah splňuje normu ČSN EN 81-20, CSN EN 81-50 a normy související

výtah splňuje Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., Nařízení vlády č. 122/2016 Sb. a zákon 90/2016 Sb.

nosnost:	675 kg (9 osob)

dopravní rychlost:	1,0 m/s

zdvih: 	15 370 mm

počet stanic:	5

počet nástupišť:	5

napájecí soustava:	3 NPE 50 Hz 400 V/TN-S

evakuační výtah:	ano

průchozí:	ne

ŠACHTA

vnitřní rozměr šachty:	š. 1 745 x h. 1 750 mm

hloubka prohlubně šachty:	970 mm

horní přejezd: 	3 600 mm

STROJOVNA

stroj výtahu bude umístěn v hlavě šachty, rozvaděč výtahu bude umístěn v horní části výtahové šachty, v rámu dveří v horní stanici servisní panel ovládání v broušeném nerezu, výtahový stroj synchronní bezpřevodový s frekvenčním řízením, nosné prostředky ocelová lana (z důvodu předpokládaných vyšších nákladů v případě výměny nosných prostředků investor nepřipouští použití plochých pásů a řemenů)

KABINA

počet vstupů:	1 (neprůchozí)

rozměr kabiny š x h x v:	půdorysné rozměry kabiny š. 1 200 x h. 1 400 x  v. 2 070 mm

Stěny kabiny provedené v broušeném nerezu. Podlaha kabiny protiskluzové PVC ALTRO. Okopové plechy u podlahy na stěnách kabiny v broušeném nerezu. Na zadní stěně bude instalováno nerezové madlo, nad madlem čiré zrcadlo. Kabina bude opatřena nerezovým sedátkem. Osvětlení podhledové nepřímé LED, podhled v nerezovém provedení.

KABINOVÉ DVEŘE

typ:	automatické teleskopické dvoudílné, provedení broušený nerez

světlý rozměr dveří š x v:	900 x 2000 mm

provedení prahu dveří:	standardní hliníkový profil

ŠACHETNÍ DVEŘE

typ:	automatické teleskopické dvoudílné, provedení broušený nerez

světlý rozměr dveří š x v:	900 x 2000 mm

provedení prahu dveří:	standardní hliníkový profil

požární odolnost dveří:	EW 30

ŘÍZENÍ A ELEKTRO VÝBAVA

Druh řízení:	mikroprocesorové tlačítkové, sběr směrem dolů, mikroprocesorová deska bez blokování (kódování) přístupu jiné servisní organizace

Řízení pohonu výtahu:	mikroprocesorové frekvenční řízení

Elektrovýbava:	vážící zařízení proti přetížení kabiny

revizní jízda, STOP tlačítko na střeše kabiny a v prohlubni

LED osvětlení šachty

frekvenční řízení VVVF pohonu kabinových dveří

tepelná ochrana výtahového stroje a řídícího systému

elektroinstalace v bezhalogenovém provedení		                     nouzový sjezd výtahu v případě výpadku proudu do nejbližší stanice                              + otevření dveří		                                		                                     příprava pro napojení výtahu na systém EPS

příprava pro napojení výtahu na náhradní zdroj elektrické energie objektu

v elektroinstalaci výtahu příprava pro kartový systém a CCTV

Ovladače a ukazatele v kabině:	provedení antivandal nerez

tlačítka volby stanic s indikací záznamu

označení stanic na panelu ovládání Braillovo písmem

ukazatel polohy a směru jízdy

nouzové osvětlení

tlačítko alarm sdružené s ovládáním intercomu

tlačítko znovuotevření dveří s funkcí blokace otevřených dveří

tlačítko zavření dveří

indikace přetížení (světelná a zvuková)

intercom přes GSM s automatickou volbou telefonních čísel	vč. SIM 		akustické hlášení stanic							klíčkový ovladač pro evakuační funkce

Ovladače a ukazatele ve stanicích:	provedení antivandal nerez

tlačítka volby stanic s indikací záznamu

označení stanic na ovladači ovládání Braillovo písmem

ve všech stanicích ukazatel polohy a směru jízdy

ve výchozí stanici klíčkový ovladač pro evakuační funkce

Umístění venkovních ovladačů:	v rámech dveří

OSOBNÍ VÝTAH OV 4 – BLOK A

typ:	trakční osobní výtah, evakuační dle ČSN 27 4014

výtah s automatickými dveřmi s vybavením dle vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

výtah splňuje normu ČSN EN 81-20, CSN EN 81-50 a normy související

výtah splňuje Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., Nařízení vlády č. 122/2016 Sb. a zákon 90/2016 Sb.

nosnost:	630 kg (8 osob)

dopravní rychlost:	1,0 m/s

zdvih: 	9 586 mm

počet stanic:	4

počet nástupišť:	4

napájecí soustava:	3 NPE 50 Hz 400 V/TN-S

evakuační výtah:	ano

průchozí:	ano

ŠACHTA

vnitřní rozměr šachty:	š. 1 600 x h. 1 950 mm

hloubka prohlubně šachty:	1 000 mm

horní přejezd: 	3 700 mm

STROJOVNA

stroj výtahu bude umístěn v hlavě šachty, rozvaděč výtahu bude umístěn v horní části výtahové šachty, v rámu dveří v horní stanici servisní panel ovládání v broušeném nerezu, výtahový stroj synchronní bezpřevodový s frekvenčním řízením, nosné prostředky ocelová lana (z důvodu předpokládaných vyšších nákladů v případě výměny nosných prostředků investor nepřipouští použití plochých pásů a řemenů)

KABINA

počet vstupů:	2 (průchozí proti sobě)

rozměr kabiny š x h x v:	půdorysné rozměry kabiny š. 1 100 x h. 1 400 x  v. 2 070 mm

Stěny kabiny provedené v broušeném nerezu. Podlaha kabiny protiskluzové PVC ALTRO. Okopové plechy u podlahy na stěnách kabiny v broušeném nerezu. Na boční stěně bude instalováno nerezové madlo, nad madlem čiré zrcadlo. Kabina bude opatřena nerezovým sedátkem. Osvětlení podhledové nepřímé LED, podhled v nerezovém provedení.

KABINOVÉ DVEŘE

typ:	automatické teleskopické dvoudílné, provedení broušený nerez

světlý rozměr dveří š x v:	900 x 2000 mm

provedení prahu dveří:	standardní hliníkový profil

ŠACHETNÍ DVEŘE

typ:	automatické teleskopické dvoudílné, provedení broušený nerez

světlý rozměr dveří š x v:	900 x 2000 mm

provedení prahu dveří:	standardní hliníkový profil (v exteriérové stanici s integrovaným vyhříváním)

požární odolnost dveří:	ne

ŘÍZENÍ A ELEKTRO VÝBAVA

Druh řízení:	mikroprocesorové tlačítkové, sběr směrem dolů, mikroprocesorová deska bez blokování (kódování) přístupu jiné servisní organizace

Řízení pohonu výtahu:	mikroprocesorové frekvenční řízení

Elektrovýbava:	vážící zařízení proti přetížení kabiny

revizní jízda, STOP tlačítko na střeše kabiny a v prohlubni

LED osvětlení šachty

frekvenční řízení VVVF pohonu kabinových dveří

tepelná ochrana výtahového stroje a řídícího systému

elektroinstalace v bezhalogenovém provedení		                     nouzový sjezd výtahu v případě výpadku proudu do nejbližší stanice                              + otevření dveří		                                		                                     příprava pro napojení výtahu na systém EPS

příprava pro napojení výtahu na náhradní zdroj elektrické energie objektu

v elektroinstalaci výtahu příprava pro kartový systém a CCTV

Ovladače a ukazatele v kabině:	provedení antivandal nerez

tlačítka volby stanic s indikací záznamu

označení stanic na panelu ovládání Braillovo písmem

ukazatel polohy a směru jízdy

nouzové osvětlení

tlačítko alarm sdružené s ovládáním intercomu

tlačítko znovuotevření dveří s funkcí blokace otevřených dveří

tlačítko zavření dveří

indikace přetížení (světelná a zvuková)

intercom přes GSM s automatickou volbou telefonních čísel	vč. SIM 		akustické hlášení stanic							klíčkový ovladač pro evakuační funkce

Ovladače a ukazatele ve stanicích:	provedení antivandal nerez

tlačítka volby stanic s indikací záznamu

označení stanic na ovladači ovládání Braillovo písmem

ve všech stanicích ukazatel polohy a směru jízdy

ve výchozí stanici klíčkový ovladač pro evakuační funkce

Umístění venkovních ovladačů:	v rámech dveří

KONSTUKCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY OV 4 – BLOK A

typ instalace:	exteriérová

počet stanic / nástupišť výtahu:	4/4

průchozí kabina výtahu:	ANO

možnost pohybu osob pod výtahem:	NE

horní přejezd výtahu:	3 700 mm

dopravní zdvih výtahu:	6 586 mm

prohlubeň výtahu:	1 100 mm

vnitřní sv. půdorysné rozměry šachty:	(š) 1600 mm x (d) 1750 mm

výška ocelové konstrukce (OK):	14 286 mm

nosná konstrukce pod OK (koza):	NE – OK osazena na ŽB základu

typ nosných profilů: 	jäklový - umožňující přenos sil od výtahu

jakost nosných profilů:	S235JR

členění půdorysné:	pravoúhlé - pravidelný obdélník

členění svislé:	pravoúhlé

kotvící body:	prohlubeň, průběžně do nosné stěny objektu

typ kotvení:	dilatační, chemické kotvy lepené do přilehlých nosných konstrukcí objektů

kotvení anti-vibrační:	NE

montážní nosníky nebo oka:	ANO

nástupní můstky:	ANO – ocelový rám vypodložený plechem jako příprava pro vylití betonem, rozměry cca. š. 1 600 mm x h. 920 mm – 3 ks

podchozí OCK:	NE

požární odolnost nosné konstrukce:	NE

Povrchová úprava ocelové konstrukce:

příprava povrchů profilů:	chemicky čištěno

základní lak:		antikorozní syntetický základ 2x

vrchní lak:		syntetický ČSN EN ISO 12944 - 2

odstín vrchního laku:	dle vzorníku RAL (metalické laky a pastelové odstíny např. žlutá, oranžová, červená, modrá, fialová, zelená dle individuální kalkulace)

systém aplikace laku:	válečkem

tryskání OCK:	NE

požární odolnost OCK	NE

žárové zinkování OCK:	NE

Opláštění ocelové konstrukce dle ČSN EN 81-20:

typ opláštění:	předsazené strukturální zasklení s bodově kotvenými

skly „ve spáře“, mezery mezi skly vyplněny černým silikonem

umístění opláštění:	z vnější strany ocelové konstrukce výtahové šachty

členění opláštění:	výška - 1230 mm, šířka max. – 2100 mm (nad 2100 mm svislé dělení)

kotvící prvky:	kruhové terče s povrchovou úpravou galvanickým zinkem +

vypalovaný lak v odstínu RAL s pohledově přiznanými šrouby v provedení NEREZ

čelní stěna:	vrstvené bezpečnostní sklo connex VSG (nekalené)

levá boční stěna:	izolační dvojsklo s vrstveným bezpečnostním sklem connex – 8/16/66.2

pravá boční stěna:	izolační dvojsklo s vrstveným bezpečnostním sklem connex – 8/16/66.2

zadní stěna:	izolační dvojsklo s vrstveným bezpečnostním sklem connex – 8/16/66.2

Ug - koeficient prostupu tepla sklem: 	2,7 W/(m².K)

čelní stěna (vnitřní opláštění):	NE (kabinové dveře budou vybaveny hákovou dveřní uzávěrou)

levá stěna nástupního můstku:	izolační dvojsklo s vrstveným bezpečnostním sklem connex – 8/16/66.2

pravá stěna nástupního můstku:	izolační dvojsklo s vrstveným bezpečnostním sklem connex – 8/16/66.2

požární odolnost opláštění OCK:	NE – opláštění je bez požární odolnosti

Střešní konstrukce a klempířské prvky:

typ:	pultová

skladba:	plechová kazeta, deska Cetris, PSB spádový klín, deska OSB,

pojistná hydroizolační fólie, vrchní krytina

vrchní krytina a klempířský materiál:	lakovaný pozinkovaný plech v odstínu RAL dle katalogu zhotovitele

Zajištění prostředí dle ČSN EN 81.20:

odvětrání dle ČSN EN 81.20:	ANO 	přirozená cirkulace vzduchu

ventilační žaluzie:	ANO	2ks (š) 500 x (v) 550 mm v černém provedení, umístění ve spodní a horní části šachty, žaluzie opatřeny uzávěrem pro provoz v zimním období a síťkou proti hmyzu.

podtlaková ventilace:	axiální ventilátor kotven přes silent-bloky v horním přejezdu šachty, vč. regulace otáček a termostatu

elektrický přímotop:	s elektrickým příkonem 2 kW, vč. regulace termostatem

ostatní:	dešťový žlab a svod v pozinkovaném provedení

OSOBNÍ VÝTAH OV 5 – BLOK E

typ:	trakční osobní výtah

výtah s automatickými dveřmi

výtah splňuje normu ČSN EN 81-20, CSN EN 81-50 a normy související

výtah splňuje Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., Nařízení vlády č. 122/2016 Sb. a zákon 90/2016 Sb.

nosnost:	400 kg (5 osob)

dopravní rychlost:	1,0 m/s

zdvih: 	15 500 mm

počet stanic:	6

počet nástupišť:	6

napájecí soustava:	3 NPE 50 Hz 400 V/TN-S

evakuační výtah:	ne

průchozí:	ano

ŠACHTA

vnitřní rozměr šachty:	š. 1 600 x h. 1 440 mm

hloubka prohlubně šachty:	800 mm

horní přejezd: 	3 670 mm

STROJOVNA

stroj výtahu a rozvaděč výtahu bude umístěn v původní strojovně nad výtahovou šachtou, výtahový stroj synchronní bezpřevodový s frekvenčním řízením, nosné prostředky ocelová lana (z důvodu předpokládaných vyšších nákladů v případě výměny nosných prostředků investor nepřipouští použití plochých pásů a řemenů)

KABINA

počet vstupů:	2 (průchozí proti sobě)

rozměr kabiny š x h x v:	půdorysné rozměry kabiny š. 1 000 x h. 1 100 x  v. 2 070 mm

Stěny kabiny provedené v broušeném nerezu. Podlaha kabiny protiskluzové PVC ALTRO. Okopové plechy u podlahy na stěnách kabiny v broušeném nerezu. Na boční stěně bude instalováno nerezové madlo, nad madlem čiré zrcadlo. Osvětlení zapuštěné bodové LED.

KABINOVÉ DVEŘE

typ:	automatické teleskopické dvoudílné, provedení broušený nerez

světlý rozměr dveří š x v:	800 x 2000 mm

provedení prahu dveří:	standardní hliníkový profil

ŠACHETNÍ DVEŘE

typ:	automatické teleskopické dvoudílné, provedení broušený nerez

světlý rozměr dveří š x v:	800 x 2000 mm

provedení prahu dveří:	standardní hliníkový profil

požární odolnost dveří:	EW30

ŘÍZENÍ A ELEKTRO VÝBAVA

Druh řízení:	mikroprocesorové tlačítkové, sběr směrem dolů, mikroprocesorová deska bez blokování (kódování) přístupu jiné servisní organizace

Řízení pohonu výtahu:	mikroprocesorové frekvenční řízení

Elektrovýbava:	vážící zařízení proti přetížení kabiny

revizní jízda, STOP tlačítko na střeše kabiny a v prohlubni

LED osvětlení šachty

frekvenční řízení VVVF pohonu kabinových dveří

tepelná ochrana výtahového stroje a řídícího systému

elektroinstalace bez požární odolnosti	                                                  nouzový sjezd výtahu v případě výpadku proudu do nejbližší stanice                              + otevření dveří		                                		                                     příprava pro napojení výtahu na systém EPS

v elektroinstalaci výtahu příprava pro kartový systém a CCTV

Ovladače a ukazatele v kabině:	provedení antivandal nerez

tlačítka volby stanic s indikací záznamu

označení stanic na panelu ovládání Braillovo písmem

ukazatel polohy a směru jízdy

nouzové osvětlení

tlačítko alarm sdružené s ovládáním intercomu

tlačítko znovuotevření dveří s funkcí blokace otevřených dveří

tlačítko zavření dveří

indikace přetížení (světelná a zvuková)

intercom přes GSM s automatickou volbou telefonních čísel	vč. SIM 		akustické hlášení stanic

Ovladače a ukazatele ve stanicích:	provedení antivandal nerez

tlačítka volby stanic s indikací záznamu

označení stanic na ovladači ovládání Braillovo písmem

ve všech stanicích ukazatel polohy a směru jízdy

ve výchozí stanici klíčkový ovladač dle ČSN EN 81-73

Umístění venkovních ovladačů:	v rámech dveří

OSOBNÍ VÝTAH OV 6 – BLOK C

typ:	trakční osobní výtah

výtah s automatickými dveřmi s vybavením dle vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

výtah splňuje normu ČSN EN 81-20, CSN EN 81-50 a normy související

výtah splňuje Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., Nařízení vlády č. 122/2016 Sb. a zákon 90/2016 Sb.

nosnost:	630 kg (8 osob)

dopravní rychlost:	0,63 m/s

zdvih: 	3 850 mm

počet stanic:	2

počet nástupišť:	2

napájecí soustava:	3 NPE 50 Hz 400 V/TN-S

evakuační výtah:	ne

průchozí:	ne

ŠACHTA

vnitřní rozměr šachty:	š. 1 600 x h. 1 750 mm

hloubka prohlubně šachty:	1 400 mm

horní přejezd: 	3 300 mm

STROJOVNA

stroj výtahu bude umístěn v hlavě šachty, rozvaděč výtahu bude umístěn v horní části výtahové šachty, v rámu dveří v horní stanici servisní panel ovládání v broušeném nerezu, výtahový stroj synchronní bezpřevodový s frekvenčním řízením, nosné prostředky ocelová lana

KABINA

počet vstupů:	1 (neprůchozí)

rozměr kabiny š x h x v:	půdorysné rozměry kabiny š. 1 100 x h. 1 400 x  v. 2 070 mm

Stěny kabiny provedené v broušeném nerezu. Podlaha kabiny protiskluzové PVC ALTRO. Okopové plechy u podlahy na stěnách kabiny v broušeném nerezu. Na zadní stěně bude instalováno nerezové madlo, nad madlem čiré zrcadlo. Kabina bude opatřena nerezovým sedátkem. Osvětlení podhledové nepřímé LED, podhled v nerezovém provedení.

KABINOVÉ DVEŘE

typ:	automatické teleskopické dvoudílné, provedení broušený nerez

světlý rozměr dveří š x v:	900 x 2000 mm

provedení prahu dveří:	standardní hliníkový profil

ŠACHETNÍ DVEŘE

typ:	automatické teleskopické dvoudílné, provedení broušený nerez

světlý rozměr dveří š x v:	900 x 2000 mm

provedení prahu dveří:	standardní hliníkový profil

požární odolnost dveří:	EW 30

ŘÍZENÍ A ELEKTRO VÝBAVA

Druh řízení:	mikroprocesorové tlačítkové, sběr směrem dolů, mikroprocesorová deska bez blokování (kódování) přístupu jiné servisní organizace

Řízení pohonu výtahu:	mikroprocesorové frekvenční řízení

Elektrovýbava:	vážící zařízení proti přetížení kabiny

revizní jízda, STOP tlačítko na střeše kabiny a v prohlubni

LED osvětlení šachty

frekvenční řízení VVVF pohonu kabinových dveří

tepelná ochrana výtahového stroje a řídícího systému

elektroinstalace bez požární odolnosti                         		                     nouzový sjezd výtahu v případě výpadku proudu do nejbližší stanice                              + otevření dveří		                                		                                     příprava pro napojení výtahu na systém EPS

v elektroinstalaci výtahu příprava pro kartový systém a CCTV

Ovladače a ukazatele v kabině:	provedení antivandal nerez

tlačítka volby stanic s indikací záznamu

označení stanic na panelu ovládání Braillovo písmem

ukazatel polohy a směru jízdy

nouzové osvětlení

tlačítko alarm sdružené s ovládáním intercomu

tlačítko znovuotevření dveří s funkcí blokace otevřených dveří

tlačítko zavření dveří

indikace přetížení (světelná a zvuková)

intercom přes GSM s automatickou volbou telefonních čísel	vč. SIM 		akustické hlášení stanic

Ovladače a ukazatele ve stanicích:	provedení antivandal nerez

tlačítka volby stanic s indikací záznamu

označení stanic na ovladači ovládání Braillovo písmem

ve všech stanicích ukazatel polohy a směru jízdy

ve výchozí stanici klíčkový ovladač dle ČSN EN 81-73

Umístění venkovních ovladačů:	v rámech dveří

Ilustrativní fotografie výtahů

průchozí kabina

neprůchozí kabina

pohled na šachetní dveře v nástupištích 			pohled na šachetní dveře v nástupištích

– zděná čelní stěna    						– prosklená čelní stěna

pohled na konstrukci výtahové šachty a systém zasklení OV 4