## Montážní práce vč. mat.
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Výměna transformátoru v TS 7503, 3. LF UK
Objekt: VoTS rekonstrukce TS 7503
Část: |  | Montážní práce vč. mat.
Objednatel: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Zhotovitel: F-ELEKTRO s.r.o. Na Zlíchově 228/4, Praha 5 | [5 empty] | Zpracoval: F-ELEKTRO s.r.o.
Místo: Ruská 2411/87 | [5 empty] | Datum: 11. 9. 2019
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
|  | 34 | Stěny a příčky |  |  |  | 0
166 | STP | 340235211.P | Osazení a montáž konstrukce pro sádrokarton vč. montážního vstupu | kpl | 1 | 0 | 0
|  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0
|  | 61 | Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | 0
66 | STP | 611325411.P | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10% | m2 | 10 | 0 | 0
67 | STP | 612325421.P | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% | m2 | 10 | 0 | 0
|  | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0
165 | STP | 632452441.P | Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 40 mm | m2 | 2 | 0 | 0
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0
68 | STP | 978013121.P | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 10 % | m2 | 10 | 0 | 0
|  | MTU | Montáž konstrukcí v tunelech |  |  |  | 0
69 | STP | PRE001250.P | Intumex MG Cw8, stěna do prům. 200mm | kus | 2 | 0 | 0
167 | STP | PRE001390.P | Jádrové vrty - vrt vodorovný prům. 110 mm délky 1m | m | 2 | 0 | 0
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | 743 | Elektromontáže - hrubá montáž |  |  |  | 0
73 | 741 | 743619230 | Montáž pospojování ochranné plášť kabelu s konstrukcí | kus | 6 | 0 | 0
74 | 741 | 743619241 | Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým volně nebo pod omítku | m | 4 | 0 | 0
|  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
82 | 767 | 767510111 | Montáž osazení kanálového krytu | kg | 45 | 0 | 0
71 | 767 | 767995114 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg | kg | 150 | 0 | 0
72 | 767 | 998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 0 | 0 | 0
|  | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0
49 | STP | 777615115.P | Nátěry epoxidové jímky betonových jednonásobné Epacid 2x | m2 | 20 | 0 | 0
|  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0
90 | STP | 783221900.P | Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné | m2 | 10 | 0 | 0
|  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0
75 | STP | 784401801.P | Odstranění maleb obroušením a oprášením v místnostech v do 3,8 m | m2 | 10 | 0 | 0
76 | STP | 784402801.P | Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m | m2 | 10 | 0 | 0
77 | STP | 784453631.P | Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 20 | 0 | 0
106 |  | KZK.4016178 | Intumex MG | kg | 2 | 0 | 0
vědro - 12 kg
107 |  | 3610047730 | Malířský nátěr | kus | 1 | 0 | 0
objemová hmotnost: 1,45 kg/l, balení: 15 kg, bělost: min. 86 % (Síran barnatý), vydatnost: 10-14 m2/kg (jedna vrstva), odolnost proti otěru: stupeň 1 (za sucha), výrobce: PRIMALEX
108 |  | 3610048462 | Univerzální penetrace | balení | 1 | 0 | 0
objemová hmotnost: 1,01 kg/l, balení: 5 l, vydatnost: 5-25 m2/l (jedna vrstva)
109 |  | 10.075.811 | Rošt R I kabelový 400mm-délka 3m S | KS | 5 | 0 | 0
Používá se pro uchycení kabelů kabelovými příchytkami SONAP na ploché ocelové pásky. Vyrábí se v délce 3 m, povchová úprava je základní nátěr.
110 |  | 10.056.410 | Rošt R I kabelový 600mm-délka 3m S | KS | 2 | 0 | 0
|  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
|  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0
80 | 921 | 210010098 | Montáž trubek pancéřových plastových tuhých D 23 mm uložených pevně | m | 15 | 0 | 0
56 | 921 | 210010351.P | Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2 | kus | 1 | 0 | 0
57 | 921 | 210020101.P | Montáž výložníků typových nástěnných svařovaných se stojinou a 1 výložníkem | kus | 3 | 0 | 0
153 | 921 | 210020102.P | Montáž výložníků typových nástěnných svařovaných se stojinou a 2 výložníky | kus | 3 | 0 | 0
58 | 921 | 210020133.P | Montáž roštů a lávek typových ostatních šířky do 400 mm | m | 19 | 0 | 0
154 | 921 | 210020564.P | Montáž se zhotovením ohnivzdorných podložek pod kabel tloušťky do 10 mm | m | 8 | 0 | 0
79 | 921 | 210020654.P | Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 100 kg | kus | 3 | 0 | 0
168 | 921 | 210020661.P | Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů válcovaných | kg | 80 | 0 | 0
155 | 921 | 210020761.P | Montáž se zhotovením ohnivzdorných mezistěn rozvoden deskami CEMVIN, CETRIS | m2 | 6 | 0 | 0
61 | 921 | 210020951.P | Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4 | kus | 15 | 0 | 0
32 | 921 | 210021051.P | Montáž příchytek dřevných nebo plastových do 4 otvorů | kus | 8 | 0 | 0
33 | 921 | 210021053.P | Montáž příchytek dřevných nebo plastových do 8 otvorů | kus | 3 | 0 | 0
63 | 921 | 210021361.P | Dokončovací práce v kobce do 22 kV | kus | 1 | 0 | 0
1 | 921 | 210070303.P | Montáž vodičů Al holých vedení spojovací z tyčí do 40x10 mm | m | 1 | 0 | 0
2 | 921 | 210070403.P | Montáž vodičů Cu holých vedení spojovací z tyčí do 40x10 mm | m | 0.5 | 0 | 0
4 | 921 | 210070501.P | Montáž podpěrek držáků Al nebo Cu pasu | kus | 2 | 0 | 0
94 | 921 | 210100772.P | Ukončení vodičů celoplastových koncovkou do 22 kV staniční průřezu žíly do 150 mm2 | kus | 3 | 0 | 0
116 | 000 | 000117953 | koncovka stan.ELTImb-1C-24-B-T3/C16 PRYSMIAN | sada | 1 | 0 | 0
113 | 921 | 210101029.P | Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 22 kV konektorovou | kus | 3 | 0 | 0
114 | 000 | 000119319 | patrona pojistk. VN-SIBA31,5A | ks | 6 | 0 | 0
117 | 000 | 000115652 | příchytka kabel.KHF3 24-37 | ks | 8 | 0 | 0
118 |  | 1479073 | PASOVINA AL 40/10 - TYC 3M (5,1KG) | kg | 3 | 0 | 0
119 |  | 8591462017511 | 1-YY-J 1x240 RMV | m | 20 | 0 | 0
133 | 000 | 000999027 | příchytka kabel. (dřevo) 3 otvorová | ks | 11 | 0 | 0
120 |  | 8591462017504 | 1-YY-O 1x240 RMV | m | 78 | 0 | 0
115 | 000 | 000118371 | koncovka kon.úhl. MSCE/EC - 250-A-24-T3-25/95 PRYSMIAN | ks | 3 | 0 | 0
5 | 921 | 210070601.P | Nátěr základní a 1x krycí vodičů holých Cu nebo Al pásu do 1x 40/10 mm | m | 1 | 0 | 0
8 | 921 | 210100001.P | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 12 | 0 | 0
11 | 921 | 210100291.P | Ukončení vodičů izolovaných nalisováním kabelového oka s páskou průřezu žíly do 70 mm2 | kus | 6 | 0 | 0
12 | 921 | 210100294.P | Ukončení vodičů izolovaných nalisováním kabelového oka s páskou průřezu žíly do 240 mm2 | kus | 18 | 0 | 0
13 | 921 | 210100311.P | Příplatek k ukončení kabelů za ukončení a připojení stínění v plášti žíly | kus | 6 | 0 | 0
18 | 921 | 210110001.P | Montáž nástěnných vypínačů jednopólových pro prostředí základní nebo vlhké | kus | 1 | 0 | 0
22 | 921 | 210120301.P | Montáž pojistkových patron vn | kus | 6 | 0 | 0
25 | 921 | 210171161.P | Montáž izolátorů chvění ISTAKO | kus | 4 | 0 | 0
157 | 921 | 210190052.P | Montáž rozvaděčů nn skříňových nebo panelových pole do 300 kg | kus | 1 | 0 | 0
27 | 921 | 210190451.P | Zavezení transformační stanice | kpl | 1 | 0 | 0
158 | 921 | 210190453.P | Závoz technologie do VOTS | kpl | 1 | 0 | 0
163 | 921 | 210192121.P | Montáž kondenzátoru 6,25 kVAr | kus | 1 | 0 | 0
28 | 921 | 210192731.P | Položení dielektrického koberce | m2 | 3 | 0 | 0
29 | 921 | 210220001.P | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2 | m | 20 | 0 | 0
88 | 921 | 210000000.V | Montáž kulového uzemňovacího bodu | kus | 4 | 0 | 0
31 | 921 | 210220301.P | Montáž svorek typu SS, SR 03 se 2 šrouby | kus | 6 | 0 | 0
30 | 921 | 210220302.P | Montáž svorek typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby | kus | 6 | 0 | 0
42 | 921 | 210300001.P | Okartáčování povrchů technologických zařízení členitých ocelovým kartáčem | m2 | 10 | 0 | 0
43 | 921 | 210300003.P | Oprášení povrchů technologických zařízení členitých | m2 | 10 | 0 | 0
44 | 921 | 210300004.P | Odmaštění povrchů technologických zařízení členitých | m2 | 10 | 0 | 0
45 | 921 | 210300011.P | Zhotovení nátěru 1 složkového základního povrchů technologických zařízení členitých | m2 | 10 | 0 | 0
46 | 921 | 210300012.P | Zhotovení nátěru 1 složkového krycího povrchů technologických zařízení členitých | m2 | 10 | 0 | 0
47 | 921 | 210300023.P | Písmomalířské práce - číslice a písmena výšky do 250 mm | kus | 50 | 0 | 0
48 | 921 | 210320001.P | Ostatní práce nezahrnuté v katalogu - HZS | hod | 16 | 0 | 0
51 | 921 | 210800628.P | Montáž měděných vodičů CYA 16 mm2 uložených volně | m | 10 | 0 | 0
104 | 921 | 210810041.P | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 3x2,5 mm2 uložených pevně | m | 5 | 0 | 0
35 | 921 | 210810045.P | Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 3x4 mm2 uložených pevně | m | 15 | 0 | 0
121 | 921 | 210810152.P | Montáž měděných kabelů YY, CSOA, CY, CYA, CYY, HO5V, HO7V, NYM, NYY 1 kV 1x240 mm2 uložených pevně | m | 98 | 0 | 0
122 | 000 | 000999029 | příchytka kabel. (dřevo) 7 otvorová | ks | 3 | 0 | 0
123 | 000 | 000110774 | oko kabel. Cu lis.240x12 KU-V | ks | 22 | 0 | 0
134 |  | 10.969.676 | Odpínač OPVP22-1-S válcových pojistek | KS | 1 | 0 | 0
Ie 125 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 22x58, 1pól. provedení, se signalizací, náhrada za OPVA22-1-S
135 |  | 1501607 | KONDENZATOR MA/C 6,25 6,25kVAr 400V | kus | 1 | 0 | 0
136 |  | 1004921 | BEZPECNOSTNI TABULKY PLAST. A3 | kus | 2 | 0 | 0
137 |  | 1004923 | ZKRAT.SOUPARAVA 38,5kV UNIV.PRO TRAFOSTA | kus | 1 | 0 | 0
138 |  | 1147123 | KNIPEX 986540 RUKAVICE 1000V VEL.9 | pár | 1 | 0 | 0
139 |  | 1214142 | OCHR.OBLICEJ. STIT /SP28/ | kus | 1 | 0 | 0
140 |  | 1229782 | ZDRAVOTNICKA SKRINKA | kus | 1 | 0 | 0
141 |  | 1232923 | HELMA MODRA | kus | 1 | 0 | 0
142 |  | 1234386 | BEZPECNOSTNI TABULKY PLAST. A4 | kus | 4 | 0 | 0
143 |  | 1236674 | ZKOUSECKA 38,5kV /101035/ | kus | 1 | 0 | 0
144 | 000 | 000999032 | Dielektrický koberec A601 do 50kV, šířka 1000mm, síla 4,5mm | m | 3 | 0 | 0
145 |  | 3630044952 | Sádrokartonová deska 12,5 mm (1250x2000) mm | m2 | 6 | 0 | 0
délka: 2000 mm, hmotnost: 12 kg/m2, počet ks na paletě: 24 ks, šířka: 1250 mm, tloušťka: 12,5 mm, hrana: rovná, materiál: sádrokartonová deska
146 |  | 2201018200 | Tmel na sádrokarton TYTAN, bílý, 310 ml | kus | 1 | 0 | 0
147 |  | 3630300986 | Finální sádrokartonový tmel DEKFINISH (15kg/bal) | kus | 1 | 0 | 0
balení: 15 kg
152 |  | 1640511 | ROZVADEC NN=RH1 | kus | 1 | 0 | 0
148 |  | 3630241030 | Spárovací sádrokartonový tmel MAX (5kg/bal) Rigips | kus | 1 | 0 | 0
balení: 5 kg
149 |  | 3631101850 | Revizní hliníková dvířka do sádrokartonu (600x600) mm | kus | 2 | 0 | 0
rozměry: 600x600 mm
151 | 000 | 000119297 | Transformátor 3f, 630 kVA olej, konektorový (SGB) | ks | 1 | 0 | 0
150 |  | 1569100 | TECHNICKY PROFIL DO SADROKARTONU TP-SE | kus | 10 | 0 | 0
124 |  | 1002876 | ZKRATOVACI BOD M12 /161035-0005/ | kus | 4 | 0 | 0
125 |  | 1257422001 | KABEL CYKY-J 4x2,5, KRUH 50M | m | 8 | 0 | 0
126 |  | 1648282 | SKRIN MERENI SM-1 1 ODBER VNITRNI | kus | 1 | 0 | 0
127 |  | 1186176 | ZEMNICI PASKA FeZn 30X4 | kg | 20 | 0 | 0
128 |  | 1381148 | PODPERA VEDENI DO ZDIVA PV 41 FEZN | kus | 10 | 0 | 0
129 |  | 1203275 | VODIC CYA 50 ZELENA H07V-K | m | 12 | 0 | 0
130 |  | 1257420003 | KABEL CYKY-J 3x2,5, KRUH 50M | m | 5 | 0 | 0
131 |  | 1257421001 | KABEL CYKY-J 3x4, KRUH 50M | m | 15 | 0 | 0
132 |  | 10.049.501 | H07V-K 4 zž (CY) | M | 5 | 0 | 0
"Propojovací jednožilové vodiče.Použití: Instalace na povrchu nebo v instalačních trubkách nebo podobným uzavřeným systémem. Pro pev né uložení uvnitř zařízení a pro světelnépříslušenství. Vhodné pro pevné chráněné instalace, pro osvětlení a ovláda
40 | 921 | 210830301.P | Montáž měděných kabelů CXEKCY 22 kV žíla do 185 mm2 uložených pevně | m | 45 | 0 | 0
112 | 000 | 000109120 | kabel CXEKCY 1x35/16-22kV | m | 45 | 0 | 0
53 | 921 | 210950101.P | Další štítek označovací na kabel | kus | 15 | 0 | 0
41 | 921 | 210950111.P | Svazkování jednožilových kabelů vn | kus | 20 | 0 | 0
156 | 921 | PRE004000.P | Montáž tabla se schematem a dodání plastových výstražných tabulek | kpl | 1 | 0 | 0
164 | 921 | PRE004190.P | Ostatní nespecifikované montážní práce | kpl | 1 | 0 | 0
|  | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0
|  | 46-M3 | Zemní práce – uložení kabelů, skříně |  |  |  | 0
111 | 946 | 460680162.P | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do tloušťky do 30 cm | kus | 2 | 0 | 0
159 | 000 | 000106184 | vazelína na kontakty 1 kg | ks | 1 | 0 | 0
160 | 000 | 000999031 | Tabulka výstražná bezpečnostní | ks | 5 | 0 | 0
161 | 000 | 000106265 | řemínek upevňovací | ks | 20 | 0 | 0
162 | 000 | 000113283 | odpínač OPV 20 | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0