## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {705ac664-ad5f-4c35-921a-dfe50b54e6d5}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 01 | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | 3. LF objekt Ruská 2411 | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Praha 10 | [8 empty] | Datum: |  | 2020-09-23 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | UK Praha | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Ing. arch. Bartoušek | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Miroslav Rádl | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 01
| Stavba: | [6 empty] | 3. LF objekt Ruská 2411
| Místo: | [6 empty] | Praha 10 | [6 empty] | Datum: |  | 2020-09-23
| Zadavatel: | [6 empty] | UK Praha | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. arch. Bartoušek |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Miroslav Rádl
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2369.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {705ac664-ad5f-4c35-921a-dfe50b54e6d5} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 011 |  |  |  | Vzduchotechnika - stavební práce | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 2369.8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {910f1023-9369-4a1f-8b3c-3f634de699a1} | {705ac664-ad5f-4c35-921a-dfe50b54e6d5} | 2

## Stavební část
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {910f1023-9369-4a1f-8b3c-3f634de699a1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
3. LF objekt Ruská 2411
Objekt:
011 - Vzduchotechnika - stavební práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha 10 |  |  | Datum: | 2020-09-23
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | UK Praha |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. arch. Bartoušek |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Miroslav Rádl |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
3. LF objekt Ruská 2411
Objekt:
011 - Vzduchotechnika - stavební práce
Místo: |  |  | Praha 10 |  |  | Datum: | 2020-09-23
Zadavatel: |  |  | UK Praha |  |  | Projektant: | Ing. arch. Bartoušek
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Miroslav Rádl
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 714 - Akustická a protiotřesová opatření | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| 787 - Dokončovací práce - zasklívání | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 241-M - UTCH | [5 empty] | 0
| 24-M - VZT | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [9 empty] | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [9 empty] | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
3. LF objekt Ruská 2411
Objekt:
011 - Vzduchotechnika - stavební práce
Místo: |  |  | Praha 10 |  |  | Datum: | 2020-09-23
Zadavatel: |  |  | UK Praha |  |  | Projektant: | Ing. arch. Bartoušek
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Miroslav Rádl
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2369.8096 |  | 19.4517 |  | 10.6902 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1757.689 |  | 12.793 |  | 10.5748 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 24.8091 |  | 4.536 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 275362021 | Výztuž základů svařovanými sítěmi Kari | t | 0.06 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 15.231 | 0.91386 | 1.0628 | 0.063766 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -150220913
| VV |  | 4,44*0,3*(4,6*2+5,3*2+5,3*2+5,2*2)*1,1*0,001 |  | 0.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.06 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 278381145 | Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 0,5 m2 z betonu prostého tř. C 20/25 | m3 | 0.432 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 21.852 | 9.4401 | 2.823 | 1.2195 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1035701932
| VV |  | "střecha 1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,1*1,8*4 |  | 0.216 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,1*1,8*2 |  | 0.108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha3" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,1*1,8*2 |  | 0.108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.432 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 278381165 | Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 2 m2 z betonu prostého tř. C 20/25 | m3 | 1.218 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 11.868 | 14.4552 | 2.6705 | 3.2527 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1020517003
| VV |  | "střecha 1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,1*4,5*2 |  | 0.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,1*5,3*2 |  | 0.318 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,1*5,3*2 |  | 0.318 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha3" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,1*5,2*2 |  | 0.312 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.218 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 115.3931 |  | 1.6714 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.029 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 40.5 | 1.1745 | 1.09 | 0.03161 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 548821777
| VV |  | "zazdívka elektro rozvaděče" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,1*1,2*2*0,001*1,08 |  | 0.029 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.029 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 340235211 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,0225 m2 cihlami plnými tl do 100 mm | kus | 220 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.221 | 48.62 | 0.00249 | 0.5478 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1129486330
| VV |  | "trasy chladiva" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 220 |  | 220 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 220 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 340239212 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm | m2 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.799 | 2.397 | 0.25365 | 0.76095 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2012868890
| VV |  | "rozvaděč elektro 6.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*3,0 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 389941023 | Montáž kovových doplňkových konstrukcí do 30 kg pro montáž prefabrikovaných dílců | kg | 300.96 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.21 | 63.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1420062912
| VV |  | "HEB100" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,9*1,8*8 |  | 300.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 300.96 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 13010970 | ocel profilová HE-B 100 jakost 11 375 | t | 0.331 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.331 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -514105288
| VV |  | "HEB100" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,9*1,8*8*1,1*0,001 |  | 0.331 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.331 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 25.7625 |  | 3.6313 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 411388531 | Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech vč. bednění a výztuže | m3 | 1.55 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 16.621 | 25.7625 | 2.3428 | 3.6313 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2147421697
| VV |  | "6np 200/600" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,2*0,6*0,25 |  | 0.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stropy aul 500/500" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16*0,5*0,5*0,25 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dobetonávka hlavních podest 200/550" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*0,2*0,55*0,25 |  | 0.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.335 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6np 500/1000" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*1,0*0,25 |  | 0.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5np 400/900" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,9*0,25 |  | 0.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.215 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.55 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 49901001 | Zabetonování nových prostupů po osazení potrubí + vodotěsné utěsnění | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2054357756
| VV |  | 28+2 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 156.2392 |  | 2.7735 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 612315121 | Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | m2 | 24.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1.691 | 41.5986 | 0.04063 | 0.9995 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1989689452
| VV |  | "ke chladícím jednotkám" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*205*0,1 |  | 24.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 612325123 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky přes 300 mm | m2 | 2.88 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1.153 | 3.3206 | 0.04153 | 0.11961 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 817919263
| VV |  | "zazdívka elektro rozvaděče" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*3,0*1,2 |  | 2.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.88 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 440 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.253 | 111.32 | 0.00376 | 1.6544 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2019520031
| VV |  | "trasy chladiva" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 220*2 |  | 440 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 440 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1291.614 |  | 0.18086 |  | 10.5748 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 271.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.105 | 28.518 | 0.00013 | 0.035308 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1882522442
| VV |  | "pro podhledy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40+40+125+45+60*0,6*0,6 |  | 271.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 271.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 510 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.126 | 64.26 | 0.00021 | 0.1071 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1976688188
| VV |  | "posluchárny, auly" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 160*2 |  | 320 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 190 |  | 190 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 510 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 433.333 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.308 | 133.4666 | 4e-05 | 0.017333 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -796101939
| VV |  | "předpoklad" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1300/3 |  | 433.333 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 433.333 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 962032230 | Bourání zdiva z cihel pálených do 1 m3 vč. klempířských prvků | m3 | 3.48 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 2.713 | 9.4412 | 0 | 0 | 1.8 | 6.264 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1802972333
| VV |  | "stávající pilířky na střeše" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*1,0*0,5*(2+2+2) |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozvaděč elektro 6.NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*2,0*0,3 |  | 0.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.48 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 972054341x | Vybourání otvorů v ŽB stropech pl do 0,25 m2 tl přes 150 mm | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.255 | 35.14 | 0 | 0 | 0.09 | 2.52 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -616775848
| VV |  | "6np 200/600" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stropy aul 500/500" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dobetonávka hlavních podest 200/550" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 972054491 | Vybourání otvorů v ŽB stropech pl do 1 m2 tl přes 80 mm | m3 | 0.215 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 23.266 | 5.0022 | 0 | 0 | 2.4 | 0.516 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1002700642
| VV |  | "6np 500/1000" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*1,0*0,25 |  | 0.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5np 400/900" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,9*0,25 |  | 0.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.215 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 972054491x | Příplatek za řezání ŽB | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 23.266 | 23.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1162284739
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 972054491x1 | Ostatní bourací práce nespecifikované | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 23.266 | 23.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -195214462
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 972054491x2 | Požární ucpávky prostupů tras chladiva | kus | 22 |  | 0 |  |  |  | základní | 23.266 | 511.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1451775461
| VV |  | 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 972054491x3 | Požární ucpávky prostupů tras elektro (silnoproud) | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní | 23.266 | 372.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1749101530
| VV |  | 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 974031121 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm | m | 246 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.205 | 50.43 | 0 | 0 | 0.002 | 0.492 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 219993181
| VV |  | "ke chladícím jednotkám" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*205 |  | 246 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 246 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm | m | 2.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.715 | 1.716 | 0 | 0 | 0.042 | 0.1008 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1795710535
| VV |  | "elektro rozvaděč 6NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů | m | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1.5 | 33 | 0.00096 | 0.02112 | 0.031 | 0.682 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -818093823
| VV |  | "příčky nade dveřmi do každé kanceláře, dle počtu chladících jednotek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*220 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 87.07 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 997013215 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně | t | 10.69 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 7.9 | 84.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 850203201
28 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 10.69 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.125 | 1.3362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1229639022
29 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 213.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.006 | 1.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1011375659
| VV |  | 10,69*20 'Přepočtené koeficientem množství |  | 213.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
30 | K | 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltová krytina a PVC kód odpadu 170 604 | t | 0.075 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -669258898
| VV |  | 7,5*5*2*0,001 |  | 0.075 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.075 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného | t | 10.69 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1649725567
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 56.8009 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m | t | 12.793 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 4.44 | 56.8009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 709048869
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 612.1205 |  | 6.6587 |  | 0.11536 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 17.224 |  | 0.48851 |  | 0.07 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 712300833 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.057 | 0.285 | 0 | 0 | 0.014 | 0.07 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2001308459
| VV |  | "dle projektanta" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,0 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 712341559x | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše, detaily | m2 | 71 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.179 | 12.709 | 0.00088 | 0.06248 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1828313860
| VV |  | "dle projektanta" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,0 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod základky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*(4,7*2+5,5*2+5,5*2+5,3*2) |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 62832001 | pás asfaltový střešní | m2 | 81.65 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00388 | 0.3168 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1836780246
| VV |  | 71*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 81.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
36 | K | 712361703 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše, detaily | m2 | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.141 | 4.23 | 0.00072 | 0.0216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1028645510
| VV |  | "dle projektanta" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,0 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 28322000 | fólie hydroizolační střešní mPVC | m2 | 34.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00254 | 0.08763 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 736392388
| VV |  | 30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 34.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
38 | K | 712990001 | Manžety utěsnění prostupů VZT profil L + okapničky | kus | 23 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -347967182
39 | K | 712990002 | Prostupové tvarovky pro chladivo včetně manžet a utěsnění | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2042132055
40 | K | 998712203 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m | % | 727.385 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1505130186
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.4851 |  | 0.0082368 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 713141331 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva | m2 | 1.98 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.245 | 0.4851 | 0.00116 | 0.0022968 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -617521117
| VV |  | "dle projektanta" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,3*2*0,3 |  | 1.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.98 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 28376143x | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS spádový | m3 | 0.198 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.03 | 0.00594 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1253464619
| VV |  | 3,3*2*0,3*0,1 |  | 0.198 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.198 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | % | 11.425 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 712026507
| D | 714 | Akustická a protiotřesová opatření |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.2998 |  | 0.16267 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 714451011 | Montáž antivibračních rohoží | m2 | 9.7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.134 | 1.2998 | 0.00102 | 0.009894 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1428929910
| VV |  | "dle výpisu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*3,6 |  | 0.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*3,6 |  | 0.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*51,2 |  | 5.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,05*9,2 |  | 0.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,05*31,6 |  | 1.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,14*13 |  | 1.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 27245010x1 | Sylomer SR11/25 š=100 mm | m2 | 0.36 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01575 | 0.00567 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1973008942
| VV |  | 0,1*3,6 |  | 0.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.36 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 27245010x2 | Sylomer SR11/50 š=100 mm | m2 | 0.36 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01575 | 0.00567 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1808766795
| VV |  | 0,1*3,6 |  | 0.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.36 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | 27245010x3 | Sylomer SR11/37,5 š=100 mm | m2 | 5.12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01575 | 0.08064 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1981915018
| VV |  | 0,1*51,2 |  | 5.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 27245010x4 | Sylomer SR42/37,5 š=50 mm | m2 | 0.46 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01575 | 0.007245 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1664585770
| VV |  | 0,05*9,2 |  | 0.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.46 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 27245010x5 | Sylomer SR55/25 š=50 mm | m2 | 1.58 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01575 | 0.024885 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 534863838
| VV |  | 0,05*31,6 |  | 1.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.58 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 27245010x6 | Sylomer SR11/12 š=140 mm | m2 | 1.82 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01575 | 0.028665 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1004614622
| VV |  | 0,14*13 |  | 1.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.82 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 998714203 | Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 24 m | % | 584.614 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1477078669
| D | 734 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 73401 | Posunutí těles ÚT v m.č. 528b včetně vypouštění a napouštení systému | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1789328035
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 308.0966 |  | 3.6969 |  | 0.04536 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 763121411 | SDK vzduchotěsná předstěna | m2 | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.699 | 12.582 | 0.01181 | 0.21258 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 161267106
| VV |  | "dle projektanta" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,0 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.968 | 38.72 | 0.01223 | 0.4892 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1488031749
| VV |  | "dle projektanta" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,0 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 763131411x | SDK podhled desky akustické | m2 | 40 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.968 | 38.72 | 0.01223 | 0.4892 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1690249510
| VV |  | "dle projektanta" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,0 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 763131411x1 | SDK podhled desky kazetové | m2 | 125 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.968 | 121 | 0.01223 | 1.5288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -720306732
| VV |  | "dle projektanta" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 125 |  | 125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 125 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 763131411x2 | SDK příčky/kastlíky ve schodištích, požární odolnost (R) EI30 DP1 | m2 | 45 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.968 | 43.56 | 0.01223 | 0.55035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -270280978
| VV |  | "dle projektanta" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45 |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 763131411x3 | Revizní poklop 600/600, požární odolnost (R) EI30 DP1 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.968 | 0.968 | 0.01223 | 0.01223 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1284732482
| VV |  | "dle projektanta" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 763131411x4 | Sádrokartonové zákryty nových elektrorozvaděčů vč. ocelové podpůrné konstrukce pro upevnění, otvoru 400/500 a zapravení | m2 | 30.568 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.968 | 29.5898 | 0.01223 | 0.37385 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 300807887
| VV |  | "dle projektanta EL 1-6 NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*(0,6+0,25*2)*10 |  | 29.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*(0,82+0,42) |  | 0.868 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.568 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 763131411x5 | Zapravení stávající sádrokartonové předstěny po osazení nového elektrorozvaděče | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.968 | 0.968 | 0.01223 | 0.01223 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1385763349
| VV |  | "dle projektanta EL 6 NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 763431031 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený rošt | m2 | 21.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.728 | 15.7248 | 0.00132 | 0.028512 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -402432673
| VV |  | 60*0,6*0,6 |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 763431803 | Demontáž 600/600 podhledu zavěšeného | m2 | 21.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.29 | 6.264 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.04536 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1947017023
| VV |  | 60*0,6*0,6 |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 69.7288 |  | 1.7815 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 767990001 | Požární poklop 700/1000 EI 30 DP3, D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1309227849
64 | K | 767990002 | Drátěný kabelový žlab pro rozvod chladiva překrytý TiZn plechem, D+M | m | 66 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -150513199
| VV |  | "11 jednotek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*11 |  | 66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 7679909101R1 | Nový výlez - světlík 700/1000 s požární odolností EI30, např. firma Allux, kompletní výrobek, D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1141593276
66 | K | 7679909101R2 | Demontáž stávajícího výlezu na střechu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1485407613
67 | K | 767995116 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg | kg | 1549.53 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.045 | 69.7288 | 5e-05 | 0.077477 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 986511773
| VV |  | "konstrukce z válcovaných profilů HEB 100" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,9*(70,0-22,8) |  | 986.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "konstrukce z válcovaných profilů HEB 140" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,5*13,0 |  | 448.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "konstrukce z válcovaných profilů IPE 100" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,3*8,0 |  | 66.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rošt L 80/80/8" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,63*5,0 |  | 48.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1549.53 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | M | 13010010x | ocelové konstrukce pozinkované HEB 100, HEB 140, IPE 100 a L 80/80/8 | t | 1.704 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 1.704 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 363014072
| VV |  | 1,54949175982824*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.704 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
69 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | % | 3095.882 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1615105185
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 208 |  | 0.52 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby v místnostech výšky do 3,80 m včetně přípravy podkladu SDK | m2 | 2000 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.104 | 208 | 0.00026 | 0.52 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 704274320
| VV |  | "dle projektanta" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2000 |  | 2000 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2000 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 787 | Dokončovací práce - zasklívání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7.2862 |  | 0.000944 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 787911115 | Montáž neprůhledné fólie na sklo | m2 | 9.165 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.795 | 7.2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1388781750
| VV |  | "m.č. 528b" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*2,35 |  | 4.935 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*2,35 |  | 4.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.165 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | M | 63479020 | fólie na sklo černá | m2 | 9.44 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0001 | 0.000944 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -310561369
| VV |  | 9,165*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
73 | K | 998787203 | Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 24 m | % | 95.637 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -306096955
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 2100001 | Elektroinstalace (samostatná část) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1251327568
| D | 241-M | UTCH |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 24101 | UTCH (samostatná část) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -323584085
| D | 24-M | VZT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 2400001 | VZT (samostatná část) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 891324992
77 | K | 2400002 | Demontáž stávající vzduchotechniky a chlazení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 425463391
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1378772583

## VZT
| Poř. | Kód | Popis | Komentář | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
objekt |  |  | 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA |  |  | Výměra | Jedn. Cena | Cena
oddíl |  |  | VZDUCHOTECHNIKA
pododdíl |  |  | Zař. č.1 - Větrání poslucháren
| 1 | 1.01a | VZT jednotka s deskovým rekuperátorem a chlazením s přímým výparem Referenční výrobek: Systemair Geniox Go 16 - venkovní provedení Množství vzduchu: přívod: 7500m3/h, odvod: 7500m3/h; Externí tlaková ztráta 250/250 Pa; Rozměry: (d x š x v) 5282 x 1682 x 1902 mm, hmotnost 2225 kg; Akustické parametry: Přívodní vzduch: 77dB(A) Odvodní vzduch: 62dB(A) Sání venkovního vzduchu: 64dB(A) výfuk odpadního vzduchu : 76dB(A) Do okolí: 58dB(A) Hluk v oktávových frekvenčních pásmech viz. technický list VZT jednotka obsahující: - Deskový rekuperátor s účinností (mokrá / suchá dle EN 308 na 6000 m3/h): 80,2% / 75% přívod: te = -12°C za rekuperátorem 13,7°C (se směšováním) odvod: ti = 20°C za rekuperátorem -0,5°C (se směšováním) - Elektrický ohřívač pro ohřev vzduchu; tepelný výkon 18,8 kW; (10,5/18°C) - Chlazení, přímý výpar 49,1 kW; (32,0/17°C) - Ostatní díly: Přívodní část: Regulační klapka; fitr G4; fitr F7; deskový rekuperátor; EC ventilátor; elektrický ohřívač; chladič Odvodní část: Servisní komora s dveřmi; filtr M5; deskový rekuperátor; EC ventilátor; regulační klapka; - VZT jednotka obsahuje směšovací komoru. Umožňuje směšování čerstvého vzduchu s cirkulačním, ale v případě potřeby lze přivádět pouze čerstvý vzduch bez směšování. - dodávka jednotky včetně řídícího systému (regulátor) s komunikačním protokolem |  | ks | 2 |  | 0
| 2 | 1.01b | VZT jednotka s deskovým rekuperátorem a chlazením s přímým výparem Referenční výrobek: Systemair Geniox Go 18 - venkovní provedení Množství vzduchu: přívod: 9800m3/h, odvod: 9800m3/h; Externí tlaková ztráta 250/250 Pa; Rozměry: (d x š x v) 5182 x 1882 x 2102 mm, hmotnost 2515 kg; Akustické parametry: Přívodní vzduch: 77dB(A) Odvodní vzduch: 65dB(A) Sání venkovního vzduchu: 66dB(A) výfuk odpadního vzduchu : 77dB(A) Do okolí: 62dB(A) Hluk v oktávových frekvenčních pásmech viz. technický list VZT jednotka obsahující: - Deskový rekuperátor s účinností (mokrá / suchá dle EN 308 na 8000 m3/h): 79% / 74% přívod: te = -12°C za rekuperátorem 13,4°C (se směšováním) odvod: ti = 20°C za rekuperátorem -0,2°C (se směšováním) - Elektrický ohřívač pro ohřev vzduchu; tepelný výkon 25,3 kW; (10,3/18°C) - Chlazení, přímý výpar 64,2 kW; (32,0/17°C) - Ostatní díly: Přívodní část: Regulační klapka; fitr G4; fitr F7; deskový rekuperátor; EC ventilátor; elektrický ohřívač; chladič Odvodní část: Servisní komora s dveřmi; filtr M5; deskový rekuperátor; EC ventilátor; regulační klapka; - VZT jednotka obsahuje směšovací komoru. Umožňuje směšování čerstvého vzduchu s cirkulačním, ale v případě potřeby lze přivádět pouze čerstvý vzduch bez směšování. - dodávka jednotky včetně řídícího systému (regulátor) s komunikačním protokolem |  | ks | 1 | 1075680 | 1075680
| 3 | 1.03a | Venkovní kondenzační jednotka se vzduchem chlazeným výměníkem; chladící výkon 28 kW; rozměry (ŠxVxH) 1090x1625x380; hmotnost 144 kg; akustický výkon 77 dBA; napájení 3x400 V; chladivo R410A | Ref.v.: LG ARUN100LSS0 | ks | 4 |  | 0
| 4 | 1.03b | Venkovní kondenzační jednotka se vzduchem chlazeným výměníkem; chladící výkon 33,6 kW; rozměry (ŠxVxH) 1090x1625x380; hmotnost 157 kg; akustický výkon 78 dBA; napájení 3x400 V; chladivo R410A | Ref.v.: LG ARUN120LSS0 | ks | 2 |  | 0
| 5 | 1.06a | Regulační klapka kruhová - Ø400mm; ruční ovládání | Ref.v.: Mandík RKKM 400 | ks | 6 |  | 0
| 6 | 1.06b | Regulační klapka kruhová - Ø500mm; ruční ovládání | Ref.v.: Mandík RKKM 560 | ks | 1 |  | 0
| 7 | 1.06c | Regulační klapka - 280x400mm; ruční ovládání | Ref.v.: Systemair IMOS-RK | ks | 1 |  | 0
| 8 | 1.06d | Regulační klapka - 355x400mm; ruční ovládání | Ref.v.: Systemair IMOS-RK | ks | 1 |  | 0
| 9 | 1.06e | Regulační klapka - 355x500mm; ruční ovládání | Ref.v.: Systemair IMOS-RK | ks | 1 |  | 0
| 10 | 1.07a | Textilní vyústka; kruhová Ø400mm; délka 5200mm; 2500m3/h | Ref.v.: Příhoda - tkaninové potrubí | ks | 6 |  | 0
| 11 | 1.07b | Textilní vyústka; půlkruhová Ø560mm; délka 11200mm; 4000m3/h | Ref.v.: Příhoda - tkaninové potrubí | ks | 1 |  | 0
| 12 | 1.07c | Štěrbinová vyúsť přívodní; 300m3/h; skládá se z připojovací komory, připojovacího kruhového hrdla a nastavitelných lamel pro požadovaný směr výstupu vzduchu; ruční regulace průtoku | Ref.v.: Trox VSD35 4-198-600 | ks | 6 |  | 0
| 13 | 1.07d | Štěrbinová vyúsť přívodní; 400m3/h; skládá se z připojovací komory, připojovacího kruhového hrdla a nastavitelných lamel pro požadovaný směr výstupu vzduchu; ruční regulace průtoku | Ref.v.: Trox VSD35 4-198-1050 | ks | 2 |  | 0
| 14 | 1.07e | Štěrbinová vyúsť přívodní; 330m3/h; skládá se z připojovací komory, připojovacího kruhového hrdla a nastavitelných lamel pro požadovaný směr výstupu vzduchu; ruční regulace průtoku | Ref.v.: Trox VSD35 4-198-1050 | ks | 4 |  | 0
| 15 | 1.07f | Štěrbinová vyúsť přívodní; 313m3/h; skládá se z připojovací komory, připojovacího kruhového hrdla a nastavitelných lamel pro požadovaný směr výstupu vzduchu; ruční regulace průtoku | Ref.v.: Trox VSD35 4-198-1500 | ks | 4 |  | 0
| 16 | 1.07g | Odvodní mřížka 400x200, regulace množství vzduchu |  | ks | 20 |  | 0
| 17 | 1.07h | Odvodní mřížka 450x200, regulace množství vzduchu |  | ks | 12 |  | 0
| 18 | 1.08a | Protidešťová žaluzie, šířka/výška 1400/700, vč. montážního a dalšího příslušenství |  | ks | 2 |  | 0
| 19 | 1.08b | Výfukový kus, šířka/výška 1400/700, vč. montážního a dalšího příslušenství |  | ks | 2 |  | 0
| 20 | 1.08c | Protidešťová žaluzie, šířka/výška 1600/800, vč. montážního a dalšího příslušenství |  | ks | 1 |  | 0
| 21 | 1.08d | Výfukový kus, šířka/výška 1600/800, vč. montážního a dalšího příslušenství |  | ks | 1 |  | 0
| 22 | 1.10a | Kulisový tlumič hluku vč. opláštění - přívodní vzduch (výtlak) rozměry(š/v/d):1400/700/2500mm | kulisa/mezera:200/80mm ∆p = 26Pa při V=7500m3/h; Ref.v.: Lindab SLRS 200 80 1400 700 2500 | ks | 2 |  | 0
| 23 | 1.10b | Kulisový tlumič hluku vč. opláštění - odvodní vzduch (sání) rozměry(š/v/d):1400/700/1250mm | kulisa/mezera:200/80mm ∆p = 17Pa při V=7500m3/h; Ref.v.: Lindab SLRS 200 80 1400 700 1250 | ks | 2 |  | 0
| 24 | 1.10c | Kulisový tlumič hluku vč. opláštění - odpadní vzduch (výtlak) rozměry(š/v/d):1400/700/500mm | kulisa/mezera:200/80mm ∆p = 9Pa při V=7500m3/h; Ref.v.: Lindab SLRS 200 80 1400 700 500 | ks | 2 |  | 0
| 25 | 1.10d | Kulisový tlumič hluku vč. opláštění - přívodní vzduch (výtlak) rozměry(š/v/d):1600/800/2500mm | kulisa/mezera:200/67mm ∆p = 40Pa při V=9800m3/h; Ref.v.: Lindab SLRS 200 67 1600 800 2500 | ks | 1 |  | 0
| 26 | 1.10e | Kulisový tlumič hluku vč. opláštění - odvodní vzduch (sání) rozměry(š/v/d):1600/800/1500mm | kulisa/mezera:200/67mm ∆p = 29Pa při V=9800m3/h; Ref.v.: Lindab SLRS 200 67 1600 800 1500 | ks | 1 |  | 0
| 27 | 1.10f | Kulisový tlumič hluku vč. opláštění - odpadní vzduch (výtlak) rozměry(š/v/d):1600/800/1000mm | kulisa/mezera:200/67mm ∆p = 23Pa při V=9800m3/h; Ref.v.: Lindab SLRS 200 67 1600 800 1000 | ks | 1 |  | 0
| 28 | 1.16a | Falcované potrubí vyrobené z pozinkovaného plechu (spiro) ø280 | Ref.v.: Lindab | m | 14.5 |  | 0
| 29 | 1.16b | Falcované potrubí vyrobené z pozinkovaného plechu (spiro) ø355 | Ref.v.: Lindab | m | 29 |  | 0
| 30 | 1.16c | Falcované potrubí vyrobené z pozinkovaného plechu (spiro) ø400 | Ref.v.: Lindab | m | 39.4 |  | 0
| 31 | 1.16d | Falcované potrubí vyrobené z pozinkovaného plechu (spiro) ø500 | Ref.v.: Lindab | m | 10.4 |  | 0
| 32 | 1.17 | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí - skupiny I.; ocelový pozinkovaný plech tl. 0,8 - 1,2mm; | Provedení min. v třídě těsnosti B (dle EN 1507), včetně všech kotvících prvků Ref.v.: Lindab | m2 | 440 |  | 0
| 33 | 1.19a | Tepelná izolace z minerální vlny s Al polepem, λ=0,043 při 50°C, Tl 100mm, dle potřeby v parotěsném provedení | Neskapávající a neopadávající | m2 | 488 |  | 0
| 34 | 1.19b | Tepelná izolace z minerální vlny s Al polepem, λ=0,043 při 50°C, Tl 40mm, dle potřeby v parotěsném provedení | Neskapávající a neopadávající | m2 | 180 |  | 0
| 35 | 1.19c | Oplechování venkovních rozvodů z pozinkovaného plechu, tl. 0,5mm, barevná úprava dle architekta |  | m2 | 585 |  | 0
| 36 | 1.20a | Chladivové potrubí ø 9,52 / 22,2 včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace |  | m | 22 |  | 0
| 37 | 1.20b | Chladivové potrubí ø 12,7 / 28,58 včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace |  | m | 12 |  | 0
|  |  | Zař. č.2 - Větrání centrální části s výdejnou |  |  |  |  | 0
| 38 | 2.01 | VZT jednotka s deskovým rekuperátorem a chlazením s přímým výparem Referenční výrobek: Systemair Geniox Go 12 - venkovní provedení Množství vzduchu: přívod: 5000m3/h, odvod: 5000m3/h; Externí tlaková ztráta 250/250 Pa; Rozměry: (d x š x v) 4582 x 1282 x 1502 mm, hmotnost 1514 kg; Akustické parametry: Přívodní vzduch: 79dB(A) Odvodní vzduch: 68dB(A) Sání venkovního vzduchu: 69dB(A) výfuk odpadního vzduchu : 81dB(A) Do okolí: 58dB(A) Hluk v oktávových frekvenčních pásmech viz. technický list VZT jednotka obsahující: - Deskový rekuperátor s účinností (mokrá / suchá dle EN 308 na 5000 m3/h): 87,4% / 81% přívod: te = -15°C za rekuperátorem 15,6°C odvod: ti = 20°C za rekuperátorem -3,1°C - Elektrický ohřívač pro ohřev vzduchu; tepelný výkon 9,0kW; (12,6/18°C) - Chlazení, přímý výpar 29,0 kW; (32,0/18°C) - Ostatní díly: Přívodní část: Regulační klapka; fitr G4; fitr F7; deskový rekuperátor; EC ventilátor; elektrický ohřívač; chladič Odvodní část: Servisní komora s dveřmi; Filtr M5; deskový rekuperátor; EC ventilátor; regulační klapka; - dodávka jednotky včetně řídícího systému (regulátor) s komunikačním protokolem |  | ks | 1 |  | 0
| 39 | 2.03 | Venkovní kondenzační jednotka se vzduchem chlazeným výměníkem; chladící výkon 15,5 kW; rozměry (ŠxVxH) 950x1380x330; hmotnost 96 kg; akustický výkon 74 dBA; napájení 3x400 V; chladivo R410A | Ref.v.: LG ARUN60LSS0 | ks | 2 |  | 0
| 40 | 2.06a | Regulační klapka - 450x140mm; ruční ovládání | Ref.v.: Systemair IMOS-RK | ks | 1 |  | 0
| 41 | 2.06b | Regulační klapka - 355x250mm; ruční ovládání | Ref.v.: Systemair IMOS-RK | ks | 3 |  | 0
| 42 | 2.06c | Regulační klapka - 560x250mm; ruční ovládání | Ref.v.: Systemair IMOS-RK | ks | 1 |  | 0
| 43 | 2.06d | Regulační klapka - 630x250mm; ruční ovládání | Ref.v.: Systemair IMOS-RK | ks | 1 |  | 0
| 44 | 2.06e | Regulační klapka - 500x400mm; ruční ovládání | Ref.v.: Systemair IMOS-RK | ks | 1 |  | 0
| 45 | 2.07 | Štěrbinová vyúsť přívodní; 150m3/h; skládá se z připojovací komory, připojovacího kruhového hrdla a nastavitelných lamel pro požadovaný směr výstupu vzduchu; ruční regulace průtoku | Ref.v.: Trox VSD35 2-123-1500 | ks | 5 |  | 0
| 46 | 2.08a | Protidešťová žaluzie, šířka/výška 1000/500, vč. montážního a dalšího příslušenství |  | ks | 1 |  | 0
| 47 | 2.08b | Výfukový kus, šířka/výška 1000/500, vč. montážního a dalšího příslušenství |  | ks | 1 |  | 0
| 48 | 2.10a | Kulisový tlumič hluku vč. opláštění - přívodní vzduch (výtlak) rozměry(š/v/d):900/500/1250mm | kulisa/mezera:200/100mm ∆p = 21Pa při V=5000m3/h; Ref.v.: Lindab SLRS 200 100 900 500 1250 | ks | 1 |  | 0
| 49 | 2.10b | Kulisový tlumič hluku vč. opláštění - odvodní vzduch (sání) rozměry(š/v/d):900/500/1000mm | kulisa/mezera:200/100mm ∆p = 18Pa při V=5000m3/h; Ref.v.: Lindab SLRS 200 100 900 500 1000 | ks | 1 |  | 0
| 50 | 2.10c | Kulisový tlumič hluku vč. opláštění - venkovní vzduch (sání) rozměry(š/v/d):900/500/500mm | kulisa/mezera:200/100mm ∆p = 11Pa při V=5000m3/h; Ref.v.: Lindab SLRS 200 100 900 500 500 | ks | 1 |  | 0
| 51 | 2.10d | Kulisový tlumič hluku vč. opláštění - odpadní vzduch (výtlak) rozměry(š/v/d):900/500/650mm | kulisa/mezera:200/100mm ∆p = 15Pa při V=5000m3/h; Ref.v.: Lindab SLRS 200 100 900 500 650 | ks | 1 |  | 0
| 52 | 2.15 | Ohebná hadice s tepelnou izolací ø125 | Ref.v.: Elektrodesign Sonoflex MO |  | 7.2 |  | 0
| 53 | 2.16 | Falcované potrubí vyrobené z pozinkovaného plechu (spiro) ø315 | Ref.v.: Lindab | m | 3 |  | 0
| 54 | 2.17 | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí - skupiny I.; ocelový pozinkovaný plech tl. 0,8 - 1,2mm; | Provedení min. v třídě těsnosti B (dle EN 1507), včetně všech kotvících prvků Ref.v.: Lindab | m2 | 240 |  | 0
| 55 | 2.19a | Tepelná izolace z minerální vlny s Al polepem, λ=0,043 při 50°C, Tl 100mm, dle potřeby v parotěsném provedení | Neskapávající a neopadávající | m2 | 70 |  | 0
| 56 | 2.19b | Tepelná izolace z minerální vlny s Al polepem, λ=0,043 při 50°C, Tl 40mm, dle potřeby v parotěsném provedení | Neskapávající a neopadávající | m2 | 120 |  | 0
| 57 | 2.19c | Oplechování venkovních rozvodů z pozinkovaného plechu, tl. 0,5mm, barevná úprava dle architekta |  | m2 | 90 |  | 0
| 58 | 2.20 | Chladivové potrubí ø 9,52 / 19,05 včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace |  | m | 20 |  | 0
Zař. č.3 - Větrání laboratoří (zvířetník)
| 59 | 3.01 | VZT jednotka přesné klimatizace s dvojitým deskovým rekuperátorem a adiabatickým chlazením Referenční výrobek: Adsolair 580391 Množství vzduchu: přívod: 2300m3/h, odvod: 2300m3/h; Externí tlaková ztráta 300/300 Pa; Rozměry: (d x š x v) 4800 x 900 x 1800 mm, hmotnost 1400 kg; Akustické parametry: Přívodní vzduch: 70dB(A) Odvodní vzduch: 63dB(A) Sání venkovního vzduchu: 57dB(A) Výfuk odpadního vzduchu : 63dB(A) Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1m od jednotky: 55dB(A) VZT jednotka obsahující: - dvojitý deskový rekuperátor s účinností 72%; - chladící kompresor; - adiabatické chlazení odpařením chlazení bez proudu; - Ostatní díly: Přívodní část: Regulační klapka; fitr F7; deskový rekuperátor; chladící kompresor; EC ventilátor; Odvodní část: Filtr M5; EC ventilátor; adiabatické chlazení; deskový rekuperátor; regulační klapka; - dodávka jednotky včetně řídícího systému (regulátor) s komunikačním protokolem |  | ks | 1 |  | 0
| 60 | 3.02 | Elektrický ohřívač vzduchu; 15kW; regulace TTC 2000 | Ref.v.: Elektrodesign IBE 315/15T, regulace TTC 2000 | ks | 1 |  | 0
| 61 | 3.05a | Kruhový regulátor VAV Labcontrol s vysokou přesností regulace; regulace podle množství přívodního vzduchu | Ref.v.: TROX TVLK/250-160/RS | ks | 4 |  | 525400
| 62 | 3.05b | Kruhový regulátor VAV Labcontrol s vysokou přesností regulace; regulátor množství odvodního vzduchu podle tlaku v místnosti | Ref.v.: TROX TVLK/250-160/ELAB/ PC/LAB | ks | 4
| 63 | 3.05c | Řídící jednotka systému Labcontrol | Ref.v.: TROX TAM - RMF | ks | 4
| 64 | 3.05d | Čidlo tlaku | Ref.v.: TROX PT-699 | ks | 5
| 65 | 3.06 | Regulační klapka kruhová - Ø250mm; ruční ovládání | Ref.v.: Mandík RKKM 250 | ks | 1 |  | 0
| 66 | 3.07a | Anemostat vířivý přívodní; 500-650m3/h; | Ref.v.: TROX VDW Q-Z-H-M/600x48 | ks | 4 |  | 0
| 67 | 3.07b | Anemostat vířivý odvodní; 250-650m3/h; | Ref.v.: TROX VDW Q-A-H-M/600x24 | ks | 5 |  | 0
| 68 | 3.08 | Protidešťová žaluzie, šířka/výška 560/560, vč. montážního a dalšího příslušenství |  | ks | 2 |  | 0
| 69 | 3.10a | Kulisový tlumič hluku vč. opláštění - přívod vzduchu rozměry(š/v/d):600/350/1250mm | kulisa/mezera:200/100mm ∆p = 25Pa při V=2300m3/h; útlum dle technického listu Ref.v.: Lindab SLRS 200 100 600 350 1250 | ks | 1 |  | 0
| 70 | 3.10b | Kulisový tlumič hluku vč. opláštění - přívod vzduchu rozměry(š/v/d):500/500/650mm | kulisa/mezera:200/50mm ∆p = 47Pa při V=2300m3/h; útlum dle technického listu Ref.v.: Lindab SLRS 200 50 500 500 650 | ks | 1 |  | 0
| 71 | 3.15 | Ohebná hadice s tepelnou izolací ø250 | Ref.v.: Elektrodesign Sonoflex MO | m | 18 |  | 0
| 72 | 3.16 | Falcované potrubí vyrobené z pozinkovaného plechu (spiro) ø250 | Ref.v.: Lindab | m | 12 |  | 0
| 73 | 3.17 | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí - skupiny I.; ocelový pozinkovaný plech tl. 0,8 - 1,2mm; | Provedení min. v třídě těsnosti B (dle EN 1507), včetně všech kotvících prvků Ref.v.: Lindab | m2 | 76 |  | 0
| 74 | 3.19a | Tepelná izolace z minerální vlny s Al polepem, λ=0,043 při 50°C, Tl 100mm, dle potřeby v parotěsném provedení | Neskapávající a neopadávající | m2 | 34 |  | 0
| 75 | 3.19b | Tepelná izolace z minerální vlny s Al polepem, λ=0,043 při 50°C, Tl 40mm, dle potřeby v parotěsném provedení | Neskapávající a neopadávající | m2 | 45 |  | 0
| 76 | 3.19c | Oplechování venkovních rozvodů z pozinkovaného plechu, tl. 0,5mm, barevná úprava dle architekta |  | m2 | 50 |  | 0
|  |  | Ostatní |  |  |  |  | 0
| 77 |  | Montáž systému |  | kpl | 1 |  | 0
| 78 |  | Zaškolení obsluhy, provozní předpisy a řády |  | kpl | 1 |  | 0
| 79 |  | Provozní a komplexní zkoušky vč. Nastavení přesného průtoku vzduchu, revize, protokol o zaregulování |  | kpl | 1 |  | 0
| 80 |  | Dokumentace skutečného provedení |  | kpl | 1 |  | 0
| 81 |  | Jemné zaregulovní všech tras a distribučních elementů |  | kpl | 1 |  | 0
| 82 |  | Štítky a označení potrubí a revizních otvorů |  | kpl | 1 |  | 0
| 83 |  | Utěsnění prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou apod. |  | kpl | 1 |  | 0
| 84 |  | Demontáž stávající VZT |  | kpl | 1 |  | 0
Rekapitulace nákladů
Zař. č.1 - Větrání poslucháren
|  |  | Zař. č.2 - Větrání centrální části s výdejnou |  |  |  |  | 0
Zař. č.3 - Větrání laboratoří (zvířetník)
|  |  | Ostatní |  |  |  |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  |  | 0

## UTCH
Akce: 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA
Datum: květen 2019
Výpis materiálu UTCH
Č. | Ozn. | Popis | - | Počet | Cena za kus | Celková cena
CHL.1.1 - VRF chladivový systém - 1.NP západ
2 | CHL.1.1 VRF | Venkovní VRF jednotka se vzduchem chlazeným výměníkem; dvoutrubkové připojení; chladicí výkon 33,60 kW; topný výkon 36,70 kW; chladivo R410A; rozměry 1090x1625x380 mm (ŠxVxH); akustický výkon: 81 dB(A); napájení 3x400 V; jm. příkon 14,0 kW; EER 2,4 | ks | 1 |  | 0
3 | CHL.1.1 VRF | Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 2,7 kW; topný výkon 3,2 kW; rozměry 818x316x189 mm (ŠxVxH); váha 8,4 kg; akustický výkon: 55 dB(A); napájení 230 V | ks | 8 |  | 0
4 | CHL.1.1 VRF | Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 3,5 kW; topný výkon 4,0 kW; rozměry 818x316x189 mm (ŠxVxH); váha 8,4 kg; akustický výkon: 55 dB(A); napájení 230 V | ks | 3 |  | 0
5 | CHL.1.1 VRF | Chladivové potrubí ø 6,35 / 12,7 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 18 |  | 0
6 | CHL.1.1 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 15,88 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 8 |  | 0
7 | CHL.1.1 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 19,05 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 4 |  | 0
8 | CHL.1.1 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 22,2 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 10 |  | 0
9 | CHL.1.1 VRF | Chladivové potrubí ø 12,7 / 28,58 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 42 |  | 0
10 | CHL.1.1 VRF | Odbočka - refnet | ks | 5 |  | 0
11 | CHL.1.1 VRF | Odbočka - refnet | ks | 5 |  | 0
12 | CHL.1.1 VRF | Chladivo k doplnění R410A | kg | 10 |  | 0
13 | CHL.1.1 VRF | Čerpadlo kondenzátu vnitřních jednotek s el. plovákem; hlučnost 17 dBa; výkon 5l/h; výtlak 5m; rozměry čerpadla: 150x37x40 (DxŠxV), rozměry nádržky 90x35x40 (DxŠxV) | ks | 11 |  | 0
14 | CHL.1.1 VRF | Kabelový ovladač s ČJ | ks | 7 |  | 0
15 | CHL.1.1 VRF | Kabely skupinového ovládání | ks | 4 |  | 0
|  | CHL.1.1 celkem: |  |  |  | 0
CHL.1.2 - VRF chladivový systém - 1.NP východ
17 | CHL.1.2 VRF | Venkovní VRF jednotka se vzduchem chlazeným výměníkem; dvoutrubkové připojení; chladicí výkon 28,0 kW; topný výkon 30,6 kW; chladivo R410A; rozměry 1090x1625x380 mm (ŠxVxH); akustický výkon: 80 dB(A); napájení 3x400 V; jm. příkon 8,75 kW; EER 3,2 | ks | 1 |  | 0
18 | CHL.1.2 VRF | Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 1,6 kW; topný výkon 1,8 kW; rozměry 818x316x189 mm (ŠxVxH); váha 8,4 kg; akustický výkon: 54 dB(A); napájení 230 V | ks | 1 |  | 0
19 | CHL.1.2 VRF | Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 2,7 kW; topný výkon 3,2 kW; rozměry 818x316x189 mm (ŠxVxH); váha 8,4 kg; akustický výkon: 55 dB(A); napájení 230 V | ks | 1 |  | 0
20 | CHL.1.2 VRF | Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 3,5 kW; topný výkon 4,0 kW; rozměry 818x316x189 mm (ŠxVxH); váha 8,4 kg; akustický výkon: 55 dB(A); napájení 230 V | ks | 6 |  | 0
21 | CHL.1.2 VRF | Chladivové potrubí ø 6,35 / 12,7 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 44 |  | 0
22 | CHL.1.2 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 15,88 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 6.5 |  | 0
23 | CHL.1.2 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 19,05 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 40 |  | 0
24 | CHL.1.2 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 22,2 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 47 |  | 0
25 | CHL.1.2 VRF | Odbočka - refnet | ks | 3 |  | 0
26 | CHL.1.2 VRF | Odbočka - refnet | ks | 4 |  | 0
27 | CHL.1.2 VRF | Chladivo k doplnění R410A | kg | 9 |  | 0
28 | CHL.1.2 VRF | Čerpadlo kondenzátu vnitřních jednotek s el. plovákem; hlučnost 17 dBa; výkon 5l/h; výtlak 5m; rozměry čerpadla: 150x37x40 (DxŠxV), rozměry nádržky 90x35x40 (DxŠxV) | ks | 8 |  | 0
29 | CHL.1.2 VRF | Kabelový ovladač s ČJ | ks | 5 |  | 0
30 | CHL.1.2 VRF | Kabely skupinového ovládání | ks | 3 |  | 0
|  | CHL.1.2 celkem: |  |  |  | 0
CHL.1.3 - Split systém - mrazáky v 1.NP
32 | CHL.1.3 | Venkovní chladicí split jednotka; chladicí výkon 9,50 kW, topný výkon 10,80 kW (nominální); chladivo R32; rozměry 950x1380x330 mm (ŠxVxH); váha 87,5 kg; napájení 3x400 V / 3,44 kW; akustický výkon: 66 dB(A) | ks | 1 |  | 0
33 | CHL.1.3 | Nástěnná vnitřní jednotka; chladicí výkon 9,50 kW; topný výkon 10,80 kW; rozměry 1200x360x265 mm (ŠxVxH); váha 18,3 kg, EER 3,7; SEER 6,1; akustický výkon: 65 dB(A); vč. Infra ovl. | ks | 1 |  | 0
34 | CHL.1.3 | Chladivové potrubí ø 9,52 / 15,88 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 31 |  | 0
35 | CHL.1.3 | Čerpadlo kondenzátu vnitřních jednotek s el. plovákem; hlučnost 17 dBa; výkon 5l/h; výtlak 5m; rozměry čerpadla: 150x37x40 (DxŠxV), rozměry nádržky 90x35x40 (DxŠxV) | ks | 1 |  | 0
36 | CHL.1.3 | Kabelový ovladač s ČJ | ks | 1 |  | 0
37 | CHL.1.3 | El. deska pro přípoj na centrální ovladač | ks | 1 |  | 0
|  | CHL.1.3 celkem: |  |  |  | 0
CHL.1.4 - Split systém - server v 1.NP
39 | CHL.1.4 | Venkovní chladicí split jednotka; chladicí výkon 8,00 kW, topný výkon 9,00 kW (nominální); chladivo R32; rozměry 950x834x330 mm (ŠxVxH); váha 58 kg; napájení 230 V / 2,7 kW; akustický výkon: 68 dB(A) | ks | 1 |  | 0
40 | CHL.1.4 | Nástěnná vnitřní jednotka; chladicí výkon 8,00 kW; topný výkon 9,00 kW; rozměry 1200x360x265 mm (ŠxVxH); váha 18,3 kg, EER 3,51; SEER 7,0; akustický výkon: 62 dB(A); vč. Infra ovl. | ks | 1 |  | 0
41 | CHL.1.4 | Chladivové potrubí ø 9,52 / 15,88 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 49 |  | 0
42 | CHL.1.4 | Čerpadlo kondenzátu vnitřních jednotek s el. plovákem; hlučnost 17 dBa; výkon 5l/h; výtlak 5m; rozměry čerpadla: 150x37x40 (DxŠxV), rozměry nádržky 90x35x40 (DxŠxV) | ks | 1 |  | 0
43 | CHL.1.4 | Kabelový ovladač s ČJ | ks | 1 |  | 0
44 | CHL.1.4 | El. deska pro přípoj na centrální ovladač | ks | 1 |  | 0
45 | CHL.1.4 | Modul střídání provozu a hlášení poruchy dvou split jednotek; alarm, napojení LAN | kpl | 1 |  | 0
|  | CHL.1.4 celkem: |  |  |  | 0
CHL.1.5 - Split systém - server v 1.NP (záloha)
47 | CHL.1.5 | Venkovní chladicí split jednotka; chladicí výkon 8,00 kW, topný výkon 9,00 kW (nominální); chladivo R32; rozměry 950x834x330 mm (ŠxVxH); váha 58 kg; napájení 230 V / 2,7 kW; akustický výkon: 68 dB(A) | ks | 1 |  | 0
48 | CHL.1.5 | Nástěnná vnitřní jednotka; chladicí výkon 8,00 kW; topný výkon 9,00 kW; rozměry 1200x360x265 mm (ŠxVxH); váha 18,3 kg, EER 3,51; SEER 7,0; akustický výkon: 62 dB(A); vč. Infra ovl. | ks | 1 |  | 0
49 | CHL.1.5 | Chladivové potrubí ø 9,52 / 15,88 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 49 |  | 0
50 | CHL.1.5 | Čerpadlo kondenzátu vnitřních jednotek s el. plovákem; hlučnost 17 dBa; výkon 5l/h; výtlak 5m; rozměry čerpadla: 150x37x40 (DxŠxV), rozměry nádržky 90x35x40 (DxŠxV) | ks | 1 |  | 0
51 | CHL.1.5 | Kabelový ovladač s ČJ | ks | 1 |  | 0
52 | CHL.1.5 | El. deska pro přípoj na centrální ovladač | ks | 1 |  | 0
|  | CHL.1.5 celkem: |  |  |  | 0
CHL.2.1 - VRF chladivový systém - 2.NP západ
54 | CHL.2.1 VRF | Venkovní VRF jednotka se vzduchem chlazeným výměníkem; dvoutrubkové připojení; chladicí výkon 33,60 kW; topný výkon 36,70 kW; chladivo R410A; rozměry 1090x1625x380 mm (ŠxVxH); akustický výkon: 81 dB(A); napájení 3x400 V; jm. příkon 14,0 kW; EER 2,4 | ks | 1 |  | 0
55 | CHL.2.1 VRF | Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 2,7 kW; topný výkon 3,2 kW; rozměry 818x316x189 mm (ŠxVxH); váha 8,4 kg; akustický výkon: 55 dB(A); napájení 230 V | ks | 9 |  | 0
56 | CHL.2.1 VRF | Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 3,5 kW; topný výkon 4,0 kW; rozměry 818x316x189 mm (ŠxVxH); váha 8,4 kg; akustický výkon: 55 dB(A); napájení 230 V | ks | 2 |  | 0
57 | CHL.2.1 VRF | Chladivové potrubí ø 6,35 / 12,7 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 19.2 |  | 0
58 | CHL.2.1 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 15,88 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 8 |  | 0
59 | CHL.2.1 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 19,05 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 4.5 |  | 0
60 | CHL.2.1 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 22,2 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 7.2 |  | 0
61 | CHL.2.1 VRF | Chladivové potrubí ø 12,7 / 28,58 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 42 |  | 0
62 | CHL.2.1 VRF | Odbočka - refnet | ks | 5 |  | 0
63 | CHL.2.1 VRF | Odbočka - refnet | ks | 5 |  | 0
64 | CHL.2.1 VRF | Chladivo k doplnění R410A | kg | 9.7 |  | 0
65 | CHL.2.1 VRF | Čerpadlo kondenzátu vnitřních jednotek s el. plovákem; hlučnost 17 dBa; výkon 5l/h; výtlak 5m; rozměry čerpadla: 150x37x40 (DxŠxV), rozměry nádržky 90x35x40 (DxŠxV) | ks | 11 |  | 0
66 | CHL.2.1 VRF | Kabelový ovladač s ČJ | ks | 11 |  | 0
|  | CHL.2.1 celkem: |  |  |  | 0
CHL.2.2 - VRF chladivový systém - 2.NP sever
68 | CHL.2.2 VRF | Venkovní VRF jednotka se vzduchem chlazeným výměníkem; dvoutrubkové připojení; chladicí výkon 33,60 kW; topný výkon 36,70 kW; chladivo R410A; rozměry 1090x1625x380 mm (ŠxVxH); akustický výkon: 81 dB(A); napájení 3x400 V; jm. příkon 14,0 kW; EER 2,4 | ks | 1 |  | 0
69 | CHL.2.2 VRF | Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 1,6 kW; topný výkon 1,8 kW; rozměry 818x316x189 mm (ŠxVxH); váha 8,4 kg; akustický výkon: 54 dB(A); napájení 230 V | ks | 4 |  | 0
70 | CHL.2.2 VRF | Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 2,7 kW; topný výkon 3,2 kW; rozměry 818x316x189 mm (ŠxVxH); váha 8,4 kg; akustický výkon: 55 dB(A); napájení 230 V | ks | 8 |  | 0
71 | CHL.2.2 VRF | Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 3,5 kW; topný výkon 4,0 kW; rozměry 818x316x189 mm (ŠxVxH); váha 8,4 kg; akustický výkon: 55 dB(A); napájení 230 V | ks | 3 |  | 0
72 | CHL.2.2 VRF | Chladivové potrubí ø 6,35 / 12,7 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 36 |  | 0
73 | CHL.2.2 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 15,88 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 16.8 |  | 0
74 | CHL.2.2 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 19,05 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 12 |  | 0
75 | CHL.2.2 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 22,2 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 7 |  | 0
76 | CHL.2.2 VRF | Chladivové potrubí ø 12,7 / 28,58 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 39 |  | 0
77 | CHL.2.2 VRF | Odbočka - refnet | ks | 8 |  | 0
78 | CHL.2.2 VRF | Odbočka - refnet | ks | 5 |  | 0
79 | CHL.2.2 VRF | Odbočka - refnet | ks | 1 |  | 0
80 | CHL.2.2 VRF | Chladivo k doplnění R410A | kg | 11.5 |  | 0
81 | CHL.2.2 VRF | Čerpadlo kondenzátu vnitřních jednotek s el. plovákem; hlučnost 17 dBa; výkon 5l/h; výtlak 5m; rozměry čerpadla: 150x37x40 (DxŠxV), rozměry nádržky 90x35x40 (DxŠxV) | ks | 15 |  | 0
82 | CHL.2.2 VRF | Kabelový ovladač s ČJ | ks | 9 |  | 0
83 | CHL.2.2 VRF | Kabely skupinového ovládání | ks | 6 |  | 0
|  | CHL.2.2 celkem: |  |  |  | 0
CHL.2.3 - VRF chladivový systém - 2.NP východ
85 | CHL.2.3 VRF | Venkovní VRF jednotka se vzduchem chlazeným výměníkem; dvoutrubkové připojení; chladicí výkon 33,60 kW; topný výkon 36,70 kW; chladivo R410A; rozměry 1090x1625x380 mm (ŠxVxH); akustický výkon: 81 dB(A); napájení 3x400 V; jm. příkon 14,0 kW; EER 2,4 | ks | 1 |  | 0
86 | CHL.2.3 VRF | Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 2,7 kW; topný výkon 3,2 kW; rozměry 818x316x189 mm (ŠxVxH); váha 8,4 kg; akustický výkon: 55 dB(A); napájení 230 V | ks | 9 |  | 0
87 | CHL.2.3 VRF | Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 3,5 kW; topný výkon 4,0 kW; rozměry 818x316x189 mm (ŠxVxH); váha 8,4 kg; akustický výkon: 55 dB(A); napájení 230 V | ks | 4 |  | 0
88 | CHL.2.3 VRF | Chladivové potrubí ø 6,35 / 12,7 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 22.2 |  | 0
89 | CHL.2.3 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 15,88 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 6.5 |  | 0
90 | CHL.2.3 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 19,05 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 3 |  | 0
91 | CHL.2.3 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 22,2 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 6 |  | 0
92 | CHL.2.3 VRF | Chladivové potrubí ø 12,7 / 28,58 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 50 |  | 0
93 | CHL.2.3 VRF | Odbočka - refnet | ks | 4 |  | 0
94 | CHL.2.3 VRF | Odbočka - refnet | ks | 6 |  | 0
95 | CHL.2.3 VRF | Odbočka - refnet | ks | 2 |  | 0
96 | CHL.2.3 VRF | Chladivo k doplnění R410A | kg | 10 |  | 0
97 | CHL.2.3 VRF | Čerpadlo kondenzátu vnitřních jednotek s el. plovákem; hlučnost 17 dBa; výkon 5l/h; výtlak 5m; rozměry čerpadla: 150x37x40 (DxŠxV), rozměry nádržky 90x35x40 (DxŠxV) | ks | 13 |  | 0
98 | CHL.2.3 VRF | Kabelový ovladač s ČJ | ks | 12 |  | 0
99 | CHL.2.3 VRF | Kabely skupinového ovládání | ks | 1 |  | 0
|  | CHL.2.3 celkem: |  |  |  | 0
CHL.2.4 - Split systém - laboratoř v 2.NP
101 | CHL.2.4 | Venkovní chladicí split jednotka; chladicí výkon 8,00 kW, topný výkon 9,00 kW (nominální); chladivo R32; rozměry 950x834x330 mm (ŠxVxH); váha 58 kg; napájení 230 V / 2,7 kW; akustický výkon: 68 dB(A) | ks | 1 |  | 0
102 | CHL.2.4 | Nástěnná vnitřní jednotka; chladicí výkon 8,00 kW; topný výkon 9,00 kW; rozměry 1200x360x265 mm (ŠxVxH); váha 18,3 kg, EER 3,51; SEER 7,0; akustický výkon: 62 dB(A); vč. Infra ovl. | ks | 1 |  | 0
103 | CHL.2.4 | Chladivové potrubí ø 9,52 / 15,88 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 27 |  | 0
104 | CHL.2.4 | Čerpadlo kondenzátu vnitřních jednotek s el. plovákem; hlučnost 17 dBa; výkon 5l/h; výtlak 5m; rozměry čerpadla: 150x37x40 (DxŠxV), rozměry nádržky 90x35x40 (DxŠxV) | ks | 1 |  | 0
105 | CHL.2.4 | Kabelový ovladač s ČJ | ks | 1 |  | 0
106 | CHL.2.4 | El. deska pro přípoj na centrální ovladač | ks | 1 |  | 0
|  | CHL.2.4 celkem: |  |  |  | 0
CHL.3.1 - VRF chladivový systém - 3.NP západ
108 | CHL.3.1 VRF | Venkovní VRF jednotka se vzduchem chlazeným výměníkem; dvoutrubkové připojení; chladicí výkon 33,60 kW; topný výkon 36,70 kW; chladivo R410A; rozměry 1090x1625x380 mm (ŠxVxH); akustický výkon: 81 dB(A); napájení 3x400 V; jm. příkon 14,0 kW; EER 2,4 | ks | 1 |  | 0
109 | CHL.3.1 VRF | Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 2,7 kW; topný výkon 3,2 kW; rozměry 818x316x189 mm (ŠxVxH); váha 8,4 kg; akustický výkon: 55 dB(A); napájení 230 V | ks | 6 |  | 0
110 | CHL.3.1 VRF | Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 3,5 kW; topný výkon 4,0 kW; rozměry 818x316x189 mm (ŠxVxH); váha 8,4 kg; akustický výkon: 55 dB(A); napájení 230 V | ks | 6 |  | 0
111 | CHL.3.1 VRF | Chladivové potrubí ø 6,35 / 12,7 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 21 |  | 0
112 | CHL.3.1 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 15,88 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 7.2 |  | 0
113 | CHL.3.1 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 19,05 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 4.2 |  | 0
114 | CHL.3.1 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 22,2 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 7.8 |  | 0
115 | CHL.3.1 VRF | Chladivové potrubí ø 12,7 / 28,58 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 39 |  | 0
116 | CHL.3.1 VRF | Odbočka - refnet | ks | 5 |  | 0
117 | CHL.3.1 VRF | Odbočka - refnet | ks | 5 |  | 0
118 | CHL.3.1 VRF | Odbočka - refnet | ks | 1 |  | 0
119 | CHL.3.1 VRF | Chladivo k doplnění R410A | kg | 9.7 |  | 0
120 | CHL.3.1 VRF | Čerpadlo kondenzátu vnitřních jednotek s el. plovákem; hlučnost 17 dBa; výkon 5l/h; výtlak 5m; rozměry čerpadla: 150x37x40 (DxŠxV), rozměry nádržky 90x35x40 (DxŠxV) | ks | 12 |  | 0
121 | CHL.3.1 VRF | Kabelový ovladač s ČJ | ks | 10 |  | 0
122 | CHL.3.1 VRF | Kabely skupinového ovládání | ks | 2 |  | 0
|  | CHL.3.1 celkem: |  |  |  | 0
CHL.3.2 - VRF chladivový systém - 3.NP sever
124 | CHL.3.2 VRF | Venkovní VRF jednotka se vzduchem chlazeným výměníkem; dvoutrubkové připojení; chladicí výkon 33,60 kW; topný výkon 36,70 kW; chladivo R410A; rozměry 1090x1625x380 mm (ŠxVxH); akustický výkon: 81 dB(A); napájení 3x400 V; jm. příkon 14,0 kW; EER 2,4 | ks | 1 |  | 0
125 | CHL.3.2 VRF | Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 1,6 kW; topný výkon 1,8 kW; rozměry 818x316x189 mm (ŠxVxH); váha 8,4 kg; akustický výkon: 54 dB(A); napájení 230 V | ks | 6 |  | 0
126 | CHL.3.2 VRF | Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 2,7 kW; topný výkon 3,2 kW; rozměry 818x316x189 mm (ŠxVxH); váha 8,4 kg; akustický výkon: 55 dB(A); napájení 230 V | ks | 3 |  | 0
127 | CHL.3.2 VRF | Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 3,5 kW; topný výkon 4,0 kW; rozměry 818x316x189 mm (ŠxVxH); váha 8,4 kg; akustický výkon: 55 dB(A); napájení 230 V | ks | 5 |  | 0
128 | CHL.3.2 VRF | Chladivové potrubí ø 6,35 / 12,7 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 24 |  | 0
129 | CHL.3.2 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 15,88 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 6.6 |  | 0
130 | CHL.3.2 VRF | Chladivové potrubí ø 12,7 / 19,05 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 22.2 |  | 0
131 | CHL.3.2 VRF | Chladivové potrubí ø 12,7 / 22,2 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 13.2 |  | 0
132 | CHL.3.2 VRF | Chladivové potrubí ø 12,7 / 25,4 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 6 |  | 0
133 | CHL.3.2 VRF | Chladivové potrubí ø 12,7 / 28,58 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 36 |  | 0
134 | CHL.3.2 VRF | Odbočka - refnet | ks | 4 |  | 0
135 | CHL.3.2 VRF | Odbočka - refnet | ks | 9 |  | 0
136 | CHL.3.2 VRF | Chladivo k doplnění R410A | kg | 13 |  | 0
137 | CHL.3.2 VRF | Čerpadlo kondenzátu vnitřních jednotek s el. plovákem; hlučnost 17 dBa; výkon 5l/h; výtlak 5m; rozměry čerpadla: 150x37x40 (DxŠxV), rozměry nádržky 90x35x40 (DxŠxV) | ks | 14 |  | 0
138 | CHL.3.2 VRF | Kabelový ovladač s ČJ | ks | 11 |  | 0
139 | CHL.3.2 VRF | Kabely skupinového ovládání | ks | 3 |  | 0
|  | CHL.3.2 celkem: |  |  |  | 0
CHL.3.3 - VRF chladivový systém - 3.NP východ
141 | CHL.3.3 VRF | Venkovní VRF jednotka se vzduchem chlazeným výměníkem; dvoutrubkové připojení; chladicí výkon 33,60 kW; topný výkon 36,70 kW; chladivo R410A; rozměry 1090x1625x380 mm (ŠxVxH); akustický výkon: 81 dB(A); napájení 3x400 V; jm. příkon 14,0 kW; EER 2,4 | ks | 1 |  | 0
142 | CHL.3.3 VRF | Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 2,7 kW; topný výkon 3,2 kW; rozměry 818x316x189 mm (ŠxVxH); váha 8,4 kg; akustický výkon: 55 dB(A); napájení 230 V | ks | 8 |  | 0
143 | CHL.3.3 VRF | Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 3,5 kW; topný výkon 4,0 kW; rozměry 818x316x189 mm (ŠxVxH); váha 8,4 kg; akustický výkon: 55 dB(A); napájení 230 V | ks | 4 |  | 0
144 | CHL.3.3 VRF | Chladivové potrubí ø 6,35 / 12,7 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 20.4 |  | 0
145 | CHL.3.3 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 15,88 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 7.8 |  | 0
146 | CHL.3.3 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 19,05 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 4.2 |  | 0
147 | CHL.3.3 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 22,2 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 7.8 |  | 0
148 | CHL.3.3 VRF | Chladivové potrubí ø 12,7 / 28,58 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 40 |  | 0
149 | CHL.3.3 VRF | Odbočka - refnet | ks | 5 |  | 0
150 | CHL.3.3 VRF | Odbočka - refnet | ks | 5 |  | 0
151 | CHL.3.3 VRF | Odbočka - refnet | ks | 1 |  | 0
152 | CHL.3.3 VRF | Chladivo k doplnění R410A | kg | 9 |  | 0
153 | CHL.3.3 VRF | Čerpadlo kondenzátu vnitřních jednotek s el. plovákem; hlučnost 17 dBa; výkon 5l/h; výtlak 5m; rozměry čerpadla: 150x37x40 (DxŠxV), rozměry nádržky 90x35x40 (DxŠxV) | ks | 12 |  | 0
154 | CHL.3.3 VRF | Kabelový ovladač s ČJ | ks | 11 |  | 0
155 | CHL.3.3 VRF | Kabely skupinového ovládání | ks | 1 |  | 0
|  | CHL.3.3 celkem: |  |  |  | 0
CHL.4.1 - VRF chladivový systém - 4.NP západ
157 | CHL.4.1 VRF | Venkovní VRF jednotka se vzduchem chlazeným výměníkem; dvoutrubkové připojení; chladicí výkon 33,60 kW; topný výkon 36,70 kW; chladivo R410A; rozměry 1090x1625x380 mm (ŠxVxH); akustický výkon: 81 dB(A); napájení 3x400 V; jm. příkon 14,0 kW; EER 2,4 | ks | 1 |  | 0
158 | CHL.4.1 VRF | Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 2,7 kW; topný výkon 3,2 kW; rozměry 818x316x189 mm (ŠxVxH); váha 8,4 kg; akustický výkon: 55 dB(A); napájení 230 V | ks | 8 |  | 0
159 | CHL.4.1 VRF | Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 3,5 kW; topný výkon 4,0 kW; rozměry 818x316x189 mm (ŠxVxH); váha 8,4 kg; akustický výkon: 55 dB(A); napájení 230 V | ks | 4 |  | 0
160 | CHL.4.1 VRF | Chladivové potrubí ø 6,35 / 12,7 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 21 |  | 0
161 | CHL.4.1 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 15,88 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 6.6 |  | 0
162 | CHL.4.1 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 19,05 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 4.8 |  | 0
163 | CHL.4.1 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 22,2 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 7.8 |  | 0
164 | CHL.4.1 VRF | Chladivové potrubí ø 12,7 / 28,58 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 33 |  | 0
165 | CHL.4.1 VRF | Odbočka - refnet | ks | 4 |  | 0
166 | CHL.4.1 VRF | Odbočka - refnet | ks | 6 |  | 0
167 | CHL.4.1 VRF | Odbočka - refnet | ks | 1 |  | 0
168 | CHL.4.1 VRF | Chladivo k doplnění R410A | kg | 9 |  | 0
169 | CHL.4.1 VRF | Čerpadlo kondenzátu vnitřních jednotek s el. plovákem; hlučnost 17 dBa; výkon 5l/h; výtlak 5m; rozměry čerpadla: 150x37x40 (DxŠxV), rozměry nádržky 90x35x40 (DxŠxV) | ks | 12 |  | 0
170 | CHL.4.1 VRF | Kabelový ovladač s ČJ | ks | 12 |  | 0
|  | CHL.4.1 celkem: |  |  |  | 0
CHL.4.2 - VRF chladivový systém - 4.NP sever
172 | CHL.4.2 VRF | Venkovní VRF jednotka se vzduchem chlazeným výměníkem; dvoutrubkové připojení; chladicí výkon 33,60 kW; topný výkon 36,70 kW; chladivo R410A; rozměry 1090x1625x380 mm (ŠxVxH); akustický výkon: 81 dB(A); napájení 3x400 V; jm. příkon 14,0 kW; EER 2,4 | ks | 1 |  | 0
173 | CHL.4.2 VRF | Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 1,6 kW; topný výkon 1,8 kW; rozměry 818x316x189 mm (ŠxVxH); váha 8,4 kg; akustický výkon: 54 dB(A); napájení 230 V | ks | 7 |  | 0
174 | CHL.4.2 VRF | Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 2,7 kW; topný výkon 3,2 kW; rozměry 818x316x189 mm (ŠxVxH); váha 8,4 kg; akustický výkon: 55 dB(A); napájení 230 V | ks | 7 |  | 0
175 | CHL.4.2 VRF | Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 3,5 kW; topný výkon 4,0 kW; rozměry 818x316x189 mm (ŠxVxH); váha 8,4 kg; akustický výkon: 55 dB(A); napájení 230 V | ks | 2 |  | 0
176 | CHL.4.2 VRF | Chladivové potrubí ø 6,35 / 12,7 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 34.2 |  | 0
177 | CHL.4.2 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 15,88 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 4.8 |  | 0
178 | CHL.4.2 VRF | Chladivové potrubí ø 12,7 / 19,05 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 12.6 |  | 0
179 | CHL.4.2 VRF | Chladivové potrubí ø 12,7 / 22,2 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 8.4 |  | 0
180 | CHL.4.2 VRF | Chladivové potrubí ø 12,7 / 25,4 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 17.4 |  | 0
181 | CHL.4.2 VRF | Chladivové potrubí ø 12,7 / 28,58 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 30.6 |  | 0
182 | CHL.4.2 VRF | Odbočka - refnet | ks | 3 |  | 0
183 | CHL.4.2 VRF | Odbočka - refnet | ks | 11 |  | 0
184 | CHL.4.2 VRF | Odbočka - refnet | ks | 1 |  | 0
185 | CHL.4.2 VRF | Chladivo k doplnění R410A | kg | 13.5 |  | 0
186 | CHL.4.2 VRF | Čerpadlo kondenzátu vnitřních jednotek s el. plovákem; hlučnost 17 dBa; výkon 5l/h; výtlak 5m; rozměry čerpadla: 150x37x40 (DxŠxV), rozměry nádržky 90x35x40 (DxŠxV) | ks | 16 |  | 0
187 | CHL.4.2 VRF | Kabelový ovladač s ČJ | ks | 12 |  | 0
188 | CHL.4.2 VRF | Kabely skupinového ovládání | ks | 4 |  | 0
|  | CHL.4.2 celkem: |  |  |  | 0
CHL.4.3 - VRF chladivový systém - 4.NP východ
190 | CHL.4.3 VRF | Venkovní VRF jednotka se vzduchem chlazeným výměníkem; dvoutrubkové připojení; chladicí výkon 33,60 kW; topný výkon 36,70 kW; chladivo R410A; rozměry 1090x1625x380 mm (ŠxVxH); akustický výkon: 81 dB(A); napájení 3x400 V; jm. příkon 14,0 kW; EER 2,4 | ks | 1 |  | 0
191 | CHL.4.3 VRF | Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 2,7 kW; topný výkon 3,2 kW; rozměry 818x316x189 mm (ŠxVxH); váha 8,4 kg; akustický výkon: 55 dB(A); napájení 230 V | ks | 6 |  | 0
192 | CHL.4.3 VRF | Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 3,5 kW; topný výkon 4,0 kW; rozměry 818x316x189 mm (ŠxVxH); váha 8,4 kg; akustický výkon: 55 dB(A); napájení 230 V | ks | 6 |  | 0
193 | CHL.4.3 VRF | Chladivové potrubí ø 6,35 / 12,7 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 20.4 |  | 0
194 | CHL.4.3 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 15,88 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 7.8 |  | 0
195 | CHL.4.3 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 19,05 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 5 |  | 0
196 | CHL.4.3 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 22,2 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 8.5 |  | 0
197 | CHL.4.3 VRF | Chladivové potrubí ø 12,7 / 28,58 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 34 |  | 0
198 | CHL.4.3 VRF | Odbočka - refnet | ks | 4 |  | 0
199 | CHL.4.3 VRF | Odbočka - refnet | ks | 6 |  | 0
200 | CHL.4.3 VRF | Odbočka - refnet | ks | 1 |  | 0
201 | CHL.4.3 VRF | Chladivo k doplnění R410A | kg | 9 |  | 0
202 | CHL.4.3 VRF | Čerpadlo kondenzátu vnitřních jednotek s el. plovákem; hlučnost 17 dBa; výkon 5l/h; výtlak 5m; rozměry čerpadla: 150x37x40 (DxŠxV), rozměry nádržky 90x35x40 (DxŠxV) | ks | 12 |  | 0
203 | CHL.4.3 VRF | Kabelový ovladač s ČJ | ks | 12 |  | 0
|  | CHL.4.3 celkem: |  |  |  | 0
CHL.5.1 - VRF chladivový systém - 5.NP západ
205 | CHL.5.1 VRF | Venkovní VRF jednotka se vzduchem chlazeným výměníkem; dvoutrubkové připojení; chladicí výkon 33,60 kW; topný výkon 36,70 kW; chladivo R410A; rozměry 1090x1625x380 mm (ŠxVxH); akustický výkon: 81 dB(A); napájení 3x400 V; jm. příkon 14,0 kW; EER 2,4 | ks | 1 |  | 0
206 | CHL.5.1 VRF | Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 2,7 kW; topný výkon 3,2 kW; rozměry 818x316x189 mm (ŠxVxH); váha 8,4 kg; akustický výkon: 55 dB(A); napájení 230 V | ks | 7 |  | 0
207 | CHL.5.1 VRF | Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 3,5 kW; topný výkon 4,0 kW; rozměry 818x316x189 mm (ŠxVxH); váha 8,4 kg; akustický výkon: 55 dB(A); napájení 230 V | ks | 4 |  | 0
208 | CHL.5.1 VRF | Chladivové potrubí ø 6,35 / 12,7 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 20.4 |  | 0
209 | CHL.5.1 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 15,88 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 10.2 |  | 0
210 | CHL.5.1 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 19,05 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 3.6 |  | 0
211 | CHL.5.1 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 22,2 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 9 |  | 0
212 | CHL.5.1 VRF | Chladivové potrubí ø 12,7 / 28,58 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 24 |  | 0
213 | CHL.5.1 VRF | Odbočka - refnet | ks | 5 |  | 0
214 | CHL.5.1 VRF | Odbočka - refnet | ks | 5 |  | 0
215 | CHL.5.1 VRF | Chladivo k doplnění R410A | kg | 7.8 |  | 0
216 | CHL.5.1 VRF | Čerpadlo kondenzátu vnitřních jednotek s el. plovákem; hlučnost 17 dBa; výkon 5l/h; výtlak 5m; rozměry čerpadla: 150x37x40 (DxŠxV), rozměry nádržky 90x35x40 (DxŠxV) | ks | 11 |  | 0
217 | CHL.5.1 VRF | Kabelový ovladač s ČJ | ks | 9 |  | 0
218 | CHL.5.1 VRF | Kabely skupinového ovládání | ks | 2 |  | 0
|  | CHL.5.1 celkem: |  |  |  | 0
CHL.5.2 - VRF chladivový systém - 5.NP sever
220 | CHL.5.2 VRF | Venkovní VRF jednotka se vzduchem chlazeným výměníkem; dvoutrubkové připojení; chladicí výkon 28,0 kW; topný výkon 30,6 kW; chladivo R410A; rozměry 1090x1625x380 mm (ŠxVxH); akustický výkon: 80 dB(A); napájení 3x400 V; jm. příkon 8,75 kW; EER 3,2 | ks | 1 |  | 0
221 | CHL.5.2 VRF | Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 1,6 kW; topný výkon 1,8 kW; rozměry 818x316x189 mm (ŠxVxH); váha 8,4 kg; akustický výkon: 54 dB(A); napájení 230 V | ks | 3 |  | 0
222 | CHL.5.2 VRF | Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 2,7 kW; topný výkon 3,2 kW; rozměry 818x316x189 mm (ŠxVxH); váha 8,4 kg; akustický výkon: 55 dB(A); napájení 230 V | ks | 2 |  | 0
223 | CHL.5.2 VRF | Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 3,5 kW; topný výkon 4,0 kW; rozměry 818x316x189 mm (ŠxVxH); váha 8,4 kg; akustický výkon: 55 dB(A); napájení 230 V | ks | 5 |  | 0
224 | CHL.5.2 VRF | Chladivové potrubí ø 6,35 / 12,7 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 23.4 |  | 0
225 | CHL.5.2 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 15,88 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 18 |  | 0
226 | CHL.5.2 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 19,05 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 13.8 |  | 0
227 | CHL.5.2 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 22,2 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 24 |  | 0
228 | CHL.5.2 VRF | Odbočka - refnet | ks | 5 |  | 0
229 | CHL.5.2 VRF | Odbočka - refnet | ks | 4 |  | 0
230 | CHL.5.2 VRF | Chladivo k doplnění R410A | kg | 6.8 |  | 0
231 | CHL.5.2 VRF | Čerpadlo kondenzátu vnitřních jednotek s el. plovákem; hlučnost 17 dBa; výkon 5l/h; výtlak 5m; rozměry čerpadla: 150x37x40 (DxŠxV), rozměry nádržky 90x35x40 (DxŠxV) | ks | 10 |  | 0
232 | CHL.5.2 VRF | Kabelový ovladač s ČJ | ks | 8 |  | 0
233 | CHL.5.2 VRF | Kabely skupinového ovládání | ks | 2 |  | 0
|  | CHL.5.2 celkem: |  |  |  | 0
CHL.5.3 - VRF chladivový systém - 5.NP východ
235 | CHL.5.3 VRF | Venkovní VRF jednotka se vzduchem chlazeným výměníkem; dvoutrubkové připojení; chladicí výkon 33,60 kW; topný výkon 36,70 kW; chladivo R410A; rozměry 1090x1625x380 mm (ŠxVxH); akustický výkon: 81 dB(A); napájení 3x400 V; jm. příkon 14,0 kW; EER 2,4 | ks | 1 |  | 0
236 | CHL.5.3 VRF | Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 2,7 kW; topný výkon 3,2 kW; rozměry 818x316x189 mm (ŠxVxH); váha 8,4 kg; akustický výkon: 55 dB(A); napájení 230 V | ks | 9 |  | 0
237 | CHL.5.3 VRF | Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 3,5 kW; topný výkon 4,0 kW; rozměry 818x316x189 mm (ŠxVxH); váha 8,4 kg; akustický výkon: 55 dB(A); napájení 230 V | ks | 3 |  | 0
238 | CHL.5.3 VRF | Chladivové potrubí ø 6,35 / 12,7 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 20.4 |  | 0
239 | CHL.5.3 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 15,88 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 8.4 |  | 0
240 | CHL.5.3 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 19,05 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 4.8 |  | 0
241 | CHL.5.3 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 22,2 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 12 |  | 0
242 | CHL.5.3 VRF | Chladivové potrubí ø 12,7 / 28,58 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 24 |  | 0
243 | CHL.5.3 VRF | Odbočka - refnet | ks | 5 |  | 0
244 | CHL.5.3 VRF | Odbočka - refnet | ks | 6 |  | 0
245 | CHL.5.3 VRF | Chladivo k doplnění R410A | kg | 8.2 |  | 0
246 | CHL.5.3 VRF | Čerpadlo kondenzátu vnitřních jednotek s el. plovákem; hlučnost 17 dBa; výkon 5l/h; výtlak 5m; rozměry čerpadla: 150x37x40 (DxŠxV), rozměry nádržky 90x35x40 (DxŠxV) | ks | 12 |  | 0
247 | CHL.5.3 VRF | Kabelový ovladač s ČJ | ks | 12 |  | 0
|  | CHL.5.3 celkem: |  |  |  | 0
CHL.6.1 - VRF chladivový systém - 6.NP západ
249 | CHL.6.1 VRF | Venkovní VRF jednotka se vzduchem chlazeným výměníkem; dvoutrubkové připojení; chladicí výkon 28,0 kW; topný výkon 30,6 kW; chladivo R410A; rozměry 1090x1625x380 mm (ŠxVxH); akustický výkon: 80 dB(A); napájení 3x400 V; jm. příkon 8,75 kW; EER 3,2 | ks | 1 |  | 0
250 | CHL.6.1 VRF | Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 2,7 kW; topný výkon 3,2 kW; rozměry 818x316x189 mm (ŠxVxH); váha 8,4 kg; akustický výkon: 55 dB(A); napájení 230 V | ks | 9 |  | 0
251 | CHL.6.1 VRF | Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 3,5 kW; topný výkon 4,0 kW; rozměry 818x316x189 mm (ŠxVxH); váha 8,4 kg; akustický výkon: 55 dB(A); napájení 230 V | ks | 2 |  | 0
252 | CHL.6.1 VRF | Chladivové potrubí ø 6,35 / 12,7 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 26.4 |  | 0
253 | CHL.6.1 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 15,88 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 9.6 |  | 0
254 | CHL.6.1 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 19,05 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 4.8 |  | 0
255 | CHL.6.1 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 22,2 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 26.4 |  | 0
256 | CHL.6.1 VRF | Odbočka - refnet | ks | 5 |  | 0
257 | CHL.6.1 VRF | Odbočka - refnet | ks | 5 |  | 0
258 | CHL.6.1 VRF | Chladivo k doplnění R410A | kg | 6.2 |  | 0
259 | CHL.6.1 VRF | Čerpadlo kondenzátu vnitřních jednotek s el. plovákem; hlučnost 17 dBa; výkon 5l/h; výtlak 5m; rozměry čerpadla: 150x37x40 (DxŠxV), rozměry nádržky 90x35x40 (DxŠxV) | ks | 11 |  | 0
260 | CHL.6.1 VRF | Kabelový ovladač s ČJ | ks | 11 |  | 0
|  | CHL.6.1 celkem: |  |  |  | 0
CHL.6.2 - VRF chladivový systém - 6.NP sever
262 | CHL.6.2 VRF | Venkovní VRF jednotka se vzduchem chlazeným výměníkem; dvoutrubkové připojení; chladicí výkon 22,4 kW; topný výkon 24,5 kW; chladivo R410A; rozměry 950x1380x330 mm (ŠxVxH); akustický výkon: 81 dB(A); napájení 3x400 V; jm. příkon 8,3 kW; EER 2,7 | ks | 1 |  | 0
263 | CHL.6.2 VRF | Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 1,6 kW; topný výkon 1,8 kW; rozměry 818x316x189 mm (ŠxVxH); váha 8,4 kg; akustický výkon: 54 dB(A); napájení 230 V | ks | 3 |  | 0
264 | CHL.6.2 VRF | Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 2,7 kW; topný výkon 3,2 kW; rozměry 818x316x189 mm (ŠxVxH); váha 8,4 kg; akustický výkon: 55 dB(A); napájení 230 V | ks | 3 |  | 0
265 | CHL.6.2 VRF | Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 3,5 kW; topný výkon 4,0 kW; rozměry 818x316x189 mm (ŠxVxH); váha 8,4 kg; akustický výkon: 55 dB(A); napájení 230 V | ks | 2 |  | 0
266 | CHL.6.2 VRF | Chladivové potrubí ø 6,35 / 12,7 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 21.6 |  | 0
267 | CHL.6.2 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 15,88 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 16.2 |  | 0
268 | CHL.6.2 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 19,05 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 45 |  | 0
269 | CHL.6.2 VRF | Odbočka - refnet | ks | 2 |  | 0
270 | CHL.6.2 VRF | Odbočka - refnet | ks | 5 |  | 0
271 | CHL.6.2 VRF | Chladivo k doplnění R410A | kg | 6.5 |  | 0
272 | CHL.6.2 VRF | Čerpadlo kondenzátu vnitřních jednotek s el. plovákem; hlučnost 17 dBa; výkon 5l/h; výtlak 5m; rozměry čerpadla: 150x37x40 (DxŠxV), rozměry nádržky 90x35x40 (DxŠxV) | ks | 8 |  | 0
273 | CHL.6.2 VRF | Kabelový ovladač s ČJ | ks | 6 |  | 0
274 | CHL.6.2 VRF | Kabely skupinového ovládání | ks | 2 |  | 0
|  | CHL.6.2 celkem: |  |  |  | 0
CHL.6.3 - VRF chladivový systém - 6.NP východ
276 | CHL.6.3 VRF | Venkovní VRF jednotka se vzduchem chlazeným výměníkem; dvoutrubkové připojení; chladicí výkon 28,0 kW; topný výkon 30,6 kW; chladivo R410A; rozměry 1090x1625x380 mm (ŠxVxH); akustický výkon: 80 dB(A); napájení 3x400 V; jm. příkon 8,75 kW; EER 3,2 | ks | 1 |  | 0
277 | CHL.6.3 VRF | Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 1,6 kW; topný výkon 1,8 kW; rozměry 818x316x189 mm (ŠxVxH); váha 8,4 kg; akustický výkon: 54 dB(A); napájení 230 V | ks | 1 |  | 0
278 | CHL.6.3 VRF | Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 2,7 kW; topný výkon 3,2 kW; rozměry 818x316x189 mm (ŠxVxH); váha 8,4 kg; akustický výkon: 55 dB(A); napájení 230 V | ks | 8 |  | 0
279 | CHL.6.3 VRF | Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 3,5 kW; topný výkon 4,0 kW; rozměry 818x316x189 mm (ŠxVxH); váha 8,4 kg; akustický výkon: 55 dB(A); napájení 230 V | ks | 2 |  | 0
280 | CHL.6.3 VRF | Chladivové potrubí ø 6,35 / 12,7 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 25.2 |  | 0
281 | CHL.6.3 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 15,88 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 8.4 |  | 0
282 | CHL.6.3 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 19,05 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 4.2 |  | 0
283 | CHL.6.3 VRF | Chladivové potrubí ø 9,52 / 22,2 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 26.4 |  | 0
284 | CHL.6.3 VRF | Odbočka - refnet | ks | 5 |  | 0
285 | CHL.6.3 VRF | Odbočka - refnet | ks | 5 |  | 0
286 | CHL.6.3 VRF | Chladivo k doplnění R410A | kg | 6.1 |  | 0
287 | CHL.6.3 VRF | Čerpadlo kondenzátu vnitřních jednotek s el. plovákem; hlučnost 17 dBa; výkon 5l/h; výtlak 5m; rozměry čerpadla: 150x37x40 (DxŠxV), rozměry nádržky 90x35x40 (DxŠxV) | ks | 11 |  | 0
288 | CHL.6.3 VRF | Kabelový ovladač s ČJ | ks | 11 |  | 0
|  | CHL.6.3 celkem: |  |  |  | 0
CHL.6.4 - Split systém - laboratoř v 6.NP
290 | CHL.6.4 | Venkovní chladicí split jednotka; chladicí výkon 5,00 kW, topný výkon 5,80 kW (nominální); chladivo R32A; rozměry 770x545x288 mm (ŠxVxH); váha 35 kg; napájení 230 V / 2,0 kW; akustický výkon: 65 dB(A) | ks | 1 |  | 0
291 | CHL.6.4 | Nástěnná vnitřní jednotka; chladicí výkon 5,00 kW; topný výkon 5,8 kW; rozměry 998x345x210 mm (ŠxVxH); váha 11,4 kg, EER 3,2; SEER 7,0; akustický výkon: 60 dB(A); vč. Infra ovl. | ks | 1 |  | 0
292 | CHL.6.4 | Chladivové potrubí ø 6,35 / 12,7 mm včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace | m | 17 |  | 0
293 | CHL.6.4 | Čerpadlo kondenzátu vnitřních jednotek s el. plovákem; hlučnost 17 dBa; výkon 5l/h; výtlak 5m; rozměry čerpadla: 150x37x40 (DxŠxV), rozměry nádržky 90x35x40 (DxŠxV) | ks | 1 |  | 0
294 | CHL.6.4 | Kabelový ovladač s ČJ | ks | 1 |  | 0
295 | CHL.6.4 | El. deska pro přípoj na centrální ovladač | ks | 1 |  | 0
|  | CHL.6.4 celkem: |  |  |  | 0
297 |  | Centrální řídící modul pro 17 systémů VRF (199 nástěnných jednotek) a 5 systémů split; možnost vzdáleného ovládání přes webové rozhraní | ks | 1 |  | 0
298 |  | Axiální ventilátor; průtok vzduchu 180m3/h, rozměry 180x180x120mm | ks | 4 |  | 0
311 |  | Technický návrh systému a výpočet množství chladiva s ohledem na normu ČSN EN 378-1 a ČSN EN 378-3 * | ks | 1
Obecné
299 |  | Montáž systému - kompletní montáž rozvodů, kotvy, závěsy a uložení potrubí, uchycení armatur a potrubí, šroubení, přechodové kusy, pevné body, montáž zařízení a jejich uložení, doprava (včetně mimo-staveništní), veškeré stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
300 |  | Tlakové zkoušky těsnosti (i dílčí) - paušál | kpl | 1 |  | 0
301 |  | Provozní zkouška | kpl | 1 |  | 0
302 |  | Veškeré revizní zprávy od zařízení, vč. případně požadované úřední zkoušky apod. | kpl | 1 |  | 0
303 |  | Zaškolení obsluhy, provozní předpisy a řády | kpl | 1 |  | 0
304 |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
305 |  | Štítky a označení potrubí a revizních otvorů | kpl | 1 |  | 0
306 |  | Utěsnění prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou apod. | kpl | 1 |  | 0
Odvod kondenzátu
307 |  | Potrubí pro odvod kondenzátu PP-RCT 20x2,3 | m | 600 |  | 0
308 |  | Potrubí pro odvod kondenzátu HT-PP32 | m | 540 |  | 0
309 |  | Potrubí pro odvod kondenzátu HT-PP50 | m | 75 |  | 0
310 |  | Sifon DN40 x5/4" s vodní zápachovou uzávěrkou a mechanickým zápachovým uzávěrem a čistící vložkou | ks | 24 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
* Od dodavatele se požaduje příloha s technickým návrhem systému a s doložením splnění projektovaných parametrů s ohledem na normu ČSN EN 378-1 a 378-3. Dodavatel musí respektovat množství chladiva v jednotlivých systémech podle výše zmíněné normy a musí doložit jeho výpočet včetně přijatých opatření v případech, kdy dojde k překročení limitu, která budou součástí nabídky.

## ESIL
Stavba : | Elektroinstalace pro vzduchotechniku a chlazení - revize 9/2020 |  |  | Profese:
Objekt : | 3. Lékařská fakulte Univerzity Karlovy, Ruská 2411/87, Praha 10 |  |  | Elektroinstalace
Číslo položky | Popis položky |  | Množství | Dodávka (Kč) |  | Montáž (Kč)
|  |  |  | Jednotková cena | Celkem za dodávku | Jednotková cena | Celkem za dodávku | 1
SIL/1 | Vypínač servisní, 400V, 25A, v krabici IP54 | ks | 11 |  | 0 |  | 0
SIL/2 | Vypínač servisní, 400V, 63A, v krabici IP54 | ks | 27 |  | 0 |  | 0
SIL/3 | Prostorový termostat 230V, 10A | ks | 4 |  | 0 |  | 0
SIL/4 | Krabice přístrojová | ks | 4 |  | 0 |  | 0
SIL/5 | Krabicová rozvodka | ks | 220 |  | 0 |  | 0
SIL/6 | Kabel CYKY 3 x 120 + 70, pevně | m | 85 |  | 0 |  | 0
SIL/7 | Kabel CYKY 3 x 95 + 50, pevně | m | 180 |  | 0 |  | 0
SIL/8 | Kabel CYKY 5C x 10, pevně | m | 490 |  | 0 |  | 0
SIL/9 | Kabel CYKY 5C x 6, pevně | m | 430 |  | 0 |  | 0
SIL/10 | Kabel CYKY 5C x 4, pevně | m | 285 |  | 0 |  | 0
SIL/11 | Kabel CYKY 5C x 2,5, pevně | m | 180 |  | 0 |  | 0 | 2
SIL/12 | Kabel CYKY 5C x 1,5, pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0
SIL/13 | Kabel CYKY 3C x 2,5, pevně | m | 260 |  | 0 |  | 0
SIL/14 | Kabel CYKY 3C x 1,5, volně | m | 2340 |  | 0 |  | 0
SIL/15 | Ukončení vodičů do 120 mm2 | ks | 16 |  | 0 |  | 0
SIL/16 | Ukončení vodičů do 95 mm2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
SIL/17 | Ukončení vodičů do 10 mm2 | ks | 150 |  | 0 |  | 0
SIL/18 | Ukončení vodičů do 6 mm2 | ks | 250 |  | 0 |  | 0
SIL/19 | Ukončení vodičů do 2,5 mm2 | ks | 440 |  | 0 |  | 0
SIL/20 | Pospojovací vodič CY10 | m | 100 |  | 0 |  | 0
SIL/21 | Pospojovací vodič CY6 | m | 500 |  | 0 |  | 0
SIL/22 | Pomocný, montážní a označovací materiál (15%) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
SIL/23 | Zednické přípomoci - odhad | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
SIL/24 | Rozvaděč skříňový RVZT, š.800, hl.400, v.2000mm, horem | ks | 1 |  | 0 |  | 0
SIL/25 | Rozvaděč skříňový RCH6.1, š.800, hl.400, v.2000mm, horem | ks | 1 |  | 0 |  | 0
SIL/26 | Rozvaděč skříňový RCH6.2, š.800, hl.400, v.2000mm, horem | ks | 1 |  | 0 |  | 0
SIL/27 | Rozvaděč oceloplech. RCHx.1, š.400, v.500, hl.150 mm, horem | ks | 5 |  | 0 |  | 0
SIL/28 | Rozvaděč oceloplech. RCHx.2, š.400, v.500, hl.150 mm, horem | ks | 5 |  | 0 |  | 0
SIL/29 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
SIL/30 | Revize a revizní zpráva | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
0
| Ceny jsou bez DPH. |  |  |  | celkem ,-Kč