## 3LF
| Poř. | Kód | Popis | Komentář | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
objekt |  |  | 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA |  | MJ | Výměra
oddíl |  |  | VZDUCHOTECHNIKA
pododdíl |  |  | Zař. č.1 - Větrání poslucháren
| 1 | 1.01a | VZT jednotka s deskovým rekuperátorem a chlazením s přímým výparem - venkovní provedení Množství vzduchu: přívod: 7500m3/h, odvod: 7500m3/h; Externí tlaková ztráta 250/250 Pa; Rozměry: (d x š x v) 5282 x 1682 x 1902 mm, hmotnost 2225 kg; SFPv faktor, čisté filtry vč. regulace otáček: 1,49 kW/(m3/s); ventilátory 27206 kWh/rok SFPe, výp. tlak. ztráta filtrů, s reg. otáček: 1,64 kW/(m3/s); ventilátory 29930 kWh/rok Akustické parametry: Přívodní vzduch: 77dB(A) Odvodní vzduch: 62dB(A) Sání venkovního vzduchu: 64dB(A) výfuk odpadního vzduchu : 76dB(A) Do okolí: 58dB(A) Hluk v oktávových frekvenčních pásmech viz. technický list VZT jednotka obsahující: - Deskový rekuperátor s účinností (mokrá / suchá dle EN 308 na 6000 m3/h): 80,2% / 75% přívod: te = -12°C za rekuperátorem 13,7°C (se směšováním) odvod: ti = 20°C za rekuperátorem -0,5°C (se směšováním) - Elektrický ohřívač pro ohřev vzduchu; tepelný výkon 18,8 kW; (10,5/18°C) - Chlazení, přímý výpar 49,1 kW; (32,0/17°C) - Ostatní díly: Přívodní část: Regulační klapka; fitr G4; fitr F7; deskový rekuperátor; EC ventilátor; elektrický ohřívač; chladič Odvodní část: Servisní komora s dveřmi; filtr M5; deskový rekuperátor; EC ventilátor; regulační klapka; - VZT jednotka obsahuje směšovací komoru. Umožňuje směšování čerstvého vzduchu s cirkulačním, ale v případě potřeby lze přivádět pouze čerstvý vzduch bez směšování. - dodávka jednotky včetně řídícího systému (regulátor) s komunikačním protokolem |  | ks | 2 |  | 0
| 2 | 1.01b | VZT jednotka s deskovým rekuperátorem a chlazením s přímým výparem - venkovní provedení Množství vzduchu: přívod: 9800m3/h, odvod: 9800m3/h; Externí tlaková ztráta 250/250 Pa; Rozměry: (d x š x v) 5182 x 1882 x 2102 mm, hmotnost 2515 kg; SFPv faktor, čisté filtry vč. regulace otáček: 1,49 kW/(m3/s); ventilátory 35415 kWh/rok SFPe, výp. tlak. ztráta filtrů, s reg. otáček: 1,65 kW/(m3/s); ventilátory 39347 kWh/rok Akustické parametry: Přívodní vzduch: 77dB(A) Odvodní vzduch: 65dB(A) Sání venkovního vzduchu: 66dB(A) výfuk odpadního vzduchu : 77dB(A) Do okolí: 62dB(A) Hluk v oktávových frekvenčních pásmech viz. technický list VZT jednotka obsahující: - Deskový rekuperátor s účinností (mokrá / suchá dle EN 308 na 8000 m3/h): 79% / 74% přívod: te = -12°C za rekuperátorem 13,4°C (se směšováním) odvod: ti = 20°C za rekuperátorem -0,2°C (se směšováním) - Elektrický ohřívač pro ohřev vzduchu; tepelný výkon 25,3 kW; (10,3/18°C) - Chlazení, přímý výpar 64,2 kW; (32,0/17°C) - Ostatní díly: Přívodní část: Regulační klapka; fitr G4; fitr F7; deskový rekuperátor; EC ventilátor; elektrický ohřívač; chladič Odvodní část: Servisní komora s dveřmi; filtr M5; deskový rekuperátor; EC ventilátor; regulační klapka; - VZT jednotka obsahuje směšovací komoru. Umožňuje směšování čerstvého vzduchu s cirkulačním, ale v případě potřeby lze přivádět pouze čerstvý vzduch bez směšování. - dodávka jednotky včetně řídícího systému (regulátor) s komunikačním protokolem |  | ks | 1 |  | 0
| 3 | 1.03a | Venkovní VRF jednotka se vzduchem chlazeným výměníkem; dvoutrubkové připojení; chladicí výkon 28,0 kW; topný výkon 30,6 kW; chladivo R410A; rozměry 1090x1625x380 mm (ŠxVxH); akustický výkon: 80 dB(A); napájení 3x400 V; jm. příkon 8,75 kW; EER 3,2 |  | ks | 4 |  | 0
| 4 | 1.03b | Venkovní VRF jednotka se vzduchem chlazeným výměníkem; dvoutrubkové připojení; chladicí výkon 33,60 kW; topný výkon 36,70 kW; chladivo R410A; rozměry 1090x1625x380 mm (ŠxVxH); akustický výkon: 81 dB(A); napájení 3x400 V; jm. příkon 14,0 kW; EER 2,4 |  | ks | 2 |  | 0
| 5 | 1.06a | Regulační klapka kruhová - Ø400mm; ruční ovládání |  | ks | 6 |  | 0
| 6 | 1.06b | Regulační klapka kruhová - Ø500mm; ruční ovládání |  | ks | 1 |  | 0
| 7 | 1.06c | Regulační klapka - 280x400mm; ruční ovládání |  | ks | 1 |  | 0
| 8 | 1.06d | Regulační klapka - 355x400mm; ruční ovládání |  | ks | 1 |  | 0
| 9 | 1.06e | Regulační klapka - 355x500mm; ruční ovládání |  | ks | 1 |  | 0
| 10 | 1.07a | Textilní vyústka; kruhová Ø400mm; délka 5200mm; 2500m3/h |  | ks | 6 |  | 0
| 11 | 1.07b | Textilní vyústka; půlkruhová Ø560mm; délka 11200mm; 4000m3/h |  | ks | 1 |  | 0
| 12 | 1.07c | Štěrbinová vyúsť přívodní; 300m3/h; skládá se z připojovací komory, připojovacího kruhového hrdla a nastavitelných lamel pro požadovaný směr výstupu vzduchu; ruční regulace průtoku |  | ks | 6 |  | 0
| 13 | 1.07d | Štěrbinová vyúsť přívodní; 400m3/h; skládá se z připojovací komory, připojovacího kruhového hrdla a nastavitelných lamel pro požadovaný směr výstupu vzduchu; ruční regulace průtoku |  | ks | 2 |  | 0
| 14 | 1.07e | Štěrbinová vyúsť přívodní; 330m3/h; skládá se z připojovací komory, připojovacího kruhového hrdla a nastavitelných lamel pro požadovaný směr výstupu vzduchu; ruční regulace průtoku |  | ks | 4 |  | 0
| 15 | 1.07f | Štěrbinová vyúsť přívodní; 313m3/h; skládá se z připojovací komory, připojovacího kruhového hrdla a nastavitelných lamel pro požadovaný směr výstupu vzduchu; ruční regulace průtoku |  | ks | 4 |  | 0
| 16 | 1.07g | Odvodní mřížka 400x200, regulace množství vzduchu |  | ks | 20 |  | 0
| 17 | 1.07h | Odvodní mřížka 450x200, regulace množství vzduchu |  | ks | 12 |  | 0
| 18 | 1.08a | Protidešťová žaluzie, šířka/výška 1400/700, vč. montážního a dalšího příslušenství |  | ks | 2 |  | 0
| 19 | 1.08b | Výfukový kus, šířka/výška 1400/700, vč. montážního a dalšího příslušenství |  | ks | 2 |  | 0
| 20 | 1.08c | Protidešťová žaluzie, šířka/výška 1600/800, vč. montážního a dalšího příslušenství |  | ks | 1 |  | 0
| 21 | 1.08d | Výfukový kus, šířka/výška 1600/800, vč. montážního a dalšího příslušenství |  | ks | 1 |  | 0
| 22 | 1.10a | Kulisový tlumič hluku vč. opláštění - přívodní vzduch (výtlak) rozměry(š/v/d):1400/700/2500mm | kulisa/mezera:200/80mm ∆p = 26Pa při V=7500m3/h | ks | 2 |  | 0
| 23 | 1.10b | Kulisový tlumič hluku vč. opláštění - odvodní vzduch (sání) rozměry(š/v/d):1400/700/1250mm | kulisa/mezera:200/80mm ∆p = 17Pa při V=7500m3/h | ks | 2 |  | 0
| 24 | 1.10c | Kulisový tlumič hluku vč. opláštění - odpadní vzduch (výtlak) rozměry(š/v/d):1400/700/500mm | kulisa/mezera:200/80mm ∆p = 9Pa při V=7500m3/h | ks | 2 |  | 0
| 25 | 1.10d | Kulisový tlumič hluku vč. opláštění - přívodní vzduch (výtlak) rozměry(š/v/d):1600/800/2500mm | kulisa/mezera:200/67mm ∆p = 40Pa při V=9800m3/h | ks | 1 |  | 0
| 26 | 1.10e | Kulisový tlumič hluku vč. opláštění - odvodní vzduch (sání) rozměry(š/v/d):1600/800/1500mm | kulisa/mezera:200/67mm ∆p = 29Pa při V=9800m3/h | ks | 1 |  | 0
| 27 | 1.10f | Kulisový tlumič hluku vč. opláštění - odpadní vzduch (výtlak) rozměry(š/v/d):1600/800/1000mm | kulisa/mezera:200/67mm ∆p = 23Pa při V=9800m3/h | ks | 1 |  | 0
| 28 | 1.16a | Falcované potrubí vyrobené z pozinkovaného plechu (spiro) ø280 |  | m | 14.5 |  | 0
| 29 | 1.16b | Falcované potrubí vyrobené z pozinkovaného plechu (spiro) ø355 |  | m | 29 |  | 0
| 30 | 1.16c | Falcované potrubí vyrobené z pozinkovaného plechu (spiro) ø400 |  | m | 39.4 |  | 0
| 31 | 1.16d | Falcované potrubí vyrobené z pozinkovaného plechu (spiro) ø500 |  | m | 10.4 |  | 0
| 32 | 1.17 | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí - skupiny I.; ocelový pozinkovaný plech tl. 0,8 - 1,2mm; | Provedení min. v třídě těsnosti B (dle EN 1507), včetně všech kotvících prvků | m2 | 440 |  | 0
| 33 | 1.19a | Tepelná izolace z minerální vlny s Al polepem, λ=0,043 při 50°C, Tl 100mm, dle potřeby v parotěsném provedení | Neskapávající a neopadávající | m2 | 488 |  | 0
| 34 | 1.19b | Tepelná izolace z minerální vlny s Al polepem, λ=0,043 při 50°C, Tl 40mm, dle potřeby v parotěsném provedení | Neskapávající a neopadávající | m2 | 180 |  | 0
| 35 | 1.19c | Oplechování venkovních rozvodů z pozinkovaného plechu, tl. 0,5mm, barevná úprava dle architekta |  | m2 | 585 |  | 0
| 36 | 1.20a | Chladivové potrubí ø 9,52 / 22,2 včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace |  | m | 22 |  | 0
| 37 | 1.20b | Chladivové potrubí ø 12,7 / 28,58 včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace |  | m | 12 |  | 0
Zař. č.2 - Větrání centrální části s výdejnou
| 38 | 2.01 | VZT jednotka s deskovým rekuperátorem a chlazením s přímým výparem - venkovní provedení Množství vzduchu: přívod: 5000m3/h, odvod: 5000m3/h; Externí tlaková ztráta 250/250 Pa; Rozměry: (d x š x v) 4582 x 1282 x 1502 mm, hmotnost 1514 kg; SFPv faktor, čisté filtry vč. regulace otáček: 2,16 kW/(m3/s); ventilátory 26247 kWh/rok SFPe, výp. tlak. ztráta filtrů, s reg. otáček: 2,33 kW/(m3/s); ventilátory 28348 kWh/rok Akustické parametry: Přívodní vzduch: 79dB(A) Odvodní vzduch: 68dB(A) Sání venkovního vzduchu: 69dB(A) výfuk odpadního vzduchu : 81dB(A) Do okolí: 58dB(A) Hluk v oktávových frekvenčních pásmech viz. technický list VZT jednotka obsahující: - Deskový rekuperátor s účinností (mokrá / suchá dle EN 308 na 5000 m3/h): 87,4% / 81% přívod: te = -15°C za rekuperátorem 15,6°C odvod: ti = 20°C za rekuperátorem -3,1°C - Elektrický ohřívač pro ohřev vzduchu; tepelný výkon 9,0kW; (12,6/18°C) - Chlazení, přímý výpar 29,0 kW; (32,0/18°C) - Ostatní díly: Přívodní část: Regulační klapka; fitr G4; fitr F7; deskový rekuperátor; EC ventilátor; elektrický ohřívač; chladič Odvodní část: Servisní komora s dveřmi; Filtr M5; deskový rekuperátor; EC ventilátor; regulační klapka; - dodávka jednotky včetně řídícího systému (regulátor) s komunikačním protokolem |  | ks | 1 |  | 0
| 39 | 2.03 | Venkovní kondenzační jednotka se vzduchem chlazeným výměníkem; chladící výkon 15,5 kW; rozměry (ŠxVxH) 950x1380x330; hmotnost 96 kg; akustický výkon 72 dBA; napájení 3x400 V; chladivo R410A; jm. příkon 3,97 kW; EER 3,9 |  | ks | 2 |  | 0
| 40 | 2.06a | Regulační klapka - 450x140mm; ruční ovládání |  | ks | 1 |  | 0
| 41 | 2.06b | Regulační klapka - 355x250mm; ruční ovládání |  | ks | 3 |  | 0
| 42 | 2.06c | Regulační klapka - 560x250mm; ruční ovládání |  | ks | 1 |  | 0
| 43 | 2.06d | Regulační klapka - 630x250mm; ruční ovládání |  | ks | 1 |  | 0
| 44 | 2.06e | Regulační klapka - 500x400mm; ruční ovládání |  | ks | 1 |  | 0
| 45 | 2.07 | Štěrbinová vyúsť přívodní; 150m3/h; skládá se z připojovací komory, připojovacího kruhového hrdla a nastavitelných lamel pro požadovaný směr výstupu vzduchu; ruční regulace průtoku |  | ks | 5 |  | 0
| 46 | 2.08a | Protidešťová žaluzie, šířka/výška 1000/500, vč. montážního a dalšího příslušenství |  | ks | 1 |  | 0
| 47 | 2.08b | Výfukový kus, šířka/výška 1000/500, vč. montážního a dalšího příslušenství |  | ks | 1 |  | 0
| 48 | 2.10a | Kulisový tlumič hluku vč. opláštění - přívodní vzduch (výtlak) rozměry(š/v/d):900/500/1250mm | kulisa/mezera:200/100mm ∆p = 21Pa při V=5000m3/h | ks | 1 |  | 0
| 49 | 2.10b | Kulisový tlumič hluku vč. opláštění - odvodní vzduch (sání) rozměry(š/v/d):900/500/1000mm | kulisa/mezera:200/100mm ∆p = 18Pa při V=5000m3/h | ks | 1 |  | 0
| 50 | 2.10c | Kulisový tlumič hluku vč. opláštění - venkovní vzduch (sání) rozměry(š/v/d):900/500/500mm | kulisa/mezera:200/100mm ∆p = 11Pa při V=5000m3/h | ks | 1 |  | 0
| 51 | 2.10d | Kulisový tlumič hluku vč. opláštění - odpadní vzduch (výtlak) rozměry(š/v/d):900/500/650mm | kulisa/mezera:200/100mm ∆p = 15Pa při V=5000m3/h | ks | 1 |  | 0
| 52 | 2.15 | Ohebná hadice s tepelnou izolací ø125 |  |  | 7.2 |  | 0
| 53 | 2.16 | Falcované potrubí vyrobené z pozinkovaného plechu (spiro) ø315 |  | m | 3 |  | 0
| 54 | 2.17 | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí - skupiny I.; ocelový pozinkovaný plech tl. 0,8 - 1,2mm; | Provedení min. v třídě těsnosti B (dle EN 1507), včetně všech kotvících prvků | m2 | 240 |  | 0
| 55 | 2.19a | Tepelná izolace z minerální vlny s Al polepem, λ=0,043 při 50°C, Tl 100mm, dle potřeby v parotěsném provedení | Neskapávající a neopadávající | m2 | 70 |  | 0
| 56 | 2.19b | Tepelná izolace z minerální vlny s Al polepem, λ=0,043 při 50°C, Tl 40mm, dle potřeby v parotěsném provedení | Neskapávající a neopadávající | m2 | 120 |  | 0
| 57 | 2.19c | Oplechování venkovních rozvodů z pozinkovaného plechu, tl. 0,5mm, barevná úprava dle architekta |  | m2 | 90 |  | 0
| 58 | 2.20 | Chladivové potrubí ø 9,52 / 19,05 včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace |  | m | 20 |  | 0
Zař. č.3 - Větrání laboratoří (zvířetník)
| 59 | 3.01 | VZT jednotka přesné klimatizace s dvojitým deskovým rekuperátorem a adiabatickým chlazením - venkovní provedení Množství vzduchu: přívod: 2300m3/h, odvod: 2300m3/h; Externí tlaková ztráta 300/300 Pa; Rozměry: (d x š x v) 4800 x 900 x 1800 mm, hmotnost 1400 kg; SFP ventilátor přívodní: 943 W/m3s; SFP ventilátor odvodní 936 W/m3s (celkem 1879 W/m3s) Akustické parametry: Přívodní vzduch: 70dB(A) Odvodní vzduch: 63dB(A) Sání venkovního vzduchu: 57dB(A) Výfuk odpadního vzduchu : 63dB(A) Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1m od jednotky: 55dB(A) VZT jednotka obsahující: - dvojitý deskový rekuperátor s účinností 72%; - chladící kompresor; - adiabatické chlazení odpařením chlazení bez proudu; - Ostatní díly: Přívodní část: Regulační klapka; fitr F7; deskový rekuperátor; chladící kompresor; EC ventilátor; Odvodní část: Filtr M5; EC ventilátor; adiabatické chlazení; deskový rekuperátor; regulační klapka; - dodávka jednotky včetně řídícího systému (regulátor) s komunikačním protokolem |  | ks | 1 |  | 0
| 60 | 3.02 | Elektrický ohřívač vzduchu; 15kW; regulace TTC 2000 |  | ks | 1 |  | 0
| 61 | 3.05a | Kruhový regulátor VAV Labcontrol s vysokou přesností regulace; regulace podle množství přívodního vzduchu |  | ks | 4 |  | 0
| 62 | 3.05b | Kruhový regulátor VAV Labcontrol s vysokou přesností regulace; regulátor množství odvodního vzduchu podle tlaku v místnosti |  | ks | 4 |  | 0
| 63 | 3.05c | Řídící jednotka systému Labcontrol |  | ks | 4 |  | 0
| 64 | 3.05d | Čidlo tlaku |  | ks | 5 |  | 0
| 65 | 3.06 | Regulační klapka kruhová - Ø250mm; ruční ovládání |  | ks | 1 |  | 0
| 66 | 3.07a | Anemostat vířivý přívodní; 500-650m3/h; |  | ks | 4 |  | 0
| 67 | 3.07b | Anemostat vířivý odvodní; 250-650m3/h; |  | ks | 5 |  | 0
| 68 | 3.08 | Protidešťová žaluzie, šířka/výška 560/560, vč. montážního a dalšího příslušenství |  | ks | 2 |  | 0
| 69 | 3.10a | Kulisový tlumič hluku vč. opláštění - přívod vzduchu rozměry(š/v/d):600/350/1250mm | kulisa/mezera:200/100mm ∆p = 25Pa při V=2300m3/h | ks | 1 |  | 0
| 70 | 3.10b | Kulisový tlumič hluku vč. opláštění - přívod vzduchu rozměry(š/v/d): 500/500/650mm | kulisa/mezera:200/50mm ∆p = 47Pa při V=2300m3/h | ks | 1 |  | 0
| 71 | 3.15 | Ohebná hadice s tepelnou izolací ø250 |  | m | 18 |  | 0
| 72 | 3.16 | Falcované potrubí vyrobené z pozinkovaného plechu (spiro) ø250 |  | m | 12 |  | 0
| 73 | 3.17 | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí - skupiny I.; ocelový pozinkovaný plech tl. 0,8 - 1,2mm; | Provedení min. v třídě těsnosti B (dle EN 1507), včetně všech kotvících prvků | m2 | 76 |  | 0
| 74 | 3.19a | Tepelná izolace z minerální vlny s Al polepem, λ=0,043 při 50°C, Tl 100mm, dle potřeby v parotěsném provedení | Neskapávající a neopadávající, v parotěsném provedení | m2 | 34 |  | 0
| 75 | 3.19b | Tepelná izolace z minerální vlny s Al polepem, λ=0,043 při 50°C, Tl 40mm, dle potřeby v parotěsném provedení | Neskapávající a neopadávající | m2 | 45 |  | 0
| 76 | 1.19c | Oplechování venkovních rozvodů z pozinkovaného plechu, tl. 0,5mm, barevná úprava dle architekta |  | m2 | 50 |  | 0
Ostatní
| 77 |  | Montáž systému |  | kpl | 1 |  | 0
| 78 |  | Zaškolení obsluhy, provozní předpisy a řády |  | kpl | 1 |  | 0
| 79 |  | Provozní a komplexní zkoušky vč. Nastavení přesného průtoku vzduchu, revize, protokol o zaregulování |  | kpl | 1 |  | 0
| 80 |  | Dokumentace skutečného provedení |  | kpl | 1 |  | 0
| 81 |  | Jemné zaregulovní všech tras a distribučních elementů |  | kpl | 1 |  | 0
| 82 |  | Štítky a označení potrubí a revizních otvorů |  | kpl | 1 |  | 0
| 83 |  | Utěsnění prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou apod. |  | kpl | 1 |  | 0
| 84 |  | Demontáž stávající VZT |  | kpl | 1 |  | 0